## master
time | date | hour | operator | flow (L/s) | raw (NTU) | sed (NtU) | filter1 (NTU) | filter2 (NTU) | Cuagulante | alum (mg/L) | Cloro | Cl (mg/L) | backwash1 | backwash2 | Observaciones
2018-05-29 01:00 | 2018-05-29 | 1:00 | Sergio Torrez | 7 | 13 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12
2018-05-29 02:00 | 2018-05-29 | 2:00 | Sergio Torrez | 7 | 10.3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11.11
2018-05-29 03:00 | 2018-05-29 | 3:00 | Sergio Torrez | 7 | 9.2 | 1.58 |  |  | 111.11 | 11.11
2018-05-29 04:00 | 2018-05-29 | 4:00 | Sergio Torrez | 7 | 8.4 | 1.4 |  |  | 111.11 | 11.11
2018-05-29 05:00 | 2018-05-29 | 5:00 | Sergio Torrez | 7 | 8.4 | 1.2 |  |  | 111.11 | 11.11
2018-05-29 06:00 | 2018-05-29 | 6:00 | Sergio Torrez | 7 | 7.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 11.11
2018-05-30 07:00 | 2018-05-30 | 7:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 9.1
2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 | 8:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 9.5
2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 | 9:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 8.99
2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 | 10:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 8.46
2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 | 11:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 8.47
2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 | 12:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 12.16
2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 | 13:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 12.5 | 5.6
2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 | 14:00 | Israel García | 7 |  |  |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.34
2018-05-30 14:40 | 2018-05-30 | 14:40 | Israel García | 0
2018-05-30 18:00 | 2018-05-30 | 18:00 | Leonel Herrera | 0 | [9 empty] | PLANTA FUERA DE FUNCIONAMIENTO
2018-05-31 06:00 | 2018-05-31 | 6:00 | Jobani Perez | 1.4 | 16 |  |  |  | 111.11
2018-05-31 07:00 | 2018-05-31 | 7:00 | Jobani Perez | 7 | 4.8 |  |  |  | 111.11
2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 | 8:00 | Jobani Perez | 7 | 14 |  |  |  | 111.11 | 12.9 | 5.6
2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 | 9:00 | Jobani Perez | 7 | 10 | 8.6 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 | 10:00 | Jobani Perez | 7 | 11 | 4 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 11:00 | 2018-05-31 | 11:00 | Jobani Perez | 7 | 14 | 8.2 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 | 12:00 | Jobani Perez | 7 | 12 | 6.1 |  |  | 111.11 | 14.8 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 | 13:00 | Jobani Perez | 7 | 11 | 3.7 |  |  | 111.11 | 14.2 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 | 14:00 | Jobani Perez | 7 | 7.5 | 3.6 |  |  | 111.11 | 14.2 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 15:00 | 2018-05-31 | 15:00 | Jobani Perez | 7 | 7.4 | 3.8 |  |  | 111.11 | 12.2 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 16:00 | 2018-05-31 | 16:00 | Jobani Perez | 7 | 7.2 | 6.5 |  |  | 111.11 | 13 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 17:00 | 2018-05-31 | 17:00 | Jobani Perez | 7 | 6.3 | 5.2 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.26
2018-05-31 18:00 | 2018-05-31 | 18:00 | Jobani Perez | 7 | 7.7 | 6.3 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.053
2018-05-31 19:00 | 2018-05-31 | 19:00 | Israel García | 7 | 6.6 | 6.1 |  |  | 111.11 | 9 | 5.6 | 0.08
2018-05-31 20:00 | 2018-05-31 | 20:00 | Israel García | 7 | 5.7 | 5.5 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.1
2018-05-31 21:00 | 2018-05-31 | 21:00 | Israel García | 7 | 6 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.09
2018-05-31 23:00 | 2018-05-31 | 23:00 | Israel García | 7 | 5.4 | 5.1 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.09
2018-06-01 | 2018-05-31 | 24:00 | Israel García | 7 | 5.3 | 4.8 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.09
2018-06-01 02:00 | 2018-05-31 | 26:00 | Israel García | 7 | 5.5 | 4.4 |  |  | 111.11 | 10.06 | 5.6 | 0.1
2018-06-01 04:00 | 2018-05-31 | 28:00 | Israel García | 7 | 5.4 | 3.7 |  |  | 111.11 | 12.2 | 5.6 | 0.08
2018-06-01 05:00 | 2018-05-31 | 29:00 | Israel García | 7 | 6.7 | 3.7 |  |  | 111.11 | 11.05 | 5.6 | 0.1
2018-06-01 06:00 | 2018-05-31 | 30:00 | Israel García | 7 | 5.4 | 4.5 |  |  | 111.11 | 1.05 | 5.6 | 0.1
2018-06-01 07:00 | 2018-06-01 | 7:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.7 | 4.1 |  |  | 111.11 | 8.99 | 5.6 | 0.05
2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 | 8:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.8 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.08
2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 | 9:00 | Sergio Torrez | 7 | 5.2 | 4.3 |  |  | 111.11 | 9.05 | 5.6 | 0.08
2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 | 10:00 | Sergio Torrez | 0 | SE PARA EL PROCESO DE LA PLANTA POR LIMPIEZA
2018-06-01 11:00 | 2018-06-01 | 11:00 | Sergio Torrez | 7 | 5 | 4.8 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.53
2018-06-01 12:00 | 2018-06-01 | 12:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.6 | 4.4 |  |  | 111.11 | 11.6 | 5.6 | 0.32
2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 | 13:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.7 | 4 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.26
2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 | 14:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.5 | 3.6 |  |  | 111.11 | 10.8 | 5.6 | 0.27
2018-06-01 15:00 | 2018-06-01 | 15:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.5 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.45
2018-06-01 16:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.5 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.18
2018-06-01 17:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.19
2018-06-01 18:00 | 2018-06-01 | 18:00 | Sergio Torrez | 7 | 4.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.8 | 5.6 | 0.13
2018-06-01 19:00 | 2018-06-01 | 19:00 | Jobani Perez | 7 | 4.4 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.13 | 5.6 | 0.12
2018-06-01 20:00 | 2018-06-01 | 20:00 | Jobani Perez | 7 | 4.8 | 3.6 |  |  | 111.11 | 9.53 | 5.6 | 0.09
2018-06-01 21:00 | 2018-06-01 | 21:00 | Jobani Perez | 7 | 4.2 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.5
2018-06-01 22:00 | 2018-06-01 | 22:00 | Jobani Perez | 7 | 4.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.26
2018-06-01 23:00 | 2018-06-01 | 23:00 | Jobani Perez | 7 | 4.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.26
2018-06-02 | 2018-06-01 | 24:00 | Jobani Perez | 7 | 4.7 | 3 |  |  | 111.11 | 8..46 | 5.6 | 0.4
2018-06-02 01:00 | 2018-06-01 | 25:00 | Jobani Perez | 7 | 5.5 | 3.5 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.32
2018-06-02 02:00 | 2018-06-01 | 26:00 | Jobani Perez | 7 | 4 | 3 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.37
2018-06-02 03:00 | 2018-06-01 | 27:00 | Jobani Perez | 7 | 4.9 | 3.7 |  |  | 111.11 | 7.82 | 5.6 | 0.26
2018-06-02 04:00 | 2018-06-01 | 28:00 | Jobani Perez | 7 | 4.7 | 3.5 |  |  | 111.11 | 6.72 | 5.6 | 0.16
2018-06-02 05:00 | 2018-06-01 | 29:00 | Jobani Perez | 7 | 4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 6.9 | 5.6 | 0.16
2018-06-02 06:00 | 2018-06-01 | 30:00 | Jobani Perez | 7 | 3.5 | 3 |  |  | 111.11 | 12 | 5.6 | 0.42
2018-06-02 07:00 | 2018-06-02 | 7:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.5 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.13
2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 | 8:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 11.6 | 5.6 | 0.37
2018-06-02 09:00 | 2018-06-02 | 9:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.6 | 0.37
2018-06-02 10:00 | 2018-06-02 | 10:00 | Leonel Herrera | 7 | 4 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.4
2018-06-02 11:00 | 2018-06-02 | 11:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.5 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.13
2018-06-02 12:00 | 2018-06-02 | 12:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 13.2 | 5.6 | 0.13
2018-06-02 13:00 | 2018-06-02 | 13:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.4 | 3.3 |  |  | 111.11 | 4.23 | 5.6 | 0.33
2018-06-02 14:00 | 2018-06-02 | 14:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 8.4 | 5.6 | 0.34
2018-06-02 15:00 | 2018-06-02 | 15:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.6 | 3.2 |  |  | 111.11 | 8.4 | 5.6 | 0.34
2018-06-02 16:00 | 2018-06-02 | 16:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.6 | 2.9 |  |  | 111.11 | 7.9 | 5.6 | 0.4
2018-06-02 17:00 | 2018-06-02 | 17:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.9 | 5.6 | 0.28
2018-06-02 18:00 | 2018-06-02 | 18:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.3 | 2.4 |  |  | 111.11 | 7.9 | 5.6 | 0.16
2018-06-02 19:00 | 2018-06-02 | 19:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.22
2018-06-02 20:00 | 2018-06-02 | 20:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.3 | 3 |  |  | 111.11 | 7.4 | 5.6 | 0.21
2018-06-02 21:00 | 2018-06-02 | 21:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.16
2018-06-02 22:00 | 2018-06-02 | 22:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.7 | 3.2 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.2
2018-06-02 23:00 | 2018-06-02 | 23:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 | 2018-06-02 | 24:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.4 | 3 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.15
2018-06-03 01:00 | 2018-06-02 | 25:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.17
2018-06-03 02:00 | 2018-06-02 | 26:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.5 | 2.6 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.14
2018-06-03 03:00 | 2018-06-02 | 27:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.6 | 2.8 |  |  | 111.11 | 9 | 5.6 | 0.14
2018-06-03 04:00 | 2018-06-02 | 28:00 | Sergio Torrez | 7 | 3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.3 | 5.6 | 0.16
2018-06-03 05:00 | 2018-06-02 | 29:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 6.8 | 5.6 | 0.12
2018-06-03 06:00 | 2018-06-02 | 30:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.16
2018-06-03 07:00 | 2018-06-03 | 7:00 | Israel García | 7 | 3.1 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.13
2018-06-03 08:00 | 2018-06-03 | 8:00 | Israel García | 7 | 3.2 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.16
2018-06-03 09:00 | 2018-06-03 | 9:00 | Israel García | 7 | 3.1 | 2.3 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.15
2018-06-03 10:00 | 2018-06-03 | 10:00 | Israel García | 7 | 3 | 2.7 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.2
2018-06-03 11:00 | 2018-06-03 | 11:00 | Israel García | 7 | 3.1 | 2.4 |  |  | 111.11 | 14.02 | 5.6 | 0.2
2018-06-03 12:00 | 2018-06-03 | 12:00 | Israel García | 7 | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 14.02 | 5.6 | 0.21
2018-06-03 13:00 | 2018-06-03 | 13:00 | Israel García | 7 | 3.3 | 3 |  |  | 111.11 | 11.64 | 5.6 | 0.21
2018-06-03 14:00 | 2018-06-03 | 14:00 | Israel García | 7 | 5.3 | 3.5 |  |  | 111.11 | 12.01 | 5.6 | 0.2
2018-06-03 15:00 | 2018-06-03 | 15:00 | Israel García | 7 | 3.7 | 3.4 |  |  | 111.11 | 12.06 | 5.6 | 0.25
2018-06-03 16:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Israel García | 7 | 3.4 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.69 | 5.6 | 0.29
2018-06-03 17:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Israel García | 7 | 3.2 | 2.8 |  |  | 111.11 | 13.2 | 5.6 | 0.29
2018-06-03 18:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Israel García | 7 | 3.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 19:00 | 2018-06-03 | 19:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.16 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 20:00 | 2018-06-03 | 20:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 12.16 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 21:00 | 2018-06-03 | 21:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.7 | 2.5 |  |  | 111.11 | 12.16 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 22:00 | 2018-06-03 | 22:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.1 | 2.5 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 23:00 | 2018-06-03 | 23:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.6 | 0.13
2018-06-04 | 2018-06-03 | 24:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.6 | 2.4 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.6 | 0.13
2018-06-05 01:00 | 2018-06-04 | 25:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.7 | 2.5 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.13
2018-06-05 02:00 | 2018-06-04 | 26:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.11
2018-06-05 03:00 | 2018-06-04 | 27:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.13
2018-06-05 04:00 | 2018-06-04 | 28:00 | Leonel Herrera | 7 | 3.3 | 3 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.13
2018-06-05 05:00 | 2018-06-04 | 29:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.8 | 2.9 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.45
2018-06-05 06:00 | 2018-06-04 | 30:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.46
2018-06-04 07:00 | 2018-06-04 | 7:00 | Jobani Perez | 7 | 3.1 | 2.9 |  |  | 111.11 | 7.94 | 5.6 | 0.26
2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 | 8:00 | Jobani Perez | 7 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 8.2 | 5.6 | 0.34
2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 | 9:00 | Jobani Perez | 7 | 4 | 3.1 |  |  | 111.11 | 8.2 | 5.6 | 0.46
2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 | 10:00 | Jobani Perez | 7 | 3.8 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.92 | 5.6 | 0.5
2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 | 11:00 | Jobani Perez | 7 | 3 | 3.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 5.6 | 0.38
2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 | 12:00 | Jobani Perez | 7 | 3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.2 | 5.6 | 0.26
2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 | 13:00 | Jobani Perez | 7 | 3.2 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4.23 | 5.6 | 0.76
2018-06-04 14:00 | 2018-06-04 | 14:00 | Jobani Perez | 7 | 3.2 | 2.5 |  |  | 111.11 | 4.2 | 5.6 | 0.76
2018-06-04 15:00 | 2018-06-04 | 15:00 | Jobani Perez | 7 | 3.4 | 2.9 |  |  | 111.11 | 4.16 | 5.6 | 0.7
2018-06-04 16:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Jobani Perez | 7 | 3.3 | 2.9 |  |  | 111.11 | 4.25 | 5.6 | 0.52
2018-06-04 17:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Jobani Perez | 7 | 3.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4.3 | 5.6 | 0.56
2018-06-04 18:00 | 2018-06-04 | 18:00 | Jobani Perez | 7 | 3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 4.59 | 5.6 | 0.32
2018-06-04 19:00 | 2018-06-04 | 19:00 | Israel García | 7 | 3.3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.08
2018-06-04 20:00 | 2018-06-04 | 20:00 | Israel García | 7 | 3.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.09
2018-06-04 21:00 | 2018-06-04 | 21:00 | Israel García | 7 | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.1
2018-06-04 22:00 | 2018-06-04 | 22:00 | Israel García | 7 | 2.6 | 2.4 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.1
2018-06-04 23:00 | 2018-06-04 | 23:00 | Israel García | 7 | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.12
2018-06-05 | 2018-06-04 | 24:00 | Israel García | 7 | 2.9 | 2.7 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.1
2018-06-06 01:00 | 2018-06-05 | 25:00 | Israel García | 7 | 3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.13
2018-06-06 02:00 | 2018-06-05 | 26:00 | Israel García | 7 | 3.1 | 2.9 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.13
2018-06-06 03:00 | 2018-06-05 | 27:00 | Israel García | 7 | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.1
2018-06-06 04:00 | 2018-06-05 | 28:00 | Israel García | 7 | 2.7 | 2.4 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.13
2018-06-06 05:00 | 2018-06-05 | 29:00 | Israel García | 7 | 2.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.6 | 0.6
2018-06-06 06:00 | 2018-06-05 | 30:00 | Israel García | 7 | 2.5 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.6 | 5.6 | 0.5
2018-06-06 07:00 | 2018-06-05 | 31:00 | Sergio Torrez | 7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 111.11 | 8.4 | 5.6 | 0.42
2018-06-06 08:00 | 2018-06-05 | 32:00 | Sergio Torrez | 7 | 2.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.64
2018-06-06 09:00 | 2018-06-05 | 33:00 | Sergio Torrez | 7 | 2.6 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.8 | 5.6 | 0.64
2018-06-06 10:00 | 2018-06-05 | 34:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.5
2018-06-06 11:00 | 2018-06-05 | 35:00 | Sergio Torrez | 7 | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.61
2018-06-06 12:00 | 2018-06-05 | 36:00 | Sergio Torrez | 7 | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 9.1 | 6.1 | 0.55
2018-06-06 13:00 | 2018-06-05 | 37:00 | Sergio Torrez | 7 | 3.7 | 2.5 |  |  | 111.11 | 8.9 | 6.1 | 0.87
2018-06-06 14:00 | 2018-06-05 | 38:00 | Sergio Torrez | 7 | 7.1 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.5 | 6.1 | 0.92
2018-06-05 14:20 | 2018-06-05 | 14:20 | Sergio Torrez | 0 | SE DESMONTO LA PLANTA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA
2018-06-06 18:00 | 2018-06-05 | 42:00 | Sergio Torrez | 7 | 6.6 |  |  |  | 111.11 | 12.6
2018-06-06 20:00 | 2018-06-05 | 44:00 | Jobani Perez | 7 | 3.5 | 3.4 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.26
2018-06-06 21:00 | 2018-06-05 | 45:00 | Jobani Perez | 7 | 3.5 | 3.1 |  |  | 111.11 | 7.96 | 6.1 | 0.29
2018-06-06 22:00 | 2018-06-05 | 46:00 | Jobani Perez | 7 | 3.5 | 3.1 |  |  | 111.11 | 7.9 | 6.1 | 0.32
2018-06-06 23:00 | 2018-06-05 | 47:00 | Jobani Perez | 7 | 3.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 7.8 | 6.1 | 0.32
2018-06-07 | 2018-06-05 | 48:00 | Jobani Perez | 7 | 3.8 | 3 |  |  | 111.11 | 7.8 | 6.1 | 0.32
2018-06-08 01:00 | 2018-06-06 | 49:00 | Jobani Perez | 7 | 3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 4.2 | 6.1 | 0.3
2018-06-08 02:00 | 2018-06-06 | 50:00 | Jobani Perez | 7 | 2.98 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4 | 6.1 | 0.3
2018-06-08 03:00 | 2018-06-06 | 51:00 | Jobani Perez | 7 | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 4 | 6.1 | 0.36
2018-06-08 04:00 | 2018-06-06 | 52:00 | Jobani Perez | 7 | 2.5 | 2.3 |  |  | 111.11 | 4.2 | 6.1 | 0.46
2018-06-08 05:00 | 2018-06-06 | 53:00 | Jobani Perez | 7 | 2.7 | 2.2 |  |  | 111.11 | 4.76 | 6.1 | 0.5
2018-06-08 06:00 | 2018-06-06 | 54:00 | Jobani Perez | 7 | 2.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 4.76 | 6.1 | 0.23
2018-06-08 07:00 | 2018-06-06 | 55:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.3 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.81
2018-06-08 08:00 | 2018-06-06 | 56:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.4 | 2.8 |  |  | 111.11 | 11.11 | 6.1 | 0.72
2018-06-08 09:00 | 2018-06-06 | 57:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.5 | 2.6 |  |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
2018-06-08 10:00 | 2018-06-06 | 58:00 | Leonel Herrera | 7 | 2.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.05 | 6.1 | 0.91
2018-06-08 11:00 | 2018-06-06 | 59:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 16.22 | 6.1 | 1.21
2018-06-08 12:00 | 2018-06-06 | 60:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.6 | 3 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.91
2018-06-08 13:00 | 2018-06-06 | 61:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.5 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4.4 | 6.1 | 1.11
2018-06-08 14:00 | 2018-06-06 | 62:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.5 | 2.5 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.01
2018-06-08 15:00 | 2018-06-06 | 63:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.82
2018-06-08 16:00 | 2018-06-06 | 64:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.1 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
2018-06-08 17:00 | 2018-06-06 | 65:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
2018-06-08 18:00 | 2018-06-06 | 66:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2018-06-08 19:00 | 2018-06-06 | 67:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.6 | 2.1 |  |  | 111.11 | 7.99 | 6.1 | 0.53
2018-06-08 20:00 | 2018-06-06 | 68:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3 | 2.3 |  |  | 111.11 | 8.88 | 6.1 | 0.52
2018-06-08 21:00 | 2018-06-06 | 69:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.11 | 7.99 | 6.1 | 0.5
2018-06-08 22:00 | 2018-06-06 | 70:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  |  | 111.11 | 7.11 | 6.1 | 0.49
2018-06-08 23:00 | 2018-06-06 | 71:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 2.2 |  |  | 111.11 | 7.11 | 6.1 | 0.52
2018-06-09 | 2018-06-06 | 72:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.6 | 2.1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | LABADO DE BOTES POR DENTRO Y MANGUERAS
2018-06-10 01:00 | 2018-06-07 | 73:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.2
2018-06-10 02:00 | 2018-06-07 | 74:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.6 | 6.1 | 0.3
2018-06-10 03:00 | 2018-06-07 | 75:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.4 | 6.1 | 0.28
2018-06-10 04:00 | 2018-06-07 | 76:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.92
2018-06-10 05:00 | 2018-06-07 | 77:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.2 | 2 |  |  | 111.11 | 9 | 6.1 | 0.68
2018-06-10 06:00 | 2018-06-07 | 78:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.5 | 2.1 |  |  | 111.11 | 7.99 | 6.1 | 0.73
2018-06-10 07:00 | 2018-06-07 | 79:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 2 |  |  | 111.11 | 8.99 | 6.1 | 0.93
2018-06-10 08:00 | 2018-06-07 | 80:00 | Israel García | 4.2 | 2.7 | 2.1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.77
2018-06-10 09:00 | 2018-06-07 | 81:00 | Israel García | 4.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | - |  |  | % DE CLORO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE DESCONECTA EL CLORO Y QUIMICO PARA LAVAR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO
2018-06-10 10:00 | 2018-06-07 | 82:00 | Israel García | 4.2 | - |  |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-10 11:00 | 2018-06-07 | 83:00 | Israel García | 4.2 | - |  |  |  | 111.11 | 11.9 | 6.1 | -
2018-06-10 12:00 | 2018-06-07 | 84:00 | Israel García | 4.2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.88
2018-06-10 13:00 | 2018-06-07 | 85:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.1 | 6.1 | 0.88
2018-06-10 14:00 | 2018-06-07 | 86:00 | Israel García | 4.2 | 3.1 | 2.6 |  |  | 111.11 | 12.1 | 6.1 | 0.88
2018-06-10 15:00 | 2018-06-07 | 87:00 | Israel García | 4.2 | 6.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 0.9
2018-06-10 16:00 | 2018-06-07 | 88:00 | Israel García | 4.2 | 2.9 | 3.9 |  |  | 111.11 | 17.06 | 6.1 | 0.9
2018-06-10 17:00 | 2018-06-07 | 89:00 | Israel García | 4.2 | 14 | 7.8 |  |  | 111.11 | 24.94 | 6.1 | - |  |  | 23 VT 120
2018-06-10 18:00 | 2018-06-07 | 90:00 | Israel García | 4.2 | 70 | 12 |  |  | 111.11 | 20.5 | 6.1 | - |  |  | 24MG/S.L 140 SE PROCEDE BOTAR AGUA MAL SEDIMENTADA
2018-06-10 19:00 | 2018-06-07 | 91:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 45 | 7 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | - |  |  | NO SE ESTA
2018-06-10 20:00 | 2018-06-07 | 92:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 30 | 7 |  |  | 111.11 | 20.5 | 6.1 | - |  |  | APLICANDO CLORO
2018-06-10 21:00 | 2018-06-07 | 93:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 15 | 17 |  |  | 111.11 | 19.46 | 6.1 | -
2018-06-10 22:00 | 2018-06-07 | 94:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 12 | 13 |  |  | 111.11 | 18.54 | 6.1 | -
2018-06-10 23:00 | 2018-06-07 | 95:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 10 | 5.6 |  |  | 111.11 | 14.99 | 6.1 | 1.01
2018-06-11 | 2018-06-07 | 96:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 8.1 | 3.5 |  |  | 111.11 | 12.85 | 6.1 | 1.11
2018-06-12 01:00 | 2018-06-08 | 97:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.5 | 4.2 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.96
2018-06-12 02:00 | 2018-06-08 | 98:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.82
2018-06-12 03:00 | 2018-06-08 | 99:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.1 | 3.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.87
2018-06-12 04:00 | 2018-06-08 | 100:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.9 | 3.6 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.96
2018-06-12 05:00 | 2018-06-08 | 101:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
2018-06-12 06:00 | 2018-06-08 | 102:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 4.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.37
2018-06-12 07:00 | 2018-06-08 | 103:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.4 | 4.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.37
2018-06-12 08:00 | 2018-06-08 | 104:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.1 | 5 |  |  | 111.11 | 9.1 | 6.1 | 1.16
2018-06-12 09:00 | 2018-06-08 | 105:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.4 | 4.5 |  |  | 111.11 | 9.28 | 6.1 | 1.18
2018-06-12 10:00 | 2018-06-08 | 106:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.9 | 4.7 |  |  | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 1.07
2018-06-12 11:00 | 2018-06-08 | 107:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.2 | 5 |  |  | 111.11 | 12.82 | 6.1 | 1.06
2018-06-12 12:00 | 2018-06-08 | 108:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.12
2018-06-12 13:00 | 2018-06-08 | 109:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.9 | 5.2 |  |  | 111.11 | 11 | 6.1 | 1.16
2018-06-12 14:00 | 2018-06-08 | 110:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.8 | 5 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.25
2018-06-12 15:00 | 2018-06-08 | 111:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.5 | 5.1 |  |  | 111.11 | 11.32 | 6.1 | 1.16 |  |  | PROCESO DE LA PLANTA
2018-06-12 16:00 | 2018-06-08 | 112:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.1 | 5.6 |  |  | 111.11 | 11.32 | 6.1 | 1.16 |  |  | SE DETUVO POR HACER
2018-06-12 17:00 | 2018-06-08 | 113:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.2 | 5.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12 |  |  | LIMPIEZA EN SEDIMENTADOR
2018-06-12 18:00 | 2018-06-08 | 114:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.8 | 4.7 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.12
2018-06-12 19:00 | 2018-06-08 | 115:00 | Israel García | - | 330 | 10.2 |  |  | 111.11 | 24.99 | 6.1 | - |  |  | LA PLANTA SE SACA DE
2018-06-12 20:00 | 2018-06-08 | 116:00 | Israel García | - | 450 | - |  |  | 111.11 | 24.99 | 6.1 | - |  |  | FUNCIONAMIENTO
2018-06-12 21:00 | 2018-06-08 | 117:00 | Israel García | - | 65 | - |  |  | 111.11 | 35 | 6.1 | -
2018-06-12 22:00 | 2018-06-08 | 118:00 | Israel García | 4.9 | 45 | 8.5 |  |  | 111.11 | 29.47 | 6.1 | -
2018-06-12 23:00 | 2018-06-08 | 119:00 | Israel García | 4.2 | 21 | 27 |  |  | 111.11 | 33.5 | 6.1 | -
2018-06-13 | 2018-06-08 | 120:00 | Israel García | 4.2 | 21 | 27 |  |  | 111.11 | 33.5 | 6.1 | -
2018-06-14 01:00 | 2018-06-09 | 121:00 | Israel García | 4.2 | 15 | 16 |  |  | 111.11 | 26.45 | 6.1 | -
2018-06-14 02:00 | 2018-06-09 | 122:00 | Israel García | 4.2 | 13 | 11 |  |  | 111.11 | 17.63 | 6.1 | -
2018-06-14 03:00 | 2018-06-09 | 123:00 | Israel García | 4.2 | 12 | 10 |  |  | 111.11 | 22.04 | 6.1 | -
2018-06-14 04:00 | 2018-06-09 | 124:00 | Israel García | 4.2 | 11 | 12 |  |  | 111.11 | 19.4 | 6.1 | 1.01 |  |  | INICIO DE APLICACIÓN
2018-06-14 05:00 | 2018-06-09 | 125:00 | Israel García | 4.2 | 8.4 | 10 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.25 |  |  | DE CLORO
2018-06-14 06:00 | 2018-06-09 | 126:00 | Israel García | 4.2 | 8.3 | 9.6 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.96
2018-06-14 07:00 | 2018-06-09 | 127:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 0.8
2018-06-14 08:00 | 2018-06-09 | 128:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.93
2018-06-14 09:00 | 2018-06-09 | 129:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.3 | 5.3 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.88
2018-06-14 10:00 | 2018-06-09 | 130:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.5 | 4.6 |  |  | 111.11 | 12.1 | 6.1 | 1.49
2018-06-14 11:00 | 2018-06-09 | 131:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 9.3 | 5.2 |  |  | 111.11 | 12.5 | 6.1 | 1.43
2018-06-14 12:00 | 2018-06-09 | 132:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.4 | 3 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.35
2018-06-14 13:00 | 2018-06-09 | 133:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.8 | 2.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.21
2018-06-14 14:00 | 2018-06-09 | 134:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.16
2018-06-14 15:00 | 2018-06-09 | 135:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.06
2018-06-14 16:00 | 2018-06-09 | 136:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.2 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
2018-06-14 17:00 | 2018-06-09 | 137:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
2018-06-14 18:00 | 2018-06-09 | 138:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.6 | 1.7 |  |  | 111.11 | 9.79 | 6.1 | 1.06
2018-06-14 19:00 | 2018-06-09 | 139:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1
2018-06-14 20:00 | 2018-06-09 | 140:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.4 | 1.7 |  |  | 111.11 | 9.72 | 6.1 | 1
2018-06-14 21:00 | 2018-06-09 | 141:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1
2018-06-14 22:00 | 2018-06-09 | 142:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1
2018-06-14 23:00 | 2018-06-09 | 143:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.9 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-15 | 2018-06-09 | 144:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.7 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.26 | 6.1 | 1.12
2018-06-16 01:00 | 2018-06-10 | 145:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.7 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1
2018-06-16 02:00 | 2018-06-10 | 146:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.3
2018-06-16 03:00 | 2018-06-10 | 147:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.16
2018-06-16 04:00 | 2018-06-10 | 148:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.32 | 6.1 | 1.3
2018-06-16 05:00 | 2018-06-10 | 149:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.16
2018-06-16 06:00 | 2018-06-10 | 150:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
2018-06-16 07:00 | 2018-06-10 | 151:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.7 | 1.4 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.95
2018-06-16 08:00 | 2018-06-10 | 152:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.4 | 2.1 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.13
2018-06-16 09:00 | 2018-06-10 | 153:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 1.6 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.85
2018-06-16 10:00 | 2018-06-10 | 154:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 1.8 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.85
2018-06-16 11:00 | 2018-06-10 | 155:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 11.65 | 6.1 | 0.86
2018-06-16 12:00 | 2018-06-10 | 156:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.6 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.27
2018-06-16 13:00 | 2018-06-10 | 157:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.04
2018-06-16 14:00 | 2018-06-10 | 158:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.98
2018-06-16 15:00 | 2018-06-10 | 159:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.91
2018-06-16 16:00 | 2018-06-10 | 160:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 2 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.91
2018-06-16 17:00 | 2018-06-10 | 161:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.6 | 1.7 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.83
2018-06-16 18:00 | 2018-06-10 | 162:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.5 | 1.3 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.75
2018-06-16 19:00 | 2018-06-10 | 163:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.2 | 1.6 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.72
2018-06-16 20:00 | 2018-06-10 | 164:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.1 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62
2018-06-16 21:00 | 2018-06-10 | 165:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.52
2018-06-16 22:00 | 2018-06-10 | 166:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.8 | 1.3 |  |  | 111.11 | 9.63 | 6.1 | 0.5
2018-06-16 23:00 | 2018-06-10 | 167:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 1.2 |  |  | 111.11 | 8.93 | 6.1 | - |  |  | LAVADO DE SEDIMENTADOR
2018-06-17 | 2018-06-10 | 168:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 1.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | - |  |  | LAVADO DE BARRIL DE CLORO SISTEMA DE CODUCCIÓN Y BOTES
2018-06-18 01:00 | 2018-06-11 | 169:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
2018-06-18 02:00 | 2018-06-11 | 170:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.1 | 1.4 |  |  | 111.11 | 9.84 | 6.1 | 0.92
2018-06-18 03:00 | 2018-06-11 | 171:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3 | 1.5 |  |  | 111.11 | 8.5 | 6.1 | 0.84
2018-06-18 04:00 | 2018-06-11 | 172:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 2.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.84
2018-06-18 05:00 | 2018-06-11 | 173:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.98 | 6.1 | 0.88
2018-06-18 06:00 | 2018-06-11 | 174:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
2018-06-18 07:00 | 2018-06-11 | 175:00 | Israel García | 3.5 | 1.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.88
2018-06-18 08:00 | 2018-06-11 | 176:00 | Israel García | 3.5 | 3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
2018-06-18 09:00 | 2018-06-11 | 177:00 | Israel García | 3.5 | 2.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
2018-06-18 10:00 | 2018-06-11 | 178:00 | Israel García | 3.5 | 2.7 | 1.8 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.92
2018-06-18 11:00 | 2018-06-11 | 179:00 | Israel García | 3.5 | 3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.81
2018-06-18 12:00 | 2018-06-11 | 180:00 | Israel García | 3.5 | 2 | 1.6 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.36
2018-06-18 13:00 | 2018-06-11 | 181:00 | Israel García | 3.5 | 2.4 | 1.8 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.39
2018-06-18 14:00 | 2018-06-11 | 182:00 | Israel García | 3.5 | 3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.36
2018-06-18 15:00 | 2018-06-11 | 183:00 | Israel García | 3.5 | 3.1 | 2.8 |  |  | 111.11 | 6.36 | 6.1 | 1.36
2018-06-18 16:00 | 2018-06-11 | 184:00 | Israel García | 3.5 | 3.1 | 1.8 |  |  | 111.11 | 6.36 | 6.1 | 1.36
2018-06-18 17:00 | 2018-06-11 | 185:00 | Israel García | 3.5 | 3.3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.39
2018-06-18 18:00 | 2018-06-11 | 186:00 | Israel García | 3.5 | 3.1 | 2.5 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.84
2018-06-18 19:00 | 2018-06-11 | 187:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.81
2018-06-18 20:00 | 2018-06-11 | 188:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3 | 1.5 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.78
2018-06-18 21:00 | 2018-06-11 | 189:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 1.5 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.75
2018-06-18 22:00 | 2018-06-11 | 190:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 1.3 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.69
2018-06-18 23:00 | 2018-06-11 | 191:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.8 | 1.1 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.46
2018-06-19 | 2018-06-11 | 192:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 1.2 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.46
2018-06-20 01:00 | 2018-06-12 | 193:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.63
2018-06-20 02:00 | 2018-06-12 | 194:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 2.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.64
2018-06-20 03:00 | 2018-06-12 | 195:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.87
2018-06-20 04:00 | 2018-06-12 | 196:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.7 | 1.8 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87
2018-06-20 05:00 | 2018-06-12 | 197:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.7 | 1.3 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87
2018-06-20 06:00 | 2018-06-12 | 198:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.5 | 1.2 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.98
2018-06-20 07:00 | 2018-06-12 | 199:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.7 | 1.4 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.04
2018-06-20 08:00 | 2018-06-12 | 200:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.6 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11 | 6.1 | 1.09
2018-06-20 09:00 | 2018-06-12 | 201:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11 | 6.1 | 1
2018-06-20 10:00 | 2018-06-12 | 202:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.92
2018-06-20 11:00 | 2018-06-12 | 203:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 1.7 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  |  | VISITA DEL MINSA HIZO PRUEVAS DE TURVIDEZ CLORO ALTURA PH
2018-06-20 12:00 | 2018-06-12 | 204:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.7 | 1.7 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1 |  |  | SE DEJA LA DOSIS DEL SULFATO POR ORIENTACION DEL TECNICO
2018-06-20 13:00 | 2018-06-12 | 205:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.7 | 1.6 |  |  | 111.11 | 11.52 | 6.1 | 1.26
2018-06-20 14:00 | 2018-06-12 | 206:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.6 | 1.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.39
2018-06-20 15:00 | 2018-06-12 | 207:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.04
2018-06-20 16:00 | 2018-06-12 | 208:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 1.4 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1
2018-06-20 17:00 | 2018-06-12 | 209:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 2 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
2018-06-20 18:00 | 2018-06-12 | 210:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
2018-06-20 19:00 | 2018-06-12 | 211:00 | Israel García | 3.5 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
2018-06-20 20:00 | 2018-06-12 | 212:00 | Israel García | 3.5 | 2.9 | 2.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
2018-06-20 21:00 | 2018-06-12 | 213:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.8 |  |  | 111.11 | 24.66 | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA EL CLORO
2018-06-20 22:00 | 2018-06-12 | 214:00 | Israel García | 3.5 | 4.8 | 3.1 |  |  | 111.11 | 24.66 | 6.1 | - |  |  | SALE DE SERVICIO
2018-06-20 23:00 | 2018-06-12 | 215:00 | Israel García | 4.2 | 290 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SIN SERVICIO LA PLANTA
2018-06-21 | 2018-06-12 | 216:00 | Israel García | 4.2 | 410 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-22 01:00 | 2018-06-13 | 217:00 | Israel García | 3.5 | 19 | 13 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | - |  |  | PLANTA EN FUNCION DE
2018-06-22 02:00 | 2018-06-13 | 218:00 | Israel García | 3.5 | 16 | 11 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | - |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR
2018-06-22 03:00 | 2018-06-13 | 219:00 | Israel García | 3.5 | 12 | 10 |  |  | 111.11 | 19.4 | 6.1 | 1.04
2018-06-22 04:00 | 2018-06-13 | 220:00 | Israel García | 3.5 | 14 | 5.6 |  |  | 111.11 | 12.85 | 6.1 | 0.96
2018-06-22 05:00 | 2018-06-13 | 221:00 | Israel García | 3.5 | 8.1 | 4.1 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.96
2018-06-22 06:00 | 2018-06-13 | 222:00 | Israel García | 3.5 | 7 | 2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.04
2018-06-22 07:00 | 2018-06-13 | 223:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10 | 2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.98
2018-06-22 08:00 | 2018-06-13 | 224:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 6.2 | 2.1 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.99
2018-06-22 09:00 | 2018-06-13 | 225:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.8 | 2.4 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.1
2018-06-22 10:00 | 2018-06-13 | 226:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.3 | 3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.04
2018-06-22 11:00 | 2018-06-13 | 227:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 9.59 | 6.1 | 1.04
2018-06-22 12:00 | 2018-06-13 | 228:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 3.8 |  |  | 111.11 | 10.97 | 6.1 | 1.1
2018-06-22 13:00 | 2018-06-13 | 229:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-22 14:00 | 2018-06-13 | 230:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.848 | 2.1 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.89
2018-06-22 15:00 | 2018-06-13 | 231:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.5 | 2.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.04
2018-06-22 16:00 | 2018-06-13 | 232:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.7 | 1.9 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.98
2018-06-22 17:00 | 2018-06-13 | 233:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.92
2018-06-22 18:00 | 2018-06-13 | 234:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.92
2018-06-22 19:00 | 2018-06-13 | 235:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.8 | 2.1 |  |  | 111.11 | 8.34 | 6.1 | 0.92
2018-06-22 20:00 | 2018-06-13 | 236:00 | Jobani Perez | 3.5 | 880 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA POR LLUVIA
2018-06-22 21:00 | 2018-06-13 | 237:00 | Jobani Perez | 3.5 | 450 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | PROCEDIMIENTO CON TUBIDEZ DE 880 T
2018-06-22 22:00 | 2018-06-13 | 238:00 | Jobani Perez | 3.5 | 250 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-22 23:00 | 2018-06-13 | 239:00 | Jobani Perez | 3.5 | 170 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-23 | 2018-06-13 | 240:00 | Jobani Perez | 3.5 | 90 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-24 01:00 | 2018-06-14 | 241:00 | Jobani Perez | 3.5 | 40 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE CONECTA LA PLANTA
2018-06-24 02:00 | 2018-06-14 | 242:00 | Jobani Perez | 3.5 | 17 | 5.8 |  |  | 111.11 | 15.6 | 6.1 | 1.26 |  |  | YA FUNCIONANDO 2.00AM
2018-06-24 03:00 | 2018-06-14 | 243:00 | Jobani Perez | 3.5 | 15 | 5 |  |  | 111.11 | 15.6 | 6.1 | 1.26
2018-06-24 04:00 | 2018-06-14 | 244:00 | Jobani Perez | 4.9 | 15 | 4.8 |  |  | 111.11 | 16.62 | 6.1 | 1.39
2018-06-24 05:00 | 2018-06-14 | 245:00 | Jobani Perez | 4.9 | 13 | 5 |  |  | 111.11 | 16.62 | 6.1 | 1.39
2018-06-24 06:00 | 2018-06-14 | 246:00 | Jobani Perez | 4.2 | 10 | 5 |  |  | 111.11 | 14.99 | 6.1 | 1.01
2018-06-24 07:00 | 2018-06-14 | 247:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 9.7 | 3.3 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.01
2018-06-24 08:00 | 2018-06-14 | 248:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 8.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 0.72
2018-06-24 09:00 | 2018-06-14 | 249:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 8.2 | 2.6 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 0.96
2018-06-24 10:00 | 2018-06-14 | 250:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.7 | 2.3 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.13
2018-06-24 11:00 | 2018-06-14 | 251:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.6 | 2.3 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.74
2018-06-24 12:00 | 2018-06-14 | 252:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.3 | 2.5 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.67
2018-06-24 13:00 | 2018-06-14 | 253:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.9 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.67
2018-06-24 14:00 | 2018-06-14 | 254:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.8 | 2.8 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.67
2018-06-24 15:00 | 2018-06-14 | 255:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.5 | 3.5 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.67
2018-06-24 16:00 | 2018-06-14 | 256:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.7 | 4.5 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.81
2018-06-24 17:00 | 2018-06-14 | 257:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.1 | 2.4 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.86
2018-06-24 18:00 | 2018-06-14 | 258:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.8 | 2.3 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 2.04
2018-06-24 19:00 | 2018-06-14 | 259:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.9 | 4.7 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.45
2018-06-24 20:00 | 2018-06-14 | 260:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.7 | 4.1 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.59
2018-06-24 21:00 | 2018-06-14 | 261:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.7 | 2.7 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.49
2018-06-24 22:00 | 2018-06-14 | 262:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | 2.4 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 0.98
2018-06-24 23:00 | 2018-06-14 | 263:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.1 | 3.4 |  |  | 111.11 | 11.89 | 6.1 | 0.96
2018-06-25 | 2018-06-14 | 264:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-06-26 01:00 | 2018-06-15 | 265:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | 1.8 |  |  | 111.11 | 12.24 | 6.1 | 1.21
2018-06-26 02:00 | 2018-06-15 | 266:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.06
2018-06-26 03:00 | 2018-06-15 | 267:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 1.9 |  |  | 111.11 | 12.75 | 6.1 | 1.16
2018-06-26 04:00 | 2018-06-15 | 268:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.4 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
2018-06-26 05:00 | 2018-06-15 | 269:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.4 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.53
2018-06-26 06:00 | 2018-06-15 | 270:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.9 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.66 | 6.1 | 1.85
2018-06-26 07:00 | 2018-06-15 | 271:00 | Israel García | 3.5 | 4.3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.69 | 6.1 | 1.51
2018-06-26 08:00 | 2018-06-15 | 272:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.62
2018-06-26 09:00 | 2018-06-15 | 273:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.62 |  |  | PRUEVA EN EL TANQUE 1.00
2018-06-26 10:00 | 2018-06-15 | 274:00 | Israel García | 3.5 | 4.5 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.53
2018-06-26 11:00 | 2018-06-15 | 275:00 | Israel García | 3.5 | 4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.53
2018-06-26 12:00 | 2018-06-15 | 276:00 | Israel García | 3.5 | 3.9 | 2.5 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.67 |  |  | PTUEVA DE CLORO 0.5
2018-06-26 13:00 | 2018-06-15 | 277:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.67 |  |  | ONDE LEONEL RODRIGUEZ
2018-06-26 14:00 | 2018-06-15 | 278:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2 |  |  | 111.11 | 14.46 | 6.1 | 1.62
2018-06-26 15:00 | 2018-06-15 | 279:00 | Israel García | 3.5 | 4.1 | 1.9 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.67
2018-06-26 16:00 | 2018-06-15 | 280:00 | Israel García | 3.5 | 4.1 | 2 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.54
2018-06-26 17:00 | 2018-06-15 | 281:00 | Israel García | 3.5 | 4.1 | 2 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.53
2018-06-26 18:00 | 2018-06-15 | 282:00 | Israel García | 4.2 | 8.5 | 1.9 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
2018-06-26 19:00 | 2018-06-15 | 283:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 27 | 2.5 |  |  | 111.11 | 17.85 | 6.1 | 1.45 |  |  | se desconescta la planta se trato el agua con 27.00 utm para abajo alas 7 pm
2018-06-26 20:00 | 2018-06-15 | 284:00 | Leonel Herrera | - | 85 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-26 21:00 | 2018-06-15 | 285:00 | Leonel Herrera | - | 35 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-26 22:00 | 2018-06-15 | 286:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 14 | 5.7 |  |  | 111.11 | 17.63 | 6.1 | - |  |  | alas 10 se desconecta solo procesando el sulfato
2018-06-26 23:00 | 2018-06-15 | 287:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 9.9 | 3 |  |  | 111.11 | 10.85 | 6.1 | 1.64 |  |  | alas 11 se empieza desinfeccion del agua
2018-06-27 | 2018-06-15 | 288:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.8 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
2018-06-28 01:00 | 2018-06-16 | 289:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.9 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
2018-06-28 02:00 | 2018-06-16 | 290:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
2018-06-28 03:00 | 2018-06-16 | 291:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 2.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
2018-06-28 04:00 | 2018-06-16 | 292:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
2018-06-28 05:00 | 2018-06-16 | 293:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
2018-06-28 06:00 | 2018-06-16 | 294:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.55 | 6.1 | 1.3
2018-06-28 07:00 | 2018-06-16 | 295:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.7 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-06-28 08:00 | 2018-06-16 | 296:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.8 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-06-28 09:00 | 2018-06-16 | 297:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-06-28 10:00 | 2018-06-16 | 298:00 | Jobani Perez | 4.2 | 7.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.37
2018-06-28 11:00 | 2018-06-16 | 299:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.7 | 3.2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.37
2018-06-28 12:00 | 2018-06-16 | 300:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-06-28 13:00 | 2018-06-16 | 301:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.7 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-28 14:00 | 2018-06-16 | 302:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-06-28 15:00 | 2018-06-16 | 303:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.8 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
2018-06-28 16:00 | 2018-06-16 | 304:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.1 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
2018-06-28 17:00 | 2018-06-16 | 305:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
2018-06-28 18:00 | 2018-06-16 | 306:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
2018-06-28 19:00 | 2018-06-16 | 307:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
2018-06-28 20:00 | 2018-06-16 | 308:00 | Israel García | 4.2 | 4.2 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
2018-06-28 21:00 | 2018-06-16 | 309:00 | Israel García | 4.2 | 4.1 | 3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
2018-06-28 22:00 | 2018-06-16 | 310:00 | Israel García | 4.2 | 4.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08
2018-06-28 23:00 | 2018-06-16 | 311:00 | Israel García | 4.2 | 4.1 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-06-30 | 2018-06-17 | 312:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.68
2018-06-30 01:00 | 2018-06-17 | 313:00 | Israel García | 4.2 | 4.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.65 |  |  | SULFATO QUEDA FIJO POR
2018-06-30 02:00 | 2018-06-17 | 314:00 | Israel García | 4.2 | 4.5 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.54 |  |  | FALTA DE MEDICION
2018-06-30 03:00 | 2018-06-17 | 315:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.83
2018-06-30 04:00 | 2018-06-17 | 316:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 2.8 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.74
2018-06-30 05:00 | 2018-06-17 | 317:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.37
2018-06-30 06:00 | 2018-06-17 | 318:00 | Israel García | 4.2 | 3.7 | 3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
2018-06-30 07:00 | 2018-06-17 | 319:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
2018-06-30 08:00 | 2018-06-17 | 320:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
2018-06-30 09:00 | 2018-06-17 | 321:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | - |  |  | PRUEVAS DE CLORO EN TANQUE 1.5
2018-06-30 10:00 | 2018-06-17 | 322:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | - |  |  | EN ULTIMA CASA MIDIO 0.5 CASA ANTONIO TORREZ
2018-06-30 11:00 | 2018-06-17 | 323:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
2018-06-30 12:00 | 2018-06-17 | 324:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.3 | 3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
2018-06-30 13:00 | 2018-06-17 | 325:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
2018-06-30 14:00 | 2018-06-17 | 326:00 | Sergio Torrez | - | 4 | - |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | - |  |  | SE DETUVO EL PROCESO POR LIMPIEZA
2018-06-30 15:00 | 2018-06-17 | 327:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | SE ACABO EL SULFATO DE ALUMINIO
2018-06-30 16:00 | 2018-06-17 | 328:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-06-30 17:00 | 2018-06-17 | 329:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-06-30 18:00 | 2018-06-17 | 330:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-06-30 19:00 | 2018-06-17 | 331:00 | Jobani Perez | - | 1000 | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-06-30 20:00 | 2018-06-17 | 332:00 | Jobani Perez | - | 960 | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | PLANTA SIN CONECTAR POR
2018-06-30 21:00 | 2018-06-17 | 333:00 | Jobani Perez | - | 820 | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | MUCHA TURBIDES Y POR
2018-06-30 22:00 | 2018-06-17 | 334:00 | Jobani Perez | - | 750 | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | FALTA DE QUIMICOS
2018-06-30 23:00 | 2018-06-17 | 335:00 | Jobani Perez | - | 600 | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-07-02 | 2018-06-18 | 336:00 | Jobani Perez | 4.9 | 430 | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-07-02 01:00 | 2018-06-18 | 337:00 | Jobani Perez | 4.9 | 350 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-02 02:00 | 2018-06-18 | 338:00 | Jobani Perez | 4.9 | 200 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-02 03:00 | 2018-06-18 | 339:00 | Jobani Perez | 4.9 | 150 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-02 04:00 | 2018-06-18 | 340:00 | Jobani Perez | 4.9 | 120 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-02 05:00 | 2018-06-18 | 341:00 | Jobani Perez | 4.9 | 80 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-02 06:00 | 2018-06-18 | 342:00 | Jobani Perez | 4.9 | 10 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-02 07:00 | 2018-06-18 | 343:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 8.8 | 7.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.22 |  |  | SE CONECTA LA PLANTA CON UNA TURBIDEZ DE
2018-07-02 08:00 | 2018-06-18 | 344:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 8.6 | 7.8 |  |  | - | - | 6.1 | 1.91 |  |  | 8.8 QUE NO SE PUEDE TRATAR
2018-07-02 09:00 | 2018-06-18 | 345:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.2 | 7.5 |  |  | - | - | 6.1 | 1.83 |  |  | POR FALTA DE QUIMICO
2018-07-02 10:00 | 2018-06-18 | 346:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.3 | 8.4 |  |  | - | - | 6.1 | 2.36
2018-07-02 11:00 | 2018-06-18 | 347:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 8 | 6.6 |  |  | - | - | 6.1 | 2.24
2018-07-02 12:00 | 2018-06-18 | 348:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.4 | 6.1 |  |  | - | - | 6.1 | 2.11
2018-07-02 13:00 | 2018-06-18 | 349:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.8 | 5.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.11
2018-07-02 14:00 | 2018-06-18 | 350:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.7 | 5.8 |  |  | - | - | 6.1 | 2.48
2018-07-02 15:00 | 2018-06-18 | 351:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.7 | 5.5 |  |  | - | - | 6.1 | 1.86
2018-07-02 16:00 | 2018-06-18 | 352:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.8 | 5.4 |  |  | - | - | 6.1 | 1.54
2018-07-02 17:00 | 2018-06-18 | 353:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.2 | 5.4 |  |  | - | - | 6.1 | 2.48
2018-07-02 18:00 | 2018-06-18 | 354:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.2 | 5.3 |  |  | - | - | 6.1 | 2.36
2018-07-02 19:00 | 2018-06-18 | 355:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6 | 4.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.13
2018-07-02 20:00 | 2018-06-18 | 356:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 4.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.26 |  |  | no hay procedimiento por
2018-07-02 21:00 | 2018-06-18 | 357:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 4.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.26 |  |  | falta de quimico
2018-06-19 03:00 | 2018-06-19 | 3:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5 | 3.6 |  |  | - | - | 6.1 | 1.95 |  |  | se conecta la planta solo con cloro
2018-06-19 04:00 | 2018-06-19 | 4:00 | Sergio Torrez | 4.5 | 4.9 | 4 |  |  | - | - | 6.1 | 2.15
2018-06-19 05:00 | 2018-06-19 | 5:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.9 | 3.8 |  |  | - | - | 6.1 | 2.15
2018-06-19 06:00 | 2018-06-19 | 6:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5 | 3.7 |  |  | - | - | 6.1 | 2.09
2018-06-19 07:00 | 2018-06-19 | 7:00 | Israel García | 4.2 | 4.9 | 3.6 |  |  |  |  | 6.1 | 2.1
2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 | 8:00 | Israel García | 4.2 | 4.6 | 3.5 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 | 9:00 | Israel García | 4.2 | 4.3 | 3.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 | 10:00 | Israel García | 4.2 | 4.5 | 3 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 | 11:00 | Israel García | 4.2 | 7.1 | 3.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 | 12:00 | Israel García | 4.2 | 4.8 | 3.7 |  |  |  |  | 6.1 | 1.65
2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 | 13:00 | Israel García | 4.2 | 4.4 | 3.6 |  |  |  |  | 6.1 | 1.65
2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 | 14:00 | Israel García | 4.2 | 4.7 | 3.7 |  |  |  |  | 6.1 | 1.68
2018-06-19 15:00 | 2018-06-19 | 15:00 | Israel García | 4.2 | 5.2 | 3.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1.65
2018-06-19 16:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Israel García | 4.2 | 4.8 | 3.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.68
2018-06-19 17:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Israel García | 4.2 | 4.3 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.1
2018-06-19 18:00 | 2018-06-19 | 18:00 | Israel García | 4.2 | 5 | 3.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
2018-06-19 19:00 | 2018-06-19 | 19:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.8 | 3.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.06
2018-06-19 20:00 | 2018-06-19 | 20:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.6 | 1.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.82
2018-06-19 21:00 | 2018-06-19 | 21:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.72
2018-06-19 22:00 | 2018-06-19 | 22:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.1 | 1.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.77
2018-06-19 23:00 | 2018-06-19 | 23:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.1 | 1.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.82
2018-06-20 | 2018-06-19 | 24:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.9 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2019-01-21 01:00 | 2019-01-20 | 25:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72
2019-01-21 02:00 | 2019-01-20 | 26:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.9 | 0.9 |  |  | 111.11 | 4.4 | 6.1 | 1.01
2019-01-21 03:00 | 2019-01-20 | 27:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 0.9 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2019-01-21 04:00 | 2019-01-20 | 28:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 2.3 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.06
2019-01-21 05:00 | 2019-01-20 | 29:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 0.95 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.06
2019-01-21 06:00 | 2019-01-20 | 30:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.7 | 6.1 | 1.4
2019-01-21 07:00 | 2019-01-20 | 31:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.7 |  |  | 111.11 | 8.7 | 6.1 | 1.42
2019-01-21 08:00 | 2019-01-20 | 32:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.3 | 0.8 |  |  | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 1.52
2019-01-21 09:00 | 2019-01-20 | 33:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.9 |  |  | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 1.52
2019-01-21 10:00 | 2019-01-20 | 34:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.65 |  |  | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 1.5
2019-01-21 11:00 | 2019-01-20 | 35:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.75 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.5
2019-01-21 12:00 | 2019-01-20 | 36:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.7 |  |  | 111.11 | 3.81 | 6.1 | 1.5
2019-01-21 13:00 | 2019-01-20 | 37:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
2019-01-21 14:00 | 2019-01-20 | 38:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
2019-01-21 15:00 | 2019-01-20 | 39:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
2019-01-21 16:00 | 2019-01-20 | 40:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2019-01-21 17:00 | 2019-01-20 | 41:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.1 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2019-01-21 18:00 | 2019-01-20 | 42:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2019-01-21 19:00 | 2019-01-20 | 43:00 | Israel García | 4.2 | 4.3 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2019-01-21 20:00 | 2019-01-20 | 44:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 0.65 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2019-01-21 21:00 | 2019-01-20 | 45:00 | Israel García | 4.2 | 3.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2019-01-21 22:00 | 2019-01-20 | 46:00 | Israel García | 4.2 | 4.1 | 0.65 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2019-01-21 23:00 | 2019-01-20 | 47:00 | Israel García | 4.2 | 3.6 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.35
2018-06-23 | 2018-06-21 | 48:00 | Israel García | 4.2 | 3.7 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.35
2018-06-23 01:00 | 2018-06-21 | 49:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.35
2018-06-23 02:00 | 2018-06-21 | 50:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.2
2018-06-23 03:00 | 2018-06-21 | 51:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-06-23 04:00 | 2018-06-21 | 52:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
2018-06-23 05:00 | 2018-06-21 | 53:00 | Israel García | 4.2 | 2.9 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
2018-06-23 06:00 | 2018-06-21 | 54:00 | Israel García | 4.2 | 3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
2018-06-23 07:00 | 2018-06-21 | 55:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.45
2018-06-23 08:00 | 2018-06-21 | 56:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.23
2018-06-23 09:00 | 2018-06-21 | 57:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.32
2018-06-23 10:00 | 2018-06-21 | 58:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.13
2018-06-23 11:00 | 2018-06-21 | 59:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.9 | 0.7 |  |  | 111.11 | 9.81 | 6.1 | 1.52
2018-06-23 12:00 | 2018-06-21 | 60:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
2018-06-23 13:00 | 2018-06-21 | 61:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.38
2018-06-23 14:00 | 2018-06-21 | 62:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.3 | 6.1 | 1.16
2018-06-23 15:00 | 2018-06-21 | 63:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.6
2018-06-23 16:00 | 2018-06-21 | 64:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.54
2018-06-23 17:00 | 2018-06-21 | 65:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.4 | 0.4 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.52
2018-06-23 18:00 | 2018-06-21 | 66:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.45
2018-06-23 19:00 | 2018-06-21 | 67:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.5 | 0.9 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.45
2018-06-23 20:00 | 2018-06-21 | 68:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.3
2018-06-23 21:00 | 2018-06-21 | 69:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.3
2018-06-23 22:00 | 2018-06-21 | 70:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-23 23:00 | 2018-06-21 | 71:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-25 | 2018-06-22 | 72:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.4 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-06-25 01:00 | 2018-06-22 | 73:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-06-25 02:00 | 2018-06-22 | 74:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-06-25 03:00 | 2018-06-22 | 75:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-06-25 04:00 | 2018-06-22 | 76:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-25 05:00 | 2018-06-22 | 77:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-25 06:00 | 2018-06-22 | 78:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.1 | 0.55 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.45
2018-06-25 07:00 | 2018-06-22 | 79:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.1 | 0.55 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.36
2018-06-25 08:00 | 2018-06-22 | 80:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 0.753 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.16
2018-06-25 09:00 | 2018-06-22 | 81:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 1.1 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-06-25 10:00 | 2018-06-22 | 82:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-06-25 11:00 | 2018-06-22 | 83:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.92
2018-06-25 12:00 | 2018-06-22 | 84:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.6 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-06-25 13:00 | 2018-06-22 | 85:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-06-25 14:00 | 2018-06-22 | 86:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-06-25 15:00 | 2018-06-22 | 87:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-06-25 16:00 | 2018-06-22 | 88:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.56
2018-06-25 17:00 | 2018-06-22 | 89:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.4 | 0.7 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.87
2018-06-25 18:00 | 2018-06-22 | 90:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 0.7 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.52
2018-06-25 19:00 | 2018-06-22 | 91:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.3
2018-06-25 20:00 | 2018-06-22 | 92:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.35
2018-06-25 21:00 | 2018-06-22 | 93:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.6 | 0.75 |  |  | 111.11 | 6.4 | 6.1 | 1.3
2018-06-25 22:00 | 2018-06-22 | 94:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12
2018-06-25 23:00 | 2018-06-22 | 95:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 9.84 | 6.1 | - |  |  | SE HIZO LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE LOS TANQUEZ DEL CLORO
2018-06-27 | 2018-06-23 | 96:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.1 | 0.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 01:00 | 2018-06-23 | 97:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.1 | 0.5 |  |  | 111.11 | 0.11 | 6.1 | 1.48
2018-06-27 02:00 | 2018-06-23 | 98:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.3 | 0.35 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 1.3
2018-06-27 03:00 | 2018-06-23 | 99:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.1 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.3
2018-06-27 04:00 | 2018-06-23 | 100:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-27 05:00 | 2018-06-23 | 101:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.48
2018-06-27 06:00 | 2018-06-23 | 102:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 07:00 | 2018-06-23 | 103:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 08:00 | 2018-06-23 | 104:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 09:00 | 2018-06-23 | 105:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 10:00 | 2018-06-23 | 106:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.54
2018-06-27 11:00 | 2018-06-23 | 107:00 | Israel García | 4.2 | 3.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.48
2018-06-27 12:00 | 2018-06-23 | 108:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.58
2018-06-27 13:00 | 2018-06-23 | 109:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.56 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 14:00 | 2018-06-23 | 110:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.56 | 6.1 | 1.58
2018-06-27 15:00 | 2018-06-23 | 111:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.64
2018-06-27 16:00 | 2018-06-23 | 112:00 | Israel García | 3.5 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.64
2018-06-27 17:00 | 2018-06-23 | 113:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.56 | 6.1 | 1.56
2018-06-27 18:00 | 2018-06-23 | 114:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.01
2018-06-27 19:00 | 2018-06-23 | 115:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
2018-06-27 20:00 | 2018-06-23 | 116:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.96
2018-06-27 21:00 | 2018-06-23 | 117:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.09 | 6.1 | 0.96
2018-06-27 22:00 | 2018-06-23 | 118:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.1 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.96
2018-06-27 23:00 | 2018-06-23 | 119:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.81
2018-06-29 | 2018-06-24 | 120:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.81
2018-06-29 01:00 | 2018-06-24 | 121:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.01
2018-06-29 02:00 | 2018-06-24 | 122:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.8 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.82
2018-06-29 03:00 | 2018-06-24 | 123:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.8 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.77
2018-06-29 04:00 | 2018-06-24 | 124:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.7 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 05:00 | 2018-06-24 | 125:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.6 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.16
2018-06-29 06:00 | 2018-06-24 | 126:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.83
2018-06-29 07:00 | 2018-06-24 | 127:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.6 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 08:00 | 2018-06-24 | 128:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.85 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 09:00 | 2018-06-24 | 129:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 10:00 | 2018-06-24 | 130:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 0.25 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 11:00 | 2018-06-24 | 131:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58 |  |  | PRUEVA DE CLORO 1.5
2018-06-29 12:00 | 2018-06-24 | 132:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58
2018-06-29 13:00 | 2018-06-24 | 133:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58
2018-06-29 14:00 | 2018-06-24 | 134:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.1 | 0.15 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58
2018-06-29 15:00 | 2018-06-24 | 135:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 16:00 | 2018-06-24 | 136:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.15 |  |  | 111.11 | 10.3 | 6.1 | 1.5
2018-06-29 17:00 | 2018-06-24 | 137:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 0.2 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.52
2018-06-29 18:00 | 2018-06-24 | 138:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
2018-06-29 19:00 | 2018-06-24 | 139:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.6 | 6.1 | 1.2
2018-06-29 20:00 | 2018-06-24 | 140:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
2018-06-29 21:00 | 2018-06-24 | 141:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
2018-06-29 22:00 | 2018-06-24 | 142:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.1
2018-06-29 23:00 | 2018-06-24 | 143:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
2018-07-01 | 2018-06-25 | 144:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 01:00 | 2018-06-25 | 145:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 02:00 | 2018-06-25 | 146:00 | Israel García | 4.2 | 2.6 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.2
2018-07-01 03:00 | 2018-06-25 | 147:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 04:00 | 2018-06-25 | 148:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 05:00 | 2018-06-25 | 149:00 | Israel García | 4.2 | 2.6 | 0.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.2
2018-07-01 06:00 | 2018-06-25 | 150:00 | Israel García | 4.2 | 2.9 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-07-01 07:00 | 2018-06-25 | 151:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.9 | 0.7 |  |  | 111.11 | 9.6 | 6.1 | 1.2
2018-07-01 08:00 | 2018-06-25 | 152:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.1 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 09:00 | 2018-06-25 | 153:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
2018-07-01 10:00 | 2018-06-25 | 154:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.1
2018-07-01 11:00 | 2018-06-25 | 155:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
2018-07-01 12:00 | 2018-06-25 | 156:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 10 | 0.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 13:00 | 2018-06-25 | 157:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.4 | 1 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 14:00 | 2018-06-25 | 158:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.1 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.2
2018-07-01 15:00 | 2018-06-25 | 159:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 16:00 | 2018-06-25 | 160:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.1 | 0.6 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-01 17:00 | 2018-06-25 | 161:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.1 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.2
2018-07-01 18:00 | 2018-06-25 | 162:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
2018-07-01 19:00 | 2018-06-25 | 163:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.5 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
2018-07-01 20:00 | 2018-06-25 | 164:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
2018-07-01 21:00 | 2018-06-25 | 165:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.4 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-07-01 22:00 | 2018-06-25 | 166:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.2 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-07-01 23:00 | 2018-06-25 | 167:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
2018-07-03 | 2018-06-26 | 168:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 0.8 |  |  | 12.30PM VISITA DE PRESIDENTE
2018-07-03 01:00 | 2018-06-26 | 169:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  | Y TESORERO SE RETIRAN 1.30 AM
2018-07-03 02:00 | 2018-06-26 | 170:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.5 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-07-03 03:00 | 2018-06-26 | 171:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.3 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-07-03 04:00 | 2018-06-26 | 172:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.5 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
2018-07-03 05:00 | 2018-06-26 | 173:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.5 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.5
2018-07-03 06:00 | 2018-06-26 | 174:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.7 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.58
2018-07-03 07:00 | 2018-06-26 | 175:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.9 | 0.5 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.65
2018-07-03 08:00 | 2018-06-26 | 176:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.7 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
2018-07-03 09:00 | 2018-06-26 | 177:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.1 | 0.65 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.74
2018-07-03 10:00 | 2018-06-26 | 178:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 0.45 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.64
2018-07-03 11:00 | 2018-06-26 | 179:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.54
2018-07-03 12:00 | 2018-06-26 | 180:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 30 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.54
2018-07-03 13:00 | 2018-06-26 | 181:00 | Leonel Herrera | - | 800 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
2018-07-03 14:00 | 2018-06-26 | 182:00 | Leonel Herrera | - | 220 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | TURBIDEZ DE 100UTM EN
2018-07-03 15:00 | 2018-06-26 | 183:00 | Leonel Herrera | - | 75 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | AUMENTO
2018-07-03 16:00 | 2018-06-26 | 184:00 | Leonel Herrera | - | 39 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-03 17:00 | 2018-06-26 | 185:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 25 | 3.9 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | 1.74 |  |  | CONECTANDO PLANTA
2018-07-03 18:00 | 2018-06-26 | 186:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 17 | 3.7 |  |  | 111.11 | 22.92 | 6.1 | 1.64
2018-07-03 19:00 | 2018-06-26 | 187:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 13 | - |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | - |  |  | LIMPIEZA EN FLOCULADOR
2018-07-03 20:00 | 2018-06-26 | 188:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 12.2 | - |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | -
2018-07-03 21:00 | 2018-06-26 | 189:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 11.1 | - |  |  | 111.11 | 12.16 | 6.1 | -
2018-07-03 22:00 | 2018-06-26 | 190:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 10 | 1.5 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.25 |  |  | SE EMPIEZA APLICAR CLORO
2018-07-03 23:00 | 2018-06-26 | 191:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 15 | 1 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.12
2018-07-05 | 2018-06-27 | 192:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 39 | 1.4 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1
2018-07-05 01:00 | 2018-06-27 | 193:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 45 | 2.8 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | 1.1
2018-07-05 02:00 | 2018-06-27 | 194:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 18 | 4.1 |  |  | 111.11 | 15.12 | 6.1 | 1.1
2018-07-05 03:00 | 2018-06-27 | 195:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 14 | 1.6 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.36
2018-07-05 04:00 | 2018-06-27 | 196:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 9 | 1 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 05:00 | 2018-06-27 | 197:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.6 | 0.9 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 06:00 | 2018-06-27 | 198:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.7 | 0.75 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.16
2018-07-05 07:00 | 2018-06-27 | 199:00 | Israel García | 4.2 | 5.9 | 0.6 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.2
2018-07-05 08:00 | 2018-06-27 | 200:00 | Israel García | 4.2 | 6.4 | 0.65 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 09:00 | 2018-06-27 | 201:00 | Israel García | 4.2 | 6 | 0.65 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 10:00 | 2018-06-27 | 202:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.2
2018-07-05 11:00 | 2018-06-27 | 203:00 | Israel García | 4.2 | 6.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 12:00 | 2018-06-27 | 204:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.2
2018-07-05 13:00 | 2018-06-27 | 205:00 | Israel García | 4.2 | 6.1 | 0.8 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.2
2018-07-05 14:00 | 2018-06-27 | 206:00 | Israel García | 4.2 | 6.1 | 0.75 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.2
2018-07-05 15:00 | 2018-06-27 | 207:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 0.6 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 16:00 | 2018-06-27 | 208:00 | Israel García | 4.2 | 7.7 | 2.7 |  |  | 111.11 | 11.34 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 17:00 | 2018-06-27 | 209:00 | Israel García | 4.2 | 6.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 11.34 | 6.1 | 1.25
2018-07-05 18:00 | 2018-06-27 | 210:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 2.7 |  |  | 111.11 | 11.34 | 6.1 | 1.74
2018-07-05 19:00 | 2018-06-27 | 211:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.1 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-05 20:00 | 2018-06-27 | 212:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.5 | 1.1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-05 21:00 | 2018-06-27 | 213:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.6 | 0.65 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-05 22:00 | 2018-06-27 | 214:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.7 | 1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.1
2018-07-05 23:00 | 2018-06-27 | 215:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.2 | 0.8 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-07-07 | 2018-06-28 | 216:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.9 | 0.65 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2018-07-07 01:00 | 2018-06-28 | 217:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2018-07-07 02:00 | 2018-06-28 | 218:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.4 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2018-07-07 03:00 | 2018-06-28 | 219:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.23
2018-07-07 04:00 | 2018-06-28 | 220:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.7 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.25
2018-07-07 05:00 | 2018-06-28 | 221:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.8 | 0.7 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.64
2018-07-07 06:00 | 2018-06-28 | 222:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.1 | 0.75 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.54
2018-07-07 07:00 | 2018-06-28 | 223:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.8 | 0.75 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.5
2018-07-07 08:00 | 2018-06-28 | 224:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.8 | 0.6 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.52
2018-07-07 09:00 | 2018-06-28 | 225:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.7 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.52
2018-07-07 10:00 | 2018-06-28 | 226:00 | Jobani Perez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
#VALUE! | 2018-06-28 | 05:00:00 pm.. | Jobani Perez | 3.5 | 6.1 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  |  | CONEXIÓN DE TUBO DE DESVIO
2018-06-28 18:00 | 2018-06-28 | 18:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.3 | 2.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.16 |  |  | Y LIMPIEZA DE MANGUERA DE
2018-06-28 19:00 | 2018-06-28 | 19:00 | Israel García | 3.5 | 5.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.2 |  |  | CLORO CON VINAGRE
2018-06-28 20:00 | 2018-06-28 | 20:00 | Israel García | 3.5 | 4.9 | 1.8 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.2
2018-06-28 21:00 | 2018-06-28 | 21:00 | Israel García | 3.5 | 4 | 1.2 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.2
2018-06-28 22:00 | 2018-06-28 | 22:00 | Israel García | 3.5 | 3.8 | 1.2 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.16
2018-06-28 23:00 | 2018-06-28 | 23:00 | Israel García | 3.5 | 3.8 | 1.1 |  |  | 111.11 | 11.5 | 6.1 | 1.2
2018-06-30 | 2018-06-29 | 24:00 | Israel García | 3.5 | 3.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 11.5 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 01:00 | 2018-06-29 | 25:00 | Israel García | 3.5 | 3.6 | 1.7 |  |  | 111.11 | 11.5 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 02:00 | 2018-06-29 | 26:00 | Israel García | 3.5 | 3.3 | 2 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 03:00 | 2018-06-29 | 27:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 04:00 | 2018-06-29 | 28:00 | Israel García | 3.5 | 3.3 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 05:00 | 2018-06-29 | 29:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 06:00 | 2018-06-29 | 30:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 07:00 | 2018-06-29 | 31:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.98
2018-06-30 08:00 | 2018-06-29 | 32:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 1.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.48
2018-06-30 09:00 | 2018-06-29 | 33:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
2018-06-30 10:00 | 2018-06-29 | 34:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
2018-06-30 11:00 | 2018-06-29 | 35:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.4 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
2018-06-30 12:00 | 2018-06-29 | 36:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 2.2 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.22
2018-06-30 13:00 | 2018-06-29 | 37:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-30 14:00 | 2018-06-29 | 38:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.8 | 1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
2018-06-30 15:00 | 2018-06-29 | 39:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
2018-06-30 16:00 | 2018-06-29 | 40:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.9 | 1 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.3
2018-06-30 17:00 | 2018-06-29 | 41:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.8 | 1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.65
2018-06-30 18:00 | 2018-06-29 | 42:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.9 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
2018-06-30 19:00 | 2018-06-29 | 43:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.2 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-30 20:00 | 2018-06-29 | 44:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.2 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-30 21:00 | 2018-06-29 | 45:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9
2018-06-30 22:00 | 2018-06-29 | 46:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-30 23:00 | 2018-06-29 | 47:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-02 | 2018-06-30 | 48:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.02
2018-07-02 01:00 | 2018-06-30 | 49:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
2018-07-02 02:00 | 2018-06-30 | 50:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.92
2018-07-02 03:00 | 2018-06-30 | 51:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.82
2018-07-02 04:00 | 2018-06-30 | 52:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.56
2018-07-02 05:00 | 2018-06-30 | 53:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.52
2018-07-02 06:00 | 2018-06-30 | 54:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.52
2018-07-02 07:00 | 2018-06-30 | 55:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 0.35 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.92
2018-07-02 08:00 | 2018-06-30 | 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.85
2018-07-02 09:00 | 2018-06-30 | 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-02 10:00 | 2018-06-30 | 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.63
2018-07-02 12:00 | 2018-06-30 | 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.98
2018-07-02 13:00 | 2018-06-30 | 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.2 | 0.6 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.46
2018-07-02 15:00 | 2018-06-30 | 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.52
2018-07-02 16:00 | 2018-06-30 | 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | 0.4 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.41
2018-07-02 17:00 | 2018-06-30 | 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.86
2018-07-02 18:00 | 2018-06-30 | 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.85
2018-07-02 19:00 | 2018-06-30 | 67:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-02 20:00 | 2018-06-30 | 68:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.7 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-02 21:00 | 2018-06-30 | 69:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-02 22:00 | 2018-06-30 | 70:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12 | 0.6 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.26
2018-07-02 23:00 | 2018-06-30 | 71:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13 | 1 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.26
2018-07-04 | 2018-07-01 | 72:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8 | 1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.32
2018-07-04 01:00 | 2018-07-01 | 73:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.2 | 0.8 |  |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.32
2018-07-04 02:00 | 2018-07-01 | 74:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.8 | 0.6 |  |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 03:00 | 2018-07-01 | 75:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 04:00 | 2018-07-01 | 76:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 05:00 | 2018-07-01 | 77:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 06:00 | 2018-07-01 | 78:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 07:00 | 2018-07-01 | 79:00 | Israel García | 3.2 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
2018-07-04 08:00 | 2018-07-01 | 80:00 | Israel García | 3.3 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 09:00 | 2018-07-01 | 81:00 | Israel García | 3.5 | 0.4 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
2018-07-04 10:00 | 2018-07-01 | 82:00 | Israel García | 4 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
2018-07-04 11:00 | 2018-07-01 | 83:00 | Israel García | 4.4 | 0.95 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-04 12:00 | 2018-07-01 | 84:00 | Israel García | 3.9 | 0.8 |  |  |  | 111.11 | 10.6 | 6.1 | 1.5
2018-07-04 13:00 | 2018-07-01 | 85:00 | Israel García | 3.5 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.6 | 6.1 | 1.5
2018-07-04 14:00 | 2018-07-01 | 86:00 | Israel García | 3.4 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
2018-07-04 15:00 | 2018-07-01 | 87:00 | Israel García | 3.6 | 0.45 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-04 16:00 | 2018-07-01 | 88:00 | Israel García | 3.8 | 1.45 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-04 17:00 | 2018-07-01 | 89:00 | Israel García | 4.1 | 1.8 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4 |  |  | turvides de salida alta por limpieza
2018-07-04 18:00 | 2018-07-01 | 90:00 | Israel García | 3.4 | 1.2 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
2018-07-04 19:00 | 2018-07-01 | 91:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.2 | 0.45 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.16
2018-07-04 20:00 | 2018-07-01 | 92:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.2 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.9 | 6.1 | 1.39 |  |  | visitas de usuarios cuidando de 3
2018-07-04 21:00 | 2018-07-01 | 93:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.36 |  |  | a 6pm por motivos molestos de
2018-07-04 22:00 | 2018-07-01 | 94:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.36 |  |  | tarifa
2018-07-04 23:00 | 2018-07-01 | 95:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.36 |  |  | simon Alberto casco
2018-07-06 | 2018-07-02 | 96:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.7 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.36 |  |  | Jesus Zeledón
2018-07-06 01:00 | 2018-07-02 | 97:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.7 | 0.35 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.36 |  |  | Julio Cesar Flores
2018-07-06 02:00 | 2018-07-02 | 98:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.67
2018-07-06 03:00 | 2018-07-02 | 99:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.9 | 6.1 | 1.67
2018-07-06 04:00 | 2018-07-02 | 100:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.8 | 0.4 |  |  | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.63
2018-07-06 05:00 | 2018-07-02 | 101:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.04
2018-07-06 06:00 | 2018-07-02 | 102:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.4 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 0.92
2018-07-06 07:00 | 2018-07-02 | 103:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 08:00 | 2018-07-02 | 104:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.58
2018-07-06 09:00 | 2018-07-02 | 105:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 10:00 | 2018-07-02 | 106:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.2 |  |  | 111.11 | 9.57 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 11:00 | 2018-07-02 | 107:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | comienza función el filtro 1 y2
2018-07-06 12:00 | 2018-07-02 | 108:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.52
2018-07-06 13:00 | 2018-07-02 | 109:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 14:00 | 2018-07-02 | 110:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 15:00 | 2018-07-02 | 111:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.52
2018-07-06 16:00 | 2018-07-02 | 112:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.52
2018-07-06 17:00 | 2018-07-02 | 113:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
2018-07-06 18:00 | 2018-07-02 | 114:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.8 | 6.1 | 1.5 |  |  | cambio de baterias al turbidimetro
2018-07-06 19:00 | 2018-07-02 | 115:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 20:00 | 2018-07-02 | 116:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
2018-07-06 21:00 | 2018-07-02 | 117:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.3 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.5
2018-07-06 22:00 | 2018-07-02 | 118:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
2018-07-06 23:00 | 2018-07-02 | 119:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
2018-07-08 | 2018-07-03 | 120:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
2018-07-08 01:00 | 2018-07-03 | 121:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
2018-07-08 02:00 | 2018-07-03 | 122:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.5
2018-07-08 03:00 | 2018-07-03 | 123:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
2018-07-08 04:00 | 2018-07-03 | 124:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.6 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.58
2018-07-08 05:00 | 2018-07-03 | 125:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
2018-07-08 06:00 | 2018-07-03 | 126:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.1
2018-07-08 07:00 | 2018-07-03 | 127:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 08:00 | 2018-07-03 | 128:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.23 |  |  | retrolavado de filtro alas 8.30
2018-07-08 09:00 | 2018-07-03 | 129:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 10:00 | 2018-07-03 | 130:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 11:00 | 2018-07-03 | 131:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 12:00 | 2018-07-03 | 132:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 13:00 | 2018-07-03 | 133:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 14:00 | 2018-07-03 | 134:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 15:00 | 2018-07-03 | 135:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 16:00 | 2018-07-03 | 136:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 17:00 | 2018-07-03 | 137:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 18:00 | 2018-07-03 | 138:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 19:00 | 2018-07-03 | 139:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 20:00 | 2018-07-03 | 140:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.9 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-08 21:00 | 2018-07-03 | 141:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-08 22:00 | 2018-07-03 | 142:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.1 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.08
2018-07-08 23:00 | 2018-07-03 | 143:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.2 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 | 2018-07-04 | 144:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 01:00 | 2018-07-04 | 145:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 02:00 | 2018-07-04 | 146:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 03:00 | 2018-07-04 | 147:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.9 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 04:00 | 2018-07-04 | 148:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 05:00 | 2018-07-04 | 149:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 06:00 | 2018-07-04 | 150:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.16
2018-07-10 07:00 | 2018-07-04 | 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.45
2018-07-10 08:00 | 2018-07-04 | 152:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
2018-07-10 09:00 | 2018-07-04 | 153:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.45
2018-07-10 10:00 | 2018-07-04 | 154:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.45
2018-07-10 12:00 | 2018-07-04 | 156:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.8 | - | - | - | 111.11 | 7.25 | 6.1 | - |  |  | se detuvo el cloro por problemas
2018-07-10 14:00 | 2018-07-04 | 158:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.08 |  |  | en el sedimentador alas 11.30 am
2018-07-10 16:00 | 2018-07-04 | 160:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.8 | 0.65 | 0.1 | 0.55 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.01
2018-07-10 18:00 | 2018-07-04 | 162:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.12
2018-07-10 19:00 | 2018-07-04 | 163:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 330 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 35.58 | 6.1 | 1.45
2018-07-10 21:00 | 2018-07-04 | 165:00 | Leonel Herrera | - | 110 | 7.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 29.47 | 6.1 | 1.85
2018-07-12 02:00 | 2018-07-05 | 170:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 31 | 6 | 2.1 | 0.25 | 111.11 | 15.84 | 6.1 | 1.85
2018-07-12 05:00 | 2018-07-05 | 173:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 16 | 16 | 2.5 | 0.25 | 111.11 | 20.54 | 6.1 | 1.95
2018-07-12 06:00 | 2018-07-05 | 174:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 15 | 15 | 5.4 | 11 | 111.11 | 29.06 | 6.1 | 2.6
2018-07-12 07:00 | 2018-07-05 | 175:00 | Jobani Perez | 5.6 | 20 | 15 | 6 | 12 | 111.11 | 20.09 | 6.1 | 2.7
2018-07-12 08:00 | 2018-07-05 | 176:00 | Jobani Perez | 5.6 | 20 | 14 | 8.6 | 11 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 2 |  |  | se desconecta la planta por turbides
2018-07-12 15:00 | 2018-07-05 | 183:00 | Jobani Perez | 3.5 | 11 | 6.3 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | mayor de 800 alas 7.10 pm
2018-07-12 16:00 | 2018-07-05 | 184:00 | Jobani Perez | 3.5 | 11 | 7 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-12 17:00 | 2018-07-05 | 185:00 | Jobani Perez | 3.5 | 11 | 6.3 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | se desconecto alas 9.00pm pero
2018-07-12 18:00 | 2018-07-05 | 186:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11 | 5.2 | - | - | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.5 |  |  | turbides es inestable
2018-07-12 19:00 | 2018-07-05 | 187:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.6 | 5.2 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-12 20:00 | 2018-07-05 | 188:00 | Jobani Perez | 4.9 | 15 | 6.8 | - | - | 111.11 | 15.8 | 6.1 | 1.64 |  |  | se aumento la salida por problemas
2018-07-12 21:00 | 2018-07-05 | 189:00 | Jobani Perez | 4.9 | 320 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | con el pac
2018-07-12 22:00 | 2018-07-05 | 190:00 | Jobani Perez | 4.9 | 400 | 6.2 | - | - | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-14 02:00 | 2018-07-06 | 194:00 | Jobani Perez | 3.5 | 20 | 6.7 | - | - | 111.11 | 22.02 | 6.1 | 1.198 |  |  | 05/06/18 se desconecto la planta
2018-07-14 03:00 | 2018-07-06 | 195:00 | Jobani Perez | 3.5 | 16 | 6.8 | - | - | 111.11 | 15.06 | 6.1 | 1.52 |  |  | por limpieza de la planta y el tanque
2018-07-14 04:00 | 2018-07-06 | 196:00 | Jobani Perez | 3.5 | 15 | 7.1 | - | - | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.64 |  |  | de almacenamiento
2018-07-14 05:00 | 2018-07-06 | 197:00 | Jobani Perez | 35 | 15 | 6.2 | - | - | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.64 |  |  | alas 9.00pm turbidez de 720 utm
2018-07-14 06:00 | 2018-07-06 | 198:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17 | 6 | - | - | 111.11 | 13 | 6.1 | 154
2018-07-14 07:00 | 2018-07-06 | 199:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | -
2018-07-14 08:00 | 2018-07-06 | 200:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - |  |  | se desconecta la planta por curacion de
2018-07-14 09:00 | 2018-07-06 | 201:00 | Sergio Torrez | - | 15 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.25 |  |  | sedimentador y las cajas por
2018-07-14 10:00 | 2018-07-06 | 202:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - |  |  | filtracion de agua
2018-07-14 11:00 | 2018-07-06 | 203:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - |  |  | alas 9 am se conecta el agua directo
2018-07-14 12:00 | 2018-07-06 | 204:00 | Sergio Torrez | - | 20 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62 |  |  | al tanque se aplica solo cloro
2018-07-14 13:00 | 2018-07-06 | 205:00 | Sergio Torrez | - | 14 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62 |  |  | alas 10 am se desconecta
2018-07-14 14:00 | 2018-07-06 | 206:00 | Sergio Torrez | - | 13 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62 |  |  | tanque lleno
2018-07-14 15:00 | 2018-07-06 | 207:00 | Sergio Torrez | - | 11 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
2018-07-14 16:00 | 2018-07-06 | 208:00 | Sergio Torrez | - | 11 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
2018-07-14 17:00 | 2018-07-06 | 209:00 | Sergio Torrez | - | 11 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
2018-07-14 18:00 | 2018-07-06 | 210:00 | Sergio Torrez | - | 10 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
2018-07-14 19:00 | 2018-07-06 | 211:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | -
2018-07-15 04:00 | 2018-07-07 | 196:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | -
2018-07-15 05:00 | 2018-07-07 | 197:00 | Sergio Torrez | - | 4.9 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-15 06:00 | 2018-07-07 | 198:00 | Sergio Torrez | - | 4 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-15 07:00 | 2018-07-07 | 199:00 | Leonel Herrera | - | 4.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-15 08:00 | 2018-07-07 | 200:00 | Leonel Herrera | - | 4.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-15 11:00 | 2018-07-07 | 203:00 | Leonel Herrera | - | 4 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4 |  |  | turbides en descenso
2018-07-15 13:00 | 2018-07-07 | 205:00 | Leonel Herrera | - | 4.7 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-07 15:00 | 2018-07-07 | 15:00 | Leonel Herrera | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-15 18:00 | 2018-07-07 | 210:00 | Leonel Herrera | - | 4.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4 |  |  | tanque lleno
2018-07-15 19:00 | 2018-07-07 | 211:00 | Leonel Herrera | - | 4 | - | - | - | - | - | 6.1 | -
2018-07-15 20:00 | 2018-07-07 | 212:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15 |  |  | se conecta la planta y se pone
2018-07-16 03:00 | 2018-07-08 | 195:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15 |  |  | a funcionar el cloro
2018-07-16 04:00 | 2018-07-08 | 196:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15
2018-07-16 05:00 | 2018-07-08 | 197:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15
2018-07-16 06:00 | 2018-07-08 | 198:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15
2018-07-16 07:00 | 2018-07-08 | 199:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
2018-07-16 08:00 | 2018-07-08 | 200:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4 |  |  | Planta conectada y cloro en aplicación+
2018-07-16 09:00 | 2018-07-08 | 201:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.34
2018-07-16 10:00 | 2018-07-08 | 202:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.5
2018-07-16 11:00 | 2018-07-08 | 203:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.4 | 2 | 1.6 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | se aplica el pac , cloro y 5
2018-07-16 12:00 | 2018-07-08 | 204:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.4 | 2.1 | 1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | procesos de la planta
2018-07-16 13:00 | 2018-07-08 | 205:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.4 | 2.1 | 0.95 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-16 14:00 | 2018-07-08 | 206:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.6 | 2.2 | 0.95 | 0.35 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 15:00 | 2018-07-08 | 207:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 16:00 | 2018-07-08 | 208:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 17:00 | 2018-07-08 | 209:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 18:00 | 2018-07-08 | 210:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-16 19:00 | 2018-07-08 | 211:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.6 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 20:00 | 2018-07-08 | 212:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.6 | 2.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 21:00 | 2018-07-08 | 213:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-16 22:00 | 2018-07-08 | 214:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-16 23:00 | 2018-07-08 | 215:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 | 2018-07-09 | 216:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 01:00 | 2018-07-09 | 217:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 02:00 | 2018-07-09 | 218:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 03:00 | 2018-07-09 | 219:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 04:00 | 2018-07-09 | 220:00 | Jobani Perez | 3.5 | 6.1 | 2.2 | 0.25 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 05:00 | 2018-07-09 | 221:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.8 | 5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 06:00 | 2018-07-09 | 222:00 | Jobani Perez | 3.5 | 13.8 | 16 | 10 | 0.05 | 111.11 | 13.86 | 6.1 | 1.49 |  |  | se detiene el proceso de filtros
2018-07-18 07:00 | 2018-07-09 | 223:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 500 | 10 | 0.1 | - | 111.11 | 28.57 | 6.1 | 1.49 |  |  | xq la entrada esta a 10
2018-07-18 08:00 | 2018-07-09 | 224:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 300 | 16 | - | - | 111.11 | 28.57 | 6.1 | -
2018-07-18 09:00 | 2018-07-09 | 225:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 38 | - | - | - | 111.11 | 15.86 | 6.1 | -
2018-07-18 10:00 | 2018-07-09 | 226:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 30 | 13 | - | - | 111.11 | 14.55 | 6.1 | -
2018-07-18 11:00 | 2018-07-09 | 227:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 19 | 11 | - | - | 111.11 | 13.22 | 6.1 | -
2018-07-18 12:00 | 2018-07-09 | 228:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 20 | 8.7 | - | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.16 |  |  | planta activada
2018-07-18 13:00 | 2018-07-09 | 229:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 19 | 6.9 | 6 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 14:00 | 2018-07-09 | 230:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 13 | 4.9 | 9 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-18 15:00 | 2018-07-09 | 231:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 10 | 4.7 | 4 | 0 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.16 |  | R.L
2018-07-18 16:00 | 2018-07-09 | 232:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.4 | 5.4 | - | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.25
2018-07-18 17:00 | 2018-07-09 | 233:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.25 | R.L
2018-07-18 18:00 | 2018-07-09 | 234:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.4 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.28 |  |  | se llenan las pilas
2018-07-18 19:00 | 2018-07-09 | 235:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.5 | 3.2 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.28
2018-07-18 20:00 | 2018-07-09 | 236:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7 | 3.1 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.32
2018-07-18 21:00 | 2018-07-09 | 237:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.7 | 1.9 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.2 |  |  | Limpoeza en floculador
2018-07-18 22:00 | 2018-07-09 | 238:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.2 | 1.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22 |  | R.L
2018-07-18 23:00 | 2018-07-09 | 239:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.1 | - | 0.1 | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | -
2018-10-27 | 10/17/18 | 240:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | - | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | -
2018-10-27 01:00 | 10/17/18 | 241:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.6 | 1.3 | - | 0.15 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.22
2018-10-27 02:00 | 10/17/18 | 242:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.4 | 1.3 | - | 0.2 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.22 |  |  | filtro 1 no esta en función
2018-10-27 03:00 | 10/17/18 | 243:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.2 | 0.95 | - | 0.1 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.22 |  | R.L | por falla
2018-10-27 04:00 | 10/17/18 | 244:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.8 | 1.2 | - | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-10-27 05:00 | 10/17/18 | 245:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.7 | 1 | - | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-10-27 06:00 | 10/17/18 | 246:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.6 | 0.9 | - | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-10-27 07:00 | 10/17/18 | 247:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 | R.L |  | filtro 2 no esta en función
2018-10-27 08:00 | 10/17/18 | 248:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.8 | 1.3 | 0.15 | 0 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22 | R.L
2018-10-27 09:00 | 10/17/18 | 249:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-10-26 11:00 | 10/17/18 | 227:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 12.55 | 6.1 | 1.74
2018-10-26 12:00 | 10/17/18 | 228:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 13.26 | 6.1 | 1.63
2018-10-26 13:00 | 10/17/18 | 229:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.1 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 13.26 | 6.1 | 1.63
2018-10-26 15:00 | 10/17/18 | 231:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.8 | 3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 13.26 | 6.1 | 1.63
2018-10-26 17:00 | 10/17/18 | 233:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 2.5 | 0.35 | 0.2 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.19
2018-10-26 18:00 | 10/17/18 | 234:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.19
2018-10-26 19:00 | 10/17/18 | 235:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.85 |  |  | se desconecta la plamnta por
2018-10-26 20:00 | 10/17/18 | 236:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 1 | 0 | 0.05 | 111.11 | 1.58 | 6.1 | 0.85 |  |  | reparaciones
2018-07-21 04:00 | 2018-07-11 | 244:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.3 |  |  | solo funcionando el cloro
2018-07-21 05:00 | 2018-07-11 | 245:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.3
2018-07-21 06:00 | 2018-07-11 | 246:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.01
2018-07-21 07:00 | 2018-07-11 | 247:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.4 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.58 |  |  | traslado de agua directo al tanque
2018-07-21 08:00 | 2018-07-11 | 248:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.4 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.52
2018-07-21 09:00 | 2018-07-11 | 249:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.3 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.16
2018-07-21 10:00 | 2018-07-11 | 250:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.42
2018-07-22 07:00 | 2018-07-12 | 247:00 | Sergio Torrez | - |  | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-22 06:00 | 2018-07-12 | 246:00 | Sergio Torrez | - |  | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-23 07:00 | 2018-07-13 | 247:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | planta desconectada
2018-07-23 | 2018-07-13 | 240:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.25 | 6.1 | 1.2 |  |  | se conecta la planta
2018-07-22 13:00 | 2018-07-13 | 229:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.18
2018-07-22 14:00 | 2018-07-13 | 230:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.17
2018-07-22 15:00 | 2018-07-13 | 231:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.2 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.18
2018-07-22 17:00 | 2018-07-13 | 233:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-22 19:00 | 2018-07-13 | 235:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.9 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  | R.L
2018-07-22 20:00 | 2018-07-13 | 236:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.3 | 1.7 | 0.35 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64 | R.L
2018-07-22 22:00 | 2018-07-13 | 238:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-22 23:00 | 2018-07-13 | 239:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-07-24 | 2018-07-14 | 240:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 2.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-07-24 01:00 | 2018-07-14 | 241:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-07-24 02:00 | 2018-07-14 | 242:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.72
2018-07-24 03:00 | 2018-07-14 | 243:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.87
2018-07-24 04:00 | 2018-07-14 | 244:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.2 |  |  | se hizo cloro
2018-07-24 05:00 | 2018-07-14 | 245:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.9 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.18
2018-07-24 06:00 | 2018-07-14 | 246:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 6.1 | 0.94
2018-07-24 07:00 | 2018-07-14 | 247:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.58 | 6.1 | 1.58
2018-07-24 08:00 | 2018-07-14 | 248:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.62 | 6.1 | 1.5 | R.L
2018-07-24 09:00 | 2018-07-14 | 249:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 8.62 | 6.1 | 1.3
2018-07-24 10:00 | 2018-07-14 | 250:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.7 | 2 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-24 11:00 | 2018-07-14 | 251:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-24 12:00 | 2018-07-14 | 252:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.48
2018-07-24 13:00 | 2018-07-14 | 253:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.5 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3 |  | R.L
2018-07-24 14:00 | 2018-07-14 | 254:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-24 15:00 | 2018-07-14 | 255:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-24 16:00 | 2018-07-14 | 256:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-24 17:00 | 2018-07-14 | 257:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-24 18:00 | 2018-07-14 | 258:00 | Jobani Perez | 5.6 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-07-24 19:00 | 2018-07-14 | 259:00 | Jobani Perez | 5.6 | 4.4 | 2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.38
2018-07-24 20:00 | 2018-07-14 | 260:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.4 | 2.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
2018-07-24 21:00 | 2018-07-14 | 261:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
2018-07-24 22:00 | 2018-07-14 | 262:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.8 | 2 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.38 |  |  | SE INTALA UN PAR DE BATERIA
2018-07-24 23:00 | 2018-07-14 | 263:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.6 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  |  | AL TURBIDIMETRO
2018-07-26 | 2018-07-15 | 264:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.6 | 2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  | R.L
2018-07-26 01:00 | 2018-07-15 | 265:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-26 02:00 | 2018-07-15 | 266:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.8 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.5 | 6.1 | 1 | R.L
2018-07-26 03:00 | 2018-07-15 | 267:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.3 | 3.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 6.1 | 1.16
2018-07-26 04:00 | 2018-07-15 | 268:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.5 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 13.88 | 6.1 | 1.19
2018-07-26 05:00 | 2018-07-15 | 269:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.7 | 3.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 6.1 | 1.5
2018-07-26 06:00 | 2018-07-15 | 270:00 | Jobani Perez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
2018-07-26 07:00 | 2018-07-15 | 271:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | CAUSA DE REMOVER LOS MODULOS
2018-07-26 08:00 | 2018-07-15 | 272:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | DEL SEDIMENTADOR
2018-07-26 09:00 | 2018-07-15 | 273:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.6 | 2.6 | 0.55 | 0.5 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.28 |  |  | SE ACCTIVA LA PLANTA
2018-07-26 10:00 | 2018-07-15 | 274:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.28
2018-07-26 11:00 | 2018-07-15 | 275:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.9 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.32
2018-07-26 12:00 | 2018-07-15 | 276:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.22 | R.L
2018-07-26 13:00 | 2018-07-15 | 277:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.28 |  | R.L
2018-07-26 14:00 | 2018-07-15 | 278:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.26
2018-07-26 15:00 | 2018-07-15 | 279:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.4 | 2.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
2018-07-26 16:00 | 2018-07-15 | 280:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.7 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
2018-07-26 17:00 | 2018-07-15 | 281:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.7 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
2018-07-26 18:00 | 2018-07-15 | 282:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
2018-07-25 19:00 | 2018-07-15 | 259:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.52 | R.L | R.L
2018-07-26 20:00 | 2018-07-15 | 284:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.54
2018-07-26 21:00 | 2018-07-15 | 285:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.18
2018-07-26 22:00 | 2018-07-15 | 286:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.18
2018-07-26 23:00 | 2018-07-15 | 287:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | LIMPIEZA EN EL FLOCULADOR
2018-07-28 | 2018-07-16 | 288:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-28 01:00 | 2018-07-16 | 289:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4 | 2.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.18
2018-07-28 02:00 | 2018-07-16 | 290:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.58
2018-07-28 03:00 | 2018-07-16 | 291:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.58
2018-07-28 04:00 | 2018-07-16 | 292:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.12
2018-07-28 05:00 | 2018-07-16 | 293:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.32
2018-07-28 06:00 | 2018-07-16 | 294:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-28 07:00 | 2018-07-16 | 295:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.95 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.85
2018-07-27 09:00 | 2018-07-16 | 273:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.25 | R.L | R.L
2018-07-27 10:00 | 2018-07-16 | 274:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.25
2018-07-28 | 2018-07-16 | 288:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.25
2018-07-27 14:00 | 2018-07-16 | 278:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-27 16:00 | 2018-07-16 | 280:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-07-27 17:00 | 2018-07-16 | 281:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-07-27 18:00 | 2018-07-16 | 282:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.25 | 6.1 | 1.25
2018-07-27 19:00 | 2018-07-16 | 283:00 | Leonel Herrera | - | 340 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DETIENE LA PLANTA POR
2018-07-27 20:00 | 2018-07-16 | 284:00 | Leonel Herrera | - | 90 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | TURBIDEZ ARRIBA DE 100 UTM
2018-07-27 21:00 | 2018-07-16 | 285:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 30 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.16
2018-07-27 22:00 | 2018-07-16 | 286:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 19 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.16
2018-07-29 | 2018-07-17 | 288:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.9 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.16
2018-07-29 01:00 | 2018-07-17 | 289:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.16
2018-07-29 03:00 | 2018-07-17 | 291:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.2 | 2.1 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.3
2018-07-29 05:00 | 2018-07-17 | 293:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.5 | 2.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.63
2018-07-29 06:00 | 2018-07-17 | 294:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.7 | 2 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.85
2018-07-29 07:00 | 2018-07-17 | 295:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-29 08:00 | 2018-07-17 | 296:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-29 09:00 | 2018-07-17 | 297:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 | R.L
2018-07-29 10:00 | 2018-07-17 | 298:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 |  | R.L
2018-07-29 11:00 | 2018-07-17 | 299:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-07-29 12:00 | 2018-07-17 | 300:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-07-29 13:00 | 2018-07-17 | 301:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.6 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-07-29 14:00 | 2018-07-17 | 302:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-07-29 15:00 | 2018-07-17 | 303:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-07-29 16:00 | 2018-07-17 | 304:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 |  | R.L
2018-07-29 17:00 | 2018-07-17 | 305:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 1.5 | - | 0.35 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 | R.L
2018-07-29 18:00 | 2018-07-17 | 306:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-29 19:00 | 2018-07-17 | 307:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-29 20:00 | 2018-07-17 | 308:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.1 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-29 21:00 | 2018-07-17 | 309:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.8 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-29 22:00 | 2018-07-17 | 310:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.19
2018-07-29 23:00 | 2018-07-17 | 311:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.7 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 |  |  | SE PARA EL PEOCESO DE FILTROS
2018-07-31 | 2018-07-18 | 312:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 1.6 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-31 01:00 | 2018-07-18 | 313:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 1.6 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-31 02:00 | 2018-07-18 | 314:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5 | 1.4 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
2018-07-31 03:00 | 2018-07-18 | 315:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.6 | 1.2 | - | - | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
2018-07-31 04:00 | 2018-07-18 | 316:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 7.5 | 1.5 | - | - | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.98
2018-07-31 05:00 | 2018-07-18 | 317:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 11 | 2 | - | - | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16
2018-07-31 06:00 | 2018-07-18 | 318:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 8.8 | 2.6 | - | - | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA
2018-07-31 09:00 | 2018-07-18 | 321:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.7 | 3.3 | 0.35 | 0.5 | 111.11 | 7.85 | 6.1 | 1.16
2018-07-31 10:00 | 2018-07-18 | 322:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.8 | 3.2 | 0.35 | 0.4 | 111.11 | 7.85 | 6.1 | 1.16 |  | R.L | 10.20 NO HAY CAUDAL SE DETIENE
2018-07-31 11:00 | 2018-07-18 | 323:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | EL PROCESO
2018-07-31 12:00 | 2018-07-18 | 324:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 112.11 | - | 7.1 | -
2018-07-30 18:00 | 2018-07-18 | 306:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 113.11 | - | 8.1 | -
2018-08-01 12:00 | 2018-07-19 | 324:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 114.11 | - | 9.1 | -
2018-08-01 06:00 | 2018-07-19 | 318:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 115.11 | - | 10.1 | -
2018-08-01 07:00 | 2018-07-19 | 319:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 116.11 | - | 11.1 | -
2018-08-01 | 2018-07-19 | 312:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 117.11 | - | 12.1 | -
2018-07-31 18:00 | 2018-07-19 | 306:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 118.11 | - | 13.1 | -
2018-08-02 12:00 | 2018-07-20 | 324:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 119.11 | - | 14.1 | -
2018-08-02 06:00 | 2018-07-20 | 318:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 120.11 | - | 15.1 | -
2018-08-02 07:00 | 2018-07-20 | 319:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 121.11 | - | 16.1 | -
2018-08-02 12:00 | 2018-07-20 | 324:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 122.11 | - | 17.1 | -
2018-08-01 18:00 | 2018-07-20 | 306:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 123.11 | - | 18.1 | -
2018-08-03 | 2018-07-21 | 312:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 124.11 | - | 19.1 | -
2018-08-03 06:00 | 2018-07-21 | 318:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 125.11 | - | 20.1 | -
2018-08-03 07:00 | 2018-07-21 | 319:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 126.11 | - | 21.1 | -
2018-08-03 08:00 | 2018-07-21 | 320:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 127.11 | - | 22.1 | -
2018-08-03 09:00 | 2018-07-21 | 321:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 128.11 | - | 23.1 | -
2018-08-03 10:00 | 2018-07-21 | 322:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 129.11 | - | 24.1 | -
2018-08-03 11:00 | 2018-07-21 | 323:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 130.11 | - | 25.1 | - |  |  | SE ACTIVA LA PLAMTA
2018-08-03 12:00 | 2018-07-21 | 324:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.2 | 1.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1
2018-08-03 13:00 | 2018-07-21 | 325:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12
2018-08-03 14:00 | 2018-07-21 | 326:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.18
2018-08-03 15:00 | 2018-07-21 | 327:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 12 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08 | R.L
2018-08-03 16:00 | 2018-07-21 | 328:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 8.7 | 2.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08 |  | R.L
2018-08-03 17:00 | 2018-07-21 | 329:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 7.6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.04 | 6.1 | 1
2018-08-03 18:00 | 2018-07-21 | 330:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.3 | 3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1
2018-08-03 19:00 | 2018-07-21 | 331:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1
2018-08-03 20:00 | 2018-07-21 | 332:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 8.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1
2018-08-03 21:00 | 2018-07-21 | 333:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 9.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1
2018-08-03 22:00 | 2018-07-21 | 334:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 18 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 1.1
2018-08-03 23:00 | 2018-07-21 | 335:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 21 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.1
2018-08-05 | 2018-07-22 | 336:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 21 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.1
2018-08-05 01:00 | 2018-07-22 | 337:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 22 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1
2018-08-05 02:00 | 2018-07-22 | 338:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 10 | 3 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1
2018-08-05 03:00 | 2018-07-22 | 339:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 7.9 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-08-05 04:00 | 2018-07-22 | 340:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 7.2 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1
2018-08-05 05:00 | 2018-07-22 | 341:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 2.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.08
2018-08-05 06:00 | 2018-07-22 | 342:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.04
2018-08-05 07:00 | 2018-07-22 | 343:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.04 | R.L | R.L
2018-08-05 09:00 | 2018-07-22 | 345:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.5 | 6.1 | 1.16
2018-08-05 10:00 | 2018-07-22 | 346:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.85
2018-08-05 11:00 | 2018-07-22 | 347:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.85
2018-08-05 12:00 | 2018-07-22 | 348:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.93
2018-08-05 13:00 | 2018-07-22 | 349:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.93
2018-08-05 14:00 | 2018-07-22 | 350:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.85
2018-08-05 15:00 | 2018-07-22 | 351:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.93
2018-08-05 16:00 | 2018-07-22 | 352:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.93 | R.L | R.L
2018-08-05 17:00 | 2018-07-22 | 353:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.94
2018-08-05 18:00 | 2018-07-22 | 354:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.94
2018-08-05 19:00 | 2018-07-22 | 355:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.94
2018-08-05 21:00 | 2018-07-22 | 357:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.93
2018-08-05 23:00 | 2018-07-22 | 359:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85
2018-08-07 | 2018-07-23 | 360:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85 | R.L | R.L
2018-08-07 01:00 | 2018-07-23 | 361:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 0.96 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85
2018-08-07 02:00 | 2018-07-23 | 362:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85
2018-08-07 04:00 | 2018-07-23 | 364:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.4 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.4 | 6.1 | 1.11
2018-08-07 05:00 | 2018-07-23 | 365:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.4 | 0.96 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12
2018-08-07 06:00 | 2018-07-23 | 366:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.4 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74
2018-08-07 07:00 | 2018-07-23 | 367:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74
2018-08-07 08:00 | 2018-07-23 | 368:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.4 | 6.1 | 0.74
2018-08-07 09:00 | 2018-07-23 | 369:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.87
2018-08-07 10:00 | 2018-07-23 | 370:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.3 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.9 | R.L
2018-08-07 11:00 | 2018-07-23 | 371:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1 |  | R.L
2018-08-07 12:00 | 2018-07-23 | 372:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.04
2018-08-07 13:00 | 2018-07-23 | 373:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1.04
2018-08-07 14:00 | 2018-07-23 | 374:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.6 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1.04
2018-08-07 15:00 | 2018-07-23 | 375:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1
2018-08-07 16:00 | 2018-07-23 | 376:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12
2018-08-07 17:00 | 2018-07-23 | 377:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12
2018-08-07 18:00 | 2018-07-23 | 378:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98 | R.L | R.L
2018-08-07 19:00 | 2018-07-23 | 379:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98
2018-08-07 20:00 | 2018-07-23 | 380:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-07 21:00 | 2018-07-23 | 381:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-07 22:00 | 2018-07-23 | 382:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-07 23:00 | 2018-07-23 | 383:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-09 | 2018-07-24 | 384:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-09 01:00 | 2018-07-24 | 385:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-09 02:00 | 2018-07-24 | 386:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-09 03:00 | 2018-07-24 | 387:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-09 04:00 | 2018-07-24 | 388:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16
2018-08-09 05:00 | 2018-07-24 | 389:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16
2018-07-24 05:00 | 2018-07-24 | 5:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 3.3 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16
2018-07-24 06:00 | 43305 | 6:00 |  | 4.2 | 3.2 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62
2018-07-24 07:00 | 43305 | 7:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.2 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.25 | 6.1 | 0.85
2018-07-25 07:00 | 2018-07-25 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 3.4 | [7 empty] | Se paro la planta por reparación
2018-07-25 | 43306 | 0:00 |  | 4.2 | 3.8
2018-07-25 13:00 | 43306 | 13:00 |  | 4.2 | 3.7
2018-07-25 14:00 | 43306 | 14:00 |  | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 0.25 | 0.2
2018-07-25 15:00 | 43306 | 15:00 |  | 4.2 | 4.5 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92
2018-07-25 16:00 | 43306 | 16:00 |  | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92
2018-07-25 17:00 | 43306 | 17:00 |  | 4.6 | 4.8 | 2.9 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92
2018-07-25 18:00 | 43306 | 18:00 |  | 4.9 | 4.9 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.34 | 6.1 | 1
2018-07-25 19:00 | 43306 | 19:00 |  | 4.9 | 4.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.34 | 6.1 | 1
2018-07-25 20:00 | 43306 | 20:00 |  | 4.9 | 4.6 | 2 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1
2018-07-25 21:00 | 43306 | 21:00 |  | 4.9 | 4.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1
2018-07-25 22:00 | 43306 | 22:00 |  | 4.9 | 4.9 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1
2018-07-25 23:00 | 43306 | 23:00 |  | 4.9 | 4.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.78
2018-07-27 | 2018-07-26 | 24:00 |  | 4.9 | 4.2 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.78
2018-07-27 01:00 | 43307 | 25:00 |  | 4.9 | 4.2 | 1.7 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.82
2018-07-27 02:00 | 43307 | 26:00 |  | 4.9 | 4.5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.82
2018-07-27 03:00 | 43307 | 27:00 |  | 5.6 | 3.8 | 2 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.92
2018-07-27 04:00 | 43307 | 28:00 |  | 5.6 | 3.8 | 1.9 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92
2018-07-27 05:00 | 43307 | 29:00 |  | 5.6 | 3.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-07-27 06:00 | 43307 | 30:00 |  | 5.6 | 3.1 | 1.6 |  |  | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.52
2018-07-27 07:00 | 43307 | 31:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 2.9 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.75 | 6.1 | 1.22
2018-07-27 08:00 | 43307 | 32:00 |  | 5.6 | 3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.75 | 6.1 | 1.22
2018-07-27 09:00 | 43307 | 33:00 |  | 5.6 |  |  |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1
2018-07-27 10:00 | 43307 | 34:00 |  | 5.6 |  |  |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1
2018-07-26 | 43307 | 0:00 |  | 5.6 | 4.5 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.24 | Retrolavado
2018-07-26 14:00 | 43307 | 14:00 |  | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado | Retrolavado
2018-07-26 17:00 | 43307 | 17:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-07-26 18:00 | 43307 | 18:00 |  | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-07-26 19:00 | 43307 | 19:00 |  | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 | Retrolavado
2018-07-26 20:00 | 43307 | 20:00 |  | 3.5 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-07-26 22:00 | 43307 | 22:00 |  | 3.5 | 3.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-07-26 23:00 | 43307 | 23:00 |  | 3.5 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-07-27 | 2018-07-27 | 0:00 |  | 3.5 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
2018-07-27 01:00 | 43308 | 1:00 |  | 3.5 | 3.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-07-27 02:00 | 43308 | 2:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.65
2018-07-27 03:00 | 43308 | 3:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.85 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-07-27 04:00 | 43308 | 4:00 |  | 4.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-07-27 05:00 | 43308 | 5:00 |  | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 6.1 | 1.04
2018-07-27 06:00 | 43308 | 6:00 |  | 4.2 | 2.9 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-07-27 07:00 | 43308 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-07-27 08:00 | 43308 | 8:00 |  | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.15 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92 |  | Retrolavado
2018-07-27 09:00 | 43308 | 9:00 |  | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.92
2018-07-27 10:00 | 43308 | 10:00 |  | 4.9 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1
2018-07-27 11:00 | 43308 | 11:00 |  | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1
2018-07-27 12:00 | 43308 | 12:00 |  | 4.9 | 3.3 | 2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1
2018-07-27 13:00 | 43308 | 13:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1 | Retrolavado | Retrolavado
2018-07-27 14:00 | 43308 | 14:00 |  | 3.5 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12
2018-07-27 15:00 | 43308 | 15:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12
2018-07-27 16:00 | 43308 | 16:00 |  | 3.5 | 4 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12
2018-07-27 17:00 | 43308 | 17:00 |  | 3.5 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12
2018-07-27 18:00 | 43308 | 18:00 |  | 4.2 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12
2018-07-27 19:00 | 43308 | 19:00 |  | 4.2 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12
2018-07-27 20:00 | 43308 | 20:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado
2018-07-27 21:00 | 43308 | 21:00 |  | 4.2 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1 |  | Retrolavado
2018-07-27 22:00 | 43308 | 22:00 |  | 4.2 | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98
2018-07-27 23:00 | 43308 | 23:00 |  | 4.2 | 5.3 | 1.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98
2018-07-29 | 2018-07-28 | 24:00 |  | 4.2 | 5.2 | 1.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72
2018-07-29 01:00 | 43309 | 25:00 |  | 4.2 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72
2018-07-29 02:00 | 43309 | 26:00 |  | 4.2 | 5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72
2018-07-29 03:00 | 43309 | 27:00 |  | 4.2 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98
2018-07-29 04:00 | 43309 | 28:00 |  | 4.9 | 3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 5.95 | 6.1 | 0.96
2018-07-29 05:00 | 43309 | 29:00 |  | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1 | Retrolavado | Retrolavado
2018-07-29 06:00 | 43309 | 30:00 |  | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 07:00 | 43309 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.77 | Retrolavado
2018-07-29 08:00 | 43309 | 32:00 |  | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 1 |  | Retrolavado
2018-07-29 09:00 | 43309 | 33:00 |  | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 10:00 | 43309 | 34:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 11:00 | 43309 | 35:00 |  | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 12:00 | 43309 | 36:00 |  | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.96 |  | Retrolavado
2018-07-29 13:00 | 43309 | 37:00 |  | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.96
2018-07-29 14:00 | 43309 | 38:00 |  | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 15:00 | 43309 | 39:00 |  | 3.5 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 16:00 | 43309 | 40:00 |  | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 17:00 | 43309 | 41:00 |  | 4.9 | 30 | 2.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 18.89 | 6.1 | 1.16
2018-07-28 18:00 | 43309 | 18:00 |  | 4.9 | 75 | 5.6 |  |  | 111.11 | 25.65 | 6.1 |  | Se desconectaron los filtros por turbidez mayor de 5
2018-07-28 19:00 | 43309 | 19:00 |  | 4.9 | 125 | 15 |  |  | 111.11 | 25.65 | 6.1
2018-07-29 21:00 | 43309 | 45:00 |  | 4.9 | 85 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-07-28 23:00 | 43309 | 23:00 |  | 4.9 | 12 | 3.25 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 13.25 | 6.1 | 1.16 | Se desconecta la Planta por turbidez mayor de 100 y el manto de lodos no funciona
2018-07-29 | 2018-07-29 | 0:00 |  | 4.9 | 9.5 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 01:00 | 43310 | 1:00 |  | 4.9 | 9.3 | 2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-07-29 02:00 | 43310 | 2:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 04:00 | 43310 | 4:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-07-29 05:00 | 43310 | 5:00 |  | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-07-29 06:00 | 43310 | 6:00 |  | 4.9 | 7 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8
2018-07-29 07:00 | 43310 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 12 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-07-29 08:00 | 43310 | 8:00 |  | 4.9 | 13 | 2.6 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8
2018-07-29 09:00 | 43310 | 9:00 |  | 4.9 | 9.8 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.92 | Retrolavado
2018-07-29 10:00 | 43310 | 10:00 |  | 4.9 | 9 | 2.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 11:00 | 43310 | 11:00 |  | 4.9 | 8.8 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 12:00 | 43310 | 12:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 13:00 | 43310 | 13:00 |  | 4.9 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 14:00 | 43310 | 14:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 15:00 | 43310 | 15:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 16:00 | 43310 | 16:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 17:00 | 43310 | 17:00 |  | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1
2018-07-29 18:00 | 43310 | 18:00 |  | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 1
2018-07-29 19:00 | 43310 | 19:00 |  | 4.9 | 6 | 1.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.1
2018-07-29 20:00 | 43310 | 20:00 |  | 4.9 | 6 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.1 | Retrolavado | Retrolavado
2018-07-29 21:00 | 43310 | 21:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1
2018-07-29 22:00 | 43310 | 22:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-07-29 23:00 | 43310 | 23:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-07-31 | 2018-07-30 | 24:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-07-31 01:00 | 43311 | 25:00 |  | 4.9 | 5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87
2018-07-31 02:00 | 43311 | 26:00 |  | 4.9 | 4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-07-31 03:00 | 43311 | 27:00 |  | 4.9 | 3.7 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado
2018-07-31 04:00 | 43311 | 28:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.98
2018-07-31 05:00 | 43311 | 29:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1.12 |  | Retrolavado
2018-07-31 06:00 | 43311 | 30:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-07-31 07:00 | 43311 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-07-31 08:00 | 43311 | 32:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.16 | Retrolavado
2018-07-31 09:00 | 43311 | 33:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.7 | 0.35 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.16
2018-07-31 10:00 | 43311 | 34:00 |  | 4.9 | 3.4 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87
2018-07-31 11:00 | 43311 | 35:00 |  | 4.9 | 3.4 | 0.95 | 0.55 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-07-31 12:00 | 43311 | 36:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.95 | 0.4 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-07-31 13:00 | 43311 | 37:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-07-31 14:00 | 43311 | 38:00 |  | 4.9 | 4.1 | 0.95 | 0.4 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85
2018-07-30 16:00 | 43311 | 16:00 |  | 4.9 | 4.6 | 1.1 | 0.45 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85
2018-07-30 18:00 | 43311 | 18:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.75 | 0.45 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-07-30 19:00 | 43311 | 19:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-07-30 20:00 | 43311 | 20:00 |  | 4.9 | 3.5 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85
2018-07-30 22:00 | 43311 | 22:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85
2018-07-30 23:00 | 43311 | 23:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 | 2018-07-31 | 0:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.85 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 01:00 | 43312 | 1:00 |  | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 02:00 | 43312 | 2:00 |  | 4.2 | 3.5 | 0.65 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 03:00 | 43312 | 3:00 |  | 4.2 | 3.8 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 6.65 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 04:00 | 43312 | 4:00 |  | 4.9 | 3.1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 05:00 | 43312 | 5:00 |  | 4.9 | 3.1 | 0.55 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-07-31 06:00 | 43312 | 6:00 |  | 4.9 | 3 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8
2018-07-31 07:00 | 43312 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-07-31 08:00 | 43312 | 8:00 |  | 4.9 | 3.3 | 0.65 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-07-31 09:00 | 43312 | 9:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8
2018-07-31 10:00 | 43312 | 10:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8
2018-07-31 11:00 | 43312 | 11:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8
2018-07-31 12:00 | 43312 | 12:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado
2018-07-31 13:00 | 43312 | 13:00 |  | 4.9 | 8.9 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado
2018-07-31 14:00 | 43312 | 14:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.7 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-07-31 15:00 | 43312 | 15:00 |  | 4.9 | 5.5 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-07-31 16:00 | 43312 | 16:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-07-31 17:00 | 43312 | 17:00 |  | 4.9 | 5 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-07-31 18:00 | 43312 | 18:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado
2018-07-31 19:00 | 43312 | 19:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado
2018-07-31 20:00 | 43312 | 20:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85
2018-07-31 21:00 | 43312 | 21:00 |  | 4.9 | 4 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92
2018-07-31 22:00 | 43312 | 22:00 |  | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-07-31 23:00 | 43312 | 23:00 |  | 4.9 | 3.9 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-08-02 | 2018-08-01 | 24:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.85
2018-08-02 01:00 | 43313 | 25:00 |  | 4.9 | 3.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87
2018-08-02 02:00 | 43313 | 26:00 |  | 4.9 | 3.9 | 0.55 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87
2018-08-02 03:00 | 43313 | 27:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-02 04:00 | 43313 | 28:00 |  | 4.9 | 3.5 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 8.87 | Retrolavado
2018-08-02 05:00 | 43313 | 29:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 8.87
2018-08-02 06:00 | 43313 | 30:00 |  | 5.6 | 3.9 | 0.65 | 0.55 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76
2018-08-01 07:00 | 43313 | 7:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 3.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-01 08:00 | 43313 | 8:00 |  | 4.9 | 6.3 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 9.1 | 6.1 | 0.8
2018-08-01 09:00 | 43313 | 9:00 |  | 3.5 | 7.5 | 3.3 | 0.3 | 0.15 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 0.8
2018-08-01 10:00 | 43313 | 10:00 |  | 3.5 | 14.5 | 1.4 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-08-01 11:00 | 43313 | 11:00 |  | 3.5 | 65 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.8
2018-08-01 12:00 | 43313 | 12:00 |  | 3.5 | 60 | 4.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 24.33 | 6.1 | 0.96 | Retrolavado
2018-08-01 13:00 | 43313 | 13:00 |  | 3.5 | 45 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 23.8 | 6.1 |  | Se desconectaron los filtros por turbidez mayor de 5
2018-08-01 14:00 | 43313 | 14:00 |  | 3.5 | 31 | 12 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1
2018-08-01 15:00 | 43313 | 15:00 |  | 3.5 | 28 | 9.3 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1
2018-08-01 16:00 | 43313 | 16:00 |  | 4.9 | 24 | 5.8 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 18.89 | 6.1 | 1.16 |  | Retrolavado
2018-08-01 17:00 | 43313 | 17:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 25 | 3.9 | 0.75 | 0.15 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.13
2018-08-01 18:00 | 43313 | 18:00 |  | 3.5 | 20 | 4 | 0.85 | 0.1 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1
2018-08-01 19:00 | 43313 | 19:00 |  | 3.5 | 10 | 2.9 | 1 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.13 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-01 20:00 | 43313 | 20:00 |  | 4.9 | 9.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8
2018-08-01 21:00 | 43313 | 21:00 |  | 4.9 | 8.1 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8
2018-08-01 22:00 | 43313 | 22:00 |  | 4.9 | 6.4 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8
2018-08-01 23:00 | 43313 | 23:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-03 | 2018-08-02 | 24:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 01:00 | 43314 | 25:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 02:00 | 43314 | 26:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 03:00 | 43314 | 27:00 |  | 3.5 | 5 | 0.85 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.76
2018-08-03 04:00 | 43314 | 28:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.89 | 6.1 | 0.76
2018-08-03 05:00 | 43314 | 29:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.75 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 06:00 | 43314 | 30:00 |  | 3.5 | 9.1 | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.95
2018-08-03 07:00 | 43314 | 31:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 18 | 3 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.95
2018-08-03 08:00 | 43314 | 32:00 |  | 3.5 | 320 | [7 empty] | Se desconecta la Planta por turbidez de 320
2018-08-03 09:00 | 43314 | 33:00 |  | 3.5 | 200
2018-08-03 10:00 | 43314 | 34:00 |  | 3.5 | 110 |  |  |  | 111.11 | 27.51 |  |  | Se activa con turbidez de 110
2018-08-03 11:00 | 43314 | 35:00 |  | 4.9 | 33 |  |  |  | 111.11 | 16.86
2018-08-03 12:00 | 43314 | 36:00 |  | 4.9 | 20 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 111.11 | 12.56 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-03 13:00 | 43314 | 37:00 |  | 4.9 | 13 | 3.1 | 0.95 | 0.3 | 111.11 | 12.56 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-08-03 14:00 | 43314 | 38:00 |  | 4.9 | 11 | 2.5 | 0.65 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 15:00 | 43314 | 39:00 |  | 4.9 | 9.1 | 1.8 | 0.7 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 16:00 | 43314 | 40:00 |  | 4.9 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 17:00 | 43314 | 41:00 |  | 4.9 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
2018-08-03 18:00 | 43314 | 42:00 |  | 4.9 | 7.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96 | Retrolavado
2018-08-03 19:00 | 43314 | 43:00 |  | 4.9 | 6.7 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-08-03 20:00 | 43314 | 44:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 21:00 | 43314 | 45:00 |  | 4.9 | 6.3 | 1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 22:00 | 43314 | 46:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-08-03 23:00 | 43314 | 47:00 |  | 4.9 | 6.3 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-08-05 | 2018-08-03 | 48:00 |  | 4.9 | 5 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-08-03 01:00 | 43315 | 1:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.68
2018-08-03 02:00 | 43315 | 2:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.88
2018-08-03 03:00 | 43315 | 3:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.92
2018-08-03 04:00 | 43315 | 4:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.92
2018-08-03 05:00 | 43315 | 5:00 |  | 4.9 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.92
2018-08-03 06:00 | 43315 | 6:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.65
2018-08-03 07:00 | 43315 | 7:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.2 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.26 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-03 08:00 | 43315 | 8:00 |  | 4.9 | 4.2 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-08-03 09:00 | 43315 | 9:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.75 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 10:00 | 43315 | 10:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.75 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 8.26 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 11:00 | 43315 | 11:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.85 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 8.26 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 12:00 | 43315 | 12:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.75 | 0.05 | 0.3 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado
2018-08-03 13:00 | 43315 | 13:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 14:00 | 43315 | 14:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 15:00 | 43315 | 15:00 |  | 3.5 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-08-03 16:00 | 43315 | 16:00 |  | 3.5 | 11 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado
2018-08-03 17:00 | 43315 | 17:00 |  | 3.5 | 38 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 111.11 | 20.1 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 18:00 | 43315 | 18:00 |  | 3.5 | 50 | 1.4 | 0.55 | 0.1 | 111.11 | 22.22 | 6.1 | 0.98
2018-08-03 19:00 | 43315 | 19:00 |  | 3.5 | 27 | 12 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1 |  | Se desconectaron los filtros por turbidez mayor de 5
2018-08-03 20:00 | 43315 | 20:00 |  | 3.5 | 25 | 12 |  |  | 111.11 | 15.25 | 6.1
2018-08-03 21:00 | 43315 | 21:00 |  | 3.5 | 15 | 8.5 |  |  | 111.11 | 15.25 | 6.1
2018-08-03 22:00 | 43315 | 22:00 |  | 3.5 | 12 | 7.2 |  |  | 111.11 | 15.25 | 6.1
2018-08-03 23:00 | 43315 | 23:00 |  | 3.5 | 8.3 | 5.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1
2018-08-04 | 2018-08-04 | 0:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.5 | 2.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-04 01:00 | 43316 | 1:00 |  | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-04 02:00 | 43316 | 2:00 |  | 3.5 | 4.8 | 0.76 | 0 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87
2018-08-04 03:00 | 43316 | 3:00 |  | 3.5 | 4 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87
2018-08-04 04:00 | 43316 | 4:00 |  | 3.5 | 4.6 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87
2018-08-04 05:00 | 43316 | 5:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87
2018-08-04 06:00 | 43316 | 6:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-04 07:00 | 43316 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.5 | 3.9 | 0.95 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-04 08:00 | 43316 | 8:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-08-04 09:00 | 43316 | 9:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-08-04 10:00 | 43316 | 10:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68
2018-08-04 11:00 | 43316 | 11:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68
2018-08-04 12:00 | 43316 | 12:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado
2018-08-04 13:00 | 43316 | 13:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-04 14:00 | 43316 | 14:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.65 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.78
2018-08-04 15:00 | 43316 | 15:00 |  | 4.9 | 5 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.78
2018-08-04 16:00 | 43316 | 16:00 |  | 4.9 | 10 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-08-04 17:00 | 43316 | 17:00 |  | 4.9 | 85 | 1.2 | 0.05 |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | 0.78
2018-08-04 18:00 | 43316 | 18:00 |  | 4.9 | 95 |  |  |  | 111.11 | 27.77 | 6.1 |  | Agua mal sedimentada
2018-08-04 19:00 | 43316 | 19:00 |  | 4.9 | 30 |  |  |  | 111.11 | 17.85 | 6.1
2018-08-04 20:00 | 43316 | 20:00 |  | 4.9 | 21 |  |  |  | 111.11 | 9.82 | 6.1
2018-08-04 21:00 | 43316 | 21:00 |  | 4.9 | 17 | 5.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado
2018-08-04 22:00 | 43316 | 22:00 |  | 4.9 | 9 | 5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-08-04 23:00 | 43316 | 23:00 |  | 4.9 | 7.9 | 1.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68
2018-08-06 | 2018-08-05 | 24:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.1 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68
2018-08-05 01:00 | 43317 | 1:00 |  | 4.9 | 7.6 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68
2018-08-05 02:00 | 43317 | 2:00 |  | 4.9 | 7.2 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68
2018-08-05 03:00 | 43317 | 3:00 |  | 4.9 | 6.9 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-08-05 04:00 | 43317 | 4:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.1 | 0.95 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-05 05:00 | 43317 | 5:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-08-05 06:00 | 43317 | 6:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-08-05 07:00 | 43317 | 7:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado
2018-08-05 08:00 | 43317 | 8:00 |  | 4.9 | 6.1 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68
2018-08-05 09:00 | 43317 | 9:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62
2018-08-05 10:00 | 43317 | 10:00 |  | 4.9 | 6.1 | 0.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-05 11:00 | 43317 | 11:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 6.1 | 0.62
2018-08-05 12:00 | 43317 | 12:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.62
2018-08-05 13:00 | 43317 | 13:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-05 14:00 | 43317 | 14:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.62
2018-08-05 15:00 | 43317 | 15:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.62
2018-08-05 16:00 | 43317 | 16:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado
2018-08-05 17:00 | 43317 | 17:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.62 |  | Retrolavado
2018-08-05 18:00 | 43317 | 18:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78
2018-08-05 19:00 | 43317 | 19:00 |  | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78
2018-08-05 20:00 | 43317 | 20:00 |  | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78
2018-08-05 21:00 | 43317 | 21:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.45 | 0.05 | 1.5 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78
2018-08-05 22:00 | 43317 | 22:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78
2018-08-05 23:00 | 43317 | 23:00 |  | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78
2018-08-07 | 2018-08-06 | 24:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.45 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-07 01:00 | 43318 | 25:00 |  | 2.8 | 4.2 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado
2018-08-07 02:00 | 43318 | 26:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78
2018-08-07 03:00 | 43318 | 27:00 |  | 2.8 | 13 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78
2018-08-07 04:00 | 43318 | 28:00 |  | 2.8 | 120 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 22.58 | 6.1 | 0.78
2018-08-07 05:00 | 43318 | 29:00 |  | 3.5 | 340 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1 |  | Se desconectaron por turbidez mayor de 100
2018-08-07 06:00 | 43318 | 30:00 |  | 3.5 | 120 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-08-07 07:00 | 43318 | 31:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 80 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-08-07 08:00 | 43318 | 32:00 |  | 4.9 | 30 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 12.08 | 6.1 | 0.62 | Se activa con turbidez de 30
2018-08-07 09:00 | 43318 | 33:00 |  | 4.9 | 19 | 3.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62
2018-08-07 10:00 | 43318 | 34:00 |  | 4.9 | 15 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-07 11:00 | 43318 | 35:00 |  | 4.9 | 11 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62
2018-08-07 12:00 | 43318 | 36:00 |  | 4.9 | 13 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68
2018-08-07 13:00 | 43318 | 37:00 |  | 4.9 | 26 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68
2018-08-07 14:00 | 43318 | 38:00 |  | 4.9 | 13 | 2.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 35.52 | 6.1 | 0.68
2018-08-07 15:00 | 43318 | 39:00 |  | 4.9 | 100 |  |  |  | 111.11 | 23.8 |  |  | Agua mal sedimentada
2018-08-07 16:00 | 43318 | 40:00 |  | 4.9 | 50 |  |  |  | 111.11 | 17.85
2018-08-07 17:00 | 43318 | 41:00 |  | 4.9 | 30 |  |  |  | 111.11 | 12.84
2018-08-07 18:00 | 43318 | 42:00 |  | 4.9 | 32 | 6.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68
2018-08-07 19:00 | 43318 | 43:00 |  | 4.9 | 35 | 3.6 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.68
2018-08-07 20:00 | 43318 | 44:00 |  | 4.9 | 65 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 21.91 | 6.1 | 0.68
2018-08-07 21:00 | 43318 | 45:00 |  | 4.9 | 110 |  |  |  | 111.11 |  |  |  | Se desconectaron por turbidez mayor de 100
2018-08-07 22:00 | 43318 | 46:00 |  | 4.9 | 75
2018-08-07 23:00 | 43318 | 47:00 |  | 4.9 | 630
2018-08-09 | 2018-08-07 | 48:00 |  | 4.9 | 380
2018-08-09 01:00 | 43319 | 49:00 |  | 4.9 | 170
2018-08-09 02:00 | 43319 | 50:00 |  | 4.9 | 80 |  |  |  | 111.11 | 20.4 |  |  | Se activa con turbidez de 80
2018-08-09 03:00 | 43319 | 51:00 |  | 6.3 | 37 | 7.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-09 04:00 | 43319 | 52:00 |  | 6.3 | 24 | 3.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68
2018-08-09 05:00 | 43319 | 53:00 |  | 6.3 | 21 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.68
2018-08-09 06:00 | 43319 | 54:00 |  | 6.3 | 18 | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.68
2018-08-09 07:00 | 43319 | 55:00 | Leonel Herrera | 6.3 | 15 | 2.5 | 0.2 | 0.75 | 111.11 | 11.16 | 6.1 | 0.68
2018-08-09 08:00 | 43319 | 56:00 |  | 6.3 | 14 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 9.99 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-08-09 09:00 | 43319 | 57:00 |  | 6.3 | 12 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.99 | 6.1 | 0.87
2018-08-09 10:00 | 43319 | 58:00 |  | 6.3 | 12 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.82
2018-08-09 11:00 | 43319 | 59:00 | Leonel Herrera | 6.3 | 12 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-09 12:00 | 43319 | 60:00 |  | 6.3 | 11 | 1.8 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.96 | 6.1 | 0.91
2018-08-09 13:00 | 43319 | 61:00 |  | 6.3 | 9.4 | 4.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-09 14:00 | 43319 | 62:00 |  | 3.5 | 8.9 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.87
2018-08-09 15:00 | 43319 | 63:00 |  | 3.5 | 8.6 | 2.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.87
2018-08-09 16:00 | 43319 | 64:00 |  | 3.5 | 8.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-09 17:00 | 43319 | 65:00 |  | 3.5 | 8.4 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66 |  | Retrolavado
2018-08-09 18:00 | 43319 | 66:00 |  | 3.5 | 8.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66
2018-08-09 19:00 | 43319 | 67:00 |  | 3.5 | 7.6 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66
2018-08-09 20:00 | 43319 | 68:00 |  | 3.5 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66 | Retrolavado
2018-08-09 21:00 | 43319 | 69:00 |  | 3.5 | 8.1 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.66
2018-08-09 22:00 | 43319 | 70:00 |  | 3.5 | 8.2 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62
2018-08-09 23:00 | 43319 | 71:00 |  | 3.5 | 7.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62
2018-08-11 | 2018-08-08 | 72:00 |  | 3.5 | 6.6 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado
2018-08-11 01:00 | 43320 | 73:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62 |  | Retrolavado
2018-08-11 02:00 | 43320 | 74:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.55 | 6.1 | 0.62
2018-08-11 03:00 | 43320 | 75:00 |  | 2.8 | 6.9 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-08-11 04:00 | 43320 | 76:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
2018-08-11 05:00 | 43320 | 77:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
2018-08-11 06:00 | 43320 | 78:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.85 | 0.25 | 0.05 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-11 07:00 | 43320 | 79:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.7 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-11 08:00 | 43320 | 80:00 |  | 2.8 | 6 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72
2018-08-11 09:00 | 43320 | 81:00 |  | 2.8 | 6.9 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72
2018-08-11 10:00 | 43320 | 82:00 |  | 2.8 | 6.1 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72
2018-08-11 11:00 | 43320 | 83:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72
2018-08-11 12:00 | 43320 | 84:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.86 | Retrolavado
2018-08-11 13:00 | 43320 | 85:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.86
2018-08-11 14:00 | 43320 | 86:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado
2018-08-11 15:00 | 43320 | 87:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.8 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.82
2018-08-11 16:00 | 43320 | 88:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82
2018-08-11 17:00 | 43320 | 89:00 |  | 4.9 | 10 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82
2018-08-11 18:00 | 43320 | 90:00 |  | 2.8 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado
2018-08-11 19:00 | 43320 | 91:00 |  | 2.8 | 9.4 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  | Retrolavado
2018-08-11 20:00 | 43320 | 92:00 |  | 2.8 | 10 | 0.55 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62
2018-08-11 21:00 | 43320 | 93:00 |  | 2.8 | 9.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62
2018-08-11 22:00 | 43320 | 94:00 |  | 2.8 | 9.6 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62
2018-08-11 23:00 | 43320 | 95:00 |  | 2.8 | 9.3 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62
2018-08-13 | 2018-08-09 | 96:00 |  | 2.8 | 8 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.5
2018-08-13 01:00 | 43321 | 97:00 |  | 2.8 | 8.9 | 0.75 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.5
2018-08-13 02:00 | 43321 | 98:00 |  | 2.8 | 8.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.5 | Retrolavado
2018-08-13 03:00 | 43321 | 99:00 |  | 4.9 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.78
2018-08-13 04:00 | 43321 | 100:00 |  | 4.9 | 6.4 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado
2018-08-13 05:00 | 43321 | 101:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.82
2018-08-13 06:00 | 43321 | 102:00 |  | 4.2 | 6.5 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-13 07:00 | 43321 | 103:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.2 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.72
2018-08-13 08:00 | 43321 | 104:00 |  | 4.2 | 6.7 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.72
2018-08-13 09:00 | 43321 | 105:00 |  | 4.2 | 100 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 22.25 | 6.1 | 0.72 | Se desconectaron por turbidez mayor de 100
2018-08-13 10:00 | 43321 | 106:00 |  | 4.2 | 300 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-08-13 11:00 | 43321 | 107:00 |  |  | 180 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-08-13 12:00 | 43321 | 108:00 |  | 4.2 | 55 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 32.8 | 6.1 | 0.85
2018-08-13 13:00 | 43321 | 109:00 |  | 3.5 | 25 | 12 |  |  | 111.11 | 25 | 6.1
2018-08-13 14:00 | 43321 | 110:00 |  | 3.5 | 18 | 6.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 20.11 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-13 15:00 | 43321 | 111:00 |  | 4.9 | 13 | 1.8 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 0.72
2018-08-13 16:00 | 43321 | 112:00 |  | 6.3 | 11 | 1.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.72
2018-08-13 17:00 | 43321 | 113:00 |  | 6.3 | 9.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-08-13 18:00 | 43321 | 114:00 |  | 2.8 | 8.7 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-13 19:00 | 43321 | 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.6 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-08-13 20:00 | 43321 | 116:00 |  | 2.8 | 7.7 | 1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-08-09 22:00 | 43321 | 22:00 |  | 2.8 | 7.5 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72
2018-08-10 | 2018-08-10 | 0:00 |  | 2.8 | 6.9 | 0.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72
2018-08-10 01:00 | 43322 | 1:00 |  | 2.8 | 7 | 0.85 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72
2018-08-10 02:00 | 43322 | 2:00 |  | 2.8 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-10 04:00 | 43322 | 4:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-08-10 05:00 | 43322 | 5:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-10 06:00 | 43322 | 6:00 |  | 2.1 | 5.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
2018-08-10 07:00 | 43322 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92
2018-08-10 08:00 | 43322 | 8:00 |  | 4.9 | 5.7 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.88
2018-08-10 09:00 | 43322 | 9:00 | [10 empty] | Planta desconectada por ajustes de floculador
2018-08-10 10:00 | 43322 | 10:00
2018-08-10 11:00 | 43322 | 11:00
2018-08-10 12:00 | 43322 | 12:00 |  | 4.9 | 5.3 |  |  |  | 111.11 | 8.81
2018-08-10 13:00 | 43322 | 13:00 |  | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2018-08-10 14:00 | 43322 | 14:00 |  | 4.9 | 6.1 | 3.9 | 0.1 |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-10 15:00 | 43322 | 15:00 |  | 2.8 | 6 | 3.2 | 0.05 |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78
2018-08-10 16:00 | 43322 | 16:00 |  | 2.8 | 5.9 | 3.1 | 0.1 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68
2018-08-10 17:00 | 43322 | 17:00 |  | 2.8 | 5.4 | 3 | 0.2 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-08-10 18:00 | 43322 | 18:00 |  | 2.8 | 5.3 | 2.8 | 0.1 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado
2018-08-10 19:00 | 43322 | 19:00 |  | 2.8 | 5.9 | 2.7 | 0.05 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76
2018-08-10 20:00 | 43322 | 20:00 |  | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 0.05 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.7
2018-08-10 21:00 | 43322 | 21:00 |  | 2.8 | 5.4 | 2.7 | 0.05 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.7
2018-08-10 22:00 | 43322 | 22:00 |  | 2.8 | 5.5 | 2.6 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.58
2018-08-10 23:00 | 43322 | 23:00 |  | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 0.1 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-12 | 2018-08-11 | 24:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.9 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.7
2018-08-12 01:00 | 43323 | 25:00 |  | 2.8 | 6 | 1.7 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.7
2018-08-12 02:00 | 43323 | 26:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.9 | 1.9 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-12 03:00 | 43323 | 27:00 |  | 2.8 | 5.2 | 1.8 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78
2018-08-12 04:00 | 43323 | 28:00 |  | 2.8 | 4.3 | 1.5 | 0.1 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78
2018-08-12 05:00 | 43323 | 29:00 |  | 2.8 | 4.2 | 1.6 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78
2018-08-12 06:00 | 43323 | 30:00 |  | 2.8 | 4.2 | 2 | 0.15 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-08-12 07:00 | 43323 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.72
2018-08-11 12:00 | 43323 | 12:00 |  | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-11 13:00 | 43323 | 13:00 |  | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.5 | 6.1 | 1.02
2018-08-11 14:00 | 43323 | 14:00 |  | 2.8 | 4.7 | 2.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-08-11 15:00 | 43323 | 15:00 |  | 2.8 | 4.8 | 2.5 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.85
2018-08-11 16:00 | 43323 | 16:00 |  | 2.8 | 4.8 | 2.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-11 17:00 | 43323 | 17:00 |  | 2.8 | 5.1 | 2.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-11 18:00 | 43323 | 18:00 |  | 2.8 | 5.1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-11 19:00 | 43323 | 19:00 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-11 20:00 | 43323 | 20:00 |  | 2.8 | 4.3 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-11 21:00 | 43323 | 21:00 |  | 2.8 | 4.2 | 2.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-11 22:00 | 43323 | 22:00 |  | 2.8 | 4.2 | 2.5 | 0.05 | 0.75 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-11 23:00 | 43323 | 23:00 |  | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-13 | 2018-08-12 | 24:00 |  | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-12 01:00 | 43324 | 1:00 |  | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-12 02:00 | 43324 | 2:00 |  | 2.8 | 3.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-12 03:00 | 43324 | 3:00 |  | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 0.01 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-12 04:00 | 43324 | 4:00 |  | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87
2018-08-12 05:00 | 43324 | 5:00 |  | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87
2018-08-12 06:00 | 43324 | 6:00 |  | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.87
2018-08-12 07:00 | 43324 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-12 08:00 | 43324 | 8:00 |  | 4.9 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.72
2018-08-12 09:00 | 43324 | 9:00 |  | 4.9 | 3.9 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.78
2018-08-12 10:00 | 43324 | 10:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4 | 2.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.82
2018-08-12 11:00 | 43324 | 11:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-12 12:00 | 43324 | 12:00 |  | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.78
2018-08-12 13:00 | 43324 | 13:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-12 14:00 | 43324 | 14:00 |  | 4.9 | 4 | 2.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.84
2018-08-12 15:00 | 43324 | 15:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.84 | Retrolavado
2018-08-12 16:00 | 43324 | 16:00 |  | 4.9 | 9.9 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78
2018-08-12 17:00 | 43324 | 17:00 |  | 4.9 | 8.9 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado
2018-08-12 18:00 | 43324 | 18:00 |  | 4.9 | 9.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.6
2018-08-12 19:00 | 43324 | 19:00 |  | 4.9 | 9.3 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.58
2018-08-12 20:00 | 43324 | 20:00 |  | 4.9 | 9.1 | 1.5 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.52 | Retrolavado
2018-08-12 21:00 | 43324 | 21:00 |  | 4.9 | 8.8 | 1.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.6
2018-08-12 22:00 | 43324 | 22:00 |  | 4.9 | 8.9 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 |  | Retrolavado
2018-08-12 23:00 | 43324 | 23:00 |  | 4.9 | 8.1 | 1.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.64
2018-08-14 | 2018-08-13 | 24:00 |  | 4.9 | 6.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64
2018-08-14 01:00 | 43325 | 25:00 |  | 4.9 | 5.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64
2018-08-14 02:00 | 43325 | 26:00 |  | 4.9 | 4 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 | Retrolavado
2018-08-14 03:00 | 43325 | 27:00 |  | 4.9 | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 |  | Retrolavado
2018-08-14 04:00 | 43325 | 28:00 |  | 4.9 | 3.8 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78
2018-08-14 05:00 | 43325 | 29:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78
2018-08-14 06:00 | 43325 | 30:00 |  | 4.9 | 4.2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.64
2018-08-14 07:00 | 43325 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado
2018-08-14 08:00 | 43325 | 32:00 |  | 4.9 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-08-14 09:00 | 43325 | 33:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.8
2018-08-14 10:00 | 43325 | 34:00 |  | 4.9 | 4.5 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8
2018-08-14 11:00 | 43325 | 35:00 |  | 4.9 | 4.4 | 3 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-14 12:00 | 43325 | 36:00 |  | 4.9 | 4.1 | 3 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-08-14 13:00 | 43325 | 37:00 |  | 4.9 | 4.1 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-14 14:00 | 43325 | 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 2.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08
2018-08-14 15:00 | 43325 | 39:00 |  | 2.8 | 6.3 |  |  |  | 111.11 | 63.49 | 6.1
2018-08-13 15:05 | 43325 | 15:05 |  |  | 2600 | 3.9 | 0.3
2018-08-13 15:20 | 43325 | 15:20 |  |  | 3400 | 5.1
2018-08-13 15:40 | 43325 | 15:40 |  |  | 3600 | 4.6
2018-08-13 16:00 | 43325 | 16:00 |  |  |  | 4.2 | 0.7 | 0.25
2018-08-13 16:13 | 43325 | 16:13 |  |  | 3600 | 5.1 | 0.15 | 0.1
2018-08-13 16:19 | 43325 | 16:19 |  |  | 2400 | 7.9
2018-08-13 16:22 | 43325 | 16:22 |  |  |  | 8.8 | 0.15 | 0.2
2018-08-13 16:23 | 43325 | 16:23 |  |  |  | 9.7
2018-08-13 16:25 | 43325 | 16:25 |  |  |  | 9.5
2018-08-13 16:27 | 43325 | 16:27 |  |  |  | 11
2018-08-13 16:32 | 43325 | 16:32 |  |  |  | 14
2018-08-13 16:34 | 43325 | 16:34 |  |  | 1560 | 15 | 0.15 | 1.1 |  |  |  |  | 0.76
2018-08-13 16:38 | 43325 | 16:38 |  |  | 1320 | 17
2018-08-13 16:54 | 43325 | 16:54 |  | 4.9 | 840 | 35 |  |  | 111.11 | 63.36
2018-08-13 17:30 | 43325 | 17:30 |  | 4.9 | 360 | 45 |  |  | 111.11 | 49.88
2018-08-13 17:42 | 43325 | 17:42 |  | 4.9 | 190 | 50 |  |  | 111.11 | 48.37
2018-08-13 18:50 | 43325 | 18:50 |  | 4.9 | 70 | 55 |  |  | 111.11 | 30.01
2018-08-13 19:20 | 43325 | 19:20 |  | 4.9 | 55 | 36 |  |  | 111.11 | 19.8
2018-08-13 20:00 | 43325 | 20:00 |  | 2.8 | 29 | 21 |  |  | 111.11 | 17.01
2018-08-13 21:00 | 43325 | 21:00 |  | 2.8 | 24 | 9.5 |  |  | 111.11 | 15.35
2018-08-13 22:00 | 43325 | 22:00 |  | 2.8 | 20 | 6.2 |  |  | 111.11 | 12.25
2018-08-13 23:00 | 43325 | 23:00 |  | 2.8 | 15 | 5.8 |  |  | 111.11 | 10.58
2018-08-14 | 2018-08-14 | 0:00 |  | 4.9 | 16 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado
2018-08-14 01:00 | 43326 | 1:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 15 | 4.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.05 | 6.1 | 0.68
2018-08-14 02:00 | 43326 | 2:00 |  | 4.9 | 14 | 4.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.05 | 6.1 | 0.68
2018-08-14 03:00 | 43326 | 3:00 |  | 4.9 | 13 | 5.2 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-08-14 04:00 | 43326 | 4:00 |  | 2.8 | 12 | 4.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.25 | 6.1 | 0.68
2018-08-14 05:00 | 43326 | 5:00 |  | 2.8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.68
2018-08-14 06:00 | 43326 | 6:00 |  | 2.8 | 11 | 2.6 | 0.15 | 0.4 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 0.68
2018-08-14 07:00 | 43326 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 10 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.96 | Retrolavado
2018-08-14 08:00 | 43326 | 8:00 |  | 4.9 | 12 | 4 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88
2018-08-14 09:00 | 43326 | 9:00 |  | 4.9 | 12 | 3.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-08-14 10:00 | 43326 | 10:00 |  | 4.9 | 11 | 4.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62
2018-08-14 11:00 | 43326 | 11:00 |  | 4.9 | 11 | 5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.78
2018-08-14 12:00 | 43326 | 12:00 |  | 4.9 | 10 | 5.8 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.78
2018-08-14 13:00 | 43326 | 13:00 |  | 4.9 | 11 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-14 14:00 | 43326 | 14:00 |  | 4.9 | 10 | 5.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado
2018-08-14 15:00 | 43326 | 15:00 |  | 4.9 | 10 | 5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 11.31 | 6.1 | 0.82
2018-08-14 16:00 | 43326 | 16:00 |  | 4.9 | 10 | 4.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado
2018-08-14 17:00 | 43326 | 17:00 |  | 4.9 | 10 | 4.4 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.76
2018-08-14 18:00 | 43326 | 18:00 |  | 4.9 | 10 | 4 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-08-14 19:00 | 43326 | 19:00 |  | 4.9 | 9.8 | 4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.92
2018-08-14 20:00 | 43326 | 20:00 |  | 4.9 | 10 | 3.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8
2018-08-14 21:00 | 43326 | 21:00 |  | 4.9 | 9.9 | 3.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.6 | Retrolavado
2018-08-14 22:00 | 43326 | 22:00 |  | 4.9 | 9.8 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.64 |  | Retrolavado
2018-08-14 23:00 | 43326 | 23:00 |  | 4.9 | 10 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.64
2018-08-16 | 2018-08-15 | 24:00 |  | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.58
2018-08-16 01:00 | 43327 | 25:00 |  | 4.9 | 9.1 | 3.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado
2018-08-16 02:00 | 43327 | 26:00 |  | 4.9 | 7.9 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-16 03:00 | 43327 | 27:00 |  | 4.9 | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-08-16 04:00 | 43327 | 28:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 7.7 | 2.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68
2018-08-16 05:00 | 43327 | 29:00 |  | 4.9 | 7.2 | 3.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.72
2018-08-16 06:00 | 43327 | 30:00 |  | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72
2018-08-16 07:00 | 43327 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.5 | 4.5 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-16 08:00 | 43327 | 32:00 |  | 4.9 | 7.1 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8
2018-08-16 09:00 | 43327 | 33:00 |  | 4.9 | 7.3 | 4.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.85 | 6.1 | 0.8
#VALUE! | 43327 | 11:00 a.m. |  | 4.9 | 7.1 | 4.5 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-15 12:00 | 43327 | 12:00 |  | 4.9 | 12 | 4.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.93
2018-08-15 13:00 | 43327 | 13:00 |  | 4.9 | 9.3 | 3.9 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 11.36 | 6.1 | 0.99 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-15 14:00 | 43327 | 14:00 |  | 4.9 | 12 | 5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87
2018-08-15 15:00 | 43327 | 15:00 |  | 4.9 | 8.9 | 4.3 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87
2018-08-15 16:00 | 43327 | 16:00 |  | 4.9 | 8.4 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.5 | 6.1 | 0.81 | Retrolavado
2018-08-15 17:00 | 43327 | 17:00 |  | 4.9 | 7.8 | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-08-15 18:00 | 43327 | 18:00 |  | 4.9 | 7.7 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.81 | Retrolavado
2018-08-15 19:00 | 43327 | 19:00 |  | 4.9 | 7.9 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 11.36 | 6.1 | 0.81
2018-08-15 20:00 | 43327 | 20:00 |  | 4.9 | 21 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-08-15 21:00 | 43327 | 21:00 |  | 3.5 | 33 | 4.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.81 | Retrolavado
2018-08-15 22:00 | 43327 | 22:00 |  | 3.5 | 50 | 5.2 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 28.42 | 6.1 | 0.81
2018-08-15 23:00 | 43327 | 23:00 |  | 3.5 | 21 | 13 |  |  | 111.11 | 12.72 | 6.1
2018-08-17 | 2018-08-16 | 24:00 |  | 3.5 | 19 | 6.3 |  |  | 111.11 | 12.15
2018-08-17 01:00 | 43328 | 25:00 |  | 3.5 | 9.6 | 3.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-17 02:00 | 43328 | 26:00 |  | 4.9 | 8.7 | 2.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-17 03:00 | 43328 | 27:00 |  | 4.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-08-17 04:00 | 43328 | 28:00 |  | 4.9 | 6.9 | 2.5 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-17 05:00 | 43328 | 29:00 |  | 4.9 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado
2018-08-17 06:00 | 43328 | 30:00 |  | 4.9 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.74
2018-08-17 07:00 | 43328 | 31:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.7 | 3 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-17 08:00 | 43328 | 32:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.9 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1
2018-08-17 09:00 | 43328 | 33:00 |  | 4.9 | 6.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  | Retrolavado
2018-08-17 10:00 | 43328 | 34:00 |  | 4.9 | 6.9 | 3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1
2018-08-17 11:00 | 43328 | 35:00 |  | 4.9 | 7 | 3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1
2018-08-17 12:00 | 43328 | 36:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 |  | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-17 13:00 | 43328 | 37:00 |  | 4.9 | 6.9 | 2.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1
2018-08-17 14:00 | 43328 | 38:00 | [10 empty] | Desactivación por limpieza
2018-08-17 15:00 | 43328 | 39:00
2018-08-17 16:00 | 43328 | 40:00
2018-08-17 17:00 | 43328 | 41:00 |  | 4.9 | 8.4 |  |  |  | 111.11 | 12.09
2018-08-17 18:00 | 43328 | 42:00 |  | 4.9 | 8.2 | 5.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.62
2018-08-17 19:00 | 43328 | 43:00 |  | 4.9 | 9.5 | 5.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-17 20:00 | 43328 | 44:00 |  | 4.9 | 32 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.68
2018-08-17 21:00 | 43328 | 45:00 |  | 4.9 | 28 | 5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.64
2018-08-17 22:00 | 43328 | 46:00 |  | 4.9 | 27 |  |  |  | 111.11 | 12.09 |  |  | Agua mal sedimentada
2018-08-17 23:00 | 43328 | 47:00 |  | 4.9 | 17 | 5.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.64
2018-08-19 | 2018-08-17 | 48:00 |  | 4.9 | 14 | 4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.6
2018-08-19 01:00 | 43329 | 49:00 |  | 4.9 | 11 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.72
2018-08-19 02:00 | 43329 | 50:00 |  | 4.9 | 8.1 | 3.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.68
2018-08-19 03:00 | 43329 | 51:00 |  | 4.9 | 7.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-19 04:00 | 43329 | 52:00 |  | 4.9 | 7.9 | 2.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62
2018-08-19 05:00 | 43329 | 53:00 |  | 4.9 | 7.5 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62
2018-08-19 06:00 | 43329 | 54:00 |  | 4.9 | 6 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1
2018-08-19 07:00 | 43329 | 55:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 6.8 | 3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.82
2018-08-19 08:00 | 43329 | 56:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2.8 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-19 09:00 | 43329 | 57:00 |  | 4.9 | 9.9 | 2.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.28 | 6.1 | 0.83 | Retrolavado
2018-08-19 10:00 | 43329 | 58:00 |  | 4.9 | 18 |  |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1
2018-08-19 11:00 | 43329 | 59:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-08-19 12:00 | 43329 | 60:00 |  | 4.9 | 10.8 | 3.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.81
2018-08-19 13:00 | 43329 | 61:00 |  | 4.9 | 10 | 3.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 |  | Retrolavado
2018-08-19 14:00 | 43329 | 62:00 |  | 4.9 | 8.2 | 3.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 | Retrolavado
2018-08-19 15:00 | 43329 | 63:00 |  | 4.9 | 8 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.81
2018-08-19 16:00 | 43329 | 64:00
2018-08-19 17:00 | 43329 | 65:00
2018-08-19 18:00 | 43329 | 66:00
2018-08-19 19:00 | 43329 | 67:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 17 | 8.9 |  |  | 111.11 | 12.85
2018-08-19 20:00 | 43329 | 68:00 |  | 4.9 | 9.2 | 13.6 |  |  | 111.11 | 10.58
2018-08-19 21:00 | 43329 | 69:00 |  | 4.9 | 8.1 | 5.8 |  |  | 111.11 | 7.93
2018-08-19 22:00 | 43329 | 70:00 |  | 4.9 | 6.3 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 111.11 | 7.3 | 6.1 |  | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-19 23:00 | 43329 | 71:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.74
2018-08-21 | 2018-08-18 | 72:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74
2018-08-21 01:00 | 43330 | 73:00 |  | 4.9 | 7.3 | 2.7 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado
2018-08-21 02:00 | 43330 | 74:00 |  | 4.9 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-08-21 03:00 | 43330 | 75:00 |  | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-08-21 04:00 | 43330 | 76:00 |  | 4.9 | 7.5 | 2.3 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-21 05:00 | 43330 | 77:00 |  | 4.9 | 7.7 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-08-21 06:00 | 43330 | 78:00 |  | 4.9 | 6.7 | 3.1 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74
2018-08-21 07:00 | 43330 | 79:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.7 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74
2018-08-21 08:00 | 43330 | 80:00 |  | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-21 09:00 | 43330 | 81:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.7
2018-08-21 10:00 | 43330 | 82:00 |  | 4.9 | 6.7 | 2.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7
2018-08-21 11:00 | 43330 | 83:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72
2018-08-21 12:00 | 43330 | 84:00 |  | 4.9 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-21 13:00 | 43330 | 85:00 |  | 4.9 | 7.1 | 2.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68
2018-08-21 14:00 | 43330 | 86:00 |  | 4.9 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-08-21 15:00 | 43330 | 87:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-21 16:00 | 43330 | 88:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.4 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74
2018-08-21 17:00 | 43330 | 89:00 |  | 4.9 | 6.3 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.76
2018-08-21 18:00 | 43330 | 90:00 |  | 4.9 | 6.8 | 3.9 | 0.25 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 | Retrolavado
2018-08-21 19:00 | 43330 | 91:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 6.4 | 3.4 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.88 |  | Retrolavado
2018-08-21 20:00 | 43330 | 92:00 |  | 4.9 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.58 | 6.1 | 0.88
2018-08-21 21:00 | 43330 | 93:00 |  | 4.9 | 6.4 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9
2018-08-21 22:00 | 43330 | 94:00 |  | 4.9 | 6 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-08-21 23:00 | 43330 | 95:00 |  | 4.9 | 5.8 | 3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.76
2018-08-23 | 2018-08-19 | 96:00 |  | 4.9 | 6.7 | 3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado
2018-08-23 01:00 | 43331 | 97:00 |  | 4.9 | 6.7 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-23 02:00 | 43331 | 98:00 |  | 4.9 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-08-23 03:00 | 43331 | 99:00 |  | 4.9 | 6.2 | 2.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.76
2018-08-23 04:00 | 43331 | 100:00 |  | 4.9 | 5.8 | 2.9 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-23 05:00 | 43331 | 101:00 |  | 4.9 | 5.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.66
2018-08-23 06:00 | 43331 | 102:00 |  | 4.9 | 5.4 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.78
2018-08-23 07:00 | 43331 | 103:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 8.25 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado
2018-08-23 08:00 | 43331 | 104:00 |  | 4.9 | 5.2 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado
2018-08-23 09:00 | 43331 | 105:00 |  | 4.9 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74
2018-08-23 10:00 | 43331 | 106:00 |  | 4.9 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 | Retrolavado
2018-08-23 11:00 | 43331 | 107:00 |  | 4.9 | 5.9 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.74 |  | Retrolavado
2018-08-23 12:00 | 43331 | 108:00 |  | 4.9 | 5.8 | 3.5 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-23 13:00 | 43331 | 109:00 |  | 4.9 | 5.7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8
2018-08-23 14:00 | 43331 | 110:00 |  | 4.9 | 5.4 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8
2018-08-23 15:00 | 43331 | 111:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.8 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-23 16:00 | 43331 | 112:00 |  | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  | Retrolavado
2018-08-23 17:00 | 43331 | 113:00 |  | 2.8 | 5.5 | 3.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08
2018-08-23 18:00 | 43331 | 114:00 |  | 2.8 | 5.7 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-08-23 19:00 | 43331 | 115:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-23 20:00 | 43331 | 116:00 |  | 2.8 | 5.8 | 2.1 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.76
2018-08-23 21:00 | 43331 | 117:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72
2018-08-23 22:00 | 43331 | 118:00 |  | 2.8 | 6 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-23 23:00 | 43331 | 119:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66
2018-08-25 | 2018-08-20 | 120:00 |  | 2.8 | 6 | 1.5 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66
2018-08-25 01:00 | 43332 | 121:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66
2018-08-25 02:00 | 43332 | 122:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.6 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66
2018-08-25 03:00 | 43332 | 123:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-25 04:00 | 43332 | 124:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.88
2018-08-25 05:00 | 43332 | 125:00 |  | 4.9 | 5.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82
2018-08-25 06:00 | 43332 | 126:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-08-25 07:00 | 43332 | 127:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 7.2 | 3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.28 | 6.1 | 0.72
2018-08-25 08:00 | 43332 | 128:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.58 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-25 09:00 | 43332 | 129:00 |  | 4.9 | 6 | 2.6 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.76
2018-08-25 10:00 | 43332 | 130:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78
2018-08-25 11:00 | 43332 | 131:00 |  | 4.9 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66
2018-08-25 12:00 | 43332 | 132:00 |  | 4.9 | 6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-25 13:00 | 43332 | 133:00 |  | 4.9 | 5.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-08-25 14:00 | 43332 | 134:00 |  | 4.9 | 18.8 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 14.76 | 6.1 | 0.66
2018-08-25 15:00 | 43332 | 135:00 |  | 4.9 | 26 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 15.22 | 6.1 | 0.7
2018-08-20 19:00 | 43332 | 19:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 16 | 38 |  |  | 111.11 | 12.64 | 6.1
2018-08-20 20:00 | 43332 | 20:00 |  | 3.5 | 10 | 12 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1
2018-08-20 21:00 | 43332 | 21:00 |  | 3.5 | 7.6 | 6.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1
2018-08-20 22:00 | 43332 | 22:00 |  | 3.5 | 7 | 4.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.61 | Retrolavado
2018-08-20 23:00 | 43332 | 23:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.61 |  | Retrolavado
2018-08-22 | 2018-08-21 | 24:00 |  | 4.9 | 6.3 | 2.3 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.61
2018-08-22 01:00 | 43333 | 25:00 |  | 4.9 | 5.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-22 02:00 | 43333 | 26:00 |  | 4.9 | 5.8 | 2.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-22 03:00 | 43333 | 27:00 |  | 4.9 | 5.7 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.61
2018-08-22 04:00 | 43333 | 28:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-22 05:00 | 43333 | 29:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-08-22 06:00 | 43333 | 30:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74
2018-08-22 07:00 | 43333 | 31:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.6 | 1.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  | Retrolavado
2018-08-22 08:00 | 43333 | 32:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-22 09:00 | 43333 | 33:00 |  | 4.9 | 6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-22 10:00 | 43333 | 34:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-08-22 11:00 | 43333 | 35:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-08-22 12:00 | 43333 | 36:00 |  | 4.9 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-22 13:00 | 43333 | 37:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-08-22 14:00 | 43333 | 38:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.7
2018-08-22 15:00 | 43333 | 39:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.7
2018-08-22 16:00 | 43333 | 40:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado
2018-08-22 17:00 | 43333 | 41:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado
2018-08-22 18:00 | 43333 | 42:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.53
2018-08-22 19:00 | 43333 | 43:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.66
2018-08-22 20:00 | 43333 | 44:00 |  | 4.9 | 6 | 1.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-08-22 21:00 | 43333 | 45:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.76
2018-08-22 22:00 | 43333 | 46:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-22 23:00 | 43333 | 47:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72
2018-08-24 | 2018-08-22 | 48:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.66
2018-08-24 01:00 | 43334 | 49:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72
2018-08-24 02:00 | 43334 | 50:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.76
2018-08-24 03:00 | 43334 | 51:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-24 04:00 | 43334 | 52:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72
2018-08-24 05:00 | 43334 | 53:00 |  | 4.9 | 5 | 1.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-08-24 06:00 | 43334 | 54:00 |  | 4.9 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-08-24 07:00 | 43334 | 55:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68
2018-08-24 08:00 | 43334 | 56:00 |  | 4.9 | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado
2018-08-24 09:00 | 43334 | 57:00 |  | 4.9 | 4.7 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-08-24 10:00 | 43334 | 58:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74
2018-08-24 11:00 | 43334 | 59:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-08-24 12:00 | 43334 | 60:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-24 13:00 | 43334 | 61:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-08-24 14:00 | 43334 | 62:00 |  | 2.8 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.35 | 6.1 | 0.98
2018-08-24 15:00 | 43334 | 63:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-08-24 16:00 | 43334 | 64:00 |  | 2.8 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-24 17:00 | 43334 | 65:00 |  | 2.8 | 8.2 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-08-24 18:00 | 43334 | 66:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87
2018-08-24 19:00 | 43334 | 67:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.7
2018-08-24 20:00 | 43334 | 68:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-24 21:00 | 43334 | 69:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.95 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68
2018-08-24 22:00 | 43334 | 70:00 |  | 2.8 | 6 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68
2018-08-24 23:00 | 43334 | 71:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-08-26 | 2018-08-23 | 72:00 |  | 2.8 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62
2018-08-26 01:00 | 43335 | 73:00 |  | 2.8 | 6.9 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado
2018-08-26 02:00 | 43335 | 74:00 |  | 4.9 | 6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado
2018-08-26 03:00 | 43335 | 75:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.95 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78
2018-08-26 04:00 | 43335 | 76:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78
2018-08-26 05:00 | 43335 | 77:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-26 06:00 | 43335 | 78:00 |  | 4.9 | 6.1 | 4 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-08-26 07:00 | 43335 | 79:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 5.8 | 2.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7
2018-08-26 08:00 | 43335 | 80:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7
2018-08-26 09:00 | 43335 | 81:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-26 10:00 | 43335 | 82:00 |  | 4.9 | 6.4 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.12
2018-08-26 11:00 | 43335 | 83:00 |  | 4.9 | 6.2 | 1.6 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 12:00 | 43335 | 84:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.6 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1
2018-08-26 13:00 | 43335 | 85:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.95
2018-08-26 14:00 | 43335 | 86:00 |  | 4.9 | 7.7 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.02 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-26 15:00 | 43335 | 87:00 |  | 4.9 | 7.4 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 16:00 | 43335 | 88:00 |  | 4.9 | 7.6 | 3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88
2018-08-26 17:00 | 43335 | 89:00 |  | 4.9 | 9.9 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.2 | 6.1
2018-08-26 18:00 | 43335 | 90:00 |  | 4.9 | 8.7 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.66
2018-08-26 19:00 | 43335 | 91:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.4 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-08-26 20:00 | 43335 | 92:00 |  | 2.8 | 7.9 | 1.1 | 0.4 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 21:00 | 43335 | 93:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.4 | 0.6 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 22:00 | 43335 | 94:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.3 | 0.45 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 23:00 | 43335 | 95:00 |  | 2.8 | 5.7 | 0.95 | 0.5 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-08-28 | 2018-08-24 | 96:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.1 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-28 01:00 | 43336 | 97:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1 | 0.15 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.81
2018-08-28 02:00 | 43336 | 98:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.4 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.81
2018-08-28 03:00 | 43336 | 99:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.2 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-08-28 04:00 | 43336 | 100:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76
2018-08-28 05:00 | 43336 | 101:00 |  | 2.8 | 7.8 | 1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado
2018-08-28 06:00 | 43336 | 102:00 |  | 2.8 | 7 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-08-28 07:00 | 43336 | 103:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 7.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-08-28 08:00 | 43336 | 104:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.86
2018-08-28 09:00 | 43336 | 105:00 |  | 4.9 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 | Retrolavado
2018-08-28 10:00 | 43336 | 106:00 |  | 4.9 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86
2018-08-28 11:00 | 43336 | 107:00 |  | 4.9 | 6 | 1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado
2018-08-28 12:00 | 43336 | 108:00 |  | 4.9 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 | Retrolavado
2018-08-28 13:00 | 43336 | 109:00 |  | 4.9 | 6 | 1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.84
2018-08-28 14:00 | 43336 | 110:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.84 |  | Retrolavado
2018-08-28 15:00 | 43336 | 111:00 |  | 4.9 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82
2018-08-24 16:00 | 43336 | 16:00 |  | 2.8 | 110 | 1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 41 | 6.1 | 0.82
2018-08-24 16:10 | 43336 | 16:10 |  | 2.8 | 800 |  |  |  | 111.11 | 52.9 | 6.1 | 0.72
2018-08-24 16:20 | 43336 | 16:20 |  |  | 900 |  |  |  | 111.11 | 64.81
2018-08-24 16:30 | 43336 | 16:30 |  |  | 840 | [7 empty] | Se desconecta la Planta por Turbiedez mayor de 900
2018-08-24 16:40 | 43336 | 16:40 |  |  | 380
2018-08-24 17:00 | 43336 | 17:00 |  |  | 400
2018-08-24 17:30 | 43336 | 17:30 |  |  | 260
2018-08-24 18:00 | 43336 | 18:00 |  |  | 140
2018-08-24 19:00 | 43336 | 19:00 | Giovani José Peréz |  | 190
2018-08-24 20:00 | 43336 | 20:00 |  |  | 120
2018-08-24 21:00 | 43336 | 21:00 |  |  | 40 |  |  |  |  | 14.8
2018-08-24 22:00 | 43336 | 22:00 |  |  | 36 |  |  |  | 111.11 | 14.55
2018-08-24 23:00 | 43336 | 23:00 |  | 2.8 | 36.5 | 5.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 14.55 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 | 2018-08-25 | 24:00 |  | 4.9 | 27.6 | 5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 14.55 | 6.1 | 0.92
2018-08-26 01:00 | 43337 | 25:00 |  | 4.9 | 19.8 | 4.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88
2018-08-26 02:00 | 43337 | 26:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 18.4 | 3.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-26 03:00 | 43337 | 27:00 |  | 4.9 | 18 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9
2018-08-26 04:00 | 43337 | 28:00 |  | 4.9 | 10 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
2018-08-26 05:00 | 43337 | 29:00 |  | 4.9 | 14 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88
2018-08-26 06:00 | 43337 | 30:00 |  | 4.9 | 13 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.92
2018-08-26 07:00 | 43337 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 17 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-26 08:00 | 43337 | 32:00 |  | 4.9 | 30 | 2.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.68
2018-08-26 09:00 | 43337 | 33:00 |  | 4.9 | 40 | 4.1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 13.6 | 6.1 | 0.8
2018-08-26 10:00 | 43337 | 34:00 |  | 4.9 | 45 | 5.6 | 0.25 | 0.25 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-26 11:00 | 43337 | 35:00 |  | 4.9 | 40 | 5.3 | 0.55 | 0.25 | 111.11 | 14.36 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-08-26 12:00 | 43337 | 36:00 |  | 4.9 | 28 | 4.7 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.8
2018-08-26 13:00 | 43337 | 37:00 |  | 4.9 | 20 | 3.5 | 0.45 | 0.25 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.8
2018-08-26 14:00 | 43337 | 38:00 |  | 4.9 | 14 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.8
2018-08-26 15:00 | 43337 | 39:00 |  | 4.9 | 12 | 2.1 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-08-26 16:00 | 43337 | 40:00 |  | 4.9 | 11 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-08-26 17:00 | 43337 | 41:00 |  | 2.8 | 11 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.08
2018-08-26 18:00 | 43337 | 42:00 |  | 2.8 | 10 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-08-26 19:00 | 43337 | 43:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 10 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8
2018-08-26 20:00 | 43337 | 44:00 |  | 2.8 | 9.2 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-26 21:00 | 43337 | 45:00 |  | 2.8 | 9.6 | 1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-26 22:00 | 43337 | 46:00 |  | 2.8 | 8.1 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66
2018-08-26 23:00 | 43337 | 47:00 |  | 2.8 | 8.3 | 0.9 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66
2018-08-28 | 2018-08-26 | 48:00 |  | 2.8 | 9 | 0.95 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66
2018-08-28 01:00 | 43338 | 49:00 |  | 2.8 | 9.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78
2018-08-28 02:00 | 43338 | 50:00 |  | 2.8 | 10 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-28 03:00 | 43338 | 51:00 |  | 2.8 | 9.9 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87
2018-08-28 04:00 | 43338 | 52:00 |  | 2.8 | 9.8 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.88
2018-08-28 05:00 | 43338 | 53:00 |  | 2.8 | 9.6 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado
2018-08-28 06:00 | 43338 | 54:00 |  | 2.8 | 7.7 | 0.85 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87
2018-08-28 07:00 | 43338 | 55:00 |  | 4.9 | 16.2 | 0.95 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.92
2018-08-28 08:00 | 43338 | 56:00 |  | 4.9 | 18.7 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.58 | 6.1 | 0.88 | Retrolavado
2018-08-28 09:00 | 43338 | 57:00 |  | 4.9 | 12 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-08-28 10:00 | 43338 | 58:00 |  | 4.9 | 11.7 | 2.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86
2018-08-28 11:00 | 43338 | 59:00 |  | 4.9 | 8.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-08-28 12:00 | 43338 | 60:00 |  | 4.9 | 7.8 | 2.2 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78
2018-08-28 13:00 | 43338 | 61:00 |  | 4.9 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-28 14:00 | 43338 | 62:00 |  | 4.9 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-08-28 15:00 | 43338 | 63:00 |  | 4.9 | 6.2 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78
2018-08-28 16:00 | 43338 | 64:00 |  | 4.9 | 8.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-08-28 17:00 | 43338 | 65:00 |  | 4.9 | 7.9 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.75
2018-08-28 18:00 | 43338 | 66:00 |  | 4.9 | 7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74
2018-08-28 19:00 | 43338 | 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.6 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-08-28 20:00 | 43338 | 68:00 |  | 2.8 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-08-28 21:00 | 43338 | 69:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-08-28 22:00 | 43338 | 70:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69 |  | Retrolavado
2018-08-28 23:00 | 43338 | 71:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
2018-08-30 | 2018-08-27 | 72:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.55 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69
2018-08-30 01:00 | 43339 | 73:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69
2018-08-30 02:00 | 43339 | 74:00 |  | 2.8 | 5 | 0.85 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.74
2018-08-30 03:00 | 43339 | 75:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.74
2018-08-30 04:00 | 43339 | 76:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.85 | 0.2 | 0.3 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.78
2018-08-30 05:00 | 43339 | 77:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-30 06:00 | 43339 | 78:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado
2018-08-30 07:00 | 43339 | 79:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78
2018-08-30 08:00 | 43339 | 80:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-08-30 09:00 | 43339 | 81:00 |  | 4.9 | 5.5 | 0.65 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.9 |  | Retrolavado
2018-08-30 10:00 | 43339 | 82:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.88
2018-08-30 11:00 | 43339 | 83:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86
2018-08-30 12:00 | 43339 | 84:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado | Retrolavado
2018-08-30 13:00 | 43339 | 85:00 |  | 4.9 | 5.7 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82
2018-08-30 14:00 | 43339 | 86:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82
2018-08-30 15:00 | 43339 | 87:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-30 16:00 | 43339 | 88:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-30 17:00 | 43339 | 89:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-08-30 18:00 | 43339 | 90:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.45 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-08-30 19:00 | 43339 | 91:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 4.9 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-08-30 20:00 | 43339 | 92:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-08-30 21:00 | 43339 | 93:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-08-30 22:00 | 43339 | 94:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-08-30 23:00 | 43339 | 95:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-09-01 | 2018-08-28 | 96:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-09-01 01:00 | 43340 | 97:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88
2018-09-01 02:00 | 43340 | 98:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-01 03:00 | 43340 | 99:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-01 04:00 | 43340 | 100:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-09-01 05:00 | 43340 | 101:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-01 06:00 | 43340 | 102:00 |  | 2.8 | 6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-01 07:00 | 43340 | 103:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-01 08:00 | 43340 | 104:00 |  | 4.9 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-09-01 09:00 | 43340 | 105:00 |  | 4.9 | 7.4 | 0.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.87
2018-09-01 10:00 | 43340 | 106:00 |  | 2.8 | 7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.19
2018-09-01 11:00 | 43340 | 107:00 |  | 2.8 | 7.2 | 0.55 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 1.08
2018-09-01 12:00 | 43340 | 108:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.19
2018-09-01 13:00 | 43340 | 109:00 |  | 2.8 | 6.2 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.08
2018-09-01 14:00 | 43340 | 110:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.08
2018-09-01 15:00 | 43340 | 111:00 |  | 2.8 | 6 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-09-01 16:00 | 43340 | 112:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado
2018-09-01 17:00 | 43340 | 113:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
2018-09-01 18:00 | 43340 | 114:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98
2018-09-01 19:00 | 43340 | 115:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado
2018-09-01 20:00 | 43340 | 116:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76
2018-09-01 21:00 | 43340 | 117:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-09-01 22:00 | 43340 | 118:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-09-01 23:00 | 43340 | 119:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.64
2018-09-03 | 2018-08-29 | 120:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 01:00 | 43341 | 121:00 |  | 2.8 | 5 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 02:00 | 43341 | 122:00 |  | 2.8 | 6.1 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-03 03:00 | 43341 | 123:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 04:00 | 43341 | 124:00 |  | 4.9 | 8 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 05:00 | 43341 | 125:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 06:00 | 43341 | 126:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-03 07:00 | 43341 | 127:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 08:00 | 43341 | 128:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.83
2018-09-03 09:00 | 43341 | 129:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.37 | 6.1 | 0.82
2018-09-03 10:00 | 43341 | 130:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.39 | 6.1 | 0.7
2018-09-03 11:00 | 43341 | 131:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 12 | 0.85 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 12:00 | 43341 | 132:00 |  | 4.9 | 14.8 | 0.95 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.58 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-03 13:00 | 43341 | 133:00 |  | 4.9 | 26.8 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.58 | 6.1 | 0.8
2018-09-03 14:00 | 43341 | 134:00 |  | 2.8 | 23.2 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 13.8 | 6.1 | 0.72
2018-09-03 15:00 | 43341 | 135:00 |  | 2.8 | 18.2 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 13.32 | 6.1 | 0.73
2018-09-03 16:00 | 43341 | 136:00 |  | 2.8 | 8.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.32 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-03 17:00 | 43341 | 137:00 |  | 2.8 | 9.4 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94
2018-09-03 18:00 | 43341 | 138:00 |  | 2.8 | 8 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.9
2018-09-03 19:00 | 43341 | 139:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.2 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-03 20:00 | 43341 | 140:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-03 21:00 | 43341 | 141:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-03 22:00 | 43341 | 142:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-03 23:00 | 43341 | 143:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.45 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 | 2018-08-30 | 144:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.35 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 01:00 | 43342 | 145:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 02:00 | 43342 | 146:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 03:00 | 43342 | 147:00 |  | 2.8 | 5 | 0.35 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-09-05 04:00 | 43342 | 148:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-09-05 05:00 | 43342 | 149:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 06:00 | 43342 | 150:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 07:00 | 43342 | 151:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 08:00 | 43342 | 152:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-09-05 09:00 | 43342 | 153:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92 |  | Retrolavado
2018-09-05 10:00 | 43342 | 154:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92
2018-09-05 11:00 | 43342 | 155:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88
2018-09-05 12:00 | 43342 | 156:00 |  | 4.9 | 5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88
2018-09-05 13:00 | 43342 | 157:00 |  | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.86
2018-09-05 14:00 | 43342 | 158:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-05 15:00 | 43342 | 159:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 16:00 | 43342 | 160:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92
2018-09-05 17:00 | 43342 | 161:00 |  | 2.8 | 6.5 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92
2018-09-05 18:00 | 43342 | 162:00 |  | 2.8 | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9
2018-09-05 19:00 | 43342 | 163:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88
2018-09-05 20:00 | 43342 | 164:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-05 21:00 | 43342 | 165:00 |  | 2.8 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.82
2018-09-05 22:00 | 43342 | 166:00 |  | 2.8 | 6.3 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78
2018-09-05 23:00 | 43342 | 167:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.79
2018-09-07 | 2018-08-31 | 168:00 |  | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88
2018-09-07 01:00 | 43343 | 169:00 |  | 2.8 | 6.8 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.9 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-07 02:00 | 43343 | 170:00 |  | 2.8 | 6.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92
2018-09-07 03:00 | 43343 | 171:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92
2018-09-07 04:00 | 43343 | 172:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88
2018-09-07 05:00 | 43343 | 173:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-07 06:00 | 43343 | 174:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.58
2018-09-07 07:00 | 43343 | 175:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-07 08:00 | 43343 | 176:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.8
2018-09-07 09:00 | 43343 | 177:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.74
2018-09-07 10:00 | 43343 | 178:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.95
2018-09-07 11:00 | 43343 | 179:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74
2018-09-07 12:00 | 43343 | 180:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 13:00 | 43343 | 181:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-09-07 14:00 | 43343 | 182:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-09-07 15:00 | 43343 | 183:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 16:00 | 43343 | 184:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 17:00 | 43343 | 185:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 18:00 | 43343 | 186:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-07 19:00 | 43343 | 187:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1
2018-09-07 20:00 | 43343 | 188:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.02
2018-09-07 21:00 | 43343 | 189:00 |  | 2.8 | 6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-07 22:00 | 43343 | 190:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-07 23:00 | 43343 | 191:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 | 2018-09-01 | 192:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 01:00 | 43344 | 193:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 02:00 | 43344 | 194:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-09 03:00 | 43344 | 195:00 |  | 2.8 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 04:00 | 43344 | 196:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94
2018-09-09 05:00 | 43344 | 197:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94
2018-09-09 06:00 | 43344 | 198:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79
2018-09-09 07:00 | 43344 | 199:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66
2018-09-09 08:00 | 43344 | 200:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 09:00 | 43344 | 201:00 |  | 2.8 | 6 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88
2018-09-09 10:00 | 43344 | 202:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-09-09 11:00 | 43344 | 203:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-09-09 12:00 | 43344 | 204:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-09-09 13:00 | 43344 | 205:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-09-09 14:00 | 43344 | 206:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-09-09 15:00 | 43344 | 207:00 |  | 4.9 | 8.3 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-09 16:00 | 43344 | 208:00 |  | 4.9 | 7.2 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88
2018-09-09 17:00 | 43344 | 209:00 |  | 4.9 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 18:00 | 43344 | 210:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 19:00 | 43344 | 211:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 20:00 | 43344 | 212:00 |  | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-09 21:00 | 43344 | 213:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92
2018-09-09 22:00 | 43344 | 214:00 |  | 3.5 | 4.1 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 23:00 | 43344 | 215:00 |  | 3.5 | 4.1 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78
2018-09-11 | 2018-09-02 | 216:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78
2018-09-11 01:00 | 43345 | 217:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78
2018-09-11 02:00 | 43345 | 218:00 |  | 3.5 | 4 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78
2018-09-11 03:00 | 43345 | 219:00 |  | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-09-11 04:00 | 43345 | 220:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-09-11 05:00 | 43345 | 221:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 06:00 | 43345 | 222:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69
2018-09-11 07:00 | 43345 | 223:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.6 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.69
2018-09-11 08:00 | 43345 | 224:00 |  | 2.8 | 5 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79
2018-09-11 09:00 | 43345 | 225:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79 |  | Retrolavado
2018-09-11 10:00 | 43345 | 226:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-09-11 11:00 | 43345 | 227:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado
2018-09-11 12:00 | 43345 | 228:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-09-11 13:00 | 43345 | 229:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 14:00 | 43345 | 230:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 15:00 | 43345 | 231:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8
2018-09-02 15:40 | 43345 | 15:40 |  |  | 16 |  |  |  | 111.11 | 11.58
2018-09-02 15:50 | 43345 | 15:50 |  |  | 32 |  |  |  | 111.11 | 24.4
2018-09-02 16:00 | 43345 | 16:00 |  | 4.9 | 65 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 32.5 | 6.1 | 0.8
2018-09-02 16:10 | 43345 | 16:10 |  |  | 85 |  |  |  | 111.11 | 52.9
2018-09-02 16:15 | 43345 | 16:15 |  |  | 95 |  |  |  | 111.11 | 52.9
2018-09-02 16:20 | 43345 | 16:20 |  |  | 130 |  |  |  | 111.11 | 55.93
2018-09-02 16:30 | 43345 | 16:30 |  |  | 170 |  |  |  | 111.11 | 55.93
2018-09-02 16:50 | 43345 | 16:50 |  |  | 160 |  |  |  | 111.11 | 55.93
2018-09-02 17:00 | 43345 | 17:00 |  |  | 250
2018-09-02 17:05 | 43345 | 17:05 | Sergio Tórrez |  | 300
2018-09-02 17:25 | 43345 | 17:25 |  |  | 330
2018-09-02 17:35 | 43345 | 17:35 |  |  | 250
2018-09-02 18:00 | 43345 | 18:00 |  |  | 170
2018-09-02 19:00 | 43345 | 19:00 |  |  | 120
2018-09-02 20:00 | 43345 | 20:00 |  |  | 120
2018-09-02 21:00 | 43345 | 21:00 |  |  | 150
2018-09-02 22:00 | 43345 | 22:00 |  |  | 90
2018-09-02 23:00 | 43345 | 23:00 |  | 2.8 | 40 |  |  |  | 111.11 | 14.9
2018-09-04 | 2018-09-03 | 24:00 |  | 2.8 | 28 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.6 | 6.1 | 0.94
2018-09-04 01:00 | 2018-09-03 | 25:00 |  | 2.8 | 18 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.88
2018-09-04 02:00 | 43346 | 26:00 |  | 2.8 | 18 | 0.95 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.89
2018-09-04 03:00 | 43346 | 27:00 |  | 2.8 | 17 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.87
2018-09-04 04:00 | 43346 | 28:00 |  | 2.8 | 15 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.94
2018-09-04 05:00 | 43346 | 29:00 |  | 2.8 | 7.5 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-09-04 06:00 | 43346 | 30:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.65 | Retrolavado
2018-09-04 07:00 | 43346 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.5 | 0.75 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-09-04 08:00 | 43346 | 32:00 |  | 4.9 | 7 | 0.55 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 1.05
2018-09-04 09:00 | 43346 | 33:00 |  | 4.9 | 9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.05
2018-09-04 10:00 | 43346 | 34:00 |  | 2.8 | 7.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-04 11:00 | 43346 | 35:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-04 12:00 | 43346 | 36:00 |  | 3.5 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 | Retrolavado
2018-09-04 13:00 | 43346 | 37:00 |  | 3.5 | 6.7 | 0.65 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  | Retrolavado
2018-09-04 14:00 | 43346 | 38:00 |  | 3.5 | 7.7 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-04 15:00 | 43346 | 39:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-04 16:00 | 43346 | 40:00 |  | 3.5 | 6.6 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-04 17:00 | 43346 | 41:00 |  | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-03 18:00 | 43346 | 18:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6 | 0.55 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04
2018-09-03 19:00 | 43346 | 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 6 | 1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04
2018-09-03 20:00 | 43346 | 20:00 |  | 2.8 | 6.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-03 21:00 | 43346 | 21:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04
2018-09-03 22:00 | 43346 | 22:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1
2018-09-03 23:00 | 43346 | 23:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 | 2018-09-04 | 24:00 |  | 2.8 | 6.2 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 01:00 | 43347 | 25:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 02:00 | 43347 | 26:00 |  | 2.8 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-05 03:00 | 43347 | 27:00 |  | 2.8 | 5.8 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 04:00 | 43347 | 28:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79
2018-09-05 05:00 | 43347 | 29:00 |  | 2.8 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-09-05 06:00 | 43347 | 30:00 |  | 2.8 | 6.2 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 07:00 | 43347 | 31:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-09-05 08:00 | 43347 | 32:00 |  | 2.8 | 6.3 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 09:00 | 43347 | 33:00 |  | 2.8 | 7.2 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 10:00 | 43347 | 34:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.79 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-05 11:00 | 43347 | 35:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 12:00 | 43347 | 36:00 |  | 2.8 | 6 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 13:00 | 43347 | 37:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.83
2018-09-05 14:00 | 43347 | 38:00 |  | 3.5 | 6.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.98 | 6.1 | 0.88
2018-09-05 15:00 | 43347 | 39:00 |  | 3.5 | 6.7 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.98 | 6.1 | 0.79
2018-09-05 16:00 | 43347 | 40:00 |  | 2.8 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.79
2018-09-05 17:00 | 43347 | 41:00 |  | 2.8 | 12 |  |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1
2018-09-05 18:00 | 43347 | 42:00 |  | 2.8 | 10 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.94
2018-09-05 19:00 | 43347 | 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.69 | Retrolavado
2018-09-05 20:00 | 43347 | 44:00 |  | 2.8 | 9.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-09-05 21:00 | 43347 | 45:00 |  | 2.8 | 6.7 | 0.85 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-05 22:00 | 43347 | 46:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-09-05 23:00 | 43347 | 47:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 | 2018-09-05 | 48:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 01:00 | 43348 | 49:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 02:00 | 43348 | 50:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 03:00 | 43348 | 51:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 04:00 | 43348 | 52:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 05:00 | 43348 | 53:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 06:00 | 43348 | 54:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-09-07 07:00 | 43348 | 55:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.72
2018-09-07 08:00 | 43348 | 56:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado
2018-09-07 09:00 | 43348 | 57:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-09-07 10:00 | 43348 | 58:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-09-07 11:00 | 43348 | 59:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-09-07 12:00 | 43348 | 60:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-09-07 13:00 | 43348 | 61:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.5 |  | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado
2018-09-07 14:00 | 43348 | 62:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-09-07 15:00 | 43348 | 63:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.55 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-07 16:00 | 43348 | 64:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-07 17:00 | 43348 | 65:00 |  | 4.9 | 5 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado
2018-09-07 18:00 | 43348 | 66:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-07 19:00 | 43348 | 67:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-07 20:00 | 43348 | 68:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.3 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-07 21:00 | 43348 | 69:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-07 22:00 | 43348 | 70:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.3 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-07 23:00 | 43348 | 71:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.9 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-09 | 2018-09-06 | 72:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-09 01:00 | 43349 | 73:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado
2018-09-09 02:00 | 43349 | 74:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.35 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-09 03:00 | 43349 | 75:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 04:00 | 43349 | 76:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-09 05:00 | 43349 | 77:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.4 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-09 06:00 | 43349 | 78:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-09 07:00 | 43349 | 79:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.6 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 08:00 | 43349 | 80:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.4 |  | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-09-06 12:00 | 43349 | 12:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74
2018-09-06 13:00 | 43349 | 13:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87
2018-09-06 18:00 | 43349 | 18:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87
2018-09-06 19:00 | 43349 | 19:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4.8 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87
2018-09-06 20:00 | 43349 | 20:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-06 21:00 | 43349 | 21:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-06 22:00 | 43349 | 22:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-06 23:00 | 43349 | 23:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-08 | 2018-09-07 | 24:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-08 01:00 | 43350 | 25:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-08 02:00 | 43350 | 26:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-08 03:00 | 43350 | 27:00 |  | 2.8 | 4.2 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-08 04:00 | 43350 | 28:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-08 05:00 | 43350 | 29:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76
2018-09-08 06:00 | 43350 | 30:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.83
2018-09-08 07:00 | 43350 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68
2018-09-08 08:00 | 43350 | 32:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74
2018-09-07 12:00 | 43350 | 12:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
2018-09-07 14:00 | 43350 | 14:00 |  | 6.3 | 4.4 | 2 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2018-09-07 15:00 | 43350 | 15:00 |  | 6.3 | 4.3 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.82
2018-09-07 17:00 | 43350 | 17:00 |  | 4.9 | 4 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-07 18:00 | 43350 | 18:00 |  | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-09-07 19:00 | 43350 | 19:00 |  | 3.5 | 29 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 20:00 | 43350 | 20:00 |  | 3.5 | 65 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 20.1 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 21:00 | 43350 | 21:00 |  | 3.5 | 65 | 3.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 24.33 | 6.1 | 0.87
2018-09-07 22:00 | 43350 | 22:00 |  | 3.5 | 21 | 18 |  |  | 111.11 | 12.65 | 6.1
2018-09-07 23:00 | 43350 | 23:00 |  | 3.5 | 15 | 6.8 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 | 2018-09-08 | 24:00 |  | 3.5 | 11 | 3.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-09-09 01:00 | 43351 | 25:00 |  | 3.5 | 8.6 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 02:00 | 43351 | 26:00 |  | 3.5 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 03:00 | 43351 | 27:00 |  | 3.5 | 6 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 04:00 | 43351 | 28:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 05:00 | 43351 | 29:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 06:00 | 43351 | 30:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-09-09 07:00 | 43351 | 31:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 4 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 08:00 | 43351 | 32:00 |  | 4.9 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-09-09 09:00 | 43351 | 33:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 10:00 | 43351 | 34:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 11:00 | 43351 | 35:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-09-09 12:00 | 43351 | 36:00 |  | 4.9 | 5 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado
2018-09-09 13:00 | 43351 | 37:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 14:00 | 43351 | 38:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 15:00 | 43351 | 39:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 16:00 | 43351 | 40:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 17:00 | 43351 | 41:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 18:00 | 43351 | 42:00 |  | 3.5 | 9.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 19:00 | 43351 | 43:00 |  | 3.5 | 17 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 20:00 | 43351 | 44:00 |  | 3.5 | 20 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.82
2018-09-09 21:00 | 43351 | 45:00 |  | 3.5 | 25 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 22:00 | 43351 | 46:00 |  | 3.5 | 18 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.72
2018-09-09 23:00 | 43351 | 47:00 |  | 3.5 | 9.6 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 | 2018-09-09 | 48:00 |  | 3.5 | 9 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68
2018-09-11 01:00 | 43352 | 49:00 |  | 3.5 | 8.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68
2018-09-11 02:00 | 43352 | 50:00 |  | 3.5 | 7.7 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-09-11 03:00 | 43352 | 51:00 |  | 3.5 | 5.9 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 04:00 | 43352 | 52:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 05:00 | 43352 | 53:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 06:00 | 43352 | 54:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69
2018-09-11 07:00 | 43352 | 55:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 08:00 | 43352 | 56:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-11 09:00 | 43352 | 57:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-11 10:00 | 43352 | 58:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-11 11:00 | 43352 | 59:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-11 12:00 | 43352 | 60:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-11 13:00 | 43352 | 61:00 |  | 4.9 | 4.2 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74
2018-09-11 14:00 | 43352 | 62:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 15:00 | 43352 | 63:00 |  | 3.5 | 7.5 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 16:00 | 43352 | 64:00 |  | 3.5 | 5.9 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 17:00 | 43352 | 65:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.45 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-09-11 18:00 | 43352 | 66:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-09-11 19:00 | 43352 | 67:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-09-11 20:00 | 43352 | 68:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 7.7 | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 21:00 | 43352 | 69:00 |  | 3.5 | 30 | 0.45 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 22:00 | 43352 | 70:00 |  | 3.5 | 75 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 23.8 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 23:00 | 43352 | 71:00 |  | 3.5 | 130 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 29.62 | 6.1 | 0.87
2018-09-13 | 2018-09-10 | 72:00 |  | 3.5 | 95 | 28 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1
2018-09-13 01:00 | 43353 | 73:00 |  | 3.5 | 50 | 31 |  |  | 111.11 | 20.1 | 6.1
2018-09-13 02:00 | 43353 | 74:00 |  | 3.5 | 32 | 21 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1
2018-09-13 03:00 | 43353 | 75:00 |  | 3.5 | 18 | 4.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87
2018-09-13 04:00 | 43353 | 76:00 |  | 3.5 | 12 | 4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-09-13 05:00 | 43353 | 77:00 |  | 3.5 | 10 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
2018-09-13 06:00 | 43353 | 78:00 |  | 4.9 | 9.8 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8
2018-09-13 07:00 | 43353 | 79:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 9.5 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.92
2018-09-13 08:00 | 43353 | 80:00 |  | 4.9 | 8.8 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9
2018-09-13 09:00 | 43353 | 81:00 |  | 4.9 | 7.5 | 1.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88
2018-09-13 10:00 | 43353 | 82:00 |  | 4.9 | 7.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-13 11:00 | 43353 | 83:00 |  | 4.9 | 7.2 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78
2018-09-13 12:00 | 43353 | 84:00 |  | 4.9 | 7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado
2018-09-13 13:00 | 43353 | 85:00 |  | 4.9 | 7 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-09-13 14:00 | 43353 | 86:00 |  | 4.9 | 7.1 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-13 15:00 | 43353 | 87:00 |  | 3.5 | 7 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-09-13 16:00 | 43353 | 88:00 |  | 3.5 | 6.8 | 1.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 17:00 | 43353 | 89:00 |  | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 18:00 | 43353 | 90:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 19:00 | 43353 | 91:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5.2 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 20:00 | 43353 | 92:00 |  | 3.5 | 6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-10 20:40 | 43353 | 20:40 |  | 3.5 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-10 20:45 | 43353 | 20:45 |  | 3.5 | 34 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.72
2018-09-10 20:50 | 43353 | 20:50 |  | 3.5 | 70 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 22.22 | 6.1 | 0.72
2018-09-10 21:00 | 43353 | 21:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 240 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 43.38 | 6.1 | 0.72
2018-09-10 21:10 | 43353 | 21:10 |  | 3.5 | 3000
2018-09-10 21:40 | 43353 | 21:40 |  |  | 3400
2018-09-10 22:00 | 43353 | 22:00 |  |  | 2800
2018-09-10 23:00 | 43353 | 23:00 |  |  | 920
2018-09-11 | 2018-09-11 | 0:00 |  |  | 310
2018-09-11 01:00 | 43354 | 1:00 |  | 3.5 | 50 |  |  |  | 111.11 | 19.04
2018-09-11 02:00 | 43354 | 2:00 |  | 3.5 | 35 |  |  |  | 111.11 | 12.69
2018-09-11 03:00 | 43354 | 3:00 |  | 3.5 | 26 | 5.2 |  |  | 111.11 | 12.69
2018-09-11 04:00 | 43354 | 4:00 |  | 3.5 | 20 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72
2018-09-11 05:00 | 43354 | 5:00 |  | 4.9 | 19 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 06:00 | 43354 | 6:00 |  | 4.9 | 16 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.74
2018-09-11 07:00 | 43354 | 7:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-11 08:00 | 43354 | 8:00 |  | 4.9 | 13 | 2.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 09:00 | 43354 | 9:00 |  | 4.9 | 12 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74
2018-09-11 10:00 | 43354 | 10:00 |  | 4.9 | 11 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87
2018-09-11 11:00 | 43354 | 11:00 |  | 4.9 | 11 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8
2018-09-11 12:00 | 43354 | 12:00 |  | 3.5 | 10 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8
2018-09-11 13:00 | 43354 | 13:00 |  | 3.5 | 11 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8
2018-09-11 14:00 | 43354 | 14:00 |  | 3.5 | 9.5 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-11 15:00 | 43354 | 15:00 |  | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.88 | 6.1 | 1.01
2018-09-11 16:00 | 43354 | 16:00 |  | 3.5 | 650 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 66.66 | 6.1 | 1.01
2018-09-11 17:00 | 43354 | 17:00 |  | 3.5 | 240 | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 37.03 | 6.1 | 1.01
2018-09-11 18:00 | 43354 | 18:00 |  | 3.5 | 80 | 6.3 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1
2018-09-11 19:00 | 43354 | 19:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 70 | 8.9 |  |  | 111.11 | 23.26 | 6.1
2018-09-11 20:00 | 43354 | 20:00 |  | 3.5 | 50 | 17 |  |  | 111.11 | 22.28 | 6.1
2018-09-11 21:00 | 43354 | 21:00 |  | 3.5 | 60 | 23.8 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1
2018-09-11 22:00 | 43354 | 22:00 |  | 3.5 | 40 | 40 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1
2018-09-11 23:00 | 43354 | 23:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 25.3 | 5.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 12.96 | 6.1 | 0.88
2018-09-13 | 2018-09-12 | 24:00 |  | 3.5 | 15.3 | 4.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.84
2018-09-13 01:00 | 43355 | 25:00 |  | 3.5 | 10 | 4.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.72
2018-09-13 02:00 | 43355 | 26:00 |  | 3.5 | 12.8 | 4.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado
2018-09-13 03:00 | 43355 | 27:00 |  | 3.5 | 8.6 | 3.6 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.86
2018-09-13 04:00 | 43355 | 28:00 |  | 3.5 | 9.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.72
2018-09-13 05:00 | 43355 | 29:00 |  | 3.5 | 9.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.82
2018-09-13 06:00 | 43355 | 30:00 |  | 3.5 | 9.6 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.05
2018-09-13 07:00 | 43355 | 31:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 08:00 | 43355 | 32:00 |  | 3.5 | 9.1 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 09:00 | 43355 | 33:00 |  | 3.5 | 9 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 10:00 | 43355 | 34:00 |  | 3.5 | 8.8 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado
2018-09-13 11:00 | 43355 | 35:00 |  | 4.9 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 12:00 | 43355 | 36:00 |  | 4.9 | 8.2 | 0.95 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 13:00 | 43355 | 37:00 |  | 4.9 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 14:00 | 43355 | 38:00 |  | 4.9 | 8.3 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 15:00 | 43355 | 39:00 |  | 3.5 | 7.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 16:00 | 43355 | 40:00 |  | 3.5 | 8.7 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 17:00 | 43355 | 41:00 |  | 3.5 | 8.3 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 18:00 | 43355 | 42:00 |  | 3.5 | 8.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
2018-09-13 19:00 | 43355 | 43:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 11 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.91
2018-09-13 20:00 | 43355 | 44:00 |  | 3.5 | 8.7 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-12 22:00 | 43355 | 22:00 |  | 3.5 | 8.3 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  | Retrolavado
2018-09-12 23:00 | 43355 | 23:00 |  | 3.5 | 7.7 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-13 | 2018-09-13 | 0:00 |  | 3.5 | 7 | 0.65 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-13 01:00 | 43356 | 1:00 |  | 3.5 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-13 02:00 | 43356 | 2:00 |  | 3.5 | 6.3 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-13 03:00 | 43356 | 3:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-13 04:00 | 43356 | 4:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-13 05:00 | 43356 | 5:00 |  | 3.5 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.01
2018-09-13 06:00 | 43356 | 6:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.98
2018-09-13 07:00 | 43356 | 7:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado
2018-09-13 08:00 | 43356 | 8:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-13 09:00 | 43356 | 9:00 |  | 4.9 | 6.9 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.89
2018-09-13 10:00 | 43356 | 10:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.28 | 6.1
2018-09-13 11:00 | 43356 | 11:00 |  | 4.9 | 7.8 |  |  |  | 111.11 | 6.58 | 6.1
2018-09-13 12:00 | 43356 | 12:00 |  | 3.5 | 8.2 |  |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.01
2018-09-13 13:00 | 43356 | 13:00 |  | 3.5 | 8.9 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.99
2018-09-13 14:00 | 43356 | 14:00 |  | 3.5 | 7.2 | 1.9 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-09-13 15:00 | 43356 | 15:00 |  | 3.5 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72
2018-09-13 16:00 | 43356 | 16:00 |  | 3.5 | 6.1 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8
2018-09-13 17:00 | 43356 | 17:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.4
2018-09-13 18:00 | 43356 | 18:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 19:00 | 43356 | 19:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 20:00 | 43356 | 20:00 |  | 3.5 | 6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 21:00 | 43356 | 21:00 |  | 3.5 | 5.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 22:00 | 43356 | 22:00 |  | 3.5 | 5.8 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-13 23:00 | 43356 | 23:00 |  | 3.5 | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-15 | 2018-09-14 | 24:00 |  | 3.5 | 5.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-15 01:00 | 43357 | 25:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75
2018-09-15 02:00 | 43357 | 26:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-15 03:00 | 43357 | 27:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-15 04:00 | 43357 | 28:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-15 05:00 | 43357 | 29:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87
2018-09-15 06:00 | 43357 | 30:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.84
2018-09-15 07:00 | 43357 | 31:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.6 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 08:00 | 43357 | 32:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 09:00 | 43357 | 33:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  | Retrolavado
2018-09-15 10:00 | 43357 | 34:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 11:00 | 43357 | 35:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 12:00 | 43357 | 36:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 13:00 | 43357 | 37:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 14:00 | 43357 | 38:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 15:00 | 43357 | 39:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-15 16:00 | 43357 | 40:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.91
2018-09-15 17:00 | 43357 | 41:00 |  | 3.5 | 22 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.91
2018-09-15 18:00 | 43357 | 42:00 |  | 3.5 | 17 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78
2018-09-15 19:00 | 43357 | 43:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 15 | 0.85 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-15 20:00 | 43357 | 44:00 |  | 3.5 | 14.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88
2018-09-15 21:00 | 43357 | 45:00 |  | 3.5 | 12.5 | 0.75 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82
2018-09-15 22:00 | 43357 | 46:00 |  | 3.5 | 10.8 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-15 23:00 | 43357 | 47:00 |  | 3.5 | 9.2 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.77
2018-09-17 | 2018-09-15 | 48:00 |  | 3.5 | 9 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-17 01:00 | 43358 | 49:00 |  | 3.5 | 8.7 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72
2018-09-17 02:00 | 43358 | 50:00 |  | 3.5 | 8.1 | 0.55 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76
2018-09-17 03:00 | 43358 | 51:00 |  | 3.5 | 7.8 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76
2018-09-17 04:00 | 43358 | 52:00 |  | 3.5 | 7.8 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.77
2018-09-17 05:00 | 43358 | 53:00 |  | 3.5 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88
2018-09-17 06:00 | 43358 | 54:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 07:00 | 43358 | 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.22 | Retrolavado
2018-09-17 08:00 | 43358 | 56:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.88
2018-09-17 09:00 | 43358 | 57:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.78
2018-09-17 10:00 | 43358 | 58:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-17 11:00 | 43358 | 59:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98
2018-09-17 12:00 | 43358 | 60:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 13:00 | 43358 | 61:00 |  | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 14:00 | 43358 | 62:00 |  | 3.5 | 4.7 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 15:00 | 43358 | 63:00 |  | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 16:00 | 43358 | 64:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 17:00 | 43358 | 65:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 18:00 | 43358 | 66:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1
2018-09-17 19:00 | 43358 | 67:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.6 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.94
2018-09-17 20:00 | 43358 | 68:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.11
2018-09-17 21:00 | 43358 | 69:00 |  | 3.5 | 9.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.11
2018-09-17 22:00 | 43358 | 70:00 |  | 3.5 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-17 23:00 | 43358 | 71:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-19 | 2018-09-16 | 72:00 |  | 3.5 | 5.8 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-19 01:00 | 43359 | 73:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-19 02:00 | 43359 | 74:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-19 03:00 | 43359 | 75:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.55 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-19 04:00 | 43359 | 76:00 |  | 3.5 | 7.9 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-19 05:00 | 43359 | 77:00 |  | 3.5 | 90 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 44.66 | 6.1 | 0.91
2018-09-19 06:00 | 43359 | 78:00 |  | 3.5 | 500 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 30.15 | 6.1 | 0.87
2018-09-19 07:00 | 43359 | 79:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 280 | 5.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 29.82 | 6.1 | 0.72
2018-09-19 08:00 | 43359 | 80:00 |  | 3.5 | 190 | 8.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 19.52 | 6.1 | 0.82
2018-09-19 09:00 | 43359 | 81:00 |  | 3.5 | 150 | 23 |  |  | 111.11 | 19.26 | 6.1
2018-09-19 10:00 | 43359 | 82:00 |  | 3.5 | 80 | 5.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 18.32 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado
2018-09-19 11:00 | 43359 | 83:00 |  | 4.9 | 55 | 5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 15.31 | 6.1 | 0.62
2018-09-19 12:00 | 43359 | 84:00 |  | 4.9 | 35 | 4.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.26 | 6.1 | 0.88
2018-09-19 13:00 | 43359 | 85:00 |  | 4.9 | 19 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78
2018-09-19 14:00 | 43359 | 86:00 |  | 4.9 | 13 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.82
2018-09-19 15:00 | 43359 | 87:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 15 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68
2018-09-19 16:00 | 43359 | 88:00 |  | 4.9 | 13 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.74
2018-09-19 17:00 | 43359 | 89:00 |  | 4.9 | 9.7 | 1.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78
2018-09-19 18:00 | 43359 | 90:00 |  | 4.9 | 8.8 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.22 | 6.1 | 0.64
2018-09-19 19:00 | 43359 | 91:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 7.9 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.74
2018-09-19 20:00 | 43359 | 92:00 |  | 3.5 | 7.6 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74
2018-09-19 21:00 | 43359 | 93:00 |  | 3.5 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74
2018-09-19 22:00 | 43359 | 94:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74
2018-09-19 23:00 | 43359 | 95:00 |  | 3.5 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74
2018-09-21 | 2018-09-17 | 96:00 |  | 3.5 | 6.8 |  |  |  | 111.11 | 8.64 | 6.1
2018-09-21 01:00 | 43360 | 97:00 |  | 3.5 | 6.7 |  |  |  | 111.11 | 8.64 | 6.1
2018-09-21 02:00 | 43360 | 98:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.81
2018-09-21 03:00 | 43360 | 99:00 |  | 3.5 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.81
2018-09-21 04:00 | 43360 | 100:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.81
2018-09-21 05:00 | 43360 | 101:00 |  | 3.5 | 110 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 17.28 | 6.1 | 0.81
2018-09-21 06:00 | 43360 | 102:00 |  | 3.5 | 650 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 39.58 | 6.1 | 1.11
2018-09-21 07:00 | 43360 | 103:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 110 | 40 |  |  | 111.11 | 24.69 | 6.1
2018-09-21 08:00 | 43360 | 104:00 |  | 3.5 | 55 | 18 |  |  | 111.11 | 19.75 | 6.1
2018-09-21 09:00 | 43360 | 105:00 |  | 4.9 | 36 | 7.5 | 0.4 | 0.35 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 1.12
2018-09-21 10:00 | 43360 | 106:00 |  | 4.9 | 30 | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 1.12
2018-09-21 11:00 | 43360 | 107:00 |  | 4.9 | 18 | 4.8 | 0.6 | 0.85 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado
2018-09-21 12:00 | 43360 | 108:00 |  | 4.9 | 14 | 4.3 | 0.5 | 0.45 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.05 |  | Retrolavado
2018-09-21 13:00 | 43360 | 109:00 |  | 4.9 | 13 | 3.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.18
2018-09-21 14:00 | 43360 | 110:00 |  | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.18 | Retrolavado
2018-09-21 15:00 | 43360 | 111:00 |  | 4.9 | 10 | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12
2018-09-21 16:00 | 43360 | 112:00 |  | 4.9 | 9.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12
2018-09-21 17:00 | 43360 | 113:00 |  | 4.9 | 9.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado | Retrolavado
2018-09-21 18:00 | 43360 | 114:00 |  | 4.9 | 8.3 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.05
2018-09-21 19:00 | 43360 | 115:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.57 | 6.1 | 1.22
2018-09-21 20:00 | 43360 | 116:00 |  | 3.5 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.04
2018-09-21 21:00 | 43360 | 117:00 |  | 3.5 | 7.1 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.91
2018-09-21 23:00 | 43360 | 119:00 |  | 3.5 | 6.9 | 0.85 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91
2018-09-23 | 2018-09-18 | 120:00 |  | 3.5 | 70 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.56 | 6.1 | 0.91
2018-09-23 01:00 | 43361 | 121:00 |  | 3.5 | 450 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-09-23 03:00 | 43361 | 123:00 |  |  | 95 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-09-23 04:00 | 43361 | 124:00 |  | 3.5 | 60 | 2.8 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 14.26 | 6.1 | 0.91
2018-09-23 05:00 | 43361 | 125:00 |  | 3.5 | 45 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.34 | 6.1 | 0.91
2018-09-23 06:00 | 43361 | 126:00 |  | 4.9 | 34 | 7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.22
2018-09-23 07:00 | 43361 | 127:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 26 | 9 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1
2018-09-23 08:00 | 43361 | 128:00 |  | 4.9 | 18 | 4.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12
2018-09-23 09:00 | 43361 | 129:00 |  | 4.9 | 15 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado
2018-09-23 10:00 | 43361 | 130:00 |  | 4.9 | 13 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.12 |  | Retrolavado
2018-09-23 11:00 | 43361 | 131:00 |  | 4.9 | 13 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.12
2018-09-23 12:00 | 43361 | 132:00 |  | 4.9 | 12 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 13:00 | 43361 | 133:00 |  | 4.9 | 11 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 14:00 | 43361 | 134:00 |  | 4.9 | 12 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 15:00 | 43361 | 135:00 |  | 4.9 | 10 | 2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 16:00 | 43361 | 136:00 |  | 4.9 | 9.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 17:00 | 43361 | 137:00 |  | 3.5 | 9.3 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.84
2018-09-23 18:00 | 43361 | 138:00 |  | 3.5 | 9.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88
2018-09-23 19:00 | 43361 | 139:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 9.5 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72
2018-09-23 20:00 | 43361 | 140:00 |  | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 21:00 | 43361 | 141:00 |  | 3.5 | 12.8 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.38 | 6.1 | 0.74
2018-09-23 22:00 | 43361 | 142:00 |  | 3.5 | 13 | 13 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.38 | 6.1 | 0.78
2018-09-23 23:00 | 43361 | 143:00 |  | 3.5 | 12.6 | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.39 | 6.1 | 0.82
2018-09-25 | 2018-09-19 | 144:00 |  | 3.5 | 13.8 | 13.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.72
2018-09-25 01:00 | 43362 | 145:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 15.8 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.82
2018-09-25 02:00 | 43362 | 146:00 |  | 3.5 | 13.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78
2018-09-25 03:00 | 43362 | 147:00 |  | 3.5 | 12.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72
2018-09-25 04:00 | 43362 | 148:00 |  | 3.5 | 11.7 | 1.3 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74
2018-09-25 05:00 | 43362 | 149:00 |  | 3.5 | 7.5 | 1.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.77 |  | Retrolavado
2018-09-25 06:00 | 43362 | 150:00 |  | 3.5 | 6.2 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 6.1 | 0.72
2018-09-25 07:00 | 43362 | 151:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.01
2018-09-25 08:00 | 43362 | 152:00 |  | 3.5 | 6.4 | 1.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-25 09:00 | 43362 | 153:00 |  | 3.5 | 6.4 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-25 10:00 | 43362 | 154:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-19 12:00 | 43362 | 12:00 |  | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 | Retrolavado
2018-09-19 13:00 | 43362 | 13:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.85 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87
2018-09-19 14:00 | 43362 | 14:00 |  | 4.9 | 6.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74
2018-09-19 18:00 | 43362 | 18:00 |  | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.13
2018-09-19 19:00 | 43362 | 19:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 6.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
2018-09-19 20:00 | 43362 | 20:00 |  | 3.5 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01
2018-09-19 21:00 | 43362 | 21:00 |  | 3.5 | 5.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.98
2018-09-19 22:00 | 43362 | 22:00 |  | 3.5 | 5.9 | 2.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado
2018-09-19 23:00 | 43362 | 23:00 |  | 3.5 | 5.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-09-21 | 2018-09-20 | 24:00 |  | 3.5 | 5.6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-09-21 01:00 | 43363 | 25:00 |  | 3.5 | 5.8 | 1.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-09-21 02:00 | 43363 | 26:00 |  | 3.5 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-09-21 03:00 | 43363 | 27:00 |  | 3.5 | 15 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
2018-09-21 04:00 | 43363 | 28:00 |  | 2.8 | 70 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87
2018-09-21 05:00 | 43363 | 29:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | 0.87
2018-09-21 06:00 | 43363 | 30:00 |  |  | 60
2018-09-21 07:00 | 43363 | 31:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 40 | 3.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.96 | 6.1 | 0.98
2018-09-21 08:00 | 43363 | 32:00 |  | 3.5 | 35 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.58 | 6.1 | 0.88
2018-09-21 09:00 | 43363 | 33:00 |  | 3.5 | 40 | 13.8 |  |  | 111.11 | 15.88 | 6.1
2018-09-21 10:00 | 43363 | 34:00 |  | 3.5 | 30 | 13 |  |  | 111.11 | 14.2 | 6.1
2018-09-21 11:00 | 43363 | 35:00 |  | 4.9 | 25 | 5.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.82 | 6.1 | 0.98
2018-09-21 12:00 | 43363 | 36:00 |  | 4.9 | 25 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.89
2018-09-21 13:00 | 43363 | 37:00 |  | 3.5 | 25 | 5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.98 | 6.1 | 0.98
2018-09-21 14:00 | 43363 | 38:00 |  | 3.5 | 900 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-09-21 15:00 | 43363 | 39:00 |  | 3.5 | 750 | 19 |  |  | 111.11 |  | 6.1
2018-09-21 16:00 | 43363 | 40:00 |  | 3.5 | 140 | 32 |  |  | 111.11 | 27.02 | 6.1
2018-09-21 17:00 | 43363 | 41:00 |  | 3.5 | 65 | 28 |  |  | 111.11 | 17.8 | 6.1
2018-09-21 18:00 | 43363 | 42:00 |  | 3.5 | 40 | 21 |  |  | 111.11 | 16.66 | 6.1
2018-09-21 19:00 | 43363 | 43:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 28 | 13 |  |  | 111.11 | 14.28 | 6.1
2018-09-21 20:00 | 43363 | 44:00 |  | 4.9 | 20 | 7.1 |  |  | 111.11 | 11.33 | 6.1 |  | Retrolavado
2018-09-21 21:00 | 43363 | 45:00 |  | 4.9 | 14 | 4.5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.99 |  | Retrolavado
2018-09-21 22:00 | 43363 | 46:00 |  | 4.9 | 13 | 4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.01
2018-09-21 23:00 | 43363 | 47:00 |  | 4.9 | 12 | 4.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.99
2018-09-21 | 2018-09-21 | 0:00 |  | 4.9 | 11 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.49
2018-09-23 01:00 | 43364 | 49:00 |  | 3.5 | 10 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.97
2018-09-23 02:00 | 43364 | 50:00 |  | 3.5 | 10 | 3.3 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97 |  | Retrolavado
2018-09-23 03:00 | 43364 | 51:00 |  | 3.5 | 13 | 3.3 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97
2018-09-23 04:00 | 43364 | 52:00 |  | 3.5 | 18 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97
2018-09-23 05:00 | 43364 | 53:00 |  | 3.5 | 19 | 4.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84
2018-09-23 06:00 | 43364 | 54:00 |  | 3.5 | 19 | 6.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.97
2018-09-23 07:00 | 43364 | 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 19 | 4.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.89 | Retrolavado
2018-09-23 08:00 | 43364 | 56:00 |  | 3.5 | 18 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.86
2018-09-23 09:00 | 43364 | 57:00 |  | 3.5 | 18 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.86
2018-09-23 10:00 | 43364 | 58:00 |  | 3.5 | 15 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.86
2018-09-23 11:00 | 43364 | 59:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.91
2018-09-23 12:00 | 43364 | 60:00 |  | 3.5 | 11 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.86 |  | Retrolavado
2018-09-23 13:00 | 43364 | 61:00 |  | 3.5 | 10 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.75
2018-09-23 14:00 | 43364 | 62:00 |  | 3.5 | 9.9 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.75
2018-09-23 15:00 | 43364 | 63:00 |  | 2.8 | 8.6 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.87
2018-09-23 16:00 | 43364 | 64:00 |  | 1.4 | 200 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 33.86 | 5.67 | 0.64
2018-09-23 17:00 | 43364 | 65:00 |  |  | 2600
2018-09-23 18:00 | 43364 | 66:00 |  |  | 1000
2018-09-23 19:00 | 43364 | 67:00 | Giovani José Peréz |  | 750
2018-09-23 20:00 | 43364 | 68:00 |  |  | 560
2018-09-23 21:00 | 43364 | 69:00 |  |  | 380
2018-09-23 22:00 | 43364 | 70:00 |  |  | 260
2018-09-23 23:00 | 43364 | 71:00 |  | 3.5 | 150 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 23.68 | 5.67 | 0.98
2018-09-25 | 2018-09-22 | 72:00 |  | 3.5 | 120 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 20.82 | 5.67 | 0.82
2018-09-25 01:00 | 43365 | 73:00 |  | 3.5 | 70 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 19.22 | 5.67 | 0.72
2018-09-25 02:00 | 43365 | 74:00 |  | 3.5 | 40 | 4.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 15.26 | 5.67 | 0.64
2018-09-25 03:00 | 43365 | 75:00 |  | 3.5 | 20 | 4.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 13.38 | 5.67 | 0.68
2018-09-25 04:00 | 43365 | 76:00 |  | 3.5 | 15 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.8 | 5.67 | 0.82
2018-09-25 05:00 | 43365 | 77:00 |  | 3.5 | 13 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.68
2018-09-25 06:00 | 43365 | 78:00 |  | 3.5 | 14 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.69
2018-09-25 07:00 | 43365 | 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 08:00 | 43365 | 80:00 |  | 4.9 | 28 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.63 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 09:00 | 43365 | 81:00 |  | 4.9 | 16 | 6.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 10:00 | 43365 | 82:00 |  | 4.9 | 12 | 3.5 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2018-09-25 11:00 | 43365 | 83:00 |  | 4.9 | 12 | 3.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 12:00 | 43365 | 84:00 |  | 4.9 | 11 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-09-25 13:00 | 43365 | 85:00 |  | 4.9 | 13 | 3.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 14:00 | 43365 | 86:00 |  | 4.9 | 10 | 7.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 15:00 | 43365 | 87:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 85 | 10 |  |  | 111.11 | 15.64 | 5.67
2018-09-25 16:00 | 43365 | 88:00 |  | 4.9 | 45 | 15 |  |  | 111.11 | 14.36 | 5.67
2018-09-25 17:00 | 43365 | 89:00 |  | 4.9 | 24 | 8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-09-25 18:00 | 43365 | 90:00 |  | 4.9 | 17 | 5.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.86 | Retrolavado
2018-09-25 19:00 | 43365 | 91:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 15 | 4.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.86
2018-09-25 20:00 | 43365 | 92:00 |  | 4.9 | 11 | 3.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.73 |  | Retrolavado
2018-09-25 21:00 | 43365 | 93:00 |  | 4.9 | 9.8 | 2.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.73
2018-09-25 22:00 | 43365 | 94:00 |  | 4.9 | 9.7 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.73
2018-09-25 23:00 | 43365 | 95:00 |  | 2.8 | 9.6 | 2.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 | 2018-09-23 | 96:00 |  | 2.8 | 9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 01:00 | 43366 | 97:00 |  | 2.8 | 8.2 | 2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 02:00 | 43366 | 98:00 |  | 2.8 | 8 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 03:00 | 43366 | 99:00 |  | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 04:00 | 43366 | 100:00 |  | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 05:00 | 43366 | 101:00 |  | 2.8 | 8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 06:00 | 43366 | 102:00 |  | 2.8 | 7.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 07:00 | 43366 | 103:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 7.8 | 1.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.68 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 08:00 | 43366 | 104:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 09:00 | 43366 | 105:00 |  | 4.9 | 7.5 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78
2018-09-27 10:00 | 43366 | 106:00 |  | 3.5 | 7.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 11:00 | 43366 | 107:00 |  | 3.5 | 7.7 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 12:00 | 43366 | 108:00 |  | 3.5 | 7.5 | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 13:00 | 43366 | 109:00 |  | 3.5 | 7.3 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 14:00 | 43366 | 110:00 |  | 3.5 | 7.3 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 15:00 | 43366 | 111:00 |  | 3.5 | 6.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-09-27 16:00 | 43366 | 112:00 |  | 3.5 | 6.9 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 17:00 | 43366 | 113:00 |  | 3.5 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-09-27 18:00 | 43366 | 114:00 |  | 3.5 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78
2018-09-27 19:00 | 43366 | 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.7 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.77 | 5.67 | 0.91
2018-09-27 20:00 | 43366 | 116:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-09-27 21:00 | 43366 | 117:00 |  | 2.8 | 6 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | Retrolavado
2018-09-27 22:00 | 43366 | 118:00 |  | 2.8 | 6 | 1.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-09-27 23:00 | 43366 | 119:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-09-29 | 2018-09-24 | 120:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-09-29 01:00 | 43367 | 121:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85
2018-09-29 02:00 | 43367 | 122:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.85
2018-09-29 03:00 | 43367 | 123:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.85
2018-09-29 04:00 | 43367 | 124:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.75
2018-09-29 05:00 | 43367 | 125:00 |  | 2.8 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.94
2018-09-29 06:00 | 43367 | 126:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.94
2018-09-29 07:00 | 43367 | 127:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.94
2018-09-29 08:00 | 43367 | 128:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.94
2018-09-29 09:00 | 43367 | 129:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88
2018-09-29 10:00 | 43367 | 130:00 |  | 2.8 | 6 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88
2018-09-29 11:00 | 43367 | 131:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-09-29 12:00 | 43367 | 132:00 |  | 2.8 | 6 | 1.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 13:00 | 43367 | 133:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 14:00 | 43367 | 134:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 15:00 | 43367 | 135:00 |  | 2.8 | 6 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 16:00 | 43367 | 136:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 17:00 | 43367 | 137:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-29 18:00 | 43367 | 138:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-09-29 19:00 | 43367 | 139:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-09-29 20:00 | 43367 | 140:00 |  | 2.8 | 6 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69 | Retrolavado
2018-09-29 21:00 | 43367 | 141:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-09-29 22:00 | 43367 | 142:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-09-29 23:00 | 43367 | 143:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6.2 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 | 2018-09-25 | 144:00 |  | 2.8 | 6.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 01:00 | 43368 | 145:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 02:00 | 43368 | 146:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 03:00 | 43368 | 147:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.65
2018-10-01 04:00 | 43368 | 148:00 |  | 2.8 | 6 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 05:00 | 43368 | 149:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 06:00 | 43368 | 150:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 07:00 | 43368 | 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.66
2018-10-01 08:00 | 43368 | 152:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-01 09:00 | 43368 | 153:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-01 10:00 | 43368 | 154:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 11:00 | 43368 | 155:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2018-10-01 12:00 | 43368 | 156:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 13:00 | 43368 | 157:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 14:00 | 43368 | 158:00 |  | 2.8 | 6.3 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 15:00 | 43368 | 159:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-10-01 16:00 | 43368 | 160:00 |  | 2.8 | 6 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-10-01 17:00 | 43368 | 161:00 |  | 2.8 | 9.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 18:00 | 43368 | 162:00 |  | 2.8 | 7.1 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 19:00 | 43368 | 163:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7.6 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 20:00 | 43368 | 164:00 |  | 2.8 | 12 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 21:00 | 43368 | 165:00 |  | 2.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 22:00 | 43368 | 166:00 |  | 2.8 | 9.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 23:00 | 43368 | 167:00 |  | 2.8 | 10 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-10-03 | 2018-09-26 | 168:00 |  | 2.8 | 9.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-10-03 01:00 | 43369 | 169:00 |  | 2.8 | 8.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-10-03 02:00 | 43369 | 170:00 |  | 2.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 03:00 | 43369 | 171:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 04:00 | 43369 | 172:00 |  | 2.8 | 12 | 1.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 05:00 | 43369 | 173:00 |  | 2.8 | 16 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 06:00 | 43369 | 174:00 |  | 2.8 | 16 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 07:00 | 43369 | 175:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 18 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-03 08:00 | 43369 | 176:00 |  | 2.8 | 18 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 09:00 | 43369 | 177:00 |  | 2.8 | 16 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 10:00 | 43369 | 178:00 |  | 2.8 | 16 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 11:00 | 43369 | 179:00 |  | 2.8 | 16 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.78
2018-10-03 12:00 | 43369 | 180:00 |  | 2.8 | 18 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 7.9
2018-10-03 13:00 | 43369 | 181:00 |  | 2.8 | 12 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 14:00 | 43369 | 182:00 |  | 2.8 | 8.3 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 15:00 | 43369 | 183:00 |  | 2.8 | 8.2 | 2.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.79
2018-10-03 16:00 | 43369 | 184:00 |  | 2.8 | 7.6 | 2.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 17:00 | 43369 | 185:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 18:00 | 43369 | 186:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 19:00 | 43369 | 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 20:00 | 43369 | 188:00 |  | 2.8 | 5.2 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 21:00 | 43369 | 189:00 |  | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 22:00 | 43369 | 190:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  | Retrolavado
2018-10-03 23:00 | 43369 | 191:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-05 | 2018-09-27 | 192:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-05 01:00 | 43370 | 193:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-05 02:00 | 43370 | 194:00 |  | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-05 03:00 | 43370 | 195:00 |  | 2.8 | 5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-05 04:00 | 43370 | 196:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-05 05:00 | 43370 | 197:00 |  | 2.8 | 5.5 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66
2018-10-05 06:00 | 43370 | 198:00 |  | 2.8 | 5 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.93
2018-10-05 07:00 | 43370 | 199:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-05 08:00 | 43370 | 200:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-05 09:00 | 43370 | 201:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-05 10:00 | 43370 | 202:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.13 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-05 11:00 | 43370 | 203:00 |  | 2.8 | 5 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-10-05 12:00 | 43370 | 204:00 |  | 2.8 | 5.1 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-10-05 13:00 | 43370 | 205:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88
2018-10-05 14:00 | 43370 | 206:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2018-10-05 15:00 | 43370 | 207:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88
2018-10-05 16:00 | 43370 | 208:00 |  | 2.8 | 9.8 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88
2018-10-05 17:00 | 43370 | 209:00 |  | 2.8 | 8.9 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88
2018-10-05 18:00 | 43370 | 210:00 |  | 2.8 | 17 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81
2018-10-05 19:00 | 43370 | 211:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 22 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81
2018-10-05 20:00 | 43370 | 212:00 |  | 2.8 | 25.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79
2018-10-05 21:00 | 43370 | 213:00 |  | 2.8 | 18.9 | 1.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.75
2018-10-05 22:00 | 43370 | 214:00 |  | 2.8 | 18 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79
2018-10-05 23:00 | 43370 | 215:00 |  | 2.8 | 18 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79
2018-10-07 | 2018-09-28 | 216:00 |  | 2.8 | 17.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79
2018-10-07 01:00 | 43371 | 217:00 |  | 2.8 | 17 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81
2018-10-07 02:00 | 43371 | 218:00 |  | 2.8 | 16.2 | 1.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81
2018-10-07 03:00 | 43371 | 219:00 |  | 2.8 | 16 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-10-07 04:00 | 43371 | 220:00 |  | 2.8 | 12 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81
2018-10-07 05:00 | 43371 | 221:00 |  | 2.8 | 10.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79
2018-10-07 06:00 | 43371 | 222:00 |  | 2.8 | 13 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.88
2018-10-07 07:00 | 43371 | 223:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 14 | 3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-10-07 08:00 | 43371 | 224:00 |  | 2.8 | 12 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-10-07 09:00 | 43371 | 225:00 |  | 2.8 | 13 | 2.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.97
2018-10-07 10:00 | 43371 | 226:00 |  | 2.8 | 11 | 2.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-10-07 11:00 | 43371 | 227:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 11 | 2.2 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-10-07 12:00 | 43371 | 228:00 |  | 2.8 | 12 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 1.04
2018-10-07 13:00 | 43371 | 229:00 |  | 2.8 | 16 | 2.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 1.04
2018-10-07 14:00 | 43371 | 230:00 |  | 2.8 | 24 | 2.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2018-10-07 15:00 | 43371 | 231:00 |  | 2.8 | 31 | 2.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2018-10-07 16:00 | 43371 | 232:00 |  | 2.8 | 90 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 26.45 | 5.67 | 0.7
2018-09-28 16:10 | 43371 | 16:10 |  | 2.8 | 250 | 5 | 0 |  | 111.11 | 26.45 | 5.67
2018-09-28 17:00 | 43371 | 17:00 |  |  | 208
2018-09-28 18:00 | 43371 | 18:00 |  |  | 1000
2018-09-28 19:00 | 43371 | 19:00 | Leonel Herrera |  | 1900
2018-09-28 21:00 | 43371 | 21:00 |  |  | 1000
2018-09-28 23:00 | 43371 | 23:00 |  |  | 900
2018-09-29 | 2018-09-29 | 0:00 |  |  | 200
2018-09-29 01:00 | 43372 | 1:00 |  | 2.8 | 70 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 22.56 | 5.67 | 0.7
2018-09-29 02:00 | 43372 | 2:00 |  | 2.8 | 40 | 10 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67
2018-09-29 03:00 | 43372 | 3:00 |  | 4.9 | 31 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-09-29 04:00 | 43372 | 4:00 |  | 4.9 | 28 | 5.1 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 05:00 | 43372 | 5:00 |  | 4.9 | 20 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.92
2018-09-29 06:00 | 43372 | 6:00 |  | 4.9 | 17 | 4.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.69
2018-09-29 07:00 | 43372 | 7:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 17.8 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81
2018-09-29 08:00 | 43372 | 8:00 |  | 4.9 | 15.6 | 3.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88
2018-09-29 09:00 | 43372 | 9:00
2018-09-29 10:00 | 43372 | 10:00 |  | 4.9 | 25 | 4.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.88
2018-09-29 11:00 | 43372 | 11:00 |  | 4.9 | 18 | 3.8 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 1.01
2018-09-29 12:00 | 43372 | 12:00 |  | 4.9 | 17.8 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 1.01
2018-09-29 13:00 | 43372 | 13:00 |  | 4.9 | 15 | 3.1 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.89 | Retrolavado
2018-09-29 14:00 | 43372 | 14:00 |  | 2.8 | 15 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.88
2018-09-29 15:00 | 43372 | 15:00 |  | 2.8 | 17.8 | 3.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.89
2018-09-29 16:00 | 43372 | 16:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 13 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.08 | 5.67 | 0.89
2018-09-29 17:00 | 43372 | 17:00 |  | 2.8 | 15 | 2.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.98
2018-09-29 18:00 | 43372 | 18:00 |  | 2.8 | 13 | 2.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.97
2018-09-29 19:00 | 43372 | 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 24 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-09-29 20:00 | 43372 | 20:00 |  | 2.8 | 26 | 4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97 | Retrolavado
2018-09-29 21:00 | 43372 | 21:00 |  | 2.8 | 22 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97
2018-09-29 22:00 | 43372 | 22:00 |  | 2.8 | 17 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97
2018-09-29 23:00 | 43372 | 23:00 |  | 2.8 | 13 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97
2018-10-01 | 2018-09-30 | 24:00 |  | 2.8 | 11 | 3.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-10-01 01:00 | 43373 | 25:00 |  | 2.8 | 10 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97
2018-10-01 02:00 | 43373 | 26:00 |  | 2.8 | 9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.97
2018-10-01 03:00 | 43373 | 27:00 |  | 2.8 | 8 | 2.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.97
2018-10-01 04:00 | 43373 | 28:00 |  | 2.8 | 8.3 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 1.03 |  | Retrolavado
2018-10-01 05:00 | 43373 | 29:00 |  | 2.8 | 8.6 | 1.8 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.94
2018-10-01 06:00 | 43373 | 30:00 |  | 2.8 | 8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69
2018-10-01 07:00 | 43373 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 08:00 | 43373 | 32:00 |  | 2.8 | 7.3 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 09:00 | 43373 | 33:00 |  | 2.8 | 8 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-01 10:00 | 43373 | 34:00 |  | 2.8 | 7 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 11:00 | 43373 | 35:00 |  | 2.8 | 8 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 12:00 | 43373 | 36:00 |  | 2.8 | 8.3 | 2.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 | Retrolavado
2018-10-01 13:00 | 43373 | 37:00 |  | 2.8 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 14:00 | 43373 | 38:00 |  | 2.8 | 7 | 2.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 15:00 | 43373 | 39:00 |  | 2.8 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 16:00 | 43373 | 40:00 |  | 2.8 | 7.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 17:00 | 43373 | 41:00 |  | 2.8 | 7.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  | Retrolavado
2018-10-01 18:00 | 43373 | 42:00 |  | 2.8 | 1000 | 2.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 49.38 | 5.67 | 0.85
2018-10-01 19:00 | 43373 | 43:00 | Giovani José Peréz |  | 2600
2018-10-01 20:00 | 43373 | 44:00 |  |  | 1800
2018-10-01 21:00 | 43373 | 45:00 |  |  | 1200
2018-10-01 22:00 | 43373 | 46:00 |  |  | 900
2018-10-01 23:00 | 43373 | 47:00 |  |  | 240
2018-10-03 | 2018-10-01 | 48:00 |  | 2.8 | 240 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 35.82 | 5.67 | 0.98
2018-10-03 01:00 | 43374 | 49:00 |  | 2.8 | 130 | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 19.8 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 02:00 | 43374 | 50:00 |  | 2.8 | 80 | 3.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 19.86 | 5.67 | 0.88
2018-10-03 03:00 | 43374 | 51:00 |  | 2.8 | 40 | 3.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 15.09 | 5.67 | 0.88
2018-10-03 04:00 | 43374 | 52:00 |  | 2.8 | 15 | 3 | 0.18 | 0.1 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.88
2018-10-03 05:00 | 43374 | 53:00 |  | 2.8 | 12 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88
2018-10-03 06:00 | 43374 | 54:00 |  | 2.8 | 9.7 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85
2018-10-03 07:00 | 43374 | 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 9.7 | 2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-03 08:00 | 43374 | 56:00 |  | 3.5 | 10 | 2.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83 | Retrolavado
2018-10-03 09:00 | 43374 | 57:00 |  | 3.5 | 13 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83
2018-10-03 10:00 | 43374 | 58:00 |  | 3.5 | 12 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.83
2018-10-03 11:00 | 43374 | 59:00 |  | 3.5 | 12 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.83
2018-10-03 12:00 | 43374 | 60:00 |  | 3.5 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83
2018-10-03 13:00 | 43374 | 61:00 |  | 3.5 | 12 | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83
2018-10-03 14:00 | 43374 | 62:00 |  | 3.5 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  | Retrolavado
2018-10-03 15:00 | 43374 | 63:00 |  | 3.5 | 13 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86
2018-10-03 16:00 | 43374 | 64:00 |  | 3.5 | 11 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86
2018-10-03 17:00 | 43374 | 65:00 |  | 3.5 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86
2018-10-03 18:00 | 43374 | 66:00 |  | 3.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 19:00 | 43374 | 67:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 23 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81
2018-10-03 20:00 | 43374 | 68:00 |  | 2.8 | 29 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-03 21:00 | 43374 | 69:00 |  | 2.8 | 55 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.91
2018-10-03 22:00 | 43374 | 70:00 |  | 2.8 | 28 | 13 |  |  | 111.11 | 11.9 | 5.67
2018-10-03 23:00 | 43374 | 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 18 | 6.5 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2018-10-02 01:00 | 2018-10-02 | 1:00 |  | 2.8 | 16 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-02 02:00 | 43375 | 2:00 |  | 2.8 | 16 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-02 03:00 | 43375 | 3:00 |  | 2.8 | 15 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-02 04:00 | 43375 | 4:00 |  | 2.8 | 12 | 4.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | Retrolavado
2018-10-02 05:00 | 43375 | 5:00 |  | 2.8 | 12 | 4.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-02 06:00 | 43375 | 6:00 |  | 2.8 | 11 | 3.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-10-02 07:00 | 43375 | 7:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 12 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-10-02 08:00 | 43375 | 8:00 |  | 2.8 | 12 | 2.9 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-02 09:00 | 43375 | 9:00 |  | 2.8 | 10.2 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-02 10:00 | 43375 | 10:00 |  | 2.8 | 10.3 | 3.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-10-02 11:00 | 43375 | 11:00 |  | 2.8 | 9.8 | 3.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-02 12:00 | 43375 | 12:00 |  | 2.8 | 9.7 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-02 13:00 | 43375 | 13:00 |  | 2.8 | 9.9 | 3.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-02 14:00 | 43375 | 14:00 |  | 2.8 | 10 | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-02 15:00 | 43375 | 15:00 |  | 2.8 | 10 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-02 16:00 | 43375 | 16:00 |  | 2.8 | 13 | 3.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.9
2018-10-02 17:00 | 43375 | 17:00 |  | 2.8 | 10 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-02 18:00 | 43375 | 18:00 |  | 2.8 | 11 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-02 19:00 | 43375 | 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 13 | 3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2018-10-02 20:00 | 43375 | 20:00 |  | 2.8 | 9 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74
2018-10-02 21:00 | 43375 | 21:00 |  | 2.8 | 10 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2018-10-02 22:00 | 43375 | 22:00 |  | 2.8 | 11 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74
2018-10-02 23:00 | 43375 | 23:00 |  | 2.8 | 11 | 2.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74
2018-10-04 | 2018-10-03 | 24:00 |  | 2.8 | 12 |  |  |  | 111.11 | 8.59
2018-10-04 01:00 | 43376 | 25:00 |  | 2.8 | 12 |  |  |  | 111.11 | 8.59
2018-10-04 02:00 | 43376 | 26:00 |  | 2.8 | 11 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74
2018-10-04 03:00 | 43376 | 27:00 |  | 2.8 | 10 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74
2018-10-04 04:00 | 43376 | 28:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 11 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87
2018-10-04 05:00 | 43376 | 29:00 |  | 2.8 | 9.5 | 1.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87
2018-10-04 06:00 | 43376 | 30:00 |  | 2.8 | 10 | 1.6 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-04 07:00 | 43376 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.3 | 1.8 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-10-04 08:00 | 43376 | 32:00 |  | 2.8 | 9.2 | 2.1 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-04 09:00 | 43376 | 33:00 |  | 2.8 | 8.7 | 2.1 | 0.25 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-10-04 10:00 | 43376 | 34:00 |  | 2.8 | 10 | 2.3 | 0.15 | 0.65 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-10-04 11:00 | 43376 | 35:00 |  | 2.8 | 9.4 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-10-04 12:00 | 43376 | 36:00 |  | 2.8 | 8.8 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-10-04 13:00 | 43376 | 37:00 |  | 2.8 | 11 | 2.4 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-04 14:00 | 43376 | 38:00 |  | 2.8 | 10 | 3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-04 15:00 | 43376 | 39:00 |  | 2.8 | 8.9 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-04 16:00 | 43376 | 40:00 |  | 2.8 | 9.8 | 2.4 | 0.4 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-04 17:00 | 43376 | 41:00 |  | 2.8 | 9.5 | 3.1 | 0.25 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2018-10-04 18:00 | 43376 | 42:00 |  | 2.8 | 9.3 | 2.8 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-04 19:00 | 43376 | 43:00 |  |  | 2600
2018-10-04 20:00 | 43376 | 44:00 |  |  | 3500
2018-10-03 22:00 | 43376 | 22:00 |  |  | 900
2018-10-03 23:00 | 43376 | 23:00 |  |  | 2000
2018-10-05 | 2018-10-04 | 24:00 |  |  | 500
2018-10-05 01:00 | 43377 | 25:00 |  |  | 300
2018-10-05 02:00 | 43377 | 26:00 |  | 2.8 | 100 | 2.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 22.22 | 5.67 | 0.81
2018-10-05 03:00 | 43377 | 27:00 |  | 4.9 | 80 | 25 |  |  | 111.11 | 16.62
2018-10-05 04:00 | 43377 | 28:00 |  | 4.9 | 55 | 3.8 |  |  | 111.11 | 14.36
2018-10-05 05:00 | 43377 | 29:00 |  | 4.9 | 45 | 6.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-10-05 06:00 | 43377 | 30:00 |  | 4.9 | 65 | 6.1 | 0.2 | 0.75 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.75
2018-10-05 07:00 | 43377 | 31:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 85 | 30 |  |  | 111.11 | 22.22
2018-10-05 08:00 | 43377 | 32:00 |  | 2.8 | 65 | 18 |  |  | 111.11 | 22.22
2018-10-05 09:00 | 43377 | 33:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 54 | 12 |  |  | 111.11 | 17.38 | 5.67
2018-10-05 10:00 | 43377 | 34:00 |  | 4.9 | 35 | 7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 13.6 | 5.67 | 0.71
2018-10-05 11:00 | 43377 | 35:00 |  | 4.9 | 27 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 13.6 | 5.67 | 0.71 | Retrolavado
2018-10-05 12:00 | 43377 | 36:00 |  | 4.9 | 22 | 5.4 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.73 |  | Retrolavado
2018-10-05 13:00 | 43377 | 37:00 |  | 4.9 | 20 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.73
2018-10-05 14:00 | 43377 | 38:00 |  | 4.9 | 18 | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.73 | Retrolavado
2018-10-05 15:00 | 43377 | 39:00 |  | 4.9 | 17 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.73
2018-10-05 16:00 | 43377 | 40:00 |  | 2.8 | 16 | 2.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.82
2018-10-05 17:00 | 43377 | 41:00 |  | 2.8 | 14 | 2.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.82
2018-10-05 18:00 | 43377 | 42:00 |  | 2.8 | 15 | 4.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.75
2018-10-05 19:00 | 43377 | 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21 | 2.8 | 0.25 | 0.6 | 111.11 | 11.69 | 5.67 | 0.71
2018-10-05 20:00 | 43377 | 44:00 |  | 2.8 | 90 | 3.5 | 0.2 | 0.45 | 111.11 | 13.71 | 5.67 | 0.71
2018-10-05 21:00 | 43377 | 45:00 |  |  | 900
2018-10-05 22:00 | 43377 | 46:00 |  |  | 400
2018-10-05 23:00 | 43377 | 47:00 |  |  | 120
2018-10-07 | 2018-10-05 | 48:00 |  |  | 65
2018-10-07 01:00 | 43378 | 49:00 |  | 2.8 | 24 | 3.5 |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-07 02:00 | 43378 | 50:00 |  | 2.8 | 21 | 9.3 |  |  | 111.11 | 15.2 | 5.67
2018-10-07 03:00 | 43378 | 51:00 |  | 2.8 | 240 | 4.4 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 23.76 | 5.67 | 0.71
2018-10-07 04:00 | 43378 | 52:00 |  | 2.8 | 290 | 6.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 33.33 | 5.67 | 0.7
2018-10-07 05:00 | 43378 | 53:00 |  | 2.8 | 80 | 15 |  |  | 111.11 | 18.14 | 5.67
2018-10-07 06:00 | 43378 | 54:00 |  | 2.8 | 50 | 12 |  |  | 111.11 | 15.11 | 5.67
2018-10-07 07:00 | 43378 | 55:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 45 | 5.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.8 | 5.67 | 0.78
2018-10-07 08:00 | 43378 | 56:00 |  | 4.9 | 37 | 4.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 14.36 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2018-10-07 09:00 | 43378 | 57:00 |  | 4.9 | 28 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-10-07 10:00 | 43378 | 58:00 |  | 4.9 | 24 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.81
2018-10-07 11:00 | 43378 | 59:00 |  | 4.9 | 20 | 3.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.81
2018-10-07 12:00 | 43378 | 60:00 |  | 4.9 | 18 | 3.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.79
2018-10-07 13:00 | 43378 | 61:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 16 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75
2018-10-07 14:00 | 43378 | 62:00 |  | 2.8 | 15 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75
2018-10-07 15:00 | 43378 | 63:00 |  | 2.8 | 19 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75
2018-10-07 16:00 | 43378 | 64:00 |  | 2.8 | 150 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 28.8 | 5.67 | 0.75
2018-10-07 17:00 | 43378 | 65:00 |  | 2.8 | 180 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 28.8 | 5.67 | 0.75
2018-10-07 18:00 | 43378 | 66:00 |  | 2.8 | 300 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-07 19:00 | 43378 | 67:00 | Sergio Tórrez |  | 250
2018-10-07 20:00 | 43378 | 68:00 |  |  | 90 |  |  |  | 111.11 | 24.69
2018-10-07 21:00 | 43378 | 69:00 |  | 2.8 | 75 |  |  |  | 111.11 | 20.98
2018-10-07 22:00 | 43378 | 70:00 |  | 2.8 | 60 |  |  |  | 111.11 | 17.28
2018-10-07 23:00 | 43378 | 71:00 |  | 2.8 | 60 |  |  |  | 111.11 | 17.28
2018-10-09 | 2018-10-06 | 72:00 |  | 2.8 | 60 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 17.28 | 5.67 | 0.72
2018-10-09 01:00 | 43379 | 73:00 |  | 2.8 | 200 | 6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 24.69 | 5.67 | 0.76
2018-10-09 02:00 | 43379 | 74:00 |  | 2.8 | 110
2018-10-09 03:00 | 43379 | 75:00 |  | 2.8 | 75 | 7 | 0.7 | 0.15 | 111.11 | 23.45 | 5.67 | 0.75
2018-10-09 04:00 | 43379 | 76:00 |  | 2.8 | 300
2018-10-09 05:00 | 43379 | 77:00 |  |  | 980
2018-10-09 06:00 | 43379 | 78:00 |  |  | 900
2018-10-09 07:00 | 43379 | 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 900 | 45 |  |  | 111.11 | 44.44 | 5.67
2018-10-09 08:00 | 43379 | 80:00 |  | 4.9 | 700 | 380 |  |  | 111.11 | 39.68 | 5.67
2018-10-09 09:00 | 43379 | 81:00 |  | 4.9 | 350 | 500 |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-09 10:00 | 43379 | 82:00 |  |  | 850
2018-10-09 11:00 | 43379 | 83:00 |  |  | 700
2018-10-09 12:00 | 43379 | 84:00 |  |  | 700
2018-10-09 13:00 | 43379 | 85:00 |  | 4.9 | 250 | 150 |  |  | 111.11 | 27.21
2018-10-09 14:00 | 43379 | 86:00 |  | 4.9 | 550 | 190 |  |  | 111.11 | 29.81
2018-10-09 15:00 | 43379 | 87:00 |  | 4.9 | 650 | 250 |  |  | 111.11 | 32.33
2018-10-09 16:00 | 43379 | 88:00 |  | 4.9 | 550 | 300 |  |  | 111.11 | 29.85
2018-10-09 17:00 | 43379 | 89:00 | Leonel Herrera |  | 800 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-09 18:00 | 43379 | 90:00 |  |  | 1000 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-09 19:00 | 43379 | 91:00 | Giovani José Peréz |  | 900 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-09 20:00 | 43379 | 92:00 |  |  | 750 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-09 21:00 | 43379 | 93:00 |  |  | 400 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-09 22:00 | 43379 | 94:00 |  | 4.9 | 280 |  |  |  | 111.11 | 37.8 | 5.67
2018-10-09 23:00 | 43379 | 95:00 |  | 4.9 | 190 |  |  |  | 111.11 | 17.56 | 5.67
2018-10-11 | 2018-10-07 | 96:00 |  | 4.9 | 120 |  |  |  | 111.11 | 17.56 | 5.67
2018-10-11 01:00 | 43380 | 97:00 |  | 4.9 | 120 | 300 |  |  | 111.11 | 19.2 | 5.67
2018-10-11 02:00 | 43380 | 98:00 |  | 4.9 | 180 | 150 |  |  | 111.11 | 19.2 | 5.67
2018-10-11 03:00 | 43380 | 99:00 |  | 4.9 | 190 | 150 |  |  | 111.11 | 19.56 | 5.67
2018-10-11 04:00 | 43380 | 100:00 |  | 2.8 | 120 | 180 |  |  | 111.11 | 17.8 | 5.67
2018-10-11 05:00 | 43380 | 101:00 |  | 2.8 | 80 | 1.9 |  |  | 111.11 | 17.8 | 5.67
2018-10-11 06:00 | 43380 | 102:00 |  | 2.8 | 40 | 35 |  |  | 111.11 | 13.26 | 5.67
2018-10-11 07:00 | 43380 | 103:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 40 | 48 |  |  | 111.11 | 15.87
2018-10-11 08:00 | 43380 | 104:00 |  | 4.9 | 39 | 37 |  |  | 111.11 | 15.87
2018-10-11 09:00 | 43380 | 105:00 |  | 4.9 | 38 | 37 |  |  | 111.11 | 15.87
2018-10-11 10:00 | 43380 | 106:00 |  | 4.9 | 45 | 30 |  |  | 111.11 | 15.87
2018-10-11 11:00 | 43380 | 107:00 |  | 4.9 | 40 | 27 |  |  | 111.11 | 12.09
2018-10-11 12:00 | 43380 | 108:00 |  | 4.9 | 32 | 25 |  |  | 111.11 | 12.09
2018-10-11 13:00 | 43380 | 109:00 |  | 4.9 | 25 | 17 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado
2018-10-11 14:00 | 43380 | 110:00 |  | 4.9 | 37 | 13 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2018-10-11 15:00 | 43380 | 111:00 |  | 4.9 | 39 | 10 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2018-10-11 16:00 | 43380 | 112:00 |  | 4.9 | 31 | 10 | 0 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2018-10-11 17:00 | 43380 | 113:00 |  | 4.9 | 30 | 9.6 | 0 | 0 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado
2018-10-11 18:00 | 43380 | 114:00 |  | 4.9 | 26 | 9.9 | 0 | 0 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.61
2018-10-11 19:00 | 43380 | 115:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 23 | 9.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.63 |  | Retrolavado
2018-10-11 20:00 | 43380 | 116:00 |  | 4.9 | 26 | 11 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-11 21:00 | 43380 | 117:00 |  | 4.9 | 23 | 11 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-11 22:00 | 43380 | 118:00 |  | 4.9 | 21 | 8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  | Retrolavado
2018-10-11 23:00 | 43380 | 119:00 |  | 4.9 | 20 | 6.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69
2018-10-13 | 2018-10-08 | 120:00 |  | 4.9 | 20 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 | Retrolavado
2018-10-13 01:00 | 43381 | 121:00 |  | 4.9 | 19 | 8.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  | Retrolavado
2018-10-13 02:00 | 43381 | 122:00 |  | 2.8 | 19 | 8.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.69
2018-10-13 03:00 | 43381 | 123:00 |  | 2.8 | 30 | 6.3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.94
2018-10-13 04:00 | 43381 | 124:00 |  | 2.8 | 22 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-13 05:00 | 43381 | 125:00 |  | 2.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 06:00 | 43381 | 126:00 |  | 2.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 07:00 | 43381 | 127:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 08:00 | 43381 | 128:00 |  | 2.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2018-10-13 09:00 | 43381 | 129:00 |  | 2.8 | 141 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 28.26 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-13 10:00 | 43381 | 130:00 |  | 2.8 | 850 | 3.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 38.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 11:00 | 43381 | 131:00 |  | 2.8 | 500 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 39.82 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 12:00 | 43381 | 132:00 |  | 2.8 | 280 | 8.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 32.8 | 5.67 | 0.78
2018-10-13 13:00 | 43381 | 133:00 |  | 2.8 | 150 |  |  |  | 111.11 | 25.96 | 5.67
2018-10-13 14:00 | 43381 | 134:00 |  | 4.9 | 110 |  |  |  | 111.11 | 14.8 | 5.67
2018-10-13 15:00 | 43381 | 135:00 |  | 4.9 | 60 |  |  |  | 111.11 | 9.05 | 5.67
2018-10-13 16:00 | 43381 | 136:00 |  | 4.9 | 58 | 8.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 17:00 | 43381 | 137:00 |  | 4.9 | 30 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado
2018-10-13 18:00 | 43381 | 138:00 |  | 4.9 | 15.8 | 5.24 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado | Retrolavado
2018-10-13 19:00 | 43381 | 139:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 12.2 | 4.35 | 0.18 | 0.24 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2018-10-13 20:00 | 43381 | 140:00 |  | 4.9 | 10.4 | 3.38 | 0.05 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-13 21:00 | 43381 | 141:00 |  | 2.8 | 9.38 | 2.43 | 0.04 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-13 22:00 | 43381 | 142:00 |  | 2.8 | 9.62 | 2.2 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-13 23:00 | 43381 | 143:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 9.82 | 2.02 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-15 | 2018-10-09 | 144:00 |  | 2.8 | 9.5 | 3 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-15 01:00 | 43382 | 145:00 |  | 2.8 | 9 | 3.2 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-15 02:00 | 43382 | 146:00 |  | 2.8 | 11 | 2.6 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-15 03:00 | 43382 | 147:00 |  | 2.8 | 11.3 | 2.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2018-10-15 04:00 | 43382 | 148:00 |  | 2.8 | 11 | 2 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2018-10-15 05:00 | 43382 | 149:00 |  | 2.8 | 9.98 | 1.9 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2018-10-15 06:00 | 43382 | 150:00 |  | 2.8 | 9.84 | 2.3 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2018-10-15 07:00 | 43382 | 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.4 | 2.35 | 0.18 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.31
2018-10-15 08:00 | 43382 | 152:00 |  | 2.8 | 12 | 1.96 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11
2018-10-15 09:00 | 43382 | 153:00 |  | 2.8 | 18 | 2.32 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11
2018-10-15 10:00 | 43382 | 154:00 |  | 2.8 | 12.5 | 3.78 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.11 | Retrolavado
2018-10-15 11:00 | 43382 | 155:00 |  | 2.8 | 16.5 | 3.96 | 0.1 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.11
2018-10-15 12:00 | 43382 | 156:00 |  | 2.8 | 12.9 | 4.22 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11
2018-10-15 13:00 | 43382 | 157:00 |  | 2.8 | 10.8 | 3.19 | 0.42 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11
2018-10-15 14:00 | 43382 | 158:00 |  | 2.8 | 11.1 | 3.08 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-15 15:00 | 43382 | 159:00 |  | 2.8 | 9.53 | 2.94 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-15 16:00 | 43382 | 160:00 |  | 2.8 | 10.6 | 2.32 | 0.61 | 0.35 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-10-15 17:00 | 43382 | 161:00 |  | 2.8 | 16 | 2.69 | 0.25 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-15 18:00 | 43382 | 162:00 |  | 2.8 | 12 | 2.92 | 0.33 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 19:00 | 43382 | 163:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 15 | 2.9 | 0.22 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 20:00 | 43382 | 164:00 |  | 2.8 | 13.6 | 2.8 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2018-10-15 21:00 | 43382 | 165:00 |  | 2.8 | 13 | 2.78 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 22:00 | 43382 | 166:00 |  | 2.8 | 12 | 2.78 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-10-15 23:00 | 43382 | 167:00 |  | 2.8 | 8.21 | 1.86 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 | 2018-10-10 | 168:00 |  | 2.8 | 7.73 |  |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2018-10-17 01:00 | 43383 | 169:00 |  | 2.8 | 7.58 |  |  |  | 111.11 | 7.55 | 5.67
2018-10-17 02:00 | 43383 | 170:00 |  | 2.8 | 7.44 | 4.93 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 03:00 | 43383 | 171:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 7.78 | 2.7 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2018-10-17 04:00 | 43383 | 172:00 |  | 2.8 | 7.72 | 2.7 | 0.21 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-17 05:00 | 43383 | 173:00 |  | 2.8 | 10.2 | 2.44 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.79 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 06:00 | 43383 | 174:00 |  | 2.8 | 9.2 | 2.1 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.2 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 07:00 | 43383 | 175:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7.46 | 2.93 | 0.13 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69
2018-10-17 08:00 | 43383 | 176:00 |  | 2.8 | 7.21 | 2.5 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2018-10-17 09:00 | 43383 | 177:00 |  | 2.8 | 7.31 | 2.86 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.74
2018-10-17 10:00 | 43383 | 178:00 |  | 2.8 | 7.42 | 2.54 | 0.13 | 0.2 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2018-10-17 11:00 | 43383 | 179:00 |  | 2.8 | 8.8 | 3 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-17 12:00 | 43383 | 180:00 |  | 2.8 | 8.9 | 3.1 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-10-17 13:00 | 43383 | 181:00 |  | 2.8 | 8.82 | 3.12 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2018-10-17 14:00 | 43383 | 182:00 |  | 4.9 | 8.78 | 3.1 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 15:00 | 43383 | 183:00 |  | 4.9 | 7.22 | 3.4 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 6.04 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2018-10-17 16:00 | 43383 | 184:00 |  | 4.9 | 8.38 | 3.3 | 0.17 | 0.14 | 111.11 | 6.04 | 5.67 | 0.72
2018-10-17 17:00 | 43383 | 185:00 |  | 2.8 | 7.61 | 2.55 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72
2018-10-17 18:00 | 43383 | 186:00 |  | 2.8 | 7.21 | 2.21 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 19:00 | 43383 | 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.18 | 2.02 | 0.06 | 0.42 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 20:00 | 43383 | 188:00 |  | 2.8 | 6.95 | 2.69 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 21:00 | 43383 | 189:00 |  | 2.8 | 8.84 | 2.08 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 22:00 | 43383 | 190:00 |  | 2.8 | 7.94 | 2.24 | 0.22 | 0.63 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-10-17 23:00 | 43383 | 191:00 |  | 2.8 | 12.7 | 2.41 | 0.35 | 0.26 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.91
2018-10-18 | 43383 | 192:00 |  | 2.8 | 9.26 | 2.65 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.6
2018-10-18 01:00 | 43383 | 193:00 |  | 2.8 | 6.97 | 1.96 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-18 02:00 | 43383 | 194:00 |  | 2.8 | 6.07 | 1.94 | 0.19 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2018-10-18 03:00 | 43383 | 195:00 |  | 2.8 | 6.19 | 2.04 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-18 04:00 | 43383 | 196:00 |  | 2.8 | 7.93 | 2.02 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-10 06:00 | 43383 | 6:00 |  | 2.8 | 7.51 | 2.18 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 07:00 | 43383 | 7:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 10.8 | 2.23 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 08:00 | 43383 | 8:00 |  | 2.8 | 7.18 | 2.01 | 0.1 | 0.04 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 | Retrolavado | Retrolavado
2018-10-10 09:00 | 43383 | 9:00 |  | 2.8 | 7.58 | 2 | 0.04 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69
2018-10-10 10:00 | 43383 | 10:00 |  | 2.8 | 7.18 | 2.01 | 0.08 | 0.24 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2018-10-10 11:00 | 43383 | 11:00 |  | 2.8 | 7.46 | 2.08 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 12:00 | 43383 | 12:00 |  | 2.8 | 7.57 | 2.19 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-10 13:00 | 43383 | 13:00 |  | 2.8 | 7.58 | 2.22 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2018-10-10 14:00 | 43383 | 14:00 |  | 2.8 | 9.84 | 2.01 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-10 15:00 | 43383 | 15:00 |  | 2.8 | 7.27 | 2.39 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-10 16:00 | 43383 | 16:00 |  | 2.8 | 7.02 | 2.08 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-10 17:00 | 43383 | 17:00 |  | 2.8 | 7.37 | 1.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 18:00 | 43383 | 18:00 |  | 2.8 | 7.35 | 1.91 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 6.79 | 5.67 | 0.69
2018-10-10 19:00 | 43383 | 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 6.3 | 1.86 | 0.15 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2018-10-10 20:00 | 43383 | 20:00 |  | 2.8 | 6.95 | 2 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 21:00 | 43383 | 21:00 |  | 2.8 | 10.2 | 1.9 | 0.15 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 22:00 | 43383 | 22:00 |  | 2.8 | 5.53 | 1.88 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-10 23:00 | 43383 | 23:00 |  | 2.8 | 6.34 | 2.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-13 | 2018-10-12 | 24:00 |  | 2.8 | 6.5 |  |  |  | 111.11 | 6.61 | 5.67
2018-10-13 01:00 | 43385 | 25:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.9 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-13 02:00 | 43385 | 26:00 |  | 2.8 | 9.07 | 1.94 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-13 03:00 | 43385 | 27:00 |  | 2.8 | 5.86 | 2.21 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-13 04:00 | 43385 | 28:00 |  | 2.8 | 5.72 | 2.17 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-13 05:00 | 43385 | 29:00 |  | 2.8 | 5.46 | 2.49 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-10-13 06:00 | 43385 | 30:00 |  | 2.8 | 9.63 | 1.76 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2018-10-13 07:00 | 43385 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 14.7 | 2.39 | 0.1 | 0.31 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.91
2018-10-13 08:00 | 43385 | 32:00 |  | 2.8 | 6.36 | 2.34 | 0.22 | 0.29 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.91
2018-10-13 09:00 | 43385 | 33:00 |  | 2.8 | 7.07 | 1.64 | 0.36 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-13 10:00 | 43385 | 34:00 |  | 2.8 | 6.44 | 2.96 | 0.15 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.91 |  | Retrolavado
2018-10-13 11:00 | 43385 | 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.91 | 3.52 | 0.17 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-10-13 12:00 | 43385 | 36:00 |  | 2.8 | 8.56 | 1.96 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-10-13 13:00 | 43385 | 37:00 |  | 2.8 | 7.85 | 2.42 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-10-13 14:00 | 43385 | 38:00 |  | 2.8 | 5.71 | 2.09 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | Retrolavado
2018-10-13 15:00 | 43385 | 39:00 |  | 2.8 | 7.16 | 1.96 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-10-13 16:00 | 43385 | 40:00 |  | 2.8 | 7.97 | 1.96 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01
2018-10-13 17:00 | 43385 | 41:00 |  | 2.8 | 10 | 1.73 | 0.07 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-13 18:00 | 43385 | 42:00 |  | 2.8 | 7.84 | 2.74 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-13 19:00 | 43385 | 43:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 7.1 | 2.5 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-13 20:00 | 43385 | 44:00 |  | 2.8 | 6.47 | 2.19 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-13 21:00 | 43385 | 45:00 |  | 2.8 | 31.41 | 3.21 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-13 22:00 | 43385 | 46:00 |  | 2.8 | 61.4 | 2.63 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-13 23:00 | 43385 | 47:00 |  | 2.8 | 269 |  |  |  | 111.11 | 38.9 | 5.67
2018-10-15 | 2018-10-13 | 48:00 |  | 2.8 | 216 |  |  |  | 111.11 | 30.22 | 5.67
2018-10-15 01:00 | 43386 | 49:00 |  | 2.8 | 141 |  |  |  | 111.11 | 25.26 | 5.67
2018-10-15 02:00 | 43386 | 50:00 |  | 2.8 | 136 |  |  |  | 111.11 | 22.86 | 5.67
2018-10-15 03:00 | 43386 | 51:00 |  | 2.8 | 40.81 |  |  |  | 111.11 | 22.86 | 5.67
2018-10-15 04:00 | 43386 | 52:00 |  | 2.8 | 36.4 | 6.8 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-10-15 05:00 | 43386 | 53:00 |  | 2.8 | 9.27 | 6.47 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 06:00 | 43386 | 54:00 |  | 2.8 | 8.65 | 3.09 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.64 | Retrolavado
2018-10-15 07:00 | 43386 | 55:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 7.6 | 3.36 | 0.2 | 0.28 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado
2018-10-15 08:00 | 43386 | 56:00 |  | 4.9 | 7.37 | 2.38 | 0.11 | 0.54 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-10-15 09:00 | 43386 | 57:00 |  | 4.9 | 7.67 | 2.81 | 0.09 | 0.45 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 10:00 | 43386 | 58:00 |  | 4.9 | 7.43 | 2.66 | 0.14 | 0.06 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 11:00 | 43386 | 59:00 |  | 4.9 | 7.64 | 2.97 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 12:00 | 43386 | 60:00 |  | 4.9 | 7.92 | 2.27 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2018-10-15 13:00 | 43386 | 61:00 |  | 4.9 | 7.87 | 2.08 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 14:00 | 43386 | 62:00 |  | 4.9 | 7.62 | 1.57 | 0.34 | 0.08 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 15:00 | 43386 | 63:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7.98 | 1.46 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-15 16:00 | 43386 | 64:00 |  | 2.8 | 12.4 | 1.11 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 17:00 | 43386 | 65:00 |  | 2.8 | 36.9 | 1.64 | 0.06 | 0.24 | 111.11 | 16.04 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 18:00 | 43386 | 66:00 |  | 2.8 | 12.1 | 2.88 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 9.81 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 19:00 | 43386 | 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.36 | 3.51 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 20:00 | 43386 | 68:00 |  | 2.8 | 6.25 | 2.41 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-15 21:00 | 43386 | 69:00 |  |  | 779 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-13 23:00 | 43386 | 23:00 |  |  | 139 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-14 01:00 | 2018-10-14 | 1:00 |  | 2.8 | 27.4 | 1.3 | 0.28 | 0.16 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2018-10-14 02:00 | 43387 | 2:00 |  | 2.8 | 20.9 | 1.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2018-10-14 03:00 | 43387 | 3:00 |  | 2.8 | 16.4 | 5.33 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2018-10-14 04:00 | 43387 | 4:00 |  | 4.9 | 13 | 14.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2018-10-14 05:00 | 43387 | 5:00 |  | 4.9 | 10 | 10.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2018-10-14 06:00 | 43387 | 6:00 |  | 4.9 | 8.55 | 7.48 | 0.35 | 0.79 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.58 |  | Retrolavado
2018-10-14 07:00 | 43387 | 7:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 9.38 | 5.63 | 0.36 | 0.26 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-14 08:00 | 43387 | 8:00 |  | 4.9 | 8.55 | 3.5 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 09:00 | 43387 | 9:00 |  | 4.9 | 8.11 | 4.97 | 0.15 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 10:00 | 43387 | 10:00 |  | 4.9 | 7.57 | 2.83 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 11:00 | 43387 | 11:00 |  | 2.8 | 7.78 | 2.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 12:00 | 43387 | 12:00 |  | 2.8 | 5.04 | 3.02 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 13:00 | 43387 | 13:00 |  | 2.8 | 7.82 | 5.11 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 14:00 | 43387 | 14:00 |  | 2.8 | 6.31 | 3.45 | 0.33 | 0.27 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 15:00 | 43387 | 15:00 |  | 2.8 | 6.2 | 2.78 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 16:00 | 43387 | 16:00 |  | 2.8 | 7.72 | 2.87 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7
2018-10-14 17:00 | 43387 | 17:00 |  | 2.8 | 7.96 | 2.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.71
2018-10-14 18:00 | 43387 | 18:00 |  | 2.8 | 157 | 2.36 | 0.04 | 0.13 | 111.11 | 17.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 19:00 | 43387 | 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 148 | 5.7 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 0.75
2018-10-14 20:00 | 43387 | 20:00 |  | 2.8 | 831 |  |  |  | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 0.8
2018-10-14 21:00 | 43387 | 21:00 | Sergio Tórrez
2018-10-14 22:00 | 43387 | 22:00
2018-10-14 23:00 | 43387 | 23:00
2018-10-16 | 2018-10-15 | 24:00 |  | 2.8 | 16.1 |  |  |  | 111.11 | 8.64
2018-10-16 01:00 | 43388 | 25:00 |  | 2.8 | 13.9 |  |  |  | 111.11 | 8.64
2018-10-16 02:00 | 43388 | 26:00 |  | 2.8 | 12.2 |  |  |  | 111.11 | 8.64
2018-10-16 03:00 | 43388 | 27:00 |  | 2.8 | 11.5 | 5.96 | 0.18 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.74
2018-10-16 04:00 | 43388 | 28:00 |  | 2.8 | 11.8 | 4.05 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.74
2018-10-16 05:00 | 43388 | 29:00 |  | 2.8 | 13.2 | 3.01 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2018-10-16 06:00 | 43388 | 30:00 |  | 2.8 | 12.5 | 3.31 | 0.07 | 0.24 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.66
2018-10-16 07:00 | 43388 | 31:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 13.1 | 3.77 | 0.11 | 0.37 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 08:00 | 43388 | 32:00 |  | 2.8 | 15.7 | 3.98 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 8.95 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2018-10-16 09:00 | 43388 | 33:00 |  | 2.8 | 13.6 | 4.32 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 10:00 | 43388 | 34:00 |  | 2.8 | 11.2 | 3.81 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 11:00 | 43388 | 35:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-16 12:00 | 43388 | 36:00 |  | 2.8 | 23.5 | 4.23 | 0.09 | 0.26 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.98
2018-10-16 13:00 | 43388 | 37:00 |  | 2.8 | 10.8 | 4.38 | 0.33 | 0.43 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2018-10-16 14:00 | 43388 | 38:00 |  | 2.8 | 10.5 | 2.28 | 0.21 | 0.11 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 15:00 | 43388 | 39:00 |  | 2.8 | 11.9 | 2.39 | 0.26 | 0.12 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 16:00 | 43388 | 40:00 |  | 2.8 | 11.2 | 2.06 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 17:00 | 43388 | 41:00 |  | 2.8 | 792 | 2.01 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 18:00 | 43388 | 42:00 |  |  | 700
2018-10-16 19:00 | 43388 | 43:00 |  |  | 409
2018-10-16 20:00 | 43388 | 44:00 |  |  | 439
2018-10-16 21:00 | 43388 | 45:00 |  |  | 402
2018-10-16 22:00 | 43388 | 46:00 |  |  | 388
2018-10-16 23:00 | 43388 | 47:00 |  |  | 350
2018-10-18 | 2018-10-16 | 48:00 |  |  | 210
2018-10-18 01:00 | 43389 | 49:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 180 | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 19.82 | 5.67 | 0.7
2018-10-18 02:00 | 43389 | 50:00 |  | 2.8 | 60 | 3.01 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 15.22 | 5.67 | 0.7
2018-10-18 03:00 | 43389 | 51:00 |  | 2.8 | 18.7 | 5.24 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2018-10-18 04:00 | 43389 | 52:00 |  | 2.8 | 18.5 | 4.71 | 0.17 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-10-18 05:00 | 43389 | 53:00 |  | 2.8 | 14.6 | 4.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.91
2018-10-18 06:00 | 43389 | 54:00 |  | 2.8 | 14.6 | 3.81 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 1.19
2018-10-18 07:00 | 43389 | 55:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 13.7 | 4.51 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 1.28
2018-10-18 08:00 | 43389 | 56:00 |  | 2.8 | 15.7 | 4.37 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 1.01
2018-10-18 09:00 | 43389 | 57:00 |  | 2.8 | 25.6 | 3.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 1
2018-10-18 10:00 | 43389 | 58:00 |  | 2.8 | 508 | 4.77 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 1
2018-10-16 10:20 | 43389 | 10:20 |  | 2.8 | 862
2018-10-16 11:11 | 43389 | 11:11 |  |  | 806
2018-10-16 12:00 | 43389 | 12:00 |  |  | 505
2018-10-16 13:00 | 43389 | 13:00 |  | 2.8 | 328 | 4.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 1
2018-10-16 14:00 | 43389 | 14:00 |  | 2.8 | 186 | 5.18 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 22.48 | 5.67 | 1
2018-10-16 15:00 | 43389 | 15:00 |  | 2.8 | 106 |  |  |  | 111.11 | 19.84
2018-10-16 16:00 | 43389 | 16:00 |  | 4.9 | 69 | 23.6 |  |  | 111.11 | 15.87
2018-10-16 17:00 | 43389 | 17:00 |  | 4.9 | 37 | 9.2 | 0.26 | 0.87 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.98
2018-10-16 18:00 | 43389 | 18:00 |  | 4.9 | 26.8 | 7.95 | 0.11 | 0.68 | 111.11 | 26.8 | 5.67 | 0.73 |  | Retrolavado
2018-10-16 19:00 | 43389 | 19:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 23 | 6.44 | 0.12 | 0.27 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-16 21:00 | 43389 | 21:00 |  | 2.8 | 18.8 | 6.01 | 0.42 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 1.01 | Retrolavado
2018-10-16 23:00 | 43389 | 23:00 |  | 2.8 | 14.2 | 5.96 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.6
2018-10-17 01:00 | 2018-10-17 | 1:00 |  | 2.8 | 13.1 | 9.92 | 0.41 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-10-17 03:00 | 43390 | 3:00 |  | 2.8 | 11.8 | 6.07 | 0.33 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-10-17 04:00 | 43390 | 4:00 |  | 2.8 | 11.3 | 4.76 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 05:00 | 43390 | 5:00 |  | 2.8 | 12 | 4.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 06:00 | 43390 | 6:00 |  | 2.8 | 10.7 | 4.81 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 07:00 | 2018-10-17 | 7:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.2 | 4.98 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 08:00 | 2018-10-17 | 8:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.1 | 5.46 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 | 9:00 | Jobani Perez | 2.8 | 18 | 5.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 | 10:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.9 | 6.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69
2018-10-17 11:00 | 2018-10-17 | 11:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16 | 5.25 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-17 12:00 | 2018-10-17 | 12:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.8 | 4.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 13:00 | 2018-10-17 | 13:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17 | 6.86 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 14:00 | 2018-10-17 | 14:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.2 | 4.11 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 10.49 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 15:00 | 2018-10-17 | 15:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 3.63 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE DECONECT LA PLANTA POR POCA ENTRADA DE AGUA DEL 70%
2018-10-17 16:00 | 2018-10-17 | 16:00 | Jobani Perez | 2.8 | 20.5 | 4.96 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 17:00 | 2018-10-17 | 17:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.9 | 2.82 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 | 18:00 | Jobani Perez | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | -
2018-10-17 19:00 | 2018-10-17 | 19:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2018-10-19 06:00 | 2018-10-18 | 30:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2018-10-19 07:00 | 2018-10-18 | 31:00 | Leonel Herrera | - | 2.82 | - | - | - |  | - | - | - | - | -
2018-10-19 08:00 | 2018-10-18 | 32:00 | Leonel Herrera | - | rangosuperado | - | - | - |  | - | - | - | - | -
2018-10-19 09:00 | 2018-10-18 | 33:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 33.1 | 2.14 | 0.17 | 0.34 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-10-19 10:00 | 2018-10-18 | 34:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 17.1 | 8.21 | 0.14 | 0.51 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.81
2018-10-19 11:00 | 2018-10-18 | 35:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 14.4 | 6.11 | 0.17 | 0.14 | 111.11 | 8.45 | 5.67 | 0.81
2018-10-19 12:00 | 2018-10-18 | 36:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 27.2 | 5.62 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 8.45 | 5.67 | 0.81
2018-10-19 13:00 | 2018-10-18 | 37:00 | Leonel Herrera | 7 | 45 | 7.33 | 0.38 | 0.69 | 111.11 | 8.45 | 5.67 | 0.81
2018-10-19 14:00 | 2018-10-18 | 38:00 | Leonel Herrera | 7 | 20 | 8.1 | 0.67 | 0.29 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 |  | R.L
2018-10-19 15:00 | 2018-10-18 | 39:00 | Leonel Herrera | 7 | 16.2 | 12.1 | 0.15 | 0.92 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 | R.L
2018-10-19 16:00 | 2018-10-18 | 40:00 | Leonel Herrera | 7 | 14.1 | 10.7 | 0.33 | 0.6 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.64 | R.L | R.L
2018-10-19 17:00 | 2018-10-18 | 41:00 | Leonel Herrera | 7 | 15.2 | 9.07 | 0.31 | 0.67 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 | R.L
2018-10-19 18:00 | 2018-10-18 | 42:00 | Leonel Herrera | 7 | 12.7 | 9.14 | 0.81 | 1.43 | 111.11 | 6.34 | 5.67 | 0.72 | R.L | R.L
2018-10-19 19:00 | 2018-10-18 | 43:00 | Jobani Perez | 7 | 16.6 | 10.5 | 0.36 | 0.79 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-19 20:00 | 2018-10-18 | 44:00 | Jobani Perez | 7 | 16.9 | 10 | 0.16 | 0.68 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2018-10-19 21:00 | 2018-10-18 | 45:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.6 | 9.17 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-19 22:00 | 2018-10-18 | 46:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.6 | 8.62 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-19 23:00 | 2018-10-18 | 47:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.77 | 8.74 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-10-21 | 2018-10-19 | 48:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 7.92 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-21 01:00 | 2018-10-19 | 49:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.15 | 6.31 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-10-21 02:00 | 2018-10-19 | 50:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | - | - | - | 111.11 | 7.4 | 5.67 | - |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADORES
2018-10-21 03:00 | 2018-10-19 | 51:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.4 | 5.89 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-21 04:00 | 2018-10-19 | 52:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 4.57 | 0.18 | 0.41 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 | R.L
2018-10-21 05:00 | 2018-10-19 | 53:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.81 | 4.34 | 0.16 | 0.39 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.8
2018-10-21 06:00 | 2018-10-19 | 54:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.82 | 4.2 | 0.3 | 0.33 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.88
2018-10-21 07:00 | 2018-10-19 | 55:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 7.85 | 3.83 | 0.39 | 0.43 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.9
2018-10-21 08:00 | 2018-10-19 | 56:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.68 | 3.31 | 0.21 | 0.28 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.9
2018-10-21 09:00 | 2018-10-19 | 57:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.57 | 2.93 | 0.43 | 0.22 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.88
2018-10-21 10:00 | 2018-10-19 | 58:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.4 | 3.46 | 0.32 | 0.22 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.88
2018-10-21 11:00 | 2018-10-19 | 59:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.8 | 4.41 | 0.16 | 0.5 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.9
2018-10-21 12:00 | 2018-10-19 | 60:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.45 | 4.9 | 0.24 | 0.18 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.9
2018-10-21 13:00 | 2018-10-19 | 61:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.31 | 3.56 | 0.15 | 0.22 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.9
2018-10-21 14:00 | 2018-10-19 | 62:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.17 | 3.72 | 0.08 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86
2018-10-21 15:00 | 2018-10-19 | 63:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.13 | 3.24 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  | R.L | VISITA DE WFP Y CAPS
2018-10-21 16:00 | 2018-10-19 | 64:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 12 | 3.23 | 0.15 | 0.46 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.94
2018-10-21 17:00 | 2018-10-19 | 65:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 7.57 | 3.41 | 0.04 | 0.47 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.94
2018-10-21 18:00 | 2018-10-19 | 66:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.3 | 2.5 | 0.07 | 0.28 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.94
2018-10-21 19:00 | 2018-10-19 | 67:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 22.7 | 2.52 | 0.1 | 0.65 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81
2018-10-21 20:00 | 2018-10-19 | 68:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 50.6 | 3.69 | 0.08 | 0.71 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.81
2018-10-21 21:00 | 2018-10-19 | 69:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 15.5 | 11.8 | - | - | 111.11 | 8.46 | 5.67 | -
2018-10-21 22:00 | 2018-10-19 | 70:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 12.7 | 7.31 | - | - | 111.11 | 8.46 | 5.67 | -
2018-10-21 23:00 | 2018-10-19 | 71:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 8.98 | 3.27 | 0.13 | 0.67 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.56
2018-10-23 | 2018-10-20 | 72:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 10.3 | 2.86 | 0.19 | 0.13 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.64
2018-10-23 01:00 | 2018-10-20 | 73:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 15.2 | 3.79 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.64
2018-10-23 02:00 | 2018-10-20 | 74:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 9.98 | 5.18 | 0.12 | 0.38 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.72 | R.L | R.L
2018-10-23 03:00 | 2018-10-20 | 75:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 11.5 | 3.85 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 04:00 | 2018-10-20 | 76:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 8.01 | 3.27 | 0.22 | 0.26 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 05:00 | 2018-10-20 | 77:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 12.4 | 3.43 | 0.23 | 0.48 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 06:00 | 2018-10-20 | 78:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 9.57 | 3.31 | 0.66 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 07:00 | 2018-10-20 | 79:00 | Jobani Perez | 3.5 | 20.2 | 3.32 | 0.22 | 0.41 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-23 08:00 | 2018-10-20 | 80:00 | Jobani Perez | 3.5 | 12.7 | 3.25 | 0.12 | 0.24 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-23 09:00 | 2018-10-20 | 81:00 | Jobani Perez | 3.5 | 10.3 | 3.93 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2018-10-23 10:00 | 2018-10-20 | 82:00 | Jobani Perez | 3.5 | 28 | 3.87 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 11:00 | 2018-10-20 | 83:00 | Jobani Perez | 3.5 | 20.2 | 4.95 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2018-10-23 12:00 | 2018-10-20 | 84:00 | Jobani Perez | 3.5 | 18.2 | 4.06 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75
2018-10-23 13:00 | 2018-10-20 | 85:00 | Jobani Perez | 3.5 | 14.5 | 3.96 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.72 | R.L | R.L
2018-10-23 14:00 | 2018-10-20 | 86:00 | Jobani Perez | 3.5 | 8.54 | 3.01 | 0.33 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 15:00 | 2018-10-20 | 87:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.04 | 2.94 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.72
2018-10-23 16:00 | 2018-10-20 | 88:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 2.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7
2018-10-23 17:00 | 2018-10-20 | 89:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.93 | 1.89 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-23 18:00 | 2018-10-20 | 90:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.62 | 1.6 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87
2018-10-23 19:00 | 2018-10-20 | 91:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 33.33 | 1.88 | 0.15 | 0.16 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.82
2018-10-23 20:00 | 2018-10-20 | 92:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 42.8 | 4.22 | 0.23 | 0.15 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2018-10-23 21:00 | 2018-10-20 | 93:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12.4 | 7.29 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-10-23 22:00 | 2018-10-20 | 94:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.25 | 3.59 | 0.1 | 0.36 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-10-23 23:00 | 2018-10-20 | 95:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.28 | 2 | 0.21 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.68
2018-10-25 | 2018-10-21 | 96:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.85 | 2.02 | 0.25 | 0.33 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 01:00 | 2018-10-21 | 97:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.73 | 1.95 | 0.07 | 0.68 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 02:00 | 2018-10-21 | 98:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.28 | 2.12 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.69
2018-10-25 03:00 | 2018-10-21 | 99:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.77 | 2.35 | 0.06 | 0.24 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.69
2018-10-25 04:00 | 2018-10-21 | 100:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.55 | 2.06 | 0.08 | 0.25 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 05:00 | 2018-10-21 | 101:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.6 | 1.83 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-25 06:00 | 2018-10-21 | 102:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 14 | 3.06 | 0.07 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-25 07:00 | 2018-10-21 | 103:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.94 | 3.59 | 0.14 | 0.59 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 08:00 | 2018-10-21 | 104:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.29 | 2.68 | 0.31 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 09:00 | 2018-10-21 | 105:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.68 | 2.84 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 10:00 | 2018-10-21 | 106:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.3 | 4.03 | 0.12 | 0.83 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.69 | R.L
2018-10-25 11:00 | 2018-10-21 | 107:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.06 | 4.29 | 0.09 | 0.49 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2018-10-25 12:00 | 2018-10-21 | 108:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.89 | 4.45 | 0.39 | 0.6 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-25 13:00 | 2018-10-21 | 109:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.73 | 4.22 | 0.15 | 0.22 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75
2018-10-25 14:00 | 2018-10-21 | 110:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.3 | 3.29 | 0.25 | 0.29 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.91
2018-10-25 15:00 | 2018-10-21 | 111:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.36 | 2.78 | 0.17 | 0.33 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.7
2018-10-25 16:00 | 2018-10-21 | 112:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.84 | 1.68 | 0.21 | 0.6 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-25 17:00 | 2018-10-21 | 113:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.11 | 1.69 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-25 18:00 | 2018-10-21 | 114:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.35 | 1.89 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-10-25 19:00 | 2018-10-21 | 115:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 3.06 | 0.19 | 0.17 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.79
2018-10-25 20:00 | 2018-10-21 | 116:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.43 | 1.96 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-25 21:00 | 2018-10-21 | 117:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 3.42 | 0.26 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-25 22:00 | 2018-10-21 | 118:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.6 | 2.23 | 0.14 | 0.01 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-25 23:00 | 2018-10-21 | 119:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.5 | 2.33 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-27 | 2018-10-22 | 120:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 2.01 | 0.38 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-27 01:00 | 2018-10-22 | 121:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.22 | 2.61 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-27 02:00 | 2018-10-22 | 122:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.57 | 3.11 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  | LIMPIEZA EN SEDIMENTADOR DE 50 MINUTOS
2018-10-27 03:00 | 2018-10-22 | 123:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.57 | 3.11 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-10-27 04:00 | 2018-10-22 | 124:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.13 | 2.07 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 05:00 | 2018-10-22 | 125:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.04 | 1.72 | 0.2 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 06:00 | 2018-10-22 | 126:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5 | 1.95 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-10-27 07:00 | 2018-10-22 | 127:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.01 | 1.67 | 0.09 | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8
2018-10-27 08:00 | 2018-10-22 | 128:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.86 | 1.93 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8
2018-10-27 09:00 | 2018-10-22 | 129:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.49 | 1.93 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 10:00 | 2018-10-22 | 130:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.18 | 2.28 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-10-27 11:00 | 2018-10-22 | 131:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.54 | 2.6 | 0.19 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 12:00 | 2018-10-22 | 132:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.51 | 2.19 | 0.05 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 13:00 | 2018-10-22 | 133:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.2 | 2.29 | 0.2 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 14:00 | 2018-10-22 | 134:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.9 | 3.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2018-10-27 15:00 | 2018-10-22 | 135:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.8 | 2.21 | 0.62 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 16:00 | 2018-10-22 | 136:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.34 | 2.14 | 0.4 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 17:00 | 2018-10-22 | 137:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.25 | 1.96 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 18:00 | 2018-10-22 | 138:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.23 | 3.27 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-27 19:00 | 2018-10-22 | 139:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.3 | 2.5 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 20:00 | 2018-10-22 | 140:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.98 | 3.46 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 21:00 | 2018-10-22 | 141:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.88 | 2.41 | 0.31 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 22:00 | 2018-10-22 | 142:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.12 | 2.98 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-27 23:00 | 2018-10-22 | 143:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.74 | 2.68 | 0.06 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-29 | 2018-10-23 | 144:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 2.19 | 0.08 | 0.41 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-10-29 01:00 | 2018-10-23 | 145:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.62 | 1.96 | 0.12 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-29 02:00 | 2018-10-23 | 146:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.75 | 1.91 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-29 03:00 | 2018-10-23 | 147:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.22 | 2.48 | 0.19 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-29 04:00 | 2018-10-23 | 148:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.67 | 2.09 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-29 05:00 | 2018-10-23 | 149:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.35 | 2.72 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-29 06:00 | 2018-10-23 | 150:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.35 | 2.72 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-29 07:00 | 2018-10-23 | 151:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.9 | 2.65 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-29 08:00 | 2018-10-23 | 152:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.1 | 2.21 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-29 09:00 | 2018-10-23 | 153:00 | Jobani Perez | 2.8 | 29 | 2 | 0.16 | 0.17 | 111.11 | 13.5 | 5.67 | 0.75
2018-10-29 10:00 | 2018-10-23 | 154:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.4 | 2.57 | 0.29 | 0.28 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2018-10-29 11:00 | 2018-10-23 | 155:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.9 | 2.18 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2018-10-29 12:00 | 2018-10-23 | 156:00 | Jobani Perez | 2.8 | 24 | 1.92 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74 |  | R.L | 2.30 VISITA WFP Y CAPS
2018-10-29 13:00 | 2018-10-23 | 157:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.3 | 1.98 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74
2018-10-29 14:00 | 2018-10-23 | 158:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.59 | 2.1 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-29 15:00 | 2018-10-23 | 159:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.57 | 1.96 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-10-29 16:00 | 2018-10-23 | 160:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.78 | 2.87 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-10-29 17:00 | 2018-10-23 | 161:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.79 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  | 5.43 SE DESCONECTA LA PLANTA
2018-10-29 18:00 | 2018-10-23 | 162:00 | Jobani Perez | 2.8 | 734 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | POR TURBIDES DE 734 UTM
2018-10-29 19:00 | 2018-10-23 | 163:00 | Sergio Torrez | - | RANGO SUPERADO |  |  | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-10-29 20:00 | 2018-10-23 | 164:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-10-29 21:00 | 2018-10-23 | 165:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-10-29 22:00 | 2018-10-23 | 166:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-10-23 22:33 | 2018-10-23 | 22:33 | Sergio Torrez | 3.5 | 16.3 | - | - | - | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 |  |  | PLANTA ACTIVADA
2018-10-23 23:00 | 2018-10-23 | 23:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 12 | 2.95 | 0.22 | 0.23 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72
2018-10-25 | 2018-10-24 | 24:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 11.3 | 2.6 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 | R.L
2018-10-25 01:00 | 2018-10-24 | 25:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 13.2 | 3.35 | 0.35 | 0.13 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.76
2018-10-25 02:00 | 2018-10-24 | 26:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 11 | 2.53 | 0.48 | 0.25 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.76 |  | R.L
2018-10-25 03:00 | 2018-10-24 | 27:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.04 | 2.49 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.78
2018-10-25 04:00 | 2018-10-24 | 28:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.05 | 2.53 | 0.39 | 0.28 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72
2018-10-25 05:00 | 2018-10-24 | 29:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.71 | 1.7 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88
2018-10-25 06:00 | 2018-10-24 | 30:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.07 | 1.81 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75
2018-10-25 07:00 | 2018-10-24 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.22 | 2.42 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-25 08:00 | 2018-10-24 | 32:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.81 | 2.17 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-25 09:00 | 2018-10-24 | 33:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.18 | 2.69 | 0.08 | 0.77 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85
2018-10-25 10:00 | 2018-10-24 | 34:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.8 | 2.15 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 | R.L
2018-10-25 11:00 | 2018-10-24 | 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.91 | 3 | 0.17 | 0.17 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85
2018-10-25 12:00 | 2018-10-24 | 36:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.9 | 2.86 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-25 13:00 | 2018-10-24 | 37:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.86 | 3.38 | 0.26 | 0.24 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-25 14:00 | 2018-10-24 | 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 14.4 | 2.92 | 0.57 | 0.32 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  | R.L
2018-10-24 15:00 | 2018-10-24 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.06 | 3.51 | 0.38 | 0.27 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-24 16:00 | 2018-10-24 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.34 | 2.13 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85
2018-10-24 17:00 | 2018-10-24 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.37 | 3.11 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-24 18:00 | 2018-10-24 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.06 | 2.76 | 0.27 | 0.26 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85
2018-10-24 19:00 | 2018-10-24 | 19:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.2 | 2.49 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.85
2018-10-24 20:00 | 2018-10-24 | 20:00 | Jobani Perez | 2.8 | 18 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.85 | R.L
2018-10-24 21:00 | 2018-10-24 | 21:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.9 | 2.67 | 0.23 | 0.1 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.85
2018-10-24 22:00 | 2018-10-24 | 22:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.4 | 1.86 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.82 |  | R.L
2018-10-24 23:00 | 2018-10-24 | 23:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.2 | 2.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81
2018-10-26 | 2018-10-25 | 24:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.2 | 2.68 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-10-26 01:00 | 2018-10-25 | 25:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.8 | 2.01 | 0.19 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-10-26 02:00 | 2018-10-25 | 26:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.69 | 1.82 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-10-26 03:00 | 2018-10-25 | 27:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.3 | 1.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR
2018-10-26 04:00 | 2018-10-25 | 28:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 2.52 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-10-26 05:00 | 2018-10-25 | 29:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.7 | 3.12 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-10-26 06:00 | 2018-10-25 | 30:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.72 | 1.97 | 0.25 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-10-26 07:00 | 2018-10-25 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.4 | 3.03 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-26 08:00 | 2018-10-25 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.01 | 2.27 | 0.12 | 0.36 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.91 | R.L
2018-10-26 09:00 | 2018-10-25 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.11 | 2.24 | 0.26 | 0.15 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.96
2018-10-26 10:00 | 2018-10-25 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.36 | 2.06 | 0.13 | 0.22 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.96
2018-10-26 11:00 | 2018-10-25 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.31 | 2.88 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7
2018-10-26 12:00 | 2018-10-25 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.92 | 2.8 | 0.12 | 0.31 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7
2018-10-26 13:00 | 2018-10-25 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.15 | 2.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-10-26 14:00 | 2018-10-25 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.78 | 2.1 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-26 15:00 | 2018-10-25 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.79 | 2.14 | 0.06 | 0.23 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72
2018-10-26 16:00 | 2018-10-25 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.08 | 2.12 | 0.04 | 0.12 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.74 | R.L
2018-10-26 17:00 | 2018-10-25 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.23 | 2.18 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.74
2018-10-26 18:00 | 2018-10-25 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.53 | 1.35 | 0.24 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-26 19:00 | 2018-10-25 | 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.25 | 1.65 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75
2018-10-26 20:00 | 2018-10-25 | 44:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 1.67 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7
2018-10-26 21:00 | 2018-10-25 | 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.06 | 1.6 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-26 22:00 | 2018-10-25 | 46:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.41 | 1.97 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-26 23:00 | 2018-10-25 | 47:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.61 | 2.03 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-10-28 | 2018-10-26 | 48:00 | Leonel Herrera
2018-10-28 01:00 | 2018-10-26 | 49:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.25 | 2.08 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-28 02:00 | 2018-10-26 | 50:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.85 | 1.89 | 0.23 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-28 03:00 | 2018-10-26 | 51:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.52 | 1.73 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-28 04:00 | 2018-10-26 | 52:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.84 | 1.97 | 0.15 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-28 05:00 | 2018-10-26 | 53:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.57 | 1.53 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-10-28 06:00 | 2018-10-26 | 54:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.54 | 1.39 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-10-28 07:00 | 2018-10-26 | 55:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.59 | 1.86 | 0.17 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.63 |  | R.L
2018-10-28 08:00 | 2018-10-26 | 56:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.07 | 1.37 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-10-28 09:00 | 2018-10-26 | 57:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12 | 1.02 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-28 10:00 | 2018-10-26 | 58:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.34 | 1.49 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-28 11:00 | 2018-10-26 | 59:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.51 | 1.09 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-28 12:00 | 2018-10-26 | 60:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.52 | 1.69 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-10-28 13:00 | 2018-10-26 | 61:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.17 | 1.9 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-10-28 14:00 | 2018-10-26 | 62:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.06 | 1.99 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 | R.L
2018-10-28 15:00 | 2018-10-26 | 63:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 2.84 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-10-28 16:00 | 2018-10-26 | 64:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.46 | 3.04 | 0.07 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 | R.L
2018-10-28 17:00 | 2018-10-26 | 65:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.96 | 1.79 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-28 18:00 | 2018-10-26 | 66:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.9 | 1.47 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-28 19:00 | 2018-10-26 | 67:00 | Sergio Torrez | - | 202 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | SE DECONECTA LA PLANTA POR
2018-10-28 20:00 | 2018-10-26 | 68:00 | Sergio Torrez | - | RANGO SUPERADO |  | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | ALTA TURBIDEZ Y REBOSE DEL
2018-10-28 21:00 | 2018-10-26 | 69:00 | Sergio Torrez | - | 404 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | TANQUE MAS LIMPIEZA EN CAJAS
2018-10-28 22:00 | 2018-10-26 | 70:00 | Sergio Torrez | - | 98.2 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | DE LOS FILTROS
2018-10-28 23:00 | 2018-10-26 | 71:00 | Sergio Torrez | - | 19.2 | - | - | - | 111.11 | 8.46 | 5.67 | -
2018-10-30 | 2018-10-27 | 72:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 12.3 | 1.98 | 0.3 | 0.11 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.76
2018-10-30 01:00 | 2018-10-27 | 73:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.7 | 2.52 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.76
2018-10-30 02:00 | 2018-10-27 | 74:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.21 | 2.47 | 0.09 | 0.24 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.76
2018-10-30 03:00 | 2018-10-27 | 75:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.64 | 2.07 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.72
2018-10-30 04:00 | 2018-10-27 | 76:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.26 | 1.9 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-10-30 05:00 | 2018-10-27 | 77:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.85 | 1.96 | 0.43 | 0.23 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74
2018-10-30 06:00 | 2018-10-27 | 78:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.36 | 1.53 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 07:00 | 2018-10-27 | 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.5 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-30 08:00 | 2018-10-27 | 80:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.74 | 2.99 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 09:00 | 2018-10-27 | 81:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.43 | 1.73 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 10:00 | 2018-10-27 | 82:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.7 | 2.59 | 0.11 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 11:00 | 2018-10-27 | 83:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.7 | 1.23 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-30 12:00 | 2018-10-27 | 84:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.7 | 1.97 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  | R.L
2018-10-30 13:00 | 2018-10-27 | 85:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.03 | 3.28 | 0.06 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-30 14:00 | 2018-10-27 | 86:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.1 | 2.57 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-30 15:00 | 2018-10-27 | 87:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.54 | 2.92 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-30 16:00 | 2018-10-27 | 88:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.52 | 2.64 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-10-30 17:00 | 2018-10-27 | 89:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.05 | 1.9 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 18:00 | 2018-10-27 | 90:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.5 | 1.42 | 0.08 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 19:00 | 2018-10-27 | 91:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.63 | 1.46 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 20:00 | 2018-10-27 | 92:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.53 | 1.61 | 0.13 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-10-30 21:00 | 2018-10-27 | 93:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.37 | 1.01 | 0.13 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 22:00 | 2018-10-27 | 94:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.59 | 1.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-10-30 23:00 | 2018-10-27 | 95:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.6 | 2.59 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-01 | 2018-10-28 | 96:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.43 | 1.59 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-01 01:00 | 2018-10-28 | 97:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.95 | 1.85 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-01 02:00 | 2018-10-28 | 98:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.09 | 1.63 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-11-01 03:00 | 2018-10-28 | 99:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7 | 1.82 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  | R.L
2018-11-01 04:00 | 2018-10-28 | 100:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.34 | 1.68 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-11-01 05:00 | 2018-10-28 | 101:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.42 | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-01 06:00 | 2018-10-28 | 102:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.23 | 1.79 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-01 07:00 | 2018-10-28 | 103:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.84 | 1.93 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-01 08:00 | 2018-10-28 | 104:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7 | 2.04 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87 | R.L
2018-11-01 09:00 | 2018-10-28 | 105:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.44 | 1.52 | 0.28 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-11-01 10:00 | 2018-10-28 | 106:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.24 | 1.86 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-11-01 11:00 | 2018-10-28 | 107:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.18 | 1.65 | 0.07 | 0.49 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-01 12:00 | 2018-10-28 | 108:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-01 13:00 | 2018-10-28 | 109:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.66 | 1.58 | 0.06 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-11-01 14:00 | 2018-10-28 | 110:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.35 | 1.32 | 0.54 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-01 15:00 | 2018-10-28 | 111:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.41 | 1.31 | 0.1 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-01 16:00 | 2018-10-28 | 112:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.15 | 1.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-01 17:00 | 2018-10-28 | 113:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.45 | 1.12 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-01 18:00 | 2018-10-28 | 114:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.28 | 1.27 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-11-01 19:00 | 2018-10-28 | 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.55 | 1.15 | 0.23 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-11-01 20:00 | 2018-10-28 | 116:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.72 | 1.34 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-01 21:00 | 2018-10-28 | 117:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.6 | 1.27 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-01 22:00 | 2018-10-28 | 118:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.37 | 2.07 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-01 23:00 | 2018-10-28 | 119:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.69 | 1.24 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-03 | 2018-10-29 | 120:00 | Leonel Herrera | 2.8
2018-11-03 01:00 | 2018-10-29 | 121:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-03 02:00 | 2018-10-29 | 122:00 | Leonel Herrera | 2.8
2018-11-03 03:00 | 2018-10-29 | 123:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.56 | 1.09 | 0.11 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-03 04:00 | 2018-10-29 | 124:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.38 | 1.19 | 0.07 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-11-03 05:00 | 2018-10-29 | 125:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.09 | 1.27 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-03 06:00 | 2018-10-29 | 126:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.46 | 1.21 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-03 07:00 | 2018-10-29 | 127:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.15 | 1.14 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 | R.L |  | 7.23 VISITA CAPS PODA PRESIDENTE
2018-11-03 08:00 | 2018-10-29 | 128:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.3 | 1.32 | 0.21 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-03 09:00 | 2018-10-29 | 129:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.07 | 1.21 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-03 10:00 | 2018-10-29 | 130:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.18 | 1.59 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-03 11:00 | 2018-10-29 | 131:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.74 | 1.73 | 0.14 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-03 12:00 | 2018-10-29 | 132:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.67 | 1.51 | 0.32 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-03 13:00 | 2018-10-29 | 133:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 1.24 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-03 14:00 | 2018-10-29 | 134:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.52 | 1.42 | 0.11 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-03 15:00 | 2018-10-29 | 135:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.3 | 1.1 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  | R.L
2018-11-03 16:00 | 2018-10-29 | 136:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.25 | 1.83 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92
2018-11-03 17:00 | 2018-10-29 | 137:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.38 | 1.79 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-03 18:00 | 2018-10-29 | 138:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.32 | 1.25 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-03 19:00 | 2018-10-29 | 139:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.94 | 1.01 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-03 20:00 | 2018-10-29 | 140:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.56 | 1.05 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-11-03 21:00 | 2018-10-29 | 141:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.89 | 0.93 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2018-11-03 22:00 | 2018-10-29 | 142:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.6 | 1.04 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.77 | R.L
2018-11-03 23:00 | 2018-10-29 | 143:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.88 | 1.19 | 0.11 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2018-11-05 | 2018-10-30 | 144:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 15 | 1.21 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-11-05 01:00 | 2018-10-30 | 145:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12.6 | 1.91 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-11-05 02:00 | 2018-10-30 | 146:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.66 | 1.84 | 0.45 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-11-05 03:00 | 2018-10-30 | 147:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.46 | 1.53 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72
2018-11-05 04:00 | 2018-10-30 | 148:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.69 | 1.52 | 0.24 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-05 05:00 | 2018-10-30 | 149:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.88 | 1.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.72
2018-11-05 06:00 | 2018-10-30 | 150:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.76 | 1.18 | 0.12 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-05 07:00 | 2018-10-30 | 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.22 | 1.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-05 08:00 | 2018-10-30 | 152:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 1.52 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-05 09:00 | 2018-10-30 | 153:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.65 | 1.48 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-11-05 10:00 | 2018-10-30 | 154:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.14 | 3.19 | 0.09 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-05 11:00 | 2018-10-30 | 155:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.01 | 1.5 | 0.11 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-05 12:00 | 2018-10-30 | 156:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.35 | 2.09 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 13:00 | 2018-10-30 | 157:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.24 | 2.14 | 0.31 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 14:00 | 2018-10-30 | 158:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.67 | 1.36 | 0.15 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 15:00 | 2018-10-30 | 159:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.99 | 2.35 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 16:00 | 2018-10-30 | 160:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.35 | 2.39 | 0.25 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | R.L
2018-11-05 17:00 | 2018-10-30 | 161:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.74 | 2.16 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 18:00 | 2018-10-30 | 162:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.94 | 1.78 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 19:00 | 2018-10-30 | 163:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.1 | 1.34 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 20:00 | 2018-10-30 | 164:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.5 | 0.97 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-11-05 21:00 | 2018-10-30 | 165:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.15 | 0.94 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  | R.L
2018-11-05 22:00 | 2018-10-30 | 166:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.5 | 1.15 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-05 23:00 | 2018-10-30 | 167:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.67 | 0.91 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-11-07 | 2018-10-31 | 168:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.8 | 1.37 | 0.45 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-07 01:00 | 2018-10-31 | 169:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.58 | 1.5 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-07 02:00 | 2018-10-31 | 170:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.81 | 1.19 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-07 03:00 | 2018-10-31 | 171:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.03 | 1.28 | 0.32 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-07 04:00 | 2018-10-31 | 172:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 2.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-07 05:00 | 2018-10-31 | 173:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.66 | 1.32 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-07 06:00 | 2018-10-31 | 174:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.48 | 1.11 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-07 07:00 | 2018-10-31 | 175:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.68 | 2 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-07 08:00 | 2018-10-31 | 176:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.99 | 1.47 | 0.13 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-07 09:00 | 2018-10-31 | 177:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.1 | 1.17 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-11-07 10:00 | 2018-10-31 | 178:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.23 | 1.58 | 0.32 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-11-07 11:00 | 2018-10-31 | 179:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.47 | 1.52 | 0.32 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-11-07 12:00 | 2018-10-31 | 180:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.57 | 1.3 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-11-07 13:00 | 2018-10-31 | 181:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.91 | 1.16 | 0.3 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  | R.L
2018-11-07 14:00 | 2018-10-31 | 182:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.86 | 1.12 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-07 15:00 | 2018-10-31 | 183:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.32 | 0.9 | 0.21 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-07 16:00 | 2018-10-31 | 184:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 1.01 | 0.16 | 0.48 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-07 17:00 | 2018-10-31 | 185:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.61 | 0.93 | 0.18 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-11-07 18:00 | 2018-10-31 | 186:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.77 | 0.98 | 0.05 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2018-11-07 19:00 | 2018-10-31 | 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.21 | 1.3 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-07 20:00 | 2018-10-31 | 188:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.52 | 1.12 | 0.08 | 0.52 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-07 21:00 | 2018-10-31 | 189:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.75 | 1.49 | 0.39 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-07 22:00 | 2018-10-31 | 190:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 0.92 | 0.05 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-11-07 23:00 | 2018-10-31 | 191:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 0.87 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-11-09 | 2018-11-01 | 192:00 | Leonel Herrera | 2.8
2018-11-09 01:00 | 2018-11-01 | 193:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.27 | 1.14 | 0.14 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-11-09 02:00 | 2018-11-01 | 194:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.33 | 2.24 | 0.16 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-11-09 03:00 | 2018-11-01 | 195:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.97 | 2.84 | 0.15 | 0.48 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-11-09 04:00 | 2018-11-01 | 196:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.86 | 2.56 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6
2018-11-09 05:00 | 2018-11-01 | 197:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.6 | 1.46 | 0.07 | 0.44 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-11-09 06:00 | 2018-11-01 | 198:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.85 | 1.27 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-09 07:00 | 2018-11-01 | 199:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.26 | 0.92 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-09 08:00 | 2018-11-01 | 200:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.53 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-09 09:00 | 2018-11-01 | 201:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.87 | 1.13 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-11-09 10:00 | 2018-11-01 | 202:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.37 | 0.92 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-09 11:00 | 2018-11-01 | 203:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.89 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-09 12:00 | 2018-11-01 | 204:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.79 | 0.75 | 0.14 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 13:00 | 2018-11-01 | 205:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 1.15 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 14:00 | 2018-11-01 | 206:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.97 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-09 15:00 | 2018-11-01 | 207:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.94 | 1.03 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-11-09 16:00 | 2018-11-01 | 208:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.15 | 0.93 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 17:00 | 2018-11-01 | 209:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 1.08 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-09 18:00 | 2018-11-01 | 210:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.11 | 0.82 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 19:00 | 2018-11-01 | 211:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.57 | 0.65 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 20:00 | 2018-11-01 | 212:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 0.94 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 21:00 | 2018-11-01 | 213:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.98 | 0.84 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94
2018-11-09 22:00 | 2018-11-01 | 214:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 0.75 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.92 |  | R.L
2018-11-09 23:00 | 2018-11-01 | 215:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.47 | 0.83 | 0.15 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.9
2018-11-11 | 2018-11-02 | 216:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.32 | 0.7 | 0.41 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.88
2018-11-11 01:00 | 2018-11-02 | 217:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | LIMPIEZA EN FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR
2018-11-11 02:00 | 2018-11-02 | 218:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.43 | 0.87 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.88
2018-11-11 03:00 | 2018-11-02 | 219:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.82 | 0.83 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84
2018-11-11 04:00 | 2018-11-02 | 220:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.84 | 0.85 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 05:00 | 2018-11-02 | 221:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.03 | 0.85 | 0.08 | 0.27 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 06:00 | 2018-11-02 | 222:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 0.96 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 07:00 | 2018-11-02 | 223:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.8 | 1.11 | 0.17 | 0.24 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 08:00 | 2018-11-02 | 224:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.03 | 1.28 | 0.09 | 0.26 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 09:00 | 2018-11-02 | 225:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.56 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 10:00 | 2018-11-02 | 226:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.13 | 1.5 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-11 11:00 | 2018-11-02 | 227:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.55 | 3.34 | 0.22 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-11 12:00 | 2018-11-02 | 228:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.91 | 1.87 | 0.16 | 0.82 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 13:00 | 2018-11-02 | 229:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.16 | 1.39 | 0.56 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 14:00 | 2018-11-02 | 230:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.2 | 2.12 | 0.41 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 15:00 | 2018-11-02 | 231:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.8 | 1.66 | 0.2 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-11 16:00 | 2018-11-02 | 232:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.9 | 2.09 | 0.27 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-11 17:00 | 2018-11-02 | 233:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.5 | 1.4 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-11 18:00 | 2018-11-02 | 234:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.4 | 2.15 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-11 19:00 | 2018-11-02 | 235:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.64 | 2.47 | 0.26 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-11 20:00 | 2018-11-02 | 236:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.8 | 0.94 | 0.27 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-11 21:00 | 2018-11-02 | 237:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.96 | 0.89 | 0.14 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-11-11 22:00 | 2018-11-02 | 238:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.96 | 1.13 | 0.48 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-11 23:00 | 2018-11-02 | 239:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.32 | 2.25 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-13 | 2018-11-03 | 240:00 | Leonel Herrera | 2.8 | - | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | - | -
2018-11-13 01:00 | 2018-11-03 | 241:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.33 | 0.85 | 0.16 | 0.62 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-13 02:00 | 2018-11-03 | 242:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.92 | 1.78 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-13 03:00 | 2018-11-03 | 243:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.88 | 2.14 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-13 04:00 | 2018-11-03 | 244:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 1.5 | 0.09 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-11-13 05:00 | 2018-11-03 | 245:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.71 | 1.64 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-13 06:00 | 2018-11-03 | 246:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.51 | 1.7 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-13 07:00 | 2018-11-03 | 247:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.83 | 1 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-13 08:00 | 2018-11-03 | 248:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.2 | 1.26 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-13 09:00 | 2018-11-03 | 249:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.29 | 1.01 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-11-13 10:00 | 2018-11-03 | 250:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.52 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-13 11:00 | 2018-11-03 | 251:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.42 | 0.9 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 12:00 | 2018-11-03 | 252:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 1.1 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 13:00 | 2018-11-03 | 253:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.43 | 1.13 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.97
2018-11-13 14:00 | 2018-11-03 | 254:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.9 | 1.2 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-11-13 15:00 | 2018-11-03 | 255:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.46 | 1.44 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-13 16:00 | 2018-11-03 | 256:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.14 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-13 17:00 | 2018-11-03 | 257:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.3 | 0.9 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | R.L
2018-11-13 18:00 | 2018-11-03 | 258:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.95 | 1.08 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 19:00 | 2018-11-03 | 259:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.22 | 1.45 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 20:00 | 2018-11-03 | 260:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.06 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 21:00 | 2018-11-03 | 261:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.03 | 1.08 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 22:00 | 2018-11-03 | 262:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.09 | 1.18 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-13 23:00 | 2018-11-03 | 263:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.53 | 1.38 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-15 | 2018-11-04 | 264:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.8 | 1.02 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-15 01:00 | 2018-11-04 | 265:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.53 | 0.96 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-15 02:00 | 2018-11-04 | 266:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.39 | 0.79 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-15 03:00 | 2018-11-04 | 267:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.47 | 1.78 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-15 04:00 | 2018-11-04 | 268:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.61 | 1.43 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  | R.L
2018-11-15 05:00 | 2018-11-04 | 269:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.17 | 1.17 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-15 06:00 | 2018-11-04 | 270:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.9 | 1.43 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 5.59 | 5.67 | 0.94
2018-11-15 07:00 | 2018-11-04 | 271:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 23 | 3.04 | 0.08 | 0.22 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.94
2018-11-15 08:00 | 2018-11-04 | 272:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 16 | 2.53 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.94
2018-11-15 09:00 | 2018-11-04 | 273:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.35 | 2.22 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.92
2018-11-15 10:00 | 2018-11-04 | 274:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.68 | 1.55 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-15 11:00 | 2018-11-04 | 275:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.04 | 1.37 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-15 12:00 | 2018-11-04 | 276:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.12 | 1.24 | 0.4 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L
2018-11-15 13:00 | 2018-11-04 | 277:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.42 | 1.61 | 0.19 | 0.09 | 111.11 | 7.95 | 5.67 | 0.86
2018-11-15 14:00 | 2018-11-04 | 278:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.78 | 1.28 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-11-15 15:00 | 2018-11-04 | 279:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 1.55 | 0.16 | 0.42 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-11-15 16:00 | 2018-11-04 | 280:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.57 | 0.64 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-11-15 17:00 | 2018-11-04 | 281:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 19.1 | 1 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8
2018-11-15 18:00 | 2018-11-04 | 282:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 28 | 1.11 | 0.11 | 0.26 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8
2018-11-15 19:00 | 2018-11-04 | 283:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13.8 | 3.03 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-11-15 20:00 | 2018-11-04 | 284:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.52 | 2.49 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.81
2018-11-15 21:00 | 2018-11-04 | 285:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.18 | 1.21 | 0.06 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.81
2018-11-15 22:00 | 2018-11-04 | 286:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.51 | 0.92 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.68
2018-11-15 23:00 | 2018-11-04 | 287:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.82 | 0.84 | 0.17 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.68
2018-11-17 | 2018-11-05 | 288:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.35 | 0.9 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.69
2018-11-17 01:00 | 2018-11-05 | 289:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.71 | 0.95 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.69
2018-11-17 02:00 | 2018-11-05 | 290:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.25 | 0.78 | 0.09 | 0.44 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 03:00 | 2018-11-05 | 291:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.55 | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 04:00 | 2018-11-05 | 292:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.61 | 1.1 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 05:00 | 2018-11-05 | 293:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.66 | 1.11 | 0.21 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2018-11-17 06:00 | 2018-11-05 | 294:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.65 | 1 | 0.1 | 0.27 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 07:00 | 2018-11-05 | 295:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.2 | 0.88 | 0.17 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 08:00 | 2018-11-05 | 296:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 2.48 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 09:00 | 2018-11-05 | 297:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.12 | 0.69 | 0.72 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 10:00 | 2018-11-05 | 298:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.17 | 1.54 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 11:00 | 2018-11-05 | 299:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.76 | 1.61 | 0.17 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-17 12:00 | 2018-11-05 | 300:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.1 | 1.82 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 13:00 | 2018-11-05 | 301:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.76 | 1.46 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-17 14:00 | 2018-11-05 | 302:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.55 | 2.09 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-17 15:00 | 2018-11-05 | 303:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.34 | 1.67 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 16:00 | 2018-11-05 | 304:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.4 | 1.31 | 0.08 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 17:00 | 2018-11-05 | 305:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.94 | 0.94 | 0.29 | 0.55 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-17 18:00 | 2018-11-05 | 306:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.75 | 0.87 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 19:00 | 2018-11-05 | 307:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.63 | 1.13 | 0.12 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 20:00 | 2018-11-05 | 308:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.63 | 2 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 21:00 | 2018-11-05 | 309:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.05 | 1.33 | 0.09 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-17 22:00 | 2018-11-05 | 310:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.72 | 0.7 | 0.34 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-11-17 23:00 | 2018-11-05 | 311:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.11 | 2.11 | 0.18 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-11-19 | 2018-11-06 | 312:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-11-19 01:00 | 2018-11-06 | 313:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.32 | 1.96 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  | R.L
2018-11-19 02:00 | 2018-11-06 | 314:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.03 | 1.26 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 | R.L
2018-11-19 03:00 | 2018-11-06 | 315:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.58 | 1.24 | 0.09 | 0.73 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86
2018-11-19 04:00 | 2018-11-06 | 316:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.27 | 1 | 0.14 | 0.21 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 |  | R.L
2018-11-19 05:00 | 2018-11-06 | 317:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.22 | 1.05 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86
2018-11-19 06:00 | 2018-11-06 | 318:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.6 | 2.09 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.86
2018-11-19 07:00 | 2018-11-06 | 319:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.69 | 2.09 | 0.16 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L | R.L
2018-11-19 08:00 | 2018-11-06 | 320:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.61 | 0.99 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-11-19 09:00 | 2018-11-06 | 321:00 | Jobani Perez | 4.9 | 8.74 | 1.59 | 0.2 | 0.17 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-19 10:00 | 2018-11-06 | 322:00 | Jobani Perez | 4.9 | 7.01 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  | R.L
2018-11-19 11:00 | 2018-11-06 | 323:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.67 | 1.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-19 12:00 | 2018-11-06 | 324:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.06 | 1.21 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-11-19 13:00 | 2018-11-06 | 325:00 | Jobani Perez | 4.9 | 7.52 | 0.62 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | 1.30 VISITA WFP, UMAS ALCALDIA
2018-11-19 14:00 | 2018-11-06 | 326:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.69 | 1.18 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | Y OTRO ORGANISMO
2018-11-19 15:00 | 2018-11-06 | 327:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.41 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-19 16:00 | 2018-11-06 | 328:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.12 | 1.08 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-19 17:00 | 2018-11-06 | 329:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.18 | 1.16 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-19 18:00 | 2018-11-06 | 330:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.09 | 1.14 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-19 19:00 | 2018-11-06 | 331:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.9 | 1.13 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-11-19 20:00 | 2018-11-06 | 332:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.85 | 1.09 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-11-19 21:00 | 2018-11-06 | 333:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.27 | 0.94 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-11-19 22:00 | 2018-11-06 | 334:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.38 | 0.93 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.8
2018-11-19 23:00 | 2018-11-06 | 335:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.74 | 1.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.8
2018-11-21 | 2018-11-07 | 336:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.27 | 1.13 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.8 | R.L
2018-11-21 01:00 | 2018-11-07 | 337:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.96 | 0.86 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78
2018-11-21 02:00 | 2018-11-07 | 338:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.74 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78
2018-11-21 03:00 | 2018-11-07 | 339:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.06 | 0.9 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78
2018-11-21 04:00 | 2018-11-07 | 340:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.73 | 1.09 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78
2018-11-21 05:00 | 2018-11-07 | 341:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.43 | 0.82 | 0.08 | 18 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.85
2018-11-21 06:00 | 2018-11-07 | 342:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.85 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-21 07:00 | 2018-11-07 | 343:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.54 | 0.97 | 0.08 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 | R.L
2018-11-21 08:00 | 2018-11-07 | 344:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.85 | 0.76 | 0.19 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-11-21 09:00 | 2018-11-07 | 345:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.85 | 0.76 | 0.19 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-11-21 10:00 | 2018-11-07 | 346:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.59 | 0.8 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-11-21 11:00 | 2018-11-07 | 347:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.02 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-11-21 12:00 | 2018-11-07 | 348:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.72 | 1.01 | 0.14 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-11-21 13:00 | 2018-11-07 | 349:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.01 | 1.1 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72
2018-11-21 14:00 | 2018-11-07 | 350:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.66 | 1.03 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72
2018-11-21 15:00 | 2018-11-07 | 351:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.31 | 0.95 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72
2018-11-21 16:00 | 2018-11-07 | 352:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.77 | 0.74 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72
2018-11-21 17:00 | 2018-11-07 | 353:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.01 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  | R.L
2018-11-21 18:00 | 2018-11-07 | 354:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.85 | 0.65 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-21 19:00 | 2018-11-07 | 355:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.31 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-21 20:00 | 2018-11-07 | 356:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.64 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-21 21:00 | 2018-11-07 | 357:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.99 | 0.7 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-21 22:00 | 2018-11-07 | 358:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.62 | 0.62 | 0.11 | 0.21 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-21 23:00 | 2018-11-07 | 359:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.55 | 82 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-23 | 2018-11-08 | 360:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.92 | 0.69 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-23 01:00 | 2018-11-08 | 361:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.24 | 0.91 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-23 02:00 | 2018-11-08 | 362:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.53 | 0.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-23 03:00 | 2018-11-08 | 363:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.1 | 0.68 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-11-23 04:00 | 2018-11-08 | 364:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.91 | 0.93 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2018-11-23 05:00 | 2018-11-08 | 365:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.18 | 1.07 | 0.28 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.72
2018-11-23 06:00 | 2018-11-08 | 366:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11.07 | 0.88 | 0.19 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-23 07:00 | 2018-11-08 | 367:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.7 | 1.4 | 0.13 | 0.18 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-11-23 08:00 | 2018-11-08 | 368:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.2 | 2.94 | 0.18 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-11-23 09:00 | 2018-11-08 | 369:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.8 | 2.22 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-11-23 10:00 | 2018-11-08 | 370:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.5 | 2.24 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-23 11:00 | 2018-11-08 | 371:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.09 | 1.99 | 0.09 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-23 12:00 | 2018-11-08 | 372:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.33 | 4.43 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-23 13:00 | 2018-11-08 | 373:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.37 | 1.94 | 0.2 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-23 14:00 | 2018-11-08 | 374:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 1.76 | 0.18 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-23 15:00 | 2018-11-08 | 375:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.55 | 2.85 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-23 16:00 | 2018-11-08 | 376:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.99 | 1.03 | 0.13 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-23 17:00 | 2018-11-08 | 377:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.9 | 1.36 | 0.12 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-11-23 18:00 | 2018-11-08 | 378:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.85 | 2.12 | 0.18 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
2018-11-23 19:00 | 2018-11-08 | 379:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 34.9 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  | TURBIDEZ MAYOR DE 100 UTM
2018-11-23 20:00 | 2018-11-08 | 380:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 524 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | LIMPIEZA EN UN BOTE CARGA
2018-11-23 21:00 | 2018-11-08 | 381:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 150 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | CONSTANTE Y EN LA LINEA DE
2018-11-23 22:00 | 2018-11-08 | 382:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 174 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | DESINFECCION ALAS 8PM
2018-11-23 23:00 | 2018-11-08 | 383:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 32.3 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-11-25 | 2018-11-09 | 384:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 18.5 | 1.45 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-11-25 01:00 | 2018-11-09 | 385:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.2 | 7.29 | - | - | 111.11 | 7.936 | 5.67 | -
2018-11-25 02:00 | 2018-11-09 | 386:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.6 | 3.39 | 0.14 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-25 03:00 | 2018-11-09 | 387:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.4 | 1.32 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-25 04:00 | 2018-11-09 | 388:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.96 | 2.44 | 0.25 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-25 05:00 | 2018-11-09 | 389:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 0.93 | 0.18 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-11-25 06:00 | 2018-11-09 | 390:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9 | 1.5 | 0.3 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-11-25 07:00 | 2018-11-09 | 391:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.91 | 0.93 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-11-25 08:00 | 2018-11-09 | 392:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.61 | 0.86 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-11-25 09:00 | 2018-11-09 | 393:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.8 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 10:00 | 2018-11-09 | 394:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.75 | 0.89 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 11:00 | 2018-11-09 | 395:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.62 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  | R.L
2018-11-25 12:00 | 2018-11-09 | 396:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.34 | 0.84 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 13:00 | 2018-11-09 | 397:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.46 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 14:00 | 2018-11-09 | 398:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.31 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 15:00 | 2018-11-09 | 399:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 0.96 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 16:00 | 2018-11-09 | 400:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.81 | 0.85 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 17:00 | 2018-11-09 | 401:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.82 | 1.1 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-11-25 18:00 | 2018-11-09 | 402:00 | Jobani Perez | 2.8 | 69.5 | 1.49 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 3.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 19:00 | 2018-11-09 | 403:00 | Jobani Perez | 2.8 | 24.5 | 1.55 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.55 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 20:00 | 2018-11-09 | 404:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22 | 1.22 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 21:00 | 2018-11-09 | 405:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.7 | 0.89 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 22:00 | 2018-11-09 | 406:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22.1 | 1.11 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.94
2018-11-25 23:00 | 2018-11-09 | 407:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22.7 | 0.96 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.98
2018-11-26 | 2018-11-09 | 408:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 1.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 01:00 | 2018-11-10 | 409:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 1.01 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 02:00 | 2018-11-10 | 410:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 03:00 | 2018-11-10 | 411:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.7 | 1.01 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 04:00 | 2018-11-10 | 412:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.9 | 1.66 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-11-27 05:00 | 2018-11-10 | 413:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.7 | 3.2 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-11-27 06:00 | 2018-11-10 | 414:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.3 | 2.21 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-11-27 07:00 | 2018-11-10 | 415:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11.5 | 2.15 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2018-11-27 08:00 | 2018-11-10 | 416:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.7 | 2.4 | 0.14 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 | R.L
2018-11-27 09:00 | 2018-11-10 | 417:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.01 | 2.54 | 0.17 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-11-27 10:00 | 2018-11-10 | 418:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.47 | 2.28 | 0.27 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 11:00 | 2018-11-10 | 419:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.41 | 1.99 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  | R.L
2018-11-27 12:00 | 2018-11-10 | 420:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.94 | 2.55 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 13:00 | 2018-11-10 | 421:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.37 | 2.38 | 0.15 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 14:00 | 2018-11-10 | 422:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.65 | 2.55 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-11-27 15:00 | 2018-11-10 | 423:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.11 | 1.69 | 0.08 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-11-27 16:00 | 2018-11-10 | 424:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.49 | 1.6 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-11-27 17:00 | 2018-11-10 | 425:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.35 | 1.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-11-27 18:00 | 2018-11-10 | 426:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.94 | 1.14 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-11-27 19:00 | 2018-11-10 | 427:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.52 | 1.44 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 | R.L
2018-11-27 20:00 | 2018-11-10 | 428:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.83 | 1.58 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.89
2018-11-27 21:00 | 2018-11-10 | 429:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.16 | 1.49 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 | R.L
2018-11-27 22:00 | 2018-11-10 | 430:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.99 | 1.51 | 0.19 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92
2018-11-27 23:00 | 2018-11-10 | 431:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.07 | 1.42 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92
2018-11-29 | 2018-11-11 | 432:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.57 | 1.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-11-29 01:00 | 2018-11-11 | 433:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 1.93 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  | R.L
2018-11-29 02:00 | 2018-11-11 | 434:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.21 | 1.46 | 0.25 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92
2018-11-29 03:00 | 2018-11-11 | 435:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.5 | 1.41 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-11-29 04:00 | 2018-11-11 | 436:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.26 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-11-29 05:00 | 2018-11-11 | 437:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.08 | 1.36 | 0.14 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-29 06:00 | 2018-11-11 | 438:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.13 | 1.86 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-11-29 07:00 | 2018-11-11 | 439:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.34 | 1.38 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 08:00 | 2018-11-11 | 440:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.71 | 1.18 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 09:00 | 2018-11-11 | 441:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.97 | 1.17 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  | R.L
2018-11-29 10:00 | 2018-11-11 | 442:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.53 | 1.84 | 0.24 | 0.59 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7
2018-11-29 11:00 | 2018-11-11 | 443:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.21 | 2.52 | 0.21 | 0.33 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 12:00 | 2018-11-11 | 444:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.6 | 1.58 | 0.09 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 13:00 | 2018-11-11 | 445:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.24 | 2.94 | 0.16 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 14:00 | 2018-11-11 | 446:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.16 | 2.65 | 0.17 | 0.51 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 15:00 | 2018-11-11 | 447:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.76 | 1.94 | 0.14 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 16:00 | 2018-11-11 | 448:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.06 | 1.79 | 0.17 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 17:00 | 2018-11-11 | 449:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.68 | 1.19 | 0.15 | 0.37 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 18:00 | 2018-11-11 | 450:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.72 | 1.13 | 0.13 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 19:00 | 2018-11-11 | 451:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.43 | 1.14 | 0.16 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-11-29 20:00 | 2018-11-11 | 452:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.16 | 2.47 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 21:00 | 2018-11-11 | 453:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.67 | 1.39 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 22:00 | 2018-11-11 | 454:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.37 | 0.98 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-11-29 23:00 | 2018-11-11 | 455:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13 | 1.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 | 2018-11-12 | 456:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-01 01:00 | 2018-11-12 | 457:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.39 | 1.26 | 0.15 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 02:00 | 2018-11-12 | 458:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.41 | 1.68 | 0.18 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 03:00 | 2018-11-12 | 459:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.64 | 1.66 | 0.22 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 04:00 | 2018-11-12 | 460:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.39 | 1.03 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 05:00 | 2018-11-12 | 461:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.64 | 2.6 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 06:00 | 2018-11-12 | 462:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.39 | 1.12 | 0.13 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-01 07:00 | 2018-11-12 | 463:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.83 | 0.98 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | R.L
2018-12-01 08:00 | 2018-11-12 | 464:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 1.01 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-01 09:00 | 2018-11-12 | 465:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.03 | 1.07 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-01 10:00 | 2018-11-12 | 466:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.91 | 0.9 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-01 11:00 | 2018-11-12 | 467:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.83 | 0.98 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-01 12:00 | 2018-11-12 | 468:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.4 | 1.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-12-01 13:00 | 2018-11-12 | 469:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.21 | 1.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-01 14:00 | 2018-11-12 | 470:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.59 | 1.09 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-01 15:00 | 2018-11-12 | 471:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.13 | 1.15 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | VISITA DE CORRIOL Y PERSONAL
2018-12-01 16:00 | 2018-11-12 | 472:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.06 | 1.09 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  | DE HONDURAS HACIENDO UNA
2018-12-01 17:00 | 2018-11-12 | 473:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.98 | 1.21 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  | SUPERVICION
2018-12-01 18:00 | 2018-11-12 | 474:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.46 | 1.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-01 19:00 | 2018-11-12 | 475:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.83 | 1.03 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-01 20:00 | 2018-11-12 | 476:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.88 | 0.8 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-01 21:00 | 2018-11-12 | 477:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.28 | 1.09 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-12-01 22:00 | 2018-11-12 | 478:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.11 | 1.17 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-01 23:00 | 2018-11-12 | 479:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.89 | 0.89 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-03 | 2018-11-13 | 480:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.79 | 0.75 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-03 01:00 | 2018-11-13 | 481:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.62 | 0.95 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-03 02:00 | 2018-11-13 | 482:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.52 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-03 03:00 | 2018-11-13 | 483:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 0.91 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-03 04:00 | 2018-11-13 | 484:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.38 | 1.12 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-03 05:00 | 2018-11-13 | 485:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.28 | 0.77 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-12-03 06:00 | 2018-11-13 | 486:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.61 | 0.84 | 0.22 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-03 07:00 | 2018-11-13 | 487:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.86 | 0.69 | 0.11 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-12-03 08:00 | 2018-11-13 | 488:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.51 | 0.75 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.88
2018-12-03 09:00 | 2018-11-13 | 489:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.35 | 0.78 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89
2018-12-03 10:00 | 2018-11-13 | 490:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.87 | 0.87 | 0.31 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89 |  | R.L
2018-12-03 11:00 | 2018-11-13 | 491:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.54 | 0.8 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89
2018-12-03 12:00 | 2018-11-13 | 492:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.55 | 0.76 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89 | R.L
2018-12-03 13:00 | 2018-11-13 | 493:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.87 | 1.48 | 0.33 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.96 |  |  | PLANTA DESACTIVADA SE LAVO
2018-12-03 17:00 | 2018-11-13 | 497:00 | Sergio Torrez | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | 7.55 | 5.67 | - |  |  | FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR
2018-12-03 18:00 | 2018-11-13 | 498:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.38 | 4.16 | 0.1 | 0.44 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | ALAS 5PM SE ACTIVA NUEVAMENTE
2018-12-03 19:00 | 2018-11-13 | 499:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.26 | 3.84 | 0.46 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.9 | R.L
2018-12-03 20:00 | 2018-11-13 | 500:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.99 | 3.48 | 0.47 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-03 21:00 | 2018-11-13 | 501:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.73 | 3.2 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-03 22:00 | 2018-11-13 | 502:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.8 | 2.16 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-03 23:00 | 2018-11-13 | 503:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.31 | 3.34 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-05 | 2018-11-14 | 504:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.26 | 2.7 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-05 02:00 | 2018-11-14 | 506:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.26 | 2.78 | 0.19 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-12-05 03:00 | 2018-11-14 | 507:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.03 | 2.48 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-05 04:00 | 2018-11-14 | 508:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 2.2 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-05 05:00 | 2018-11-14 | 509:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 2.31 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-05 06:00 | 2018-11-14 | 510:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.39 | 2.13 | 0.08 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-05 07:00 | 2018-11-14 | 511:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.37 | 4.53 | 0.16 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-05 08:00 | 2018-11-14 | 512:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.46 | 2.61 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | R.L
2018-12-05 09:00 | 2018-11-14 | 513:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.51 | 3.84 | 0.28 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-05 10:00 | 2018-11-14 | 514:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.18 | 3.68 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-05 11:00 | 2018-11-14 | 515:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.21 | 3.09 | 0.17 | 0.41 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-05 12:00 | 2018-11-14 | 516:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA
2018-12-05 13:00 | 2018-11-14 | 517:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.89 | 2.86 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L | POR LIMPIEZA EN LINEA Y CAPTACION
2018-12-05 14:00 | 2018-11-14 | 518:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.21 | 3.91 | 0.44 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-05 15:00 | 2018-11-14 | 519:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.64 | 3.12 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-05 16:00 | 2018-11-14 | 520:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.13 | 2.87 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-05 17:00 | 2018-11-14 | 521:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.15 | 2.27 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-05 18:00 | 2018-11-14 | 522:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.23 | 2.21 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-05 19:00 | 2018-11-14 | 523:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.12 | 2.24 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | NO HAY AIRE EN LA PLANTA
2018-12-05 20:00 | 2018-11-14 | 524:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.52 | 2.35 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-05 21:00 | 2018-11-14 | 525:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.46 | 2.173 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-05 22:00 | 2018-11-14 | 526:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 2.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-05 23:00 | 2018-11-14 | 527:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.08 | 2.29 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-07 | 2018-11-15 | 528:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-07 01:00 | 2018-11-15 | 529:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.62 | 2.63 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-07 02:00 | 2018-11-15 | 530:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.02 | 2.66 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-07 03:00 | 2018-11-15 | 531:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.89 | 2.1 | 0.18 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-07 04:00 | 2018-11-15 | 532:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.42 | 2.18 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-07 05:00 | 2018-11-15 | 533:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.9 | 2.15 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2018-12-07 06:00 | 2018-11-15 | 534:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | 2.1 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-07 07:00 | 2018-11-15 | 535:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.3 | 2.38 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.71
2018-12-07 08:00 | 2018-11-15 | 536:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 2.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94
2018-12-07 09:00 | 2018-11-15 | 537:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.21 | 2.32 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.92
2018-12-07 10:00 | 2018-11-15 | 538:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.19 | 2.36 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-12-07 11:00 | 2018-11-15 | 539:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.83 | 2.29 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 12:00 | 2018-11-15 | 540:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.3 | 2.33 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 13:00 | 2018-11-15 | 541:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.28 | 2.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 14:00 | 2018-11-15 | 542:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.2 | 2.45 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 15:00 | 2018-11-15 | 543:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.04 | 2.49 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 16:00 | 2018-11-15 | 544:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.05 | 2.43 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 17:00 | 2018-11-15 | 545:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.76 | 2.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 18:00 | 2018-11-15 | 546:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 2.63 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 | R.L
2018-12-07 19:00 | 2018-11-15 | 547:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.32 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-07 20:00 | 2018-11-15 | 548:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.86 | 2.51 | 0.8 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-07 21:00 | 2018-11-15 | 549:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.86 | 2.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-07 22:00 | 2018-11-15 | 550:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.84 | 2.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-07 23:00 | 2018-11-15 | 551:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.6 | 2.28 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-12-09 | 2018-11-16 | 552:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.95 | 2.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2018-12-09 01:00 | 2018-11-16 | 553:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 2.09 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-12-09 02:00 | 2018-11-16 | 554:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.8 | 2.51 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-12-09 03:00 | 2018-11-16 | 555:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.72 | 2.64 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-12-09 04:00 | 2018-11-16 | 556:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.8 | 2.42 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-09 05:00 | 2018-11-16 | 557:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.58 | 2.06 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-09 06:00 | 2018-11-16 | 558:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 1.62 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.84
2018-12-09 07:00 | 2018-11-16 | 559:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.72 | 1.52 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 | R.L
2018-12-09 08:00 | 2018-11-16 | 560:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 1.64 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-09 09:00 | 2018-11-16 | 561:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.01 | 1.88 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-09 10:00 | 2018-11-16 | 562:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.48 | 1.97 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-09 11:00 | 2018-11-16 | 563:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 1.99 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-09 12:00 | 2018-11-16 | 564:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.02 | 1.97 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-09 13:00 | 2018-11-16 | 565:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 2.36 | 0.12 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-09 14:00 | 2018-11-16 | 566:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.67 | 2.19 | 0.19 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2018-12-09 15:00 | 2018-11-16 | 567:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 2.67 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2018-12-09 16:00 | 2018-11-16 | 568:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.47 | 2.55 | 0.1 | 0.34 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  | R.L
2018-12-09 17:00 | 2018-11-16 | 569:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.89 | 1.99 | 0.39 | 0.17 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 18:00 | 2018-11-16 | 570:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.58 | 1.73 | 0.19 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 19:00 | 2018-11-16 | 571:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.11 | 2.01 | 0.22 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 20:00 | 2018-11-16 | 572:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.88 | 2.06 | 0.2 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78
2018-12-09 21:00 | 2018-11-16 | 573:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.13 | 1.94 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.79
2018-12-09 22:00 | 2018-11-16 | 574:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 1.71 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78
2018-12-09 23:00 | 2018-11-16 | 575:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.82 | 1.82 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2018-12-11 | 2018-11-17 | 576:00 | Sergio Torrez
2018-12-11 01:00 | 2018-11-17 | 577:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.82 | 1.87 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-11 02:00 | 2018-11-17 | 578:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.87 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-11 03:00 | 2018-11-17 | 579:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 1.64 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-11 04:00 | 2018-11-17 | 580:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.77 | 1.7 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2018-12-11 05:00 | 2018-11-17 | 581:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 1.53 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.99
2018-12-11 06:00 | 2018-11-17 | 582:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.16 | 1.89 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97
2018-12-11 07:00 | 2018-11-17 | 583:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.19 | 1.91 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 08:00 | 2018-11-17 | 584:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.08 | 1.68 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 09:00 | 2018-11-17 | 585:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.58 | 1.49 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | R.L
2018-12-11 10:00 | 2018-11-17 | 586:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.36 | 1.67 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 11:00 | 2018-11-17 | 587:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.34 | 1.55 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 13:00 | 2018-11-17 | 589:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.67 | 1.9 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 14:00 | 2018-11-17 | 590:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.92 | 1.82 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 15:00 | 2018-11-17 | 591:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.05 | 1.75 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-11 16:00 | 2018-11-17 | 592:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.3 | 1.85 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-11 17:00 | 2018-11-17 | 593:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.67 | 1.62 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 18:00 | 2018-11-17 | 594:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.78 | 1.64 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 19:00 | 2018-11-17 | 595:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.55 | 1.74 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 20:00 | 2018-11-17 | 596:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.8 | 1.97 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2018-12-11 21:00 | 2018-11-17 | 597:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 17.4 | 4.54 | 0.12 | 0.69 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-11 22:00 | 2018-11-17 | 598:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.4 | 6.29 | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
2018-12-11 23:00 | 2018-11-17 | 599:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.59 | 4.4 | 0.11 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-13 | 2018-11-18 | 600:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.42 | 3.78 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L
2018-12-13 01:00 | 2018-11-18 | 601:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.4 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-13 02:00 | 2018-11-18 | 602:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.4 | 2.61 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-13 03:00 | 2018-11-18 | 603:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.7 | 2.69 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-13 04:00 | 2018-11-18 | 604:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 19.9 | 3.97 | 0.11 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-13 05:00 | 2018-11-18 | 605:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 22.3 | 9.04 | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
2018-12-13 06:00 | 2018-11-18 | 606:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 20 | 7.71 | 0.2 | 0.39 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2018-12-13 07:00 | 2018-11-18 | 607:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15 | 5.59 | 0.16 | 0.41 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 08:00 | 2018-11-18 | 608:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.6 | 6.28 | 0.16 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-13 09:00 | 2018-11-18 | 609:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16 | 5.88 | 0.15 | 0.37 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-13 10:00 | 2018-11-18 | 610:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.1 | 3.52 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-13 11:00 | 2018-11-18 | 611:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.3 | 3.32 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-13 12:00 | 2018-11-18 | 612:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.3 | 4.16 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-12-13 13:00 | 2018-11-18 | 613:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.5 | 2.79 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 14:00 | 2018-11-18 | 614:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.3 | 3.12 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 15:00 | 2018-11-18 | 615:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 3.3 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 16:00 | 2018-11-18 | 616:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.1 | 2.99 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 17:00 | 2018-11-18 | 617:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.3 | 3.32 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 18:00 | 2018-11-18 | 618:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.4 | 3.1 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 19:00 | 2018-11-18 | 619:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.1 | 2.97 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-12-13 20:00 | 2018-11-18 | 620:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.9 | 3.08 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 21:00 | 2018-11-18 | 621:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11 | 2.55 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 22:00 | 2018-11-18 | 622:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.4 | 2.12 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 23:00 | 2018-11-18 | 623:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 1.7 | 0.08 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-15 | 2018-11-19 | 624:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.1 | 3.7 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 01:00 | 2018-11-19 | 625:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.91 | 2.31 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 02:00 | 2018-11-19 | 626:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.7 | 2.72 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 03:00 | 2018-11-19 | 627:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.4 | 1.74 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 04:00 | 2018-11-19 | 628:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.14 | 1.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 05:00 | 2018-11-19 | 629:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.5 | 1.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-12-15 06:00 | 2018-11-19 | 630:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 1.11 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 07:00 | 2018-11-19 | 631:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.76 | 1.77 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 08:00 | 2018-11-19 | 632:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.13 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 09:00 | 2018-11-19 | 633:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.23 | 1.25 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 | R.L
2018-12-15 10:00 | 2018-11-19 | 634:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.86 | 1.32 | 0.14 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 11:00 | 2018-11-19 | 635:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.48 | 1.7 | 0.3 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 12:00 | 2018-11-19 | 636:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.59 | 1.53 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 13:00 | 2018-11-19 | 637:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.63 | 1.76 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 14:00 | 2018-11-19 | 638:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.94 | 1.67 | 0.16 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 15:00 | 2018-11-19 | 639:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.25 | 1.47 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  | R.L
2018-12-15 16:00 | 2018-11-19 | 640:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 1.38 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 17:00 | 2018-11-19 | 641:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.79 | 1.25 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-15 18:00 | 2018-11-19 | 642:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 1.27 | 0.33 | 0.4 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2018-12-15 19:00 | 2018-11-19 | 643:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.71 | 1.84 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2018-12-15 20:00 | 2018-11-19 | 644:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.51 | 1.39 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2018-12-15 21:00 | 2018-11-19 | 645:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.21 | 1.57 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2018-12-15 22:00 | 2018-11-19 | 646:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.94 | 1.11 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-15 23:00 | 2018-11-19 | 647:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.44 | 1.27 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-17 | 2018-11-20 | 648:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | 7.27 | 5.67 | -
2018-12-17 01:00 | 2018-11-20 | 649:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 1.04 | 0.34 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 | R.L
2018-12-17 02:00 | 2018-11-20 | 650:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.41 | 1.63 | 0.56 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-17 03:00 | 2018-11-20 | 651:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.15 | 1.11 | 0.18 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-17 04:00 | 2018-11-20 | 652:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.42 | 1.29 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-17 05:00 | 2018-11-20 | 653:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.84 | 1.56 | 0.22 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2018-12-17 06:00 | 2018-11-20 | 654:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.18 | 1.72 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 07:00 | 2018-11-20 | 655:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.81 | 1.67 | 0.08 | 0.58 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-17 08:00 | 2018-11-20 | 656:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.04 | 1.29 | 0.08 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | R.L | SE HIZO CAMBIO DE BATERIA AL CRONOMETRO
2018-12-17 09:00 | 2018-11-20 | 657:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.73 | 1.65 | 0.13 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-17 10:00 | 2018-11-20 | 658:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.35 | 1.83 | 0.16 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-17 11:00 | 2018-11-20 | 659:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.73 | 1.42 | 0.09 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-17 12:00 | 2018-11-20 | 660:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 14 | 1.62 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 13:00 | 2018-11-20 | 661:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.82 | 1.65 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 14:00 | 2018-11-20 | 662:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.46 | 1.66 | 0.43 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | R.L
2018-12-17 15:00 | 2018-11-20 | 663:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.23 | 2.12 | 0.24 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 16:00 | 2018-11-20 | 664:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.8 | 2.75 | 0.08 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 17:00 | 2018-11-20 | 665:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 17.6 | 1.88 | 0.23 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 18:00 | 2018-11-20 | 666:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 36.8 | 2.71 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.91
2018-12-17 19:00 | 2018-11-20 | 667:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 34.5 | 4.42 | 0.33 | 0.19 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2018-12-17 20:00 | 2018-11-20 | 668:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 19 | 4.69 | 0.69 | 0.13 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2018-12-17 21:00 | 2018-11-20 | 669:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.2 | 4.28 | 0.29 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2018-12-17 22:00 | 2018-11-20 | 670:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.76 | 2.74 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-17 23:00 | 2018-11-20 | 671:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.89 | 1.57 | 0.22 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-19 | 2018-11-21 | 672:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | -
2018-12-19 01:00 | 2018-11-21 | 673:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.33 | 2.05 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | CAMBIO DE 2 PARE DE BATERIA AL
2018-12-19 02:00 | 2018-11-21 | 674:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.63 | 1.21 | 0.11 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | TURBIDIMETRO
2018-12-19 03:00 | 2018-11-21 | 675:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | - | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | - |  |  | SE HIZO LIMPIEZA
2018-12-19 04:00 | 2018-11-21 | 676:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.38 | 1.25 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-19 05:00 | 2018-11-21 | 677:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.26 | 1.4 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-19 06:00 | 2018-11-21 | 678:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.82 | 2.26 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-19 07:00 | 2018-11-21 | 679:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.8 | 0.89 | 0.12 | 0.34 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-12-19 08:00 | 2018-11-21 | 680:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.9 | 1.19 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 09:00 | 2018-11-21 | 681:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.33 | 1.35 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 10:00 | 2018-11-21 | 682:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.47 | 1.16 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 11:00 | 2018-11-21 | 683:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.55 | 1.11 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 12:00 | 2018-11-21 | 684:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.05 | 1.48 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 13:00 | 2018-11-21 | 685:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.37 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 14:00 | 2018-11-21 | 686:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.67 | 0.8 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-12-19 15:00 | 2018-11-21 | 687:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 1.58 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 16:00 | 2018-11-21 | 688:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.98 | 0.97 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 17:00 | 2018-11-21 | 689:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.56 | 1.74 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 18:00 | 2018-11-21 | 690:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.53 | 1.27 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 19:00 | 2018-11-21 | 691:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.72 | 1.2 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 20:00 | 2018-11-21 | 692:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.68 | 1.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 | R.L
2018-12-19 21:00 | 2018-11-21 | 693:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.96 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 22:00 | 2018-11-21 | 694:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.63 | 1.04 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-19 23:00 | 2018-11-21 | 695:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.71 | 1.03 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2018-02-20 | 2018-01-22 | 696:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.4 | 1.29 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7
2018-02-20 01:00 | 2018-01-22 | 697:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.73 | 1.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-02-20 02:00 | 2018-01-22 | 698:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.08 | 1.78 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2018-02-20 03:00 | 2018-01-22 | 699:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.09 | 1.12 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2018-02-20 04:00 | 2018-01-22 | 700:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.62 | 1.32 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-02-20 05:00 | 2018-01-22 | 701:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 1.21 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-02-20 06:00 | 2018-01-22 | 702:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.23 | 1.86 | 0.23 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-02-20 07:00 | 2018-01-22 | 703:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.01 | 1.55 | 0.21 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-02-20 08:00 | 2018-01-22 | 704:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 25.2 | 1.57 | 0.22 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-02-20 09:00 | 2018-01-22 | 705:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 30.2 | 2.43 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.84
2018-02-20 10:00 | 2018-01-22 | 706:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 32.7 | 3.65 | 0.11 | 0.48 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.88
2018-02-20 11:00 | 2018-01-22 | 707:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 40.9 | 4.66 | 0.13 | 0.21 | 111.11 | 15.47 | 5.67 | 0.88
2018-02-20 12:00 | 2018-01-22 | 708:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 48.7 | 5.95 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 15.47 | 5.67 | 0.88
2018-02-20 13:00 | 2018-01-22 | 709:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 62.8 | 6.38 | 0.31 | 0.31 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.9 | R.L
2018-02-20 14:00 | 2018-01-22 | 710:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 17.8 | 6.81 | 0.16 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.9
2018-02-20 15:00 | 2018-01-22 | 711:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11 | 5.86 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.9
2018-02-20 16:00 | 2018-01-22 | 712:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.84 | 3.23 | 0.28 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-02-20 17:00 | 2018-01-22 | 713:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.09 | 2.34 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-02-20 18:00 | 2018-01-22 | 714:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.08 | 1.92 | 0.24 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-02-20 19:00 | 2018-01-22 | 715:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.89 | 1.95 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  | R.L
2018-02-20 20:00 | 2018-01-22 | 716:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.02 | 1.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-02-20 21:00 | 2018-01-22 | 717:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.39 | 1.11 | 0.06 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2018-02-20 22:00 | 2018-01-22 | 718:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.96 | 1.1 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-02-20 23:00 | 2018-01-22 | 719:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.77 | 1.11 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-23 | 2018-11-23 | 720:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.1 | 1.05 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-23 01:00 | 2018-11-23 | 721:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 16 | 1.23 | 0.1 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-23 02:00 | 2018-11-23 | 722:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13.8 | 2.21 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-23 03:00 | 2018-11-23 | 723:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.75 | 2.84 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-23 04:00 | 2018-11-23 | 724:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.01 | 1.76 | 0.21 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-23 05:00 | 2018-11-23 | 725:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.78 | 1.86 | 0.36 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-23 06:00 | 2018-11-23 | 726:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.45 | 1.65 | 0.11 | 0.73 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 07:00 | 2018-11-23 | 727:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.99 | 2.93 | 0.14 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 08:00 | 2018-11-23 | 728:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.44 | 2.01 | 0.16 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 09:00 | 2018-11-23 | 729:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 17.5 | 2.06 | 0.13 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 10:00 | 2018-11-23 | 730:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.93 | 3.28 | 0.19 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 11:00 | 2018-11-23 | 731:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.2 | 1.85 | 0.6 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 13:00 | 2018-11-23 | 733:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.48 | 3.15 | 0.17 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | R.L
2018-12-23 14:00 | 2018-11-23 | 734:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.6 | 3.61 | 0.41 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 15:00 | 2018-11-23 | 735:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.17 | 1.61 | 0.26 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 16:00 | 2018-11-23 | 736:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.74 | 2.25 | 0.45 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 17:00 | 2018-11-23 | 737:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.7 | 2.15 | 0.47 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2018-12-23 18:00 | 2018-11-23 | 738:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.7 | 2.21 | 0.2 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-23 19:00 | 2018-11-23 | 739:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.4 | 1.54 | 0.13 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-23 20:00 | 2018-11-23 | 740:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.3 | 2.07 | 0.32 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-23 21:00 | 2018-11-23 | 741:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | 1.83 | 0.1 | 0.32 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2018-12-23 22:00 | 2018-11-23 | 742:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.36 | 1.67 | 0.27 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-23 23:00 | 2018-11-23 | 743:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.78 | 1.33 | 0.15 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-25 01:00 | 2018-11-24 | 745:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.56 | 1.79 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-25 02:00 | 2018-11-24 | 746:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.46 | 1.43 | 0.09 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-25 03:00 | 2018-11-24 | 747:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.06 | 1.32 | 0.15 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-25 04:00 | 2018-11-24 | 748:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.06 | 1.28 | 0.15 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-25 05:00 | 2018-11-24 | 749:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.03 | 1.06 | 0.22 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-25 06:00 | 2018-11-24 | 750:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.84 | 0.69 | 0.23 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2018-12-25 07:00 | 2018-11-24 | 751:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.46 | 1.17 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-25 08:00 | 2018-11-24 | 752:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.2 | 0.88 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-25 09:00 | 2018-11-24 | 753:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.05 | 0.9 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-12-25 10:00 | 2018-11-24 | 754:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.1 | 0.97 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 11:00 | 2018-11-24 | 755:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.89 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 12:00 | 2018-11-24 | 756:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.12 | 0.87 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 13:00 | 2018-11-24 | 757:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.32 | 1.4 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-12-25 14:00 | 2018-11-24 | 758:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 1.34 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 15:00 | 2018-11-24 | 759:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.4 | 1.07 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE AUMENTA CAUDAÑL PARA
2018-12-25 16:00 | 2018-11-24 | 760:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.2 | 1.04 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | LLENAR LOS TANQUES DE USO EN EL
2018-12-25 17:00 | 2018-11-24 | 761:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.12 | 1.12 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L | R.L | TEPEYAC Y HAVIA QUEDADO BACIO
2018-12-25 18:00 | 2018-11-24 | 762:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.29 | 1.09 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | EN TAMQUE DE ALMACENAMIENTO
2018-12-25 19:00 | 2018-11-24 | 763:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.66 | 1.12 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.87 | R.L | R.L
2018-12-25 20:00 | 2018-11-24 | 764:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.33 | 1.12 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 | R.L | R.L
2018-12-25 21:00 | 2018-11-24 | 765:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.22 | 0.96 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 22:00 | 2018-11-24 | 766:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.1 | 0.97 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.89 | R.L
2018-12-25 23:00 | 2018-11-24 | 767:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.07 | 0.91 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  | R.L
2018-12-27 | 2018-11-25 | 768:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.61 | 0.85 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-27 01:00 | 2018-11-25 | 769:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 0.91 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | LIMPIEZA DE CAJAS DE ENTRADA
2018-12-27 02:00 | 2018-11-25 | 770:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.82 | 1.02 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | Y SALIDA DE LOS FILTRO
2018-12-27 03:00 | 2018-11-25 | 771:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.78 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 04:00 | 2018-11-25 | 772:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.39 | 1.02 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-27 05:00 | 2018-11-25 | 773:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.88 | 1.23 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 06:00 | 2018-11-25 | 774:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.88 | 1.16 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2018-12-27 07:00 | 2018-11-25 | 775:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.87 | 1.19 | 0.16 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  | R.L
2018-12-27 08:00 | 2018-11-25 | 776:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.94 | 1.22 | 0.12 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-27 09:00 | 2018-11-25 | 777:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.93 | 1.18 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-27 10:00 | 2018-11-25 | 778:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.91 | 1.63 | 0.26 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-27 11:00 | 2018-11-25 | 779:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.07 | 1.38 | 0.35 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-27 12:00 | 2018-11-25 | 780:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.93 | 1.27 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-27 13:00 | 2018-11-25 | 781:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.79 | 1.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-27 14:00 | 2018-11-25 | 782:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.94 | 1.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 | R.L
2018-12-27 15:00 | 2018-11-25 | 783:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.18 | 1.47 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-27 16:00 | 2018-11-25 | 784:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.96 | 1.51 | 0.17 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 17:00 | 2018-11-25 | 785:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.92 | 1.52 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 18:00 | 2018-11-25 | 786:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.21 | 1.17 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 19:00 | 2018-11-25 | 787:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 0.95 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 20:00 | 2018-11-25 | 788:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.59 | 0.82 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-27 21:00 | 2018-11-25 | 789:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.28 | 0.92 | 0.22 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2018-12-27 22:00 | 2018-11-25 | 790:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.83 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2018-12-27 23:00 | 2018-11-25 | 791:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.64 | 0.84 | 0.28 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2018-12-29 01:00 | 2018-11-26 | 793:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.37 | 0.82 | 0.42 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2018-12-29 02:00 | 2018-11-26 | 794:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.52 | 0.82 | 0.1 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2018-12-29 03:00 | 2018-11-26 | 795:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 0.94 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.79
2018-12-29 04:00 | 2018-11-26 | 796:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.8 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-29 05:00 | 2018-11-26 | 797:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 0.87 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.88
2018-12-29 06:00 | 2018-11-26 | 798:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.2 | 0.82 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2018-12-29 07:00 | 2018-11-26 | 799:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.48 | 0.98 | 0.23 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-29 08:00 | 2018-11-26 | 800:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.7 | 1.11 | 0.07 | 0.66 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-29 09:00 | 2018-11-26 | 801:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.45 | 2.8 | 0.25 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-29 10:00 | 2018-11-26 | 802:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.77 | 1.35 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-12-29 11:00 | 2018-11-26 | 803:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.2 | 2.05 | 0.61 | 0.23 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94
2018-12-29 12:00 | 2018-11-26 | 804:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.53 | 2.56 | 0.23 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-29 13:00 | 2018-11-26 | 805:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.93 | 1.33 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-29 14:00 | 2018-11-26 | 806:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 2.28 | 0.24 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-29 15:00 | 2018-11-26 | 807:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | 2.09 | 0.23 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-29 16:00 | 2018-11-26 | 808:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.81 | 1.78 | 0.31 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  | R.L
2018-12-29 17:00 | 2018-11-26 | 809:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.66 | 1.19 | 0.54 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 18:00 | 2018-11-26 | 810:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.45 | 0.98 | 0.34 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 19:00 | 2018-11-26 | 811:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.33 | 0.091 | 0.14 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 20:00 | 2018-11-26 | 812:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.28 | 0.89 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-29 21:00 | 2018-11-26 | 813:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.22 | 1.09 | 0.08 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-29 22:00 | 2018-11-26 | 814:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 1.13 | 0.36 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-29 23:00 | 2018-11-26 | 815:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.85 | 0.79 | 0.39 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 01:00 | 2018-11-27 | 817:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.06 | 0.84 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 02:00 | 2018-11-27 | 818:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.34 | 1.03 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 03:00 | 2018-11-27 | 819:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.98 | 0.94 | 0.23 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 04:00 | 2018-11-27 | 820:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.77 | 2.18 | 0.22 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 05:00 | 2018-11-27 | 821:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.21 | 0.87 | 0.22 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2018-12-31 06:00 | 2018-11-27 | 822:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.93 | 0.82 | 0.33 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 07:00 | 2018-11-27 | 823:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.59 | 0.79 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 08:00 | 2018-11-27 | 824:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.09 | 1.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-31 09:00 | 2018-11-27 | 825:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.01 | 0.78 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-12-31 10:00 | 2018-11-27 | 826:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.71 | 0.76 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-31 11:00 | 2018-11-27 | 827:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.02 | 1 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-31 12:00 | 2018-11-27 | 828:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-31 13:00 | 2018-11-27 | 829:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 0.81 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | VISITA WFP,BORDAN Y OTROS
2018-12-31 14:00 | 2018-11-27 | 830:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.58 | 0.86 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR ORIENTACION DE PTE POR
2019-01-01 20:00 | 2018-11-27 | 860:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.82 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81 |  |  | REPARACIONES EN VERTEDEROS
2019-01-01 21:00 | 2018-11-27 | 861:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.13 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87 |  |  | ALAS 8 SE CONECTA NUEVAMENTE
2019-01-01 22:00 | 2018-11-27 | 862:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.44 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87 |  |  | POR TANQUE DE ALMACENAMIENTO
2019-01-01 23:00 | 2018-11-27 | 863:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.66 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87 |  |  | CON POCA AGUA SOLAMENTE CLORADA
2019-01-03 | 2018-11-28 | 864:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.21 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.94 |  |  | ESTA DIRECTA
2019-01-03 01:00 | 2018-11-28 | 865:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.61 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81
2019-01-03 02:00 | 2018-11-28 | 866:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.64 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.75
2019-01-03 03:00 | 2018-11-28 | 867:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.51 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81
2019-01-03 04:00 | 2018-11-28 | 868:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.78 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81
2019-01-03 05:00 | 2018-11-28 | 869:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.21 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.89
2019-01-03 06:00 | 2018-11-28 | 870:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.88 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87
2019-01-03 07:00 | 2018-11-28 | 871:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.74 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.86
2019-01-03 08:00 | 2018-11-28 | 872:00 | Sergio Torrez | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.7
2019-01-03 09:00 | 2018-11-28 | 873:00 | Sergio Torrez | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.72
2019-01-04 19:00 | 2018-11-29 | 883:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.27 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.8
2019-01-04 21:00 | 2018-11-29 | 885:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.62 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.8
2019-01-04 03:00 | 2018-11-29 | 867:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.91 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67 | 0.8
2019-01-04 09:00 | 2018-11-29 | 873:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.24 | 3.28 | 0.14 | 0.4 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 | R.L | R.L
2019-01-04 10:00 | 2018-11-29 | 874:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.88 | 3.55 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88
2019-01-04 11:00 | 2018-11-29 | 875:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 376 | 3.48 | 0.13 | 0.36 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 | R.L
2019-01-04 12:00 | 2018-11-29 | 876:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.03 | 3.32 | 0.12 | 0.38 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 |  | R.L
2019-01-04 13:00 | 2018-11-29 | 877:00 | Leonel Herrera | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 | -1 |  | NO SE REALIZO MONITOREO POR
2019-01-04 14:00 | 2018-11-29 | 878:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.01 | 3.73 | 0.16 | 0.35 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 |  |  | FALTA DE PRESENCIA DE TECNICO DE
2019-01-04 15:00 | 2018-11-29 | 879:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.02 | 3.43 | 0.13 | 0.34 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 1.01 |  |  | AGUA PARA LA VIDA
2019-01-04 16:00 | 2018-11-29 | 880:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.25 | 3.37 | 0.13 | 0.23 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01
2019-01-04 17:00 | 2018-11-29 | 881:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.32 | 3.26 | 0.09 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-04 18:00 | 2018-11-29 | 882:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.68 | 2.8 | 0.1 | 0.53 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-04 19:00 | 2018-11-29 | 883:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-04 20:00 | 2018-11-29 | 884:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 2.68 | 0.11 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | R.L
2019-01-04 21:00 | 2018-11-29 | 885:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.44 | 2.59 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-04 22:00 | 2018-11-29 | 886:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.57 | 2.43 | 0.19 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-04 23:00 | 2018-11-29 | 887:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 2.68 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-06 01:00 | 2018-11-30 | 889:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.42 | 2.81 | 0.17 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-06 02:00 | 2018-11-30 | 890:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.56 | 2.55 | 0.24 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-06 03:00 | 2018-11-30 | 891:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.64 | 2.6 | 0.2 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  | R.L
2019-01-06 04:00 | 2018-11-30 | 892:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.39 | 2.5 | 0.18 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-06 05:00 | 2018-11-30 | 893:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.49 | 2.5 | 0.2 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-06 06:00 | 2018-11-30 | 894:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.08 | 2.27 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-06 07:00 | 2018-11-30 | 895:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.4 | 2.91 | 0.16 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-06 08:00 | 2018-11-30 | 896:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.8 | 2.76 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L
2019-01-06 09:00 | 2018-11-30 | 897:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13 | 2.1 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA EN AREA DE AFUERA
2019-01-06 10:00 | 2018-11-30 | 898:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.6 | 2.85 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | TANQUE Y DENTRO DE LA BODEGA
2019-01-06 11:00 | 2018-11-30 | 899:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.1 | 2.5 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-06 12:00 | 2018-11-30 | 900:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.8 | 2.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-06 13:00 | 2018-11-30 | 901:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.4 | 2.58 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-06 14:00 | 2018-11-30 | 902:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.6 | 2.3 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-06 15:00 | 2018-11-30 | 903:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.63 | 2.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-01-06 16:00 | 2018-11-30 | 904:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.02 | 2.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-01-06 17:00 | 2018-11-30 | 905:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.29 | 2.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-01-06 18:00 | 2018-11-30 | 906:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.29 | 2.31 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-01-06 19:00 | 2018-11-30 | 907:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.97 | 2.58 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-06 20:00 | 2018-11-30 | 908:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.02 | 3.37 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2019-01-06 21:00 | 2018-11-30 | 909:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.82 | 3.39 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 22:00 | 2018-11-30 | 910:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.36 | 3.2 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 23:00 | 2018-11-30 | 911:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.64 | 3.37 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 | 2018-12-01 | 912:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.24 | 3.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 01:00 | 2018-12-01 | 913:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.75 | 3.4 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 02:00 | 2018-12-01 | 914:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.21 | 3.22 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 03:00 | 2018-12-01 | 915:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.47 | 3.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 04:00 | 2018-12-01 | 916:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.92 | 3.17 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 05:00 | 2018-12-01 | 917:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.63 | 3.17 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 06:00 | 2018-12-01 | 918:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.17 | 2.54 | 0.17 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-08 07:00 | 2018-12-01 | 919:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.68 | 2.51 | 0.16 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-01-08 08:00 | 2018-12-01 | 920:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.66 | 2.43 | 0.18 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | R.L
2019-01-08 09:00 | 2018-12-01 | 921:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.7 | 2.54 | 0.08 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-08 10:00 | 2018-12-01 | 922:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.11 | 2.5 | 0.14 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-08 11:00 | 2018-12-01 | 923:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.32 | 2.58 | 0.14 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-08 12:00 | 2018-12-01 | 924:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.04 | 2.29 | 0.14 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-08 13:00 | 2018-12-01 | 925:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 2.33 | 0.14 | 0.27 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  | R.L
2019-01-08 14:00 | 2018-12-01 | 926:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.71 | 2.62 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-08 15:00 | 2018-12-01 | 927:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 2.33 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-08 16:00 | 2018-12-01 | 928:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.48 | 2.43 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-08 17:00 | 2018-12-01 | 929:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.63 | 2.32 | 0.26 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 18:00 | 2018-12-01 | 930:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.93 | 2.56 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 19:00 | 2018-12-01 | 931:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 2.15 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 20:00 | 2018-12-01 | 932:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.7 | 2.41 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-08 21:00 | 2018-12-01 | 933:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.26 | 2.66 | 0.14 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 | R.L
2019-01-08 22:00 | 2018-12-01 | 934:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 2.44 | 1.28 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-08 23:00 | 2018-12-01 | 935:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 2.8 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-10 01:00 | 2018-12-02 | 937:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.93 | 2.51 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2019-01-10 02:00 | 2018-12-02 | 938:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 2.24 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 03:00 | 2018-12-02 | 939:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.93 | 2.62 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 04:00 | 2018-12-02 | 940:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.41 | 2.44 | 0.12 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 05:00 | 2018-12-02 | 941:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.49 | 2.45 | 0.12 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 06:00 | 2018-12-02 | 942:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.39 | 2.17 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-10 07:00 | 2018-12-02 | 943:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.71 | 2.16 | 0.22 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-10 08:00 | 2018-12-02 | 944:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.28 | 2.43 | 0.21 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2019-01-10 09:00 | 2018-12-02 | 945:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.9 | 2.43 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-10 10:00 | 2018-12-02 | 946:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.67 | 2.22 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 11:00 | 2018-12-02 | 947:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 2.49 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 12:00 | 2018-12-02 | 948:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.78 | 2.44 | 0.24 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 13:00 | 2018-12-02 | 949:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.35 | 2.73 | 0.13 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 14:00 | 2018-12-02 | 950:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 2.52 | 0.12 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 15:00 | 2018-12-02 | 951:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.46 | 2.92 | 0.13 | 0.49 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 16:00 | 2018-12-02 | 952:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 2.36 | 0.34 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2019-01-10 17:00 | 2018-12-02 | 953:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.59 | 2.3 | 0.14 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 18:00 | 2018-12-02 | 954:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.47 | 2.4 | 0.21 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 19:00 | 2018-12-02 | 955:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.04 | 2.27 | 0.11 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 20:00 | 2018-12-02 | 956:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.81 | 2.02 | 0.22 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 21:00 | 2018-12-02 | 957:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.47 | 2.07 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-10 22:00 | 2018-12-02 | 958:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.23 | 1.93 | 0.1 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 23:00 | 2018-12-02 | 959:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.46 | 1.77 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-12 01:00 | 2018-12-03 | 961:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.24 | 1.88 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-12 02:00 | 2018-12-03 | 962:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.24 | 1.93 | 0.38 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-12 03:00 | 2018-12-03 | 963:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.43 | 2.03 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  | R.L
2019-01-12 04:00 | 2018-12-03 | 964:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.94 | 2 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-12 05:00 | 2018-12-03 | 965:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.59 | 1.9 | 0.26 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-12 06:00 | 2018-12-03 | 966:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.32 | 1.68 | 0.1 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-12 07:00 | 2018-12-03 | 967:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.34 | 2 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 08:00 | 2018-12-03 | 968:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.41 | 2.11 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 09:00 | 2018-12-03 | 969:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.11 | 2.02 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 10:00 | 2018-12-03 | 970:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.84 | 2.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2019-01-12 11:00 | 2018-12-03 | 971:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.7 | 1.69 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2019-01-12 12:00 | 2018-12-03 | 972:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.51 | 2.17 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 13:00 | 2018-12-03 | 973:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 2.02 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 14:00 | 2018-12-03 | 974:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.73 | 2.54 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 15:00 | 2018-12-03 | 975:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.81 | 1.94 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 16:00 | 2018-12-03 | 976:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.6 | 1.1 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 17:00 | 2018-12-03 | 977:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.43 | 1.99 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 18:00 | 2018-12-03 | 978:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.41 | 1.71 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 19:00 | 2018-12-03 | 979:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.49 | 1.82 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 20:00 | 2018-12-03 | 980:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.06 | 1.81 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-12 21:00 | 2018-12-03 | 981:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.62 | 1.66 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-12 22:00 | 2018-12-03 | 982:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 1.93 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-12 23:00 | 2018-12-03 | 983:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.63 | 1.7 | 0.11 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L
2019-01-14 | 2018-12-04 | 984:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.49 | 2.05 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2019-01-14 01:00 | 2018-12-04 | 985:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.12 | 1.99 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-14 02:00 | 2018-12-04 | 986:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 1.72 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-14 03:00 | 2018-12-04 | 987:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.99 | 1.89 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-14 04:00 | 2018-12-04 | 988:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.47 | 1.84 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-14 05:00 | 2018-12-04 | 989:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.27 | 1.88 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-14 06:00 | 2018-12-04 | 990:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.96 | 2.06 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-14 07:00 | 2018-12-04 | 991:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.43 | 1.8 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84
2019-01-14 08:00 | 2018-12-04 | 992:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.88 | 1.94 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2019-01-14 09:00 | 2018-12-04 | 993:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.65 | 1.96 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2019-01-14 10:00 | 2018-12-04 | 994:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.2 | 1.82 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 | R.L
2019-01-14 11:00 | 2018-12-04 | 995:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.68 | 2.22 | 0.18 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-14 12:00 | 2018-12-04 | 996:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.82 | 2.83 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-14 13:00 | 2018-12-04 | 997:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.81 | 2.99 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-14 14:00 | 2018-12-04 | 998:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.48 | 2.75 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-14 15:00 | 2018-12-04 | 999:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.83 | 2.18 | 0.22 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-14 16:00 | 2018-12-04 | 1000:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.49 | 2.26 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-14 17:00 | 2018-12-04 | 1001:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 2.02 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-14 18:00 | 2018-12-04 | 1002:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.31 | 1.95 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-14 19:00 | 2018-12-04 | 1003:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.27 | 1.58 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 20:00 | 2018-12-04 | 1004:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 1.47 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2019-01-14 21:00 | 2018-12-04 | 1005:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.25 | 1.54 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 22:00 | 2018-12-04 | 1006:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.55 | 1.64 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 23:00 | 2018-12-04 | 1007:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.91 | 1.43 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 01:00 | 2018-12-05 | 1009:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.31 | 1.62 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 02:00 | 2018-12-05 | 1010:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.05 | 1.86 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 03:00 | 2018-12-05 | 1011:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.21 | 2.01 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2019-01-16 04:00 | 2018-12-05 | 1012:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.39 | 1.92 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2019-01-16 05:00 | 2018-12-05 | 1013:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.45 | 1.75 | 0.06 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-16 06:00 | 2018-12-05 | 1014:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.22 | 2.33 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-16 07:00 | 2018-12-05 | 1015:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.67 | 1.97 | 0.07 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 08:00 | 2018-12-05 | 1016:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.11 | 1.78 | 0.12 | 0.32 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2019-01-16 09:00 | 2018-12-05 | 1017:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.68 | 1.82 | 0.23 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 10:00 | 2018-12-05 | 1018:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 1.81 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 11:00 | 2018-12-05 | 1019:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 1.84 | 0.27 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 12:00 | 2018-12-05 | 1020:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 1.88 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 13:00 | 2018-12-05 | 1021:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.63 | 1.96 | 0.23 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 14:00 | 2018-12-05 | 1022:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 2.32 | 0.27 | 0.32 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2019-01-16 15:00 | 2018-12-05 | 1023:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.61 | 1.69 | 0.14 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 16:00 | 2018-12-05 | 1024:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.08 | 1.59 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 17:00 | 2018-12-05 | 1025:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.33 | 1.67 | 0.36 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 18:00 | 2018-12-05 | 1026:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 1.79 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 19:00 | 2018-12-05 | 1027:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 38.8 | 1.87 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 20:00 | 2018-12-05 | 1028:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 212 | 3.98 | 0.36 | 0.21 | 111.11 | 34.39 | 5.67 | 0.74 |  |  | 34.39 DOSIS ALTA PARA 212 UTM
2019-01-16 21:00 | 2018-12-05 | 1029:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 104 | 12.2 | - | - | 111.11 | 17.19 | 5.67 | -
2019-01-16 22:00 | 2018-12-05 | 1030:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 34.4 | 21.7 | - | - | 111.11 | 15.87 | 5.67 | -
2019-01-16 23:00 | 2018-12-05 | 1031:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 18.8 | 9.95 | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
2019-01-18 01:00 | 2018-12-06 | 1033:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.99 | 3.4 | 0.26 | 0.19 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2019-01-18 02:00 | 2018-12-06 | 1034:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.86 | 2.6 | 0.26 | 0.37 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2019-01-18 03:00 | 2018-12-06 | 1035:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.31 | - | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | -
2019-01-18 04:00 | 2018-12-06 | 1036:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.85 | 2.34 | 0.23 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-18 05:00 | 2018-12-06 | 1037:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.15 | 2.48 | 0.13 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2019-01-18 06:00 | 2018-12-06 | 1038:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.94 | 2.24 | 0.16 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | VISITA UMAS ALCALDIA GUSTAVO JIRON
2019-01-18 07:00 | 2018-12-06 | 1039:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.03 | 1.93 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | VIENDO PROCESO DE LA PLANTA
2019-01-18 08:00 | 2018-12-06 | 1040:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.53 | 2.35 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 09:00 | 2018-12-06 | 1041:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.06 | 1.72 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 10:00 | 2018-12-06 | 1042:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.72 | 1.92 | 0.12 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 11:00 | 2018-12-06 | 1043:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.06 | 1.83 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 12:00 | 2018-12-06 | 1044:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.3 | 1.89 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2019-01-18 13:00 | 2018-12-06 | 1045:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.21 | 1.84 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 14:00 | 2018-12-06 | 1046:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.2 | 2.02 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 15:00 | 2018-12-06 | 1047:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.09 | 1.83 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 16:00 | 2018-12-06 | 1048:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.22 | 1.79 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 17:00 | 2018-12-06 | 1049:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.52 | 1.83 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 18:00 | 2018-12-06 | 1050:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.55 | 1.85 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 19:00 | 2018-12-06 | 1051:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.75 | 1.76 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 20:00 | 2018-12-06 | 1052:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.97 | 1.82 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 21:00 | 2018-12-06 | 1053:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.74 | 1.79 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 22:00 | 2018-12-06 | 1054:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.12 | 1.7 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 23:00 | 2018-12-06 | 1055:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.27 | 1.93 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 | 2018-12-07 | 1056:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.36 | 1.96 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 01:00 | 2018-12-07 | 1057:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.3 | 1.87 | 0.3 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 02:00 | 2018-12-07 | 1058:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.44 | 2.19 | 0.11 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 03:00 | 2018-12-07 | 1059:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.98 | 1.97 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 04:00 | 2018-12-07 | 1060:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.99 | 1.89 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L
2019-01-20 05:00 | 2018-12-07 | 1061:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.08 | 1.73 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 06:00 | 2018-12-07 | 1062:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.24 | 1.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-20 07:00 | 2018-12-07 | 1063:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.44 | 1.41 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.76
2019-01-20 08:00 | 2018-12-07 | 1064:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.38 | 1.62 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-20 09:00 | 2018-12-07 | 1065:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.1 | 1.65 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-20 10:00 | 2018-12-07 | 1066:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.83 | 1.52 | 0.21 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-20 11:00 | 2018-12-07 | 1067:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.54 | 1.35 | 0.22 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | R.L
2019-01-20 12:00 | 2018-12-07 | 1068:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.85 | 1.46 | 0.14 | 0.49 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-20 13:00 | 2018-12-07 | 1069:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.66 | 1.94 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-20 14:00 | 2018-12-07 | 1070:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.5 | 1.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-20 15:00 | 2018-12-07 | 1071:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.16 | 1.49 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-07 15:26 | 2018-12-07 | 15:26 | Sergio Torrez | 2.8 | 15.8 | - | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
2018-12-07 15:34 | 2018-12-07 | 15:34 | Sergio Torrez | 2.8 | 54.9 | - | - | - | 111.11 | 15.87 | 5.67 | -
2018-12-07 15:41 | 2018-12-07 | 15:41 | Sergio Torrez | 2.8 | 161 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-07 15:52 | 2018-12-07 | 15:52 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.38 | - | - | - | 111.11 | 19.84 | 5.67 | - |  |  | PLANTA DESCONECTADA
2018-12-07 16:00 | 2018-12-07 | 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.51 | 1.66 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 0.8
2018-12-07 16:08 | 2018-12-07 | 16:08 | Sergio Torrez | 2.8 |  | RANGO SUPERADO ALAS 4:08 PM |  |  | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-07 17:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 397 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-07 18:00 | 2018-12-07 | 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 100 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-07 19:00 | 2018-12-07 | 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 63.9 | 1.42 | 0.14 | 0.24 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.8 |  |  | PLANTA ACTIVADA
2018-12-07 20:00 | 2018-12-07 | 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 41.7 | 14.2 | - | - | 111.11 | 11.9 | 5.67 | - |  |  | FILTROS PARADOS AGUA MAL SEDIMENTADA
2018-12-07 21:00 | 2018-12-07 | 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 34.2 | 6.08 | 0.25 | 0.24 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2018-12-07 22:00 | 2018-12-07 | 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 25.4 | 6.76 | 0.79 | 0.65 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2018-12-07 23:00 | 2018-12-07 | 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 16.6 | 5.91 | 0.27 | 0.48 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.77 | R.L
2018-12-09 01:00 | 2018-12-08 | 25:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.99 | 3.27 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.78
2018-12-09 02:00 | 2018-12-08 | 26:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.19 | 2.4 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-09 03:00 | 2018-12-08 | 27:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.1 | 1.87 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93. | 5.67 | 0.8
2018-12-09 04:00 | 2018-12-08 | 28:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 18.4 | 1.88 | 0.15 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-09 05:00 | 2018-12-08 | 29:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 37.1 | 2.45 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-12-09 06:00 | 2018-12-08 | 30:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 48.6 | 3.94 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81
2018-12-09 07:00 | 2018-12-08 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 35.4 | 5.1 | 0.29 | 0.4 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 08:00 | 2018-12-08 | 32:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21.8 | 4.33 | 0.67 | 0.34 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 09:00 | 2018-12-08 | 33:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.5 | 3.87 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 10:00 | 2018-12-08 | 34:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.7 | 2.78 | 0.28 | 0.24 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 11:00 | 2018-12-08 | 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.6 | 2.42 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 12:00 | 2018-12-08 | 36:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.56 | 2.66 | 0.11 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 13:00 | 2018-12-08 | 37:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.08 | 2.23 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-12-09 14:00 | 2018-12-08 | 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.04 | 2.49 | 0.18 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 15:00 | 2018-12-08 | 39:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.94 | 1.86 | 0.11 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 16:00 | 2018-12-08 | 40:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.45 | 1.87 | 0.17 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 17:00 | 2018-12-08 | 41:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.16 | 1.85 | 0.06 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-09 18:00 | 2018-12-08 | 42:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.26 | 1.32 | 0.09 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 19:00 | 2018-12-08 | 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.93 | 1.14 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 20:00 | 2018-12-08 | 44:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.08 | 1.32 | 0.07 | 0.56 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 21:00 | 2018-12-08 | 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.16 | 1.39 | 0.08 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 22:00 | 2018-12-08 | 46:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.53 | 1.14 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-09 23:00 | 2018-12-08 | 47:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.94 | 1.11 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 01:00 | 2018-12-09 | 49:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.82 | 1.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 02:00 | 2018-12-09 | 50:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.87 | 1.45 | 0.33 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 03:00 | 2018-12-09 | 51:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.4 | 1.33 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 04:00 | 2018-12-09 | 52:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 1.02 | 0.13 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2018-12-11 05:00 | 2018-12-09 | 53:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.33 | 0.98 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 06:00 | 2018-12-09 | 54:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.42 | 2.66 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-11 07:00 | 2018-12-09 | 55:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.67 | 1.4 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-11 08:00 | 2018-12-09 | 56:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.9 | 1.33 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-11 09:00 | 2018-12-09 | 57:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.45 | 1.29 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L
2018-12-11 10:00 | 2018-12-09 | 58:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.99 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 11:00 | 2018-12-09 | 59:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.05 | 2.12 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 12:00 | 2018-12-09 | 60:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.5 | 2.04 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 13:00 | 2018-12-09 | 61:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.56 | 2.19 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 14:00 | 2018-12-09 | 62:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.76 | 1.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 15:00 | 2018-12-09 | 63:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.45 | 1.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 16:00 | 2018-12-09 | 64:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.9 | 1.55 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 17:00 | 2018-12-09 | 65:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.81 | 1.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 18:00 | 2018-12-09 | 66:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.81 | 1.47 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 19:00 | 2018-12-09 | 67:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.9 | 1.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 20:00 | 2018-12-09 | 68:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.84 | 1.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-11 21:00 | 2018-12-09 | 69:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.2 | 1.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-11 22:00 | 2018-12-09 | 70:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.77 | 1.28 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-11 23:00 | 2018-12-09 | 71:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.68 | 1.18 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 | 2018-12-10 | 72:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.71 | 1.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 01:00 | 2018-12-10 | 73:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.1 | 1.12 | 0.08 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 02:00 | 2018-12-10 | 74:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.59 | 1.06 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 03:00 | 2018-12-10 | 75:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.12 | 0.93 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-12-13 04:00 | 2018-12-10 | 76:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-13 05:00 | 2018-12-10 | 77:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.5 | 0.87 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-12-13 06:00 | 2018-12-10 | 78:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.97 | 0.74 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-13 07:00 | 2018-12-10 | 79:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.73 | 1.04 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-13 08:00 | 2018-12-10 | 80:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.93 | 1.08 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.813
2018-12-13 09:00 | 2018-12-10 | 81:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.19 | 1.03 | 0.19 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2018-12-13 10:00 | 2018-12-10 | 82:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.27 | 1.17 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2018-12-13 11:00 | 2018-12-10 | 83:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.15 | 1.24 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-12-13 12:00 | 2018-12-10 | 84:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 1.14 | 0.11 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-12-13 13:00 | 2018-12-10 | 85:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.91 | 1.41 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-13 14:00 | 2018-12-10 | 86:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.12 | 1.01 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 15:00 | 2018-12-10 | 87:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.22 | 1.68 | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | - |  |  | FILTROS EN REVISION
2018-12-13 16:00 | 2018-12-10 | 88:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.57 | 1.69 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 | R.L | R.L
2018-12-13 17:00 | 2018-12-10 | 89:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.83 | 0.92 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-13 18:00 | 2018-12-10 | 90:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.43 | 0.93 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-13 19:00 | 2018-12-10 | 91:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.26 | 1 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  | CAMBIO DE BATERIA AL TURBIDIMETRO
2018-12-13 20:00 | 2018-12-10 | 92:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.53 | 0.72 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-13 21:00 | 2018-12-10 | 93:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.74 | 0.74 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-13 22:00 | 2018-12-10 | 94:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.7 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2018-12-13 23:00 | 2018-12-10 | 95:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 0.9 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-15 01:00 | 2018-12-11 | 97:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.49 | 0.77 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-15 02:00 | 2018-12-11 | 98:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.17 | 0.98 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-15 03:00 | 2018-12-11 | 99:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.14 | 0.92 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-15 04:00 | 2018-12-11 | 100:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.26 | 0.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-15 05:00 | 2018-12-11 | 101:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.67 | 0.85 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-12-15 06:00 | 2018-12-11 | 102:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 1 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 07:00 | 2018-12-11 | 103:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.34 | 0.92 | 0.42 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 08:00 | 2018-12-11 | 104:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.17 | 1.44 | 0.09 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 09:00 | 2018-12-11 | 105:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.88 | 1.15 | 0.25 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 10:00 | 2018-12-11 | 106:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.63 | 0.97 | 0.14 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-15 11:00 | 2018-12-11 | 107:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.55 | 1.07 | 0.32 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-15 12:00 | 2018-12-11 | 108:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 1.38 | 0.36 | 0.47 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L
2018-12-15 13:00 | 2018-12-11 | 109:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 1.93 | 0.29 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-15 14:00 | 2018-12-11 | 110:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 1.93 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-15 15:00 | 2018-12-11 | 111:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.02 | 1.35 | 0.08 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2018-12-15 16:00 | 2018-12-11 | 112:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.96 | 1.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2018-12-15 17:00 | 2018-12-11 | 113:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.95 | 1.95 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2018-12-15 18:00 | 2018-12-11 | 114:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.19 | 2.86 | 0.29 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-15 19:00 | 2018-12-11 | 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.12 | 1.56 | 0.08 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-15 20:00 | 2018-12-11 | 116:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.15 | 0.99 | 0.23 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-15 21:00 | 2018-12-11 | 117:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.38 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-15 22:00 | 2018-12-11 | 118:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 1 | 0.08 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2018-12-15 23:00 | 2018-12-11 | 119:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.86 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-17 01:00 | 2018-12-12 | 121:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 107 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-17 02:00 | 2018-12-12 | 122:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 57.2 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-12-17 03:00 | 2018-12-12 | 123:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 24.8 | - | - | - | 111.11 | 10.58 | 5.67 | -
2018-12-17 04:00 | 2018-12-12 | 124:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.2 | 1.38 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2018-12-17 05:00 | 2018-12-12 | 125:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 22.9 | 2.23 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 | R.L
2018-12-17 06:00 | 2018-12-12 | 126:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21.7 | 3.13 | 0.24 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2018-12-17 07:00 | 2018-12-12 | 127:00 | Jobani Perez | 3.5 | 41.9 | 360 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  | VISITA PTE CAPS Y FONTANERO A
2018-12-17 08:00 | 2018-12-12 | 128:00 | Jobani Perez | 2.8 | 72.7 | 4.51 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.75 |  |  | RETIRAS CAJAS DE MEDIDORES Y
2018-12-17 09:00 | 2018-12-12 | 129:00 | Jobani Perez | 2.8 | 50.8 | 6.83 | 0.24 | 0.12 | 111.11 | 20.5 | 5.67 | 0.81 |  |  | ALA MISMA HORA SE DESCONECTA LOS FILTROS
2018-12-17 10:00 | 2018-12-12 | 130:00 | Jobani Perez | 2.8 | 35.1 | - | - | - | 111.11 | 11.4 | 5.67 | - |  |  | POR TURBIDES ALTA DE 300 UTM
2018-12-17 11:00 | 2018-12-12 | 131:00 | Jobani Perez | 2.8 | 19.9 | 13.1 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2018-12-17 12:00 | 2018-12-12 | 132:00 | Jobani Perez | 3.5 | 22.2 | 12.4 | 0.14 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2018-12-17 13:00 | 2018-12-12 | 133:00 | Jobani Perez | 3.5 | 14.8 | 11.8 | 0.33 | 0.47 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 14:00 | 2018-12-12 | 134:00 | Jobani Perez | 3.5 | 15 | 5.69 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 15:00 | 2018-12-12 | 135:00 | Jobani Perez | 3.5 | 14.2 | 3.55 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 16:00 | 2018-12-12 | 136:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 3.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 17:00 | 2018-12-12 | 137:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 2.19 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 18:00 | 2018-12-12 | 138:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.2 | 2.15 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 19:00 | 2018-12-12 | 139:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.3 | 1.32 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 20:00 | 2018-12-12 | 140:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11 | 1.03 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 21:00 | 2018-12-12 | 141:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 22:00 | 2018-12-12 | 142:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.53 | 0.9 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-17 23:00 | 2018-12-12 | 143:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.06 | 0.78 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-19 01:00 | 2018-12-13 | 145:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.31 | 0.76 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-19 02:00 | 2018-12-13 | 146:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.19 | 1.22 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-19 03:00 | 2018-12-13 | 147:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.81 | 0.96 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-19 04:00 | 2018-12-13 | 148:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.1 | 0.98 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-19 05:00 | 2018-12-13 | 149:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.14 | 0.96 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 06:00 | 2018-12-13 | 150:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.8 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.08
2018-12-19 07:00 | 2018-12-13 | 151:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.73 | 0.74 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.9
2018-12-19 08:00 | 2018-12-13 | 152:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.87 | 1.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA A UN BOTE DE
2018-12-19 09:00 | 2018-12-13 | 153:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L | CARGA CONSTANTE DEL PAC
2018-12-19 10:00 | 2018-12-13 | 154:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.57 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-19 11:00 | 2018-12-13 | 155:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 0.81 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-19 12:00 | 2018-12-13 | 156:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.72 | 0.87 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-19 13:00 | 2018-12-13 | 157:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.03 | 0.94 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-19 14:00 | 2018-12-13 | 158:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.32 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-19 15:00 | 2018-12-13 | 159:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.91 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-19 16:00 | 2018-12-13 | 160:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.17 | 1.02 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-19 17:00 | 2018-12-13 | 161:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.68 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-12-19 18:00 | 2018-12-13 | 162:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.01 | 0.71 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-19 19:00 | 2018-12-13 | 163:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.29 | 0.64 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-19 20:00 | 2018-12-13 | 164:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.08 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2018-12-19 21:00 | 2018-12-13 | 165:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.36 | 0.66 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 | R.L
2018-12-19 22:00 | 2018-12-13 | 166:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.94 | 0.69 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-19 23:00 | 2018-12-13 | 167:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.7 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-21 01:00 | 2018-12-14 | 169:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.7 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2018-12-21 02:00 | 2018-12-14 | 170:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.79 | 0.67 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2018-12-21 03:00 | 2018-12-14 | 171:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 0.71 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-12-21 04:00 | 2018-12-14 | 172:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.84 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-21 05:00 | 2018-12-14 | 173:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.39 | 0.75 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2018-12-21 06:00 | 2018-12-14 | 174:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 0.74 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2018-12-21 07:00 | 2018-12-14 | 175:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.78 | 0.7 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-21 08:00 | 2018-12-14 | 176:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.05 | 0.69 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 09:00 | 2018-12-14 | 177:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.55 | 0.58 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 10:00 | 2018-12-14 | 178:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 0.72 | 0.37 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 11:00 | 2018-12-14 | 179:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.31 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | PLANTA DESCONECTADA POR LIMPIEZA
2018-12-21 12:00 | 2018-12-14 | 180:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.1 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | EN EL AREA DE CAPTACION
2018-12-21 13:00 | 2018-12-14 | 181:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.48 | 1.59 | 0.12 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | DESPUES SE DETERMINO AIRE
2018-12-21 14:00 | 2018-12-14 | 182:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.01 | 2.45 | 0.16 | 0.69 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 15:00 | 2018-12-14 | 183:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.01 | 2.28 | 0.33 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 16:00 | 2018-12-14 | 184:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.21 | 2.74 | 0.22 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 17:00 | 2018-12-14 | 185:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.76 | 1.47 | 0.13 | 0.33 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 18:00 | 2018-12-14 | 186:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.88 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2018-12-21 19:00 | 2018-12-14 | 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-21 20:00 | 2018-12-14 | 188:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.56 | 0.82 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | R.L
2018-12-21 21:00 | 2018-12-14 | 189:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.78 | 0.84 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-21 22:00 | 2018-12-14 | 190:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.64 | 0.75 | 0.12 | 0.43 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-21 23:00 | 2018-12-14 | 191:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 0.8 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-23 01:00 | 2018-12-15 | 193:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.67 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-23 02:00 | 2018-12-15 | 194:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.71 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-23 03:00 | 2018-12-15 | 195:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 0.7 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-23 04:00 | 2018-12-15 | 196:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.61 | 0.67 | 0.09 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-23 05:00 | 2018-12-15 | 197:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.33 | 0.78 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-23 06:00 | 2018-12-15 | 198:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.15 | 0.89 | 0.18 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2018-12-23 07:00 | 2018-12-15 | 199:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2018-12-23 08:00 | 2018-12-15 | 200:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.15 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-23 09:00 | 2018-12-15 | 201:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.97 | 0.7 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | R.L
2018-12-23 10:00 | 2018-12-15 | 202:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.58 | 0.66 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 11:00 | 2018-12-15 | 203:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.52 | 0.81 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 12:00 | 2018-12-15 | 204:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.29 | 0.9 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 13:00 | 2018-12-15 | 205:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.66 | 1.28 | 0.39 | 0.3 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 14:00 | 2018-12-15 | 206:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.18 | 0.64 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 15:00 | 2018-12-15 | 207:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.41 | 1.25 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 16:00 | 2018-12-15 | 208:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.71 | 0.82 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 17:00 | 2018-12-15 | 209:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.34 | 0.68 | 0.19 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 18:00 | 2018-12-15 | 210:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.71 | 0.54 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 19:00 | 2018-12-15 | 211:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.81 | 0.57 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 20:00 | 2018-12-15 | 212:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.82 | 0.81 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 21:00 | 2018-12-15 | 213:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.92 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-23 22:00 | 2018-12-15 | 214:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.4 | 0.69 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-23 23:00 | 2018-12-15 | 215:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.47 | 0.69 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2018-12-25 | 2018-12-16 | 216:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.45 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 01:00 | 2018-12-16 | 217:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.13 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 02:00 | 2018-12-16 | 218:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.96 | 0.75 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 03:00 | 2018-12-16 | 219:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.48 | 0.75 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 04:00 | 2018-12-16 | 220:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.3 | 0.64 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 05:00 | 2018-12-16 | 221:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.1 | 0.72 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2018-12-25 06:00 | 2018-12-16 | 222:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.8 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2018-12-25 07:00 | 2018-12-16 | 223:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.38 | 0.68 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92
2018-12-25 08:00 | 2018-12-16 | 224:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.56 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  | R.L
2018-12-25 09:00 | 2018-12-16 | 225:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.61 | 0.57 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 10:00 | 2018-12-16 | 226:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  | SE LE HIZO LIMPIEZA A UN BOTE
2018-12-25 11:00 | 2018-12-16 | 227:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.33 | 0.71 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | DE CARGA CONSTANTE DE CLORO
2018-12-25 12:00 | 2018-12-16 | 228:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.99 | 0.73 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-25 13:00 | 2018-12-16 | 229:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.8 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-25 14:00 | 2018-12-16 | 230:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 0.77 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-25 15:00 | 2018-12-16 | 231:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.78 | 0.97 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 16:00 | 2018-12-16 | 232:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 17:00 | 2018-12-16 | 233:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.23 | 0.62 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 18:00 | 2018-12-16 | 234:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.8 | 0.77 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 19:00 | 2018-12-16 | 235:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.27 | 0.6 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 20:00 | 2018-12-16 | 236:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.78 | 0.57 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-25 21:00 | 2018-12-16 | 237:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.97 | 0.65 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-25 22:00 | 2018-12-16 | 238:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.95 | 0.73 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 | R.L
2018-12-25 23:00 | 2018-12-16 | 239:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.8 | 0.65 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2018-12-27 01:00 | 2018-12-17 | 241:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.32 | 0.7 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-27 02:00 | 2018-12-17 | 242:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.58 | 0.85 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2018-12-27 03:00 | 2018-12-17 | 243:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11.5 | 1.18 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2018-12-27 04:00 | 2018-12-17 | 244:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 19.9 | 1.51 | 0.4 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2018-12-27 05:00 | 2018-12-17 | 245:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 32.7 | 6.02 | 0.98 | 0.6 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82 |  |  | FILTROS DESCONECTADOS POR AGUA
2018-12-27 06:00 | 2018-12-17 | 246:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 31.3 | 4 | - | - | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.82 |  |  | MAL SEDIMENTADA
2018-12-27 07:00 | 2018-12-17 | 247:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 32.2 | 3.47 | 0.32 | 0.24 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | -
2018-12-27 08:00 | 2018-12-17 | 248:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 51.6 | 3.11 | 0.28 | 0.22 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.77
2018-12-27 09:00 | 2018-12-17 | 249:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 48.9 | 5.22 | 0.75 | 0.49 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 10:00 | 2018-12-17 | 250:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 34.2 | 4.6 | 0.37 | 0.33 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 11:00 | 2018-12-17 | 251:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 21.7 | 4.28 | 0.63 | 0.36 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.68
2018-12-27 12:00 | 2018-12-17 | 252:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 17.1 | 2.59 | 0.22 | 0.21 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 13:00 | 2018-12-17 | 253:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.1 | 2.47 | 0.2 | 0.29 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 14:00 | 2018-12-17 | 254:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.1 | 2.53 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 15:00 | 2018-12-17 | 255:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.36 | 1.61 | 0.39 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 16:00 | 2018-12-17 | 256:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.99 | 1.9 | 0.26 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 17:00 | 2018-12-17 | 257:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.26 | 1.79 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 18:00 | 2018-12-17 | 258:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.19 | 1.29 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 19:00 | 2018-12-17 | 259:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.03 | 1.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 20:00 | 2018-12-17 | 260:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.85 | 0.96 | 0.24 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 21:00 | 2018-12-17 | 261:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.26 | 0.8 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 22:00 | 2018-12-17 | 262:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.31 | 0.93 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-27 23:00 | 2018-12-17 | 263:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.64 | 1.26 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 01:00 | 2018-12-18 | 265:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.98 | 0.64 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 02:00 | 2018-12-18 | 266:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.5 | 0.67 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 03:00 | 2018-12-18 | 267:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.37 | 0.69 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 04:00 | 2018-12-18 | 268:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.95 | 0.58 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 05:00 | 2018-12-18 | 269:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.21 | 0.59 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.25 | 5.67 | 0.67 |  | R.L
2018-12-29 06:00 | 2018-12-18 | 270:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.95 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.25 | 5.67 | 0.67
2018-12-29 07:00 | 2018-12-18 | 271:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.73 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79
2018-12-29 08:00 | 2018-12-18 | 272:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.57 | 0.61 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 09:00 | 2018-12-18 | 273:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.14 | 0.46 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 10:00 | 2018-12-18 | 274:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.55 | 0.59 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 11:00 | 2018-12-18 | 275:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.08 | 0.66 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 12:00 | 2018-12-18 | 276:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.88 | 0.79 | 0.08 | 0.8 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 13:00 | 2018-12-18 | 277:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.02 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 14:00 | 2018-12-18 | 278:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.96 | 0.62 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 15:00 | 2018-12-18 | 279:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.46 | 1 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 16:00 | 2018-12-18 | 280:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.34 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 17:00 | 2018-12-18 | 281:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.49 | 0.86 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-29 18:00 | 2018-12-18 | 282:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.07 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-29 19:00 | 2018-12-18 | 283:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.69 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-29 20:00 | 2018-12-18 | 284:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.65 | 0.96 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L
2018-12-29 21:00 | 2018-12-18 | 285:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.7 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-29 22:00 | 2018-12-18 | 286:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 0.57 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-29 23:00 | 2018-12-18 | 287:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.45 | 0.66 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 01:00 | 2018-12-19 | 289:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.31 | 0.41 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 02:00 | 2018-12-19 | 290:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 0.46 | 0.09 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 03:00 | 2018-12-19 | 291:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.07 | 0.62 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 04:00 | 2018-12-19 | 292:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.47 | 0.59 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 05:00 | 2018-12-19 | 293:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.22 | 0.68 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 06:00 | 2018-12-19 | 294:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.49 | 0.5 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2018-12-31 07:00 | 2018-12-19 | 295:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 0.7 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2018-12-31 08:00 | 2018-12-19 | 296:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 0.75 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2018-12-31 09:00 | 2018-12-19 | 297:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.61 | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-12-31 10:00 | 2018-12-19 | 298:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2018-12-31 11:00 | 2018-12-19 | 299:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.25 | 0.78 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2018-12-31 12:00 | 2018-12-19 | 300:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 0.79 | 0.16 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2018-12-31 13:00 | 2018-12-19 | 301:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3 | 0.71 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2018-12-31 14:00 | 2018-12-19 | 302:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.26 | 0.85 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2018-12-31 15:00 | 2018-12-19 | 303:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.67 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2018-12-31 16:00 | 2018-12-19 | 304:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.86 | 0.8 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2018-12-31 17:00 | 2018-12-19 | 305:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.63 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2018-12-31 18:00 | 2018-12-19 | 306:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 0.57 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | 48 HORAS DE HABER REALIZADO EL
2018-12-31 19:00 | 2018-12-19 | 307:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.29 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | RETROLAVADO
2018-12-31 20:00 | 2018-12-19 | 308:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.6 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2018-12-31 21:00 | 2018-12-19 | 309:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.34 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2018-12-31 22:00 | 2018-12-19 | 310:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 0.45 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2018-12-31 23:00 | 2018-12-19 | 311:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.48 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-02 01:00 | 2018-12-20 | 313:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.74 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-02 02:00 | 2018-12-20 | 314:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.97 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-02 03:00 | 2018-12-20 | 315:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.94 | 0.51 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-02 04:00 | 2018-12-20 | 316:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.58 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.88
2019-01-02 05:00 | 2018-12-20 | 317:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.17 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-02 06:00 | 2018-12-20 | 318:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.51 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-02 07:00 | 2018-12-20 | 319:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.27 | 0.43 | 0.12 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 08:00 | 2018-12-20 | 320:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.46 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 09:00 | 2018-12-20 | 321:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.11 | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 10:00 | 2018-12-20 | 322:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.12 | 0.93 | 0.19 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 11:00 | 2018-12-20 | 323:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.49 | 0.75 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 12:00 | 2018-12-20 | 324:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.07 | 1.06 | 0.23 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 13:00 | 2018-12-20 | 325:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | 1.17 | 0.26 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 14:00 | 2018-12-20 | 326:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.33 | 1.86 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 15:00 | 2018-12-20 | 327:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.57 | 0.94 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 16:00 | 2018-12-20 | 328:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.84 | 0.93 | 0.33 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14
2019-01-02 17:00 | 2018-12-20 | 329:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.38 | 1.24 | 0.26 | 0.36 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-01-02 18:00 | 2018-12-20 | 330:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.35 | 0.86 | 0.15 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2019-01-02 19:00 | 2018-12-20 | 331:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.24 | 0.45 | 0.05 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-02 20:00 | 2018-12-20 | 332:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-02 21:00 | 2018-12-20 | 333:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-02 22:00 | 2018-12-20 | 334:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 | 0.58 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 0.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-02 23:00 | 2018-12-20 | 335:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 0.61 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 0.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 01:00 | 2018-12-21 | 337:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.84 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 02:00 | 2018-12-21 | 338:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.02 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 03:00 | 2018-12-21 | 339:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.03 | 0.46 | 0.23 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 04:00 | 2018-12-21 | 340:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-01-04 05:00 | 2018-12-21 | 341:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.99 | 0.36 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-01-04 06:00 | 2018-12-21 | 342:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.63 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 07:00 | 2018-12-21 | 343:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-04 08:00 | 2018-12-21 | 344:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.4 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 09:00 | 2018-12-21 | 345:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.88 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 10:00 | 2018-12-21 | 346:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.52 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 11:00 | 2018-12-21 | 347:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 0.53 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 12:00 | 2018-12-21 | 348:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.94 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 13:00 | 2018-12-21 | 349:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 14:00 | 2018-12-21 | 350:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 15:00 | 2018-12-21 | 351:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.05 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 16:00 | 2018-12-21 | 352:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.42 | 0.49 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 17:00 | 2018-12-21 | 353:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 18:00 | 2018-12-21 | 354:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.34 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-04 19:00 | 2018-12-21 | 355:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.28 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-04 20:00 | 2018-12-21 | 356:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.88 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-04 21:00 | 2018-12-21 | 357:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.64 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 22:00 | 2018-12-21 | 358:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74
2019-01-04 23:00 | 2018-12-21 | 359:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.94 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 | 2018-12-22 | 360:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.48 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 01:00 | 2018-12-22 | 361:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.48 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 02:00 | 2018-12-22 | 362:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.44 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 03:00 | 2018-12-22 | 363:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.71 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-06 04:00 | 2018-12-22 | 364:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.6 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 05:00 | 2018-12-22 | 365:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.48 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75
2019-01-06 06:00 | 2018-12-22 | 366:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.37 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-01-06 07:00 | 2018-12-22 | 367:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.47 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-06 08:00 | 2018-12-22 | 368:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.28 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78
2019-01-06 09:00 | 2018-12-22 | 369:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78
2019-01-06 10:00 | 2018-12-22 | 370:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.32 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 11:00 | 2018-12-22 | 371:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 12:00 | 2018-12-22 | 372:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.53 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 13:00 | 2018-12-22 | 373:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.74 | 0.63 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-01-06 14:00 | 2018-12-22 | 374:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.01 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8 | R.L
2019-01-06 15:00 | 2018-12-22 | 375:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.65 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 16:00 | 2018-12-22 | 376:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.83 | 0.47 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-06 17:00 | 2018-12-22 | 377:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.58 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-06 18:00 | 2018-12-22 | 378:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.11 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-06 19:00 | 2018-12-22 | 379:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.67 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-06 20:00 | 2018-12-22 | 380:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.67 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 21:00 | 2018-12-22 | 381:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 22:00 | 2018-12-22 | 382:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.44 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-06 23:00 | 2018-12-22 | 383:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.24 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-08 01:00 | 2018-12-23 | 385:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2019-01-08 02:00 | 2018-12-23 | 386:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.11 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2019-01-08 03:00 | 2018-12-23 | 387:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.08 | 0.3 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2019-01-08 04:00 | 2018-12-23 | 388:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.61 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9
2019-01-08 05:00 | 2018-12-23 | 389:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.49 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92
2019-01-08 06:00 | 2018-12-23 | 390:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.27 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-08 07:00 | 2018-12-23 | 391:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10 | 0.53 | 0.25 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-08 08:00 | 2018-12-23 | 392:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.65 | 1.12 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-08 09:00 | 2018-12-23 | 393:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.2 | 1.17 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 10:00 | 2018-12-23 | 394:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.33 | 0.87 | 0.18 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 11:00 | 2018-12-23 | 395:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.71 | 1 | 0.14 | 0.37 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 12:00 | 2018-12-23 | 396:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.11 | 1.06 | 0.17 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 13:00 | 2018-12-23 | 397:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.99 | 0.87 | 0.13 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 14:00 | 2018-12-23 | 398:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.68 | 0.93 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 15:00 | 2018-12-23 | 399:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.28 | 0.85 | 1.12 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 16:00 | 2018-12-23 | 400:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.94 | 0.62 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 17:00 | 2018-12-23 | 401:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-08 18:00 | 2018-12-23 | 402:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.23 | 0.6 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-08 19:00 | 2018-12-23 | 403:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.36 | 0.65 | 0.21 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-08 20:00 | 2018-12-23 | 404:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.88 | 0.42 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-08 21:00 | 2018-12-23 | 405:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 0.85 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-08 22:00 | 2018-12-23 | 406:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.77 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-08 23:00 | 2018-12-23 | 407:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.99 | 0.37 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 01:00 | 2018-12-24 | 409:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.05 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 02:00 | 2018-12-24 | 410:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.79 | 0.51 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 03:00 | 2018-12-24 | 411:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.26 | 0.33 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 04:00 | 2018-12-24 | 412:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.52 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 05:00 | 2018-12-24 | 413:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 06:00 | 2018-12-24 | 414:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.5 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 07:00 | 2018-12-24 | 415:00 | Jobani Perez | 2.8 | 25.2 | 2.47 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-01-10 08:00 | 2018-12-24 | 416:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.3 | 1.66 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-10 09:00 | 2018-12-24 | 417:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.56 | 1.38 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  | R.L
2019-01-10 10:00 | 2018-12-24 | 418:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.25 | 0.68 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-10 11:00 | 2018-12-24 | 419:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.57 | 0.72 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 12:00 | 2018-12-24 | 420:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.45 | 0.61 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 13:00 | 2018-12-24 | 421:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.02 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 14:00 | 2018-12-24 | 422:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.36 | 0.64 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 15:00 | 2018-12-24 | 423:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.5 | 0.74 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 16:00 | 2018-12-24 | 424:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.54 | 0.81 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 17:00 | 2018-12-24 | 425:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.63 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 18:00 | 2018-12-24 | 426:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.1 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 19:00 | 2018-12-24 | 427:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.77 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-10 20:00 | 2018-12-24 | 428:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.31 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-10 21:00 | 2018-12-24 | 429:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.8 | 0.72 | 0.34 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-10 22:00 | 2018-12-24 | 430:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22 | 0.85 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75
2019-01-10 23:00 | 2018-12-24 | 431:00 | Jobani Perez | 2.8 | 202 | 2.47 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 20.19 | 5.67 | 0.75
2019-01-11 | 2018-12-24 | 432:00 | Jobani Perez | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
2019-01-12 01:00 | 2018-12-25 | 433:00 | Jobani Perez | 2.8 | 37.9 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | TURBIDES ALTA Y TANQUE DE AGUA
2019-01-12 02:00 | 2018-12-25 | 434:00 | Jobani Perez | 2.8 | 39.3 | 1.98 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.75 |  |  | ESTA LLENO Y LIMPIO
2019-01-12 03:00 | 2018-12-25 | 435:00 | Jobani Perez | 2.8 | 33.1 | 1.86 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.78
2019-01-12 04:00 | 2018-12-25 | 436:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.7 | 2.48 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.78
2019-01-12 05:00 | 2018-12-25 | 437:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.3 | 1.55 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.78
2019-01-12 06:00 | 2018-12-25 | 438:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.1 | 1.06 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87
2019-01-12 07:00 | 2018-12-25 | 439:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.13 | 0.71 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.87
2019-01-12 08:00 | 2018-12-25 | 440:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.94 | 0.56 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 09:00 | 2018-12-25 | 441:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.79 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 10:00 | 2018-12-25 | 442:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.99 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 11:00 | 2018-12-25 | 443:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.8 | 0.48 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 12:00 | 2018-12-25 | 444:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 0.57 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-12 13:00 | 2018-12-25 | 445:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.8 | 0.6 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-12 14:00 | 2018-12-25 | 446:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.6 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-12 15:00 | 2018-12-25 | 447:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.71 | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-12 16:00 | 2018-12-25 | 448:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.82 | 0.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-12 17:00 | 2018-12-25 | 449:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-12 18:00 | 2018-12-25 | 450:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.44 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-12 19:00 | 2018-12-25 | 451:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.56 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-12 20:00 | 2018-12-25 | 452:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.62 | 0.47 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 21:00 | 2018-12-25 | 453:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 22:00 | 2018-12-25 | 454:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.17 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-12 23:00 | 2018-12-25 | 455:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.47 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-14 01:00 | 2018-12-26 | 457:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.93 | 0.47 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-14 02:00 | 2018-12-26 | 458:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.65 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2019-01-14 03:00 | 2018-12-26 | 459:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.54 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2019-01-14 04:00 | 2018-12-26 | 460:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.17 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9
2019-01-14 05:00 | 2018-12-26 | 461:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.61 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.88
2019-01-14 06:00 | 2018-12-26 | 462:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.76 | 0.52 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84
2019-01-14 07:00 | 2018-12-26 | 463:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.58 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 08:00 | 2018-12-26 | 464:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.72 | 0.48 | 0.07 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 09:00 | 2018-12-26 | 465:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.38 | 0.67 | 0.21 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 10:00 | 2018-12-26 | 466:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.64 | 0.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 11:00 | 2018-12-26 | 467:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.05 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | R.L
2019-01-14 12:00 | 2018-12-26 | 468:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.72 | 0.67 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 13:00 | 2018-12-26 | 469:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.85 | 0.08 | 0.5 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 14:00 | 2018-12-26 | 470:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.13 | 0.63 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 15:00 | 2018-12-26 | 471:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.23 | 0.97 | 0.12 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 16:00 | 2018-12-26 | 472:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 0.68 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 17:00 | 2018-12-26 | 473:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.9 | 0.58 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 18:00 | 2018-12-26 | 474:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.21 | 0.45 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 19:00 | 2018-12-26 | 475:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 0.44 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 20:00 | 2018-12-26 | 476:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 21:00 | 2018-12-26 | 477:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.99 | 0.72 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 22:00 | 2018-12-26 | 478:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.35 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-14 23:00 | 2018-12-26 | 479:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.02 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-16 01:00 | 2018-12-27 | 481:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-16 02:00 | 2018-12-27 | 482:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.25 | 0.37 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-16 03:00 | 2018-12-27 | 483:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.11 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-16 04:00 | 2018-12-27 | 484:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.3 | 0.13 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-16 05:00 | 2018-12-27 | 485:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.19 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-16 06:00 | 2018-12-27 | 486:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.46 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 07:00 | 2018-12-27 | 487:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.25 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-16 08:00 | 2018-12-27 | 488:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.29 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 09:00 | 2018-12-27 | 489:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.36 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 10:00 | 2018-12-27 | 490:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.97 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 11:00 | 2018-12-27 | 491:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.37 | 0.38 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 12:00 | 2018-12-27 | 492:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.93 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE HIZO VISITA DEL PRESIDENTE CAPS
2019-01-16 13:00 | 2018-12-27 | 493:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.14 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 14:00 | 2018-12-27 | 494:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.33 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 15:00 | 2018-12-27 | 495:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.44 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 16:00 | 2018-12-27 | 496:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 0.56 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 17:00 | 2018-12-27 | 497:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 18:00 | 2018-12-27 | 498:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.46 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-16 19:00 | 2018-12-27 | 499:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.55 | 0.54 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-16 20:00 | 2018-12-27 | 500:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-16 21:00 | 2018-12-27 | 501:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-16 22:00 | 2018-12-27 | 502:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.92 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-16 23:00 | 2018-12-27 | 503:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.12 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 | 2018-12-28 | 504:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.09 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 01:00 | 2018-12-28 | 505:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.41 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 02:00 | 2018-12-28 | 506:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.01 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 03:00 | 2018-12-28 | 507:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.4 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 04:00 | 2018-12-28 | 508:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.09 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 05:00 | 2018-12-28 | 509:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.15 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-18 06:00 | 2018-12-28 | 510:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-18 07:00 | 2018-12-28 | 511:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.24 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 08:00 | 2018-12-28 | 512:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-18 09:00 | 2018-12-28 | 513:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.08 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8
2019-01-18 10:00 | 2018-12-28 | 514:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.04 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  | R.L | TIEMPO DE DURACIÓN DE
2019-01-18 11:00 | 2018-12-28 | 515:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.18 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  | RETROLAVADO ANTERIOR FUE DE
2019-01-18 12:00 | 2018-12-28 | 516:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84 |  |  | 956 HORAS FILTRO #2
2019-01-18 13:00 | 2018-12-28 | 517:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.74 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 14:00 | 2018-12-28 | 518:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.01 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 15:00 | 2018-12-28 | 519:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.97 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 16:00 | 2018-12-28 | 520:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 17:00 | 2018-12-28 | 521:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 18:00 | 2018-12-28 | 522:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.77 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 19:00 | 2018-12-28 | 523:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-01-18 20:00 | 2018-12-28 | 524:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.1 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-18 21:00 | 2018-12-28 | 525:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.79 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-18 22:00 | 2018-12-28 | 526:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.14 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-18 23:00 | 2018-12-28 | 527:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.72 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-20 01:00 | 2018-12-29 | 529:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.98 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-20 02:00 | 2018-12-29 | 530:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-20 03:00 | 2018-12-29 | 531:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.99 | 0.73 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-20 04:00 | 2018-12-29 | 532:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.09 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-01-20 05:00 | 2018-12-29 | 533:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.96 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2019-01-20 06:00 | 2018-12-29 | 534:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.04 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-01-20 07:00 | 2018-12-29 | 535:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.08 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 08:00 | 2018-12-29 | 536:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.51 | 0.37 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 09:00 | 2018-12-29 | 537:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.58 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 10:00 | 2018-12-29 | 538:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 11:00 | 2018-12-29 | 539:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 0.48 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 12:00 | 2018-12-29 | 540:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.8 | 0.35 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 13:00 | 2018-12-29 | 541:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.97 | 0.35 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 14:00 | 2018-12-29 | 542:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-20 15:00 | 2018-12-29 | 543:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.84 | 0.48 | 0.15 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-20 16:00 | 2018-12-29 | 544:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.21 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-20 17:00 | 2018-12-29 | 545:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.06 | 0.52 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-20 18:00 | 2018-12-29 | 546:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.72 | 0.48 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-20 19:00 | 2018-12-29 | 547:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.42 | 0.45 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-20 20:00 | 2018-12-29 | 548:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.75 | 0.53 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-20 21:00 | 2018-12-29 | 549:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-20 22:00 | 2018-12-29 | 550:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.86 | 0.6 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-20 23:00 | 2018-12-29 | 551:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.73 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 01:00 | 2018-12-30 | 553:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 02:00 | 2018-12-30 | 554:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.66 | 0.38 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 03:00 | 2018-12-30 | 555:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.81 | 0.43 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-22 04:00 | 2018-12-30 | 556:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 | 0.31 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-22 05:00 | 2018-12-30 | 557:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.76 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-22 06:00 | 2018-12-30 | 558:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.88 | 0.42 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-22 07:00 | 2018-12-30 | 559:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.92 | 0.42 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 08:00 | 2018-12-30 | 560:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.39 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 09:00 | 2018-12-30 | 561:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.08 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 10:00 | 2018-12-30 | 562:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 11:00 | 2018-12-30 | 563:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.83 | 0.43 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | R.L
2019-01-22 12:00 | 2018-12-30 | 564:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 13:00 | 2018-12-30 | 565:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.37 | 0.36 | 0.28 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 14:00 | 2018-12-30 | 566:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.57 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 15:00 | 2018-12-30 | 567:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.53 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 16:00 | 2018-12-30 | 568:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.2 | 0.52 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 17:00 | 2018-12-30 | 569:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.61 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 18:00 | 2018-12-30 | 570:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 19:00 | 2018-12-30 | 571:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.58 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 20:00 | 2018-12-30 | 572:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.08 | 0.56 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 21:00 | 2018-12-30 | 573:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.67 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 22:00 | 2018-12-30 | 574:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.7 | 0.65 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 23:00 | 2018-12-30 | 575:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.4 | 0.81 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-24 | 2018-12-31 | 576:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.9 | 0.96 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-24 01:00 | 2018-12-31 | 577:00 | Jobani Perez | 2.8 | 19.7 | 0.84 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-24 02:00 | 2018-12-31 | 578:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.9 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-24 03:00 | 2018-12-31 | 579:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.7 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-24 04:00 | 2018-12-31 | 580:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.9 | 0.81 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-24 05:00 | 2018-12-31 | 581:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.28 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-24 06:00 | 2018-12-31 | 582:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.56 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-24 07:00 | 2018-12-31 | 583:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13.2 | 0.64 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8
2019-01-24 08:00 | 2018-12-31 | 584:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 15.6 | 1.03 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 09:00 | 2018-12-31 | 585:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 15.5 | 0.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 10:00 | 2018-12-31 | 586:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12.6 | 0.86 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 11:00 | 2018-12-31 | 587:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.05 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 12:00 | 2018-12-31 | 588:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.72 | 0.8 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 13:00 | 2018-12-31 | 589:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.25 | 0.83 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 14:00 | 2018-12-31 | 590:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.76 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2019-01-24 15:00 | 2018-12-31 | 591:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.43 | 0.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2019-01-24 16:00 | 2018-12-31 | 592:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.85 | 0.68 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8
2019-01-24 17:00 | 2018-12-31 | 593:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.67 | 0.83 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-24 18:00 | 2018-12-31 | 594:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  | R.L
2019-01-24 19:00 | 2018-12-31 | 595:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.45 | 0.88 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-24 20:00 | 2018-12-31 | 596:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.61 | 0.67 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-24 21:00 | 2018-12-31 | 597:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-24 22:00 | 2018-12-31 | 598:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-24 23:00 | 2018-12-31 | 599:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-26 01:00 | 2019-01-01 | 601:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-26 02:00 | 2019-01-01 | 602:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.38 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-26 03:00 | 2019-01-01 | 603:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.7 | 0.613 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-26 04:00 | 2019-01-01 | 604:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-26 05:00 | 2019-01-01 | 605:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.28 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88
2019-01-26 06:00 | 2019-01-01 | 606:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.51 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 07:00 | 2019-01-01 | 607:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.91 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.08
2019-01-26 08:00 | 2019-01-01 | 608:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.49 | 0.6 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-26 09:00 | 2019-01-01 | 609:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.54 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 10:00 | 2019-01-01 | 610:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 11:00 | 2019-01-01 | 611:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.14 | 0.56 | 0.11 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 12:00 | 2019-01-01 | 612:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.38 | 0.59 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 13:00 | 2019-01-01 | 613:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.7 | 0.54 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 14:00 | 2019-01-01 | 614:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.74 | 0.7 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 15:00 | 2019-01-01 | 615:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.9 | 1.22 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 16:00 | 2019-01-01 | 616:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.98 | 0.9 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 17:00 | 2019-01-01 | 617:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.68 | 0.65 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 18:00 | 2019-01-01 | 618:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.06 | 0.63 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 19:00 | 2019-01-01 | 619:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.02 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 20:00 | 2019-01-01 | 620:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 21:00 | 2019-01-01 | 621:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.37 | 0.3 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 22:00 | 2019-01-01 | 622:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.95 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 23:00 | 2019-01-01 | 623:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.06 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 01:00 | 2019-01-02 | 625:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.54 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 02:00 | 2019-01-02 | 626:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.85 | 0.67 | 0.19 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 03:00 | 2019-01-02 | 627:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.49 | 0.51 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 04:00 | 2019-01-02 | 628:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 0.58 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 05:00 | 2019-01-02 | 629:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.98 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 06:00 | 2019-01-02 | 630:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.85 | 0.37 | 0.132 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 07:00 | 2019-01-02 | 631:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.08 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75
2019-01-28 08:00 | 2019-01-02 | 632:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.21 | 0.43 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-28 09:00 | 2019-01-02 | 633:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.96 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-28 10:00 | 2019-01-02 | 634:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.1 | 0.6 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 11:00 | 2019-01-02 | 635:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.91 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 12:00 | 2019-01-02 | 636:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 13:00 | 2019-01-02 | 637:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.53 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 14:00 | 2019-01-02 | 638:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.54 | 0.41 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 15:00 | 2019-01-02 | 639:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.59 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 16:00 | 2019-01-02 | 640:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.98 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-28 17:00 | 2019-01-02 | 641:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.51 | 0.53 | 0.04 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L
2019-01-28 18:00 | 2019-01-02 | 642:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.58 | 0.58 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-28 19:00 | 2019-01-02 | 643:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.68 | 0.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 20:00 | 2019-01-02 | 644:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.4 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 21:00 | 2019-01-02 | 645:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.76 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 22:00 | 2019-01-02 | 646:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.76 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 23:00 | 2019-01-02 | 647:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.18 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 | 2019-01-03 | 648:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.95
2019-01-30 01:00 | 2019-01-03 | 649:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 02:00 | 2019-01-03 | 650:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.41 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 03:00 | 2019-01-03 | 651:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 04:00 | 2019-01-03 | 652:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 05:00 | 2019-01-03 | 653:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.58 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 06:00 | 2019-01-03 | 654:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.73 | 0.67 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-30 07:00 | 2019-01-03 | 655:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.82
2019-01-30 08:00 | 2019-01-03 | 656:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.33 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-30 09:00 | 2019-01-03 | 657:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-01-30 10:00 | 2019-01-03 | 658:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-30 11:00 | 2019-01-03 | 659:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-30 12:00 | 2019-01-03 | 660:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.4 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78
2019-01-30 13:00 | 2019-01-03 | 661:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.72 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  | VISITA DE GUSTAVO JIRON Y DOS MAS
2019-01-30 14:00 | 2019-01-03 | 662:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.34 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  | DE UMAS ALCALDIA
2019-01-30 15:00 | 2019-01-03 | 663:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.64 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-30 16:00 | 2019-01-03 | 664:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.51 | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-30 17:00 | 2019-01-03 | 665:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.31 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-30 18:00 | 2019-01-03 | 666:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-01-30 19:00 | 2019-01-03 | 667:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.56 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-30 20:00 | 2019-01-03 | 668:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.42 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-30 21:00 | 2019-01-03 | 669:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.82 | 0.95 | 0.07 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-30 22:00 | 2019-01-03 | 670:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.43 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  | R.L | CAMBIO DE 2 PARES DE BATERIAS
2019-01-30 23:00 | 2019-01-03 | 671:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.25 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | AL TURBIDIMETRO
2019-02-01 01:00 | 2019-01-04 | 673:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.46 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | ALAS 2 AM SE HIZO LIMPIEZA
2019-02-01 03:00 | 2019-01-04 | 675:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.81 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-02-01 04:00 | 2019-01-04 | 676:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.46 | 0.57 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82
2019-02-01 05:00 | 2019-01-04 | 677:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86
2019-02-01 06:00 | 2019-01-04 | 678:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-01 07:00 | 2019-01-04 | 679:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-01 08:00 | 2019-01-04 | 680:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.85 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | RECOMENDACIONES::
2019-02-01 09:00 | 2019-01-04 | 681:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | LIMPIEZA DIARIA A CAJAS DE ENTRADA
2019-02-01 10:00 | 2019-01-04 | 682:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.47 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | Y SALIDA DE LOS FILTROS 1 Y 2
2019-02-01 11:00 | 2019-01-04 | 683:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.5 | 0.94 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-01 12:00 | 2019-01-04 | 684:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.47 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-01 13:00 | 2019-01-04 | 685:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.33 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-02-01 14:00 | 2019-01-04 | 686:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.75 | 0.65 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-02-01 15:00 | 2019-01-04 | 687:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.75 | 0.48 | 0.07 | 0.35 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 16:00 | 2019-01-04 | 688:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.48 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 17:00 | 2019-01-04 | 689:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 | 0.5 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 18:00 | 2019-01-04 | 690:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.76 | 0.55 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 19:00 | 2019-01-04 | 691:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.45 | 0.36 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 20:00 | 2019-01-04 | 692:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.62 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 21:00 | 2019-01-04 | 693:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.35 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 22:00 | 2019-01-04 | 694:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.69 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 23:00 | 2019-01-04 | 695:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.37 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 01:00 | 2019-01-05 | 697:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.83 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 02:00 | 2019-01-05 | 698:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 03:00 | 2019-01-05 | 699:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.4 | 0.012 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 04:00 | 2019-01-05 | 700:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.95 | 0.43 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 05:00 | 2019-01-05 | 701:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.33 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | R.L
2019-02-03 06:00 | 2019-01-05 | 702:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.38 | 0.45 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 07:00 | 2019-01-05 | 703:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-03 08:00 | 2019-01-05 | 704:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 09:00 | 2019-01-05 | 705:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.75 | 0.7 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 10:00 | 2019-01-05 | 706:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 11:00 | 2019-01-05 | 707:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.55 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 12:00 | 2019-01-05 | 708:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.79 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 13:00 | 2019-01-05 | 709:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.33 | 0.5 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE INSTALO UN SEPO CON SU BUJILLA
2019-02-03 14:00 | 2019-01-05 | 710:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.89 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE INTALO HACIA AFUERA
2019-02-03 15:00 | 2019-01-05 | 711:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.79 | 0.71 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 16:00 | 2019-01-05 | 712:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.97 | 0.51 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 17:00 | 2019-01-05 | 713:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.46 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 18:00 | 2019-01-05 | 714:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.43 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 19:00 | 2019-01-05 | 715:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.21 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-03 20:00 | 2019-01-05 | 716:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.28 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-03 21:00 | 2019-01-05 | 717:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4 | 0.54 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-03 22:00 | 2019-01-05 | 718:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.2 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-03 23:00 | 2019-01-05 | 719:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.74 | 0.51 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-05 | 2019-01-06 | 720:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.35 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-05 01:00 | 2019-01-06 | 721:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-05 02:00 | 2019-01-06 | 722:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.89 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-05 03:00 | 2019-01-06 | 723:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.63 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-05 04:00 | 2019-01-06 | 724:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.69 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 05:00 | 2019-01-06 | 725:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.97 | 0.78 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-05 06:00 | 2019-01-06 | 726:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.89 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 07:00 | 2019-01-06 | 727:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.59 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 08:00 | 2019-01-06 | 728:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.24 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-02-05 09:00 | 2019-01-06 | 729:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.56 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-02-05 10:00 | 2019-01-06 | 730:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.64 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  | R.L
2019-02-05 11:00 | 2019-01-06 | 731:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.38 | 0.51 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86
2019-02-05 12:00 | 2019-01-06 | 732:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.82 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 13:00 | 2019-01-06 | 733:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.54 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 14:00 | 2019-01-06 | 734:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 15:00 | 2019-01-06 | 735:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.63 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 16:00 | 2019-01-06 | 736:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.77 | 0.58 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 17:00 | 2019-01-06 | 737:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 18:00 | 2019-01-06 | 738:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 19:00 | 2019-01-06 | 739:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.78 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 20:00 | 2019-01-06 | 740:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 21:00 | 2019-01-06 | 741:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 22:00 | 2019-01-06 | 742:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-05 23:00 | 2019-01-06 | 743:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.23 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-07 01:00 | 2019-01-07 | 745:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.9 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-07 02:00 | 2019-01-07 | 746:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-07 03:00 | 2019-01-07 | 747:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-07 04:00 | 2019-01-07 | 748:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-07 05:00 | 2019-01-07 | 749:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.24 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82
2019-02-07 06:00 | 2019-01-07 | 750:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.42 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-14 07:00 | 2019-01-07 | 175:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-14 08:00 | 2019-01-07 | 176:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 0.35 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-14 09:00 | 2019-01-07 | 177:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.63 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-14 10:00 | 2019-01-07 | 178:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.37 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 11:00 | 2019-01-07 | 179:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.09 | 0.55 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-01-14 12:00 | 2019-01-07 | 180:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.55 | 0.51 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 13:00 | 2019-01-07 | 181:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.39 | 0.47 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 14:00 | 2019-01-07 | 182:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.06 | 0.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 15:00 | 2019-01-07 | 183:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.43 | 0.58 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  | visita de wfp mauricio y corriol
2019-01-14 16:00 | 2019-01-07 | 184:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.82 | 0.74 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 17:00 | 2019-01-07 | 185:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.53 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 18:00 | 2019-01-07 | 186:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.68 | 0.43 | 0.18 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 19:00 | 2019-01-07 | 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.49 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 20:00 | 2019-01-07 | 188:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.46 | 0.55 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 21:00 | 2019-01-07 | 189:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.23 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 22:00 | 2019-01-07 | 190:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.51 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-14 23:00 | 2019-01-07 | 191:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.1 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 01:00 | 2019-01-08 | 193:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.46 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 02:00 | 2019-01-08 | 194:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 03:00 | 2019-01-08 | 195:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.45 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 04:00 | 2019-01-08 | 196:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 05:00 | 2019-01-08 | 197:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 06:00 | 2019-01-08 | 198:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 07:00 | 2019-01-08 | 199:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.37 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 08:00 | 2019-01-08 | 200:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.52 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 09:00 | 2019-01-08 | 201:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.13 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 10:00 | 2019-01-08 | 202:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.47 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74
2019-01-16 11:00 | 2019-01-08 | 203:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74
2019-01-20 12:00 | 2019-01-08 | 300:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.25 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-20 13:00 | 2019-01-08 | 301:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.36 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-20 14:00 | 2019-01-08 | 302:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.68 | 0.55 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-20 15:00 | 2019-01-08 | 303:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.07 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-20 16:00 | 2019-01-08 | 304:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.09 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 17:00 | 2019-01-08 | 305:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.26 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 18:00 | 2019-01-08 | 306:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.95 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 19:00 | 2019-01-08 | 307:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 20:00 | 2019-01-08 | 308:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.65 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 21:00 | 2019-01-08 | 309:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.88 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 22:00 | 2019-01-08 | 310:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-20 23:00 | 2019-01-08 | 311:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.42 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-21 | 2019-01-08 | 312:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.69 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 01:00 | 2019-01-09 | 313:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.5 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-22 02:00 | 2019-01-09 | 314:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 03:00 | 2019-01-09 | 315:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.27 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 04:00 | 2019-01-09 | 316:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.86 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2019-01-22 05:00 | 2019-01-09 | 317:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 06:00 | 2019-01-09 | 318:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.46 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 07:00 | 2019-01-09 | 319:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-22 08:00 | 2019-01-09 | 320:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.17 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 09:00 | 2019-01-09 | 321:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.53 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 10:00 | 2019-01-09 | 322:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 11:00 | 2019-01-09 | 323:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.28 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 12:00 | 2019-01-09 | 324:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 13:00 | 2019-01-09 | 325:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.07 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 14:00 | 2019-01-09 | 326:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.62 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-22 15:00 | 2019-01-09 | 327:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78
2019-01-22 16:00 | 2019-01-09 | 328:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.65 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 17:00 | 2019-01-09 | 329:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.26 | 0.5 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 18:00 | 2019-01-09 | 330:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 19:00 | 2019-01-09 | 331:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.61 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-22 20:00 | 2019-01-09 | 332:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 21:00 | 2019-01-09 | 333:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 22:00 | 2019-01-09 | 334:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-22 23:00 | 2019-01-09 | 335:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.67 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-24 01:00 | 2019-01-10 | 337:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.29 | 0.37 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-24 02:00 | 2019-01-10 | 338:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.48 | 0.42 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 03:00 | 2019-01-10 | 339:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.54 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 04:00 | 2019-01-10 | 340:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | 7.27 | 5.67 | - |  |  | se hizo limpieza
2019-01-24 05:00 | 2019-01-10 | 341:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.57 | 0.57 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 06:00 | 2019-01-10 | 342:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.44 | 0.51 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 07:00 | 2019-01-10 | 343:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.94 | 0.82 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | R:L
2019-01-24 08:00 | 2019-01-10 | 344:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.41 | 0.52 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 09:00 | 2019-01-10 | 345:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.5 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 10:00 | 2019-01-10 | 346:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 0.56 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 11:00 | 2019-01-10 | 347:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.23 | 0.73 | 0.1 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 12:00 | 2019-01-10 | 348:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.76 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 13:00 | 2019-01-10 | 349:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 0.87 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 14:00 | 2019-01-10 | 350:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.84 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-24 15:00 | 2019-01-10 | 351:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.81 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-24 16:00 | 2019-01-10 | 352:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.56 | 0.65 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 17:00 | 2019-01-10 | 353:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.38 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 18:00 | 2019-01-10 | 354:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.6 | 0.67 | 0.08 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 19:00 | 2019-01-10 | 355:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.58 | 0.67 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 20:00 | 2019-01-10 | 356:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.5 | 0.78 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 21:00 | 2019-01-10 | 357:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.37 | 0.54 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 22:00 | 2019-01-10 | 358:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.96 | 0.65 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-24 23:00 | 2019-01-10 | 359:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.25 | 0.61 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 01:00 | 2019-01-11 | 361:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.53 | 0.51 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 02:00 | 2019-01-11 | 362:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA
2019-01-26 03:00 | 2019-01-11 | 363:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.52 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 04:00 | 2019-01-11 | 364:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 05:00 | 2019-01-11 | 365:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-26 06:00 | 2019-01-11 | 366:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | R.L
2019-01-26 07:00 | 2019-01-11 | 367:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.44 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 08:00 | 2019-01-11 | 368:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE DESCONECTA EL FILTRO 1
2019-01-26 09:00 | 2019-01-11 | 369:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | POR REPARACIÓN DE BALVULAS
2019-01-26 10:00 | 2019-01-11 | 370:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.42 | 0.55 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 11:00 | 2019-01-11 | 371:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.42 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 12:00 | 2019-01-11 | 372:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.03 | 0.55 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 13:00 | 2019-01-11 | 373:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.73 | 0.62 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 14:00 | 2019-01-11 | 374:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.26 | 1.57 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 15:00 | 2019-01-11 | 375:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.03 | 0.63 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE HACE LIMPIEZA DE BOTE DE
2019-01-26 16:00 | 2019-01-11 | 376:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.89 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | CARGA CONSTANTE DE PAC
2019-01-26 17:00 | 2019-01-11 | 377:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 18:00 | 2019-01-11 | 378:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.16 | 0.45 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-26 19:00 | 2019-01-11 | 379:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.6 | 0.46 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-26 20:00 | 2019-01-11 | 380:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-26 21:00 | 2019-01-11 | 381:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-26 22:00 | 2019-01-11 | 382:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-26 23:00 | 2019-01-11 | 383:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.4 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-13 01:00 | 2019-01-12 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-13 02:00 | 2019-01-12 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.49 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA DE CAJAS
2019-01-13 03:00 | 2019-01-12 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.07 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-13 04:00 | 2019-01-12 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.88 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-13 05:00 | 2019-01-12 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.46 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-13 06:00 | 2019-01-12 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.55 | 0.58 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-13 07:00 | 2019-01-12 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-13 08:00 | 2019-01-12 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.41 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-13 09:00 | 2019-01-12 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.01 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-13 10:00 | 2019-01-12 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.43 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 | R.L
2019-01-13 11:00 | 2019-01-12 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-13 12:00 | 2019-01-12 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-13 13:00 | 2019-01-12 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.41 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76
2019-01-13 14:00 | 2019-01-12 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-13 15:00 | 2019-01-12 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-13 16:00 | 2019-01-12 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.55 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-13 17:00 | 2019-01-12 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-13 18:00 | 2019-01-12 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-13 19:00 | 2019-01-12 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.84
2019-01-13 20:00 | 2019-01-12 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-13 21:00 | 2019-01-12 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-01-13 22:00 | 2019-01-12 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-13 23:00 | 2019-01-12 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.41 | 0.2 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-15 01:00 | 2019-01-13 | 49:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR
2019-01-15 02:00 | 2019-01-13 | 50:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | CAJA DEENTRADA Y SALIDA DE
2019-01-15 03:00 | 2019-01-13 | 51:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | LOS FILTROS
2019-01-15 04:00 | 2019-01-13 | 52:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | LIMPIEZA DE BOTES CON VINAGRE
2019-01-15 05:00 | 2019-01-13 | 53:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | CARGA CONSTANTE HASTA LA DESINFECCIÓN
2019-01-15 06:00 | 2019-01-13 | 54:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.62 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | EN LA LINEA DEL CLORO
2019-01-15 07:00 | 2019-01-13 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.32 | 0.44 | 0.17 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-15 08:00 | 2019-01-13 | 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.46 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-15 09:00 | 2019-01-13 | 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.62 | 0.31 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-15 10:00 | 2019-01-13 | 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.65 | 0.47 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 | R.L | R.L | SE LE HIZO RETROLAVADO INVERSO
2019-01-15 11:00 | 2019-01-13 | 59:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.39 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  | A AMBOS LITROS
2019-01-15 12:00 | 2019-01-13 | 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.08 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-15 13:00 | 2019-01-13 | 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-15 14:00 | 2019-01-13 | 62:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.51 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-15 15:00 | 2019-01-13 | 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.55 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-15 16:00 | 2019-01-13 | 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.69 | 0.57 | 0.06 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | SE HIZO CLORO
2019-01-15 17:00 | 2019-01-13 | 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.23 | 0.45 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-15 18:00 | 2019-01-13 | 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.34 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-15 19:00 | 2019-01-13 | 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-15 20:00 | 2019-01-13 | 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.99 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-15 21:00 | 2019-01-13 | 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.66 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-15 22:00 | 2019-01-13 | 70:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.54 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-15 23:00 | 2019-01-13 | 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.65 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-17 01:00 | 2019-01-14 | 73:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-17 02:00 | 2019-01-14 | 74:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.51 | 0.14 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | SE HIZO LAVADO Y CAMBIO EN UN BOTE DE CARGA CONSTANTE
2019-01-17 03:00 | 2019-01-14 | 75:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-17 04:00 | 2019-01-14 | 76:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.49 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-17 05:00 | 2019-01-14 | 77:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-17 06:00 | 2019-01-14 | 78:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.01 | 0.35 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-17 07:00 | 2019-01-14 | 79:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.55 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | VISITA PRESIDENTE CAPS PODA
2019-01-17 08:00 | 2019-01-14 | 80:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.99 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 09:00 | 2019-01-14 | 81:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 10:00 | 2019-01-14 | 82:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.61 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 11:00 | 2019-01-14 | 83:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 12:00 | 2019-01-14 | 84:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.4 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 13:00 | 2019-01-14 | 85:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.34 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 14:00 | 2019-01-14 | 86:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 15:00 | 2019-01-14 | 87:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.3 | 0.08 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 16:00 | 2019-01-14 | 88:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.13 | 0.4 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 17:00 | 2019-01-14 | 89:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-17 18:00 | 2019-01-14 | 90:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.56 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-17 19:00 | 2019-01-14 | 91:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-17 20:00 | 2019-01-14 | 92:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-17 21:00 | 2019-01-14 | 93:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.95 | 0.37 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-17 22:00 | 2019-01-14 | 94:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-17 23:00 | 2019-01-14 | 95:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE LE PUSIERON 2 PAES DE BATERIAS
2019-01-27 | 2019-01-15 | 288:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | AL TURBIDIMETRO
2019-01-27 01:00 | 2019-01-15 | 289:00 | Giobani Perez | 2.8 | 9.88 | 0.84 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-01-27 02:00 | 2019-01-15 | 290:00 | Giobani Perez | 2.8 | 10.1 | 1.2 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE LE HIZO LIMPIEZA DE CAJAS DE
2019-01-27 03:00 | 2019-01-15 | 291:00 | Giobani Perez | 2.8 | 10.6 | 0.71 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | ENTRADA Y SALIDA DE FILTROS
2019-01-27 04:00 | 2019-01-15 | 292:00 | Giobani Perez | 2.8 | 70.7 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 05:00 | 2019-01-15 | 293:00 | Giobani Perez | 2.8 | 9.14 | 1.14 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 06:00 | 2019-01-15 | 294:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.91 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 07:00 | 2019-01-15 | 295:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.17 | 0.81 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 08:00 | 2019-01-15 | 296:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 0.74 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 09:00 | 2019-01-15 | 297:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.48 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2019-01-27 10:00 | 2019-01-15 | 298:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.53 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-27 11:00 | 2019-01-15 | 299:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.35 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-27 12:00 | 2019-01-15 | 300:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.31 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  | HUBO VISITA DE MAURICIO Y FONTANERO Y OTROS
2019-01-27 13:00 | 2019-01-15 | 301:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.1 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-27 14:00 | 2019-01-15 | 302:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.58 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-27 15:00 | 2019-01-15 | 303:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.51 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-27 16:00 | 2019-01-15 | 304:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.81 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | LEER DIARIO MACRO MEDIDOR DEL
2019-01-27 17:00 | 2019-01-15 | 305:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | REBOSE DE LA PILA SEGUIMIENTO
2019-01-27 18:00 | 2019-01-15 | 306:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | POR UN MES
2019-01-27 19:00 | 2019-01-15 | 307:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-27 20:00 | 2019-01-15 | 308:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-27 21:00 | 2019-01-15 | 309:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-27 22:00 | 2019-01-15 | 310:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.13 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 23:00 | 2019-01-15 | 311:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 01:00 | 2019-01-16 | 313:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.54 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 02:00 | 2019-01-16 | 314:00 | Sergio Torrez | 2.8 | RANGO | SUPERADO |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 03:00 | 2019-01-16 | 315:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 385 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | EMPIEZA EL REVOSE ALAS 2.20 PM TENIA 3940 MTS.3
2019-01-29 04:00 | 2019-01-16 | 316:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 104 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | SE DESCONECTA LA PLANTA
2019-01-29 05:00 | 2019-01-16 | 317:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 54.9 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | SE REALIZO LIMPIEZA
2019-01-29 06:00 | 2019-01-16 | 318:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 31.7 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  | R.L
2019-01-29 07:00 | 2019-01-16 | 319:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21.4 | 11 | - | - | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.69 | R.L
2019-01-29 08:00 | 2019-01-16 | 320:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.7 | 8.58 | - | - | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-01-29 09:00 | 2019-01-16 | 321:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.5 | 3.78 | 0.15 | 0.33 | 111.11 | 9.82 | 5.67 | 0.94
2019-01-29 10:00 | 2019-01-16 | 322:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.6 | 2.39 | 0.14 | 0.19 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.67
2019-01-29 11:00 | 2019-01-16 | 323:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.39 | 2.17 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 12:00 | 2019-01-16 | 324:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.76 | 1.76 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 13:00 | 2019-01-16 | 325:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.47 | 2.1 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 14:00 | 2019-01-16 | 326:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.48 | 2.41 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 15:00 | 2019-01-16 | 327:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.05 | 1.68 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 16:00 | 2019-01-16 | 328:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.58 | 1.68 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 17:00 | 2019-01-16 | 329:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.05 | 1.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 18:00 | 2019-01-16 | 330:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.62 | 1.05 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 19:00 | 2019-01-16 | 331:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.24 | 1.01 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-29 20:00 | 2019-01-16 | 332:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.9 | 1.56 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-29 21:00 | 2019-01-16 | 333:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.44 | 1.39 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-29 22:00 | 2019-01-16 | 334:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.11 | 1.81 | 0.05 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-29 23:00 | 2019-01-16 | 335:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.01 | 1.91 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-29 01:00 | 2019-01-16 | 313:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 0.74 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 02:00 | 2019-01-17 | 314:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 0.66 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | LIMPIEZA EN SEDIMENTRADOR Y
2019-01-30 03:00 | 2019-01-17 | 315:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.21 | 0.59 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | EN LAS CAJAS
2019-01-30 04:00 | 2019-01-17 | 316:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.43 | 1.08 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 05:00 | 2019-01-17 | 317:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.7 | 0.62 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 06:00 | 2019-01-17 | 318:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 0.7 | 0.15 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 07:00 | 2019-01-17 | 319:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.68 | 0.52 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 08:00 | 2019-01-17 | 320:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.35 | 0.81 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 09:00 | 2019-01-17 | 321:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.19 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 10:00 | 2019-01-17 | 322:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.41 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 | R.L
2019-01-30 11:00 | 2019-01-17 | 323:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 12:00 | 2019-01-17 | 324:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.8 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 13:00 | 2019-01-17 | 325:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.86 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 14:00 | 2019-01-17 | 326:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 15:00 | 2019-01-17 | 327:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.11 | 0.62 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 16:00 | 2019-01-17 | 328:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.25 | 0.8 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 17:00 | 2019-01-17 | 329:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.51 | 0.72 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 18:00 | 2019-01-17 | 330:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.01 | 0.61 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 19:00 | 2019-01-17 | 331:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.7 | 0.65 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 20:00 | 2019-01-17 | 332:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.64 | 0.53 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 21:00 | 2019-01-17 | 333:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.53 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754
2019-01-30 22:00 | 2019-01-17 | 334:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.97 | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-30 23:00 | 2019-01-17 | 335:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 | 2019-01-18 | 336:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.69 | 0.5 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 01:00 | 2019-01-18 | 337:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.17 | 0.52 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 02:00 | 2019-01-18 | 338:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.94 | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 03:00 | 2019-01-18 | 339:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.04 | 0.44 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR
2019-02-01 04:00 | 2019-01-18 | 340:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.75 | 0.85 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | Y CAJAS DE ENTRada y salida de los
2019-02-01 05:00 | 2019-01-18 | 341:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.19 | 0.63 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  | filtros # 1 y # 2
2019-02-01 06:00 | 2019-01-18 | 342:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.33 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L
2019-02-01 07:00 | 2019-01-18 | 343:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.19 | 0.51 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 08:00 | 2019-01-18 | 344:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 09:00 | 2019-01-18 | 345:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.9 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 10:00 | 2019-01-18 | 346:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.36 | 0.57 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-01 11:00 | 2019-01-18 | 347:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.04 | 0.52 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-01 12:00 | 2019-01-18 | 348:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.37 | 0.59 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-01 13:00 | 2019-01-18 | 349:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.33 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-01 14:00 | 2019-01-18 | 350:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 15:00 | 2019-01-18 | 351:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 16:00 | 2019-01-18 | 352:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 17:00 | 2019-01-18 | 353:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.57 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 18:00 | 2019-01-18 | 354:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.27 | 0.57 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 19:00 | 2019-01-18 | 355:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.86 | 0.58 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 20:00 | 2019-01-18 | 356:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.86 | 0.59 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 21:00 | 2019-01-18 | 357:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.57 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 22:00 | 2019-01-18 | 358:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.03 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-01 23:00 | 2019-01-18 | 359:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.19 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 01:00 | 2019-01-19 | 361:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.99 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 02:00 | 2019-01-19 | 362:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.73 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 03:00 | 2019-01-19 | 363:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.82 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 04:00 | 2019-01-19 | 364:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.59 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 05:00 | 2019-01-19 | 365:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.76 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 06:00 | 2019-01-19 | 366:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.25 | 0.55 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.09 | 5.67 | 0.84
2019-02-03 07:00 | 2019-01-19 | 367:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.01 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-02-03 08:00 | 2019-01-19 | 368:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.62 | 0.69 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 09:00 | 2019-01-19 | 369:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.88 | 0.5 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 10:00 | 2019-01-19 | 370:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.76 | 0.45 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 11:00 | 2019-01-19 | 371:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.81 | 0.65 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 12:00 | 2019-01-19 | 372:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.58 | 0.18 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | R.L
2019-02-03 13:00 | 2019-01-19 | 373:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.47 | 1.17 | 0.24 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  | SE HIZO CLORO
2019-02-03 14:00 | 2019-01-19 | 374:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.15 | 0.82 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 15:00 | 2019-01-19 | 375:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.73 | 0.66 | 0.24 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 16:00 | 2019-01-19 | 376:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.37 | 0.58 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 17:00 | 2019-01-19 | 377:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.87 | 0.64 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 18:00 | 2019-01-19 | 378:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.56 | 0.62 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 19:00 | 2019-01-19 | 379:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.88 | 0.41 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 20:00 | 2019-01-19 | 380:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.4 | 0.38 | 0.06 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 21:00 | 2019-01-19 | 381:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.87 | 0.45 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 22:00 | 2019-01-19 | 382:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.82 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 23:00 | 2019-01-19 | 383:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.78 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-05 01:00 | 2019-01-20 | 385:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.96 | 0.44 | 0.38 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-05 02:00 | 2019-01-20 | 386:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.63 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA EN SEDIMENTADOR
2019-02-05 03:00 | 2019-01-20 | 387:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.09 | 0.54 | 0.22 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | Y CAJAS
2019-02-05 04:00 | 2019-01-20 | 388:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.17 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-05 05:00 | 2019-01-20 | 389:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.78 | 0.47 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-05 06:00 | 2019-01-20 | 390:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.72 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 07:00 | 2019-01-20 | 391:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.43 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.94 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 08:00 | 2019-01-20 | 392:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.96 | 0.48 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-05 09:00 | 2019-01-20 | 393:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.46 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-05 10:00 | 2019-01-20 | 394:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.01 | 0.48 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 11:00 | 2019-01-20 | 395:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.43 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 12:00 | 2019-01-20 | 396:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 13:00 | 2019-01-20 | 397:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 14:00 | 2019-01-20 | 398:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.67 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 15:00 | 2019-01-20 | 399:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.9 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 16:00 | 2019-01-20 | 400:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.75 | 0.83 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-05 17:00 | 2019-01-20 | 401:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE REGARON LAS PLANTAS DEL
2019-02-05 18:00 | 2019-01-20 | 402:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.55 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  | CONTORNO DE LA PLAMTA POTA
2019-02-05 19:00 | 2019-01-20 | 403:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 20:00 | 2019-01-20 | 404:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.69 | 0.37 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-05 21:00 | 2019-01-20 | 405:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.4 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-05 22:00 | 2019-01-20 | 406:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.6 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-05 23:00 | 2019-01-20 | 407:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 | 2019-01-21 | 408:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 01:00 | 2019-01-21 | 409:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.04 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 02:00 | 2019-01-21 | 410:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.45 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 03:00 | 2019-01-21 | 411:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | LIMPIEEZA EN SEDIMENTADOR Y EN
2019-02-07 04:00 | 2019-01-21 | 412:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.86 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS
2019-02-07 05:00 | 2019-01-21 | 413:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.61 | 1.89 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | FILTROS
2019-02-07 06:00 | 2019-01-21 | 414:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.93 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-07 07:00 | 2019-01-21 | 415:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.91 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 08:00 | 2019-01-21 | 416:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.72 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 09:00 | 2019-01-21 | 417:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.61 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 10:00 | 2019-01-21 | 418:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 11:00 | 2019-01-21 | 419:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.04 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 12:00 | 2019-01-21 | 420:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.76 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 13:00 | 2019-01-21 | 421:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.43 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 14:00 | 2019-01-21 | 422:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.6 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | R.L
2019-02-07 15:00 | 2019-01-21 | 423:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 16:00 | 2019-01-21 | 424:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 17:00 | 2019-01-21 | 425:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.85 | 0.57 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 18:00 | 2019-01-21 | 426:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.87 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 19:00 | 2019-01-21 | 427:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.25 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 20:00 | 2019-01-21 | 428:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.52 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 21:00 | 2019-01-21 | 429:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.56 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-02-07 22:00 | 2019-01-21 | 430:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.23 | 0.78 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 23:00 | 2019-01-21 | 431:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.43 | 0.68 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-09 01:00 | 2019-01-22 | 433:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.1 | 0.96 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-09 02:00 | 2019-01-22 | 434:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.65 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA CAJAS Y SEDIMENTADOR
2019-02-09 03:00 | 2019-01-22 | 435:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.69 | 0.72 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 04:00 | 2019-01-22 | 436:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.54 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 05:00 | 2019-01-22 | 437:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.61 | 0.98 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-09 06:00 | 2019-01-22 | 438:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.78 | 0.87 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84
2019-02-09 07:00 | 2019-01-22 | 439:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.77 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 08:00 | 2019-01-22 | 440:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.86 | 0.73 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 09:00 | 2019-01-22 | 441:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.12 | 0.74 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 10:00 | 2019-01-22 | 442:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.22 | 0.69 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 11:00 | 2019-01-22 | 443:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.84 | 0.73 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 12:00 | 2019-01-22 | 444:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.98 | 0.63 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 13:00 | 2019-01-22 | 445:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.17 | 0.69 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-09 14:00 | 2019-01-22 | 446:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.97 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L
2019-02-09 15:00 | 2019-01-22 | 447:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.92 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-09 16:00 | 2019-01-22 | 448:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.79 | 0.77 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  | SE HIZO CLORO
2019-02-09 17:00 | 2019-01-22 | 449:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-09 18:00 | 2019-01-22 | 450:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.42 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-09 19:00 | 2019-01-22 | 451:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.5 | 0.52 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 20:00 | 2019-01-22 | 452:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.58 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 21:00 | 2019-01-22 | 453:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.66 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 22:00 | 2019-01-22 | 454:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.96 | 0.82 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 23:00 | 2019-01-22 | 455:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.74 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 01:00 | 2019-01-23 | 457:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 02:00 | 2019-01-23 | 458:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.43 | 0.56 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 03:00 | 2019-01-23 | 459:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.49 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 04:00 | 2019-01-23 | 460:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.54 | 0.44 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 05:00 | 2019-01-23 | 461:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.49 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 06:00 | 2019-01-23 | 462:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.23 | 0.35 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 07:00 | 2019-01-23 | 463:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.57 | 0.58 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 08:00 | 2019-01-23 | 464:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-02-11 09:00 | 2019-01-23 | 465:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-02-11 10:00 | 2019-01-23 | 466:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.03 | 0.4 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-11 11:00 | 2019-01-23 | 467:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.14 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-11 12:00 | 2019-01-23 | 468:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.93 | 0.73 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-11 13:00 | 2019-01-23 | 469:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.94 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-11 14:00 | 2019-01-23 | 470:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-11 15:00 | 2019-01-23 | 471:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-11 16:00 | 2019-01-23 | 472:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.13 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-11 17:00 | 2019-01-23 | 473:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.82 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-11 18:00 | 2019-01-23 | 474:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.87 | 0.52 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-02-11 19:00 | 2019-01-23 | 475:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.93 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75
2019-02-11 20:00 | 2019-01-23 | 476:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.62 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 21:00 | 2019-01-23 | 477:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.63 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 22:00 | 2019-01-23 | 478:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.88 | 0.33 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-11 23:00 | 2019-01-23 | 479:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.9 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 | 2019-01-24 | 480:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 01:00 | 2019-01-24 | 457:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.61 | 0.4 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 02:00 | 2019-01-24 | 458:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.34 | 0.33 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 03:00 | 2019-01-24 | 459:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.45 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 04:00 | 2019-01-24 | 460:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.69 | 1 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 05:00 | 2019-01-24 | 461:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.93 | 0.76 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 06:00 | 2019-01-24 | 462:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.13 | 0.87 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 07:00 | 2019-01-24 | 463:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.57 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 08:00 | 2019-01-24 | 464:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.42 | 0.53 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 09:00 | 2019-01-24 | 465:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 10:00 | 2019-01-24 | 466:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.53 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 | RL
2019-02-12 11:00 | 2019-01-24 | 467:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.87 | 0.53 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 12:00 | 2019-01-24 | 468:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 13:00 | 2019-01-24 | 469:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 14:00 | 2019-01-24 | 470:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 15:00 | 2019-01-24 | 471:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.33 | 0.51 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 16:00 | 2019-01-24 | 472:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 17:00 | 2019-01-24 | 473:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 18:00 | 2019-01-24 | 474:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 19:00 | 2019-01-24 | 475:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.15 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 20:00 | 2019-01-24 | 476:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.65 | 0.48 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 21:00 | 2019-01-24 | 477:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 22:00 | 2019-01-24 | 478:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 23:00 | 2019-01-24 | 479:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-25 01:00 | 2019-01-25 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.55 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-25 02:00 | 2019-01-25 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-25 03:00 | 2019-01-25 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-01-25 04:00 | 2019-01-25 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.48 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-25 05:00 | 2019-01-25 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-25 06:00 | 2019-01-25 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-25 07:00 | 2019-01-25 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.79 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 08:00 | 2019-01-25 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.57 | 0.87 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.49 | 0.23 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 10:00 | 2019-01-25 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.51 | 0.84 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-25 11:00 | 2019-01-25 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.63 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-25 12:00 | 2019-01-25 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.76 | 0.13 | 0.016 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-25 13:00 | 2019-01-25 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.57 | 0.69 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-25 14:00 | 2019-01-25 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.64 | 0.53 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-01-25 15:00 | 2019-01-25 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.87 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL
2019-01-25 16:00 | 2019-01-25 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.222 | 0.42 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-01-25 17:00 | 2019-01-25 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.222 | 0.44 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-25 18:00 | 2019-01-25 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.44 | 0.41 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 19:00 | 2019-01-25 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.72 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 20:00 | 2019-01-25 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.47 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 21:00 | 2019-01-25 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.38 | 0.43 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-01-25 22:00 | 2019-01-25 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.26 | 0.49 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-25 23:00 | 2019-01-25 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.28 | 0.44 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 01:00 | 2019-01-26 | 25:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.34 | 0.2 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 02:00 | 2019-01-26 | 26:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.44 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 03:00 | 2019-01-26 | 27:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.72 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 04:00 | 2019-01-26 | 28:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.99 | 0.59 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 05:00 | 2019-01-26 | 29:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 0.49 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 06:00 | 2019-01-26 | 30:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.3 | 0.61 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 07:00 | 2019-01-26 | 31:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.43 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 08:00 | 2019-01-26 | 32:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.61 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 09:00 | 2019-01-26 | 33:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.15 | 0.63 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 10:00 | 2019-01-26 | 34:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.31 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-27 11:00 | 2019-01-26 | 35:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.43 | 0.64 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-27 12:00 | 2019-01-26 | 36:00 | Giobani Perez | 2.8 | 6.01 | 0.68 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-27 13:00 | 2019-01-26 | 37:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.39 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-27 14:00 | 2019-01-26 | 38:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.08 | 0.66 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-27 15:00 | 2019-01-26 | 39:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.21 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-27 16:00 | 2019-01-26 | 40:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.76 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-01-27 17:00 | 2019-01-26 | 41:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.81 | 0.7 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-01-27 18:00 | 2019-01-26 | 42:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.15 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-27 19:00 | 2019-01-26 | 43:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.93 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 20:00 | 2019-01-26 | 44:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.12 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 21:00 | 2019-01-26 | 45:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.58 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 22:00 | 2019-01-26 | 46:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.4 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-27 23:00 | 2019-01-26 | 47:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 | 2019-01-26 | 48:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.46 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 01:00 | 2019-01-26 | 49:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.68 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 02:00 | 2019-01-26 | 50:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 03:00 | 2019-01-26 | 51:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 04:00 | 2019-01-26 | 52:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.73 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 05:00 | 2019-01-26 | 53:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-01-28 06:00 | 2019-01-26 | 54:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 07:00 | 2019-01-26 | 55:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.49 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 08:00 | 2019-01-26 | 56:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 09:00 | 2019-01-26 | 57:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 10:00 | 2019-01-26 | 58:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL
2019-01-28 11:00 | 2019-01-26 | 59:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.18 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 12:00 | 2019-01-26 | 60:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 13:00 | 2019-01-26 | 61:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 14:00 | 2019-01-26 | 62:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.76 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 15:00 | 2019-01-26 | 63:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-28 16:00 | 2019-01-26 | 64:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-28 17:00 | 2019-01-26 | 65:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.28 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-28 18:00 | 2019-01-26 | 66:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.49 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-28 19:00 | 2019-01-26 | 67:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.71 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-28 20:00 | 2019-01-26 | 68:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.26 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 21:00 | 2019-01-26 | 69:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.86 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 22:00 | 2019-01-26 | 70:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-28 23:00 | 2019-01-26 | 71:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 01:00 | 2019-01-28 | 73:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.76 | 0.41 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 02:00 | 2019-01-28 | 74:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 03:00 | 2019-01-28 | 75:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 04:00 | 2019-01-28 | 76:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-31 05:00 | 2019-01-28 | 77:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-31 06:00 | 2019-01-28 | 78:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-01-31 07:00 | 2019-01-28 | 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.48 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 08:00 | 2019-01-28 | 80:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.48 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 09:00 | 2019-01-28 | 81:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.46 | 0.53 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 10:00 | 2019-01-28 | 82:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.44 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-01-31 11:00 | 2019-01-28 | 83:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 12:00 | 2019-01-28 | 84:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.57 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-01-31 13:00 | 2019-01-28 | 85:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.4 | 0.58 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 14:00 | 2019-01-28 | 86:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 15:00 | 2019-01-28 | 87:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.8 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 16:00 | 2019-01-28 | 88:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.7 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 17:00 | 2019-01-28 | 89:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.58 | 0.68 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 18:00 | 2019-01-28 | 90:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.41 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 19:00 | 2019-01-28 | 91:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 20:00 | 2019-01-28 | 92:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.56 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 21:00 | 2019-01-28 | 93:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.17 | 0.48 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 22:00 | 2019-01-28 | 94:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.47 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 23:00 | 2019-01-28 | 95:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 01:00 | 2019-01-29 | 97:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 0.13 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 02:00 | 2019-01-29 | 98:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.87 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 03:00 | 2019-01-29 | 99:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.26 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 04:00 | 2019-01-29 | 100:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.87 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 05:00 | 2019-01-29 | 101:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.57 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 06:00 | 2019-01-29 | 102:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.49 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 07:00 | 2019-01-29 | 103:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.01 | 0.42 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 08:00 | 2019-01-29 | 104:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.78 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 09:00 | 2019-01-29 | 105:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-02 10:00 | 2019-01-29 | 106:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.02 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-02-02 11:00 | 2019-01-29 | 107:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.27 | 0.89 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-02 12:00 | 2019-01-29 | 108:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.57 | 0.4 | 0.11 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-02 13:00 | 2019-01-29 | 109:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.96 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-02 14:00 | 2019-01-29 | 110:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.32 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-02 15:00 | 2019-01-29 | 111:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.91 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-02 16:00 | 2019-01-29 | 112:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.38 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-02 17:00 | 2019-01-29 | 113:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.81 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-02 18:00 | 2019-01-29 | 114:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.43 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-02 19:00 | 2019-01-29 | 115:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.58 | 0.33 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-02 20:00 | 2019-01-29 | 116:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.51 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 21:00 | 2019-01-29 | 117:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.73 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 22:00 | 2019-01-29 | 118:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.42 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-02 23:00 | 2019-01-29 | 119:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 | 2019-01-30 | 120:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.97 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 01:00 | 2019-01-30 | 121:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.24 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 02:00 | 2019-01-30 | 122:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.49 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 03:00 | 2019-01-30 | 123:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.74 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 04:00 | 2019-01-30 | 124:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.94 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 05:00 | 2019-01-30 | 125:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.38 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 06:00 | 2019-01-30 | 126:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.13 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-04 07:00 | 2019-01-30 | 127:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | RL
2019-02-04 08:00 | 2019-01-30 | 128:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.18 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-04 09:00 | 2019-01-30 | 129:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-04 10:00 | 2019-01-30 | 130:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-04 11:00 | 2019-01-30 | 131:00 | Sergio Torrez
2019-02-04 12:00 | 2019-01-30 | 132:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 170
2019-01-30 12:25 | 2019-01-30 | 12:25 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.4 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 13:00 | 2019-01-30 | 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.96 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 14:00 | 2019-01-30 | 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.89 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 15:00 | 2019-01-30 | 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.72 | 0.77 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 16:00 | 2019-01-30 | 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 17:00 | 2019-01-30 | 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 18:00 | 2019-01-30 | 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.43 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL
2019-01-30 19:00 | 2019-01-30 | 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.68 | 0.48 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 20:00 | 2019-01-30 | 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.78 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 21:00 | 2019-01-30 | 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.56 | 0.37 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 22:00 | 2019-01-30 | 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.83 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-30 23:00 | 2019-01-30 | 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.91 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 01:00 | 2019-01-31 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.39 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 02:00 | 2019-01-31 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 03:00 | 2019-01-31 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.24 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 04:00 | 2019-01-31 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.79 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 05:00 | 2019-01-31 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 06:00 | 2019-01-31 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-01-31 07:00 | 2019-01-31 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.25 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-31 08:00 | 2019-01-31 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.05 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.58 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-31 10:00 | 2019-01-31 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-31 11:00 | 2019-01-31 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.67 | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-01-31 12:00 | 2019-01-31 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.77 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 13:00 | 2019-01-31 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.67 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 14:00 | 2019-01-31 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 15:00 | 2019-01-31 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.54 | 0.09 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 16:00 | 2019-01-31 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.49 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 17:00 | 2019-01-31 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-01-31 18:00 | 2019-01-31 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.65 | 0.4 | 0.05 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 19:00 | 2019-01-31 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 20:00 | 2019-01-31 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.55 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 21:00 | 2019-01-31 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.93 | 0.34 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 22:00 | 2019-01-31 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-01-31 23:00 | 2019-01-31 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.36 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 01:00 | 2019-02-01 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 02:00 | 2019-02-01 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.34 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 03:00 | 2019-02-01 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 04:00 | 2019-02-01 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 05:00 | 2019-02-01 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-01 06:00 | 2019-02-01 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.37 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 07:00 | 2019-02-01 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.06 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 08:00 | 2019-02-01 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.3 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.83 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-01 10:00 | 2019-02-01 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  | RL
2019-02-01 11:00 | 2019-02-01 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.48 | 2.47 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-01 12:00 | 2019-02-01 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 8.02 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-01 13:00 | 2019-02-01 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.74 | 1.69 | 0.16 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 14:00 | 2019-02-01 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 8.59 | 1.47 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 15:00 | 2019-02-01 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.52 | 1.25 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 16:00 | 2019-02-01 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.77 | 0.87 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 17:00 | 2019-02-01 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.15 | 0.83 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-01 18:00 | 2019-02-01 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.38 | 0.6 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 19:00 | 2019-02-01 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 6.72 | 0.6 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 20:00 | 2019-02-01 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.7 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 21:00 | 2019-02-01 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.72 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 22:00 | 2019-02-01 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.85 | 0.58 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-01 23:00 | 2019-02-01 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.31 | 0.61 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 | 2019-02-02 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.25 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 01:00 | 2019-02-02 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 02:00 | 2019-02-02 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 03:00 | 2019-02-02 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.37 | 0.44 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 04:00 | 2019-02-02 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.39 | 0.67 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 05:00 | 2019-02-02 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 6.21 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 06:00 | 2019-02-02 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.03 | 1.56 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 07:00 | 2019-02-02 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.59 | 0.67 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 08:00 | 2019-02-02 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.56 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 09:00 | 2019-02-02 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.74 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 10:00 | 2019-02-02 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.76 | 0.75 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL
2019-02-03 11:00 | 2019-02-02 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.73 | 0.56 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 12:00 | 2019-02-02 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.53 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 13:00 | 2019-02-02 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 14:00 | 2019-02-02 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.85 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 15:00 | 2019-02-02 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.71 | 0.65 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 16:00 | 2019-02-02 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.65 | 0.68 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 17:00 | 2019-02-02 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.59 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 18:00 | 2019-02-02 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.57 | 0.57 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 19:00 | 2019-02-02 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.51 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 20:00 | 2019-02-02 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 21:00 | 2019-02-02 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 22:00 | 2019-02-02 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.11 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 23:00 | 2019-02-02 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.46 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 01:00 | 2019-02-03 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.62 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 02:00 | 2019-02-03 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.79 | 0.75 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 03:00 | 2019-02-03 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 04:00 | 2019-02-03 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.56 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 05:00 | 2019-02-03 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.48 | 0.62 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-03 06:00 | 2019-02-03 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 07:00 | 2019-02-03 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.48 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-02-03 08:00 | 2019-02-03 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.49 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-02-03 09:00 | 2019-02-03 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.2 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | RL
2019-02-03 10:00 | 2019-02-03 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 0.51 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-03 11:00 | 2019-02-03 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.36 | 0.45 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 12:00 | 2019-02-03 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.66 | 0.52 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 13:00 | 2019-02-03 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.64 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-03 15:00 | 2019-02-03 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.69 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-03 16:00 | 2019-02-03 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.53 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 17:00 | 2019-02-03 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.67 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-03 18:00 | 2019-02-03 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.38 | 0.53 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 19:00 | 2019-02-03 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.42 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 20:00 | 2019-02-03 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 21:00 | 2019-02-03 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 22:00 | 2019-02-03 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.39 | 0.43 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-03 23:00 | 2019-02-03 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 01:00 | 2019-02-04 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 02:00 | 2019-02-04 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 |  |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67
2019-02-04 03:00 | 2019-02-04 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 1.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 04:00 | 2019-02-04 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.02 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 05:00 | 2019-02-04 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.32 | 0.53 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 06:00 | 2019-02-04 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.82 | 0.52 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 07:00 | 2019-02-04 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.28 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-04 08:00 | 2019-02-04 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.47 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.6 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.98 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-04 11:00 | 2019-02-04 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-04 12:00 | 2019-02-04 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.99 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-04 13:00 | 2019-02-04 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.18 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-04 14:00 | 2019-02-04 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.69 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-04 15:00 | 2019-02-04 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.56 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-04 16:00 | 2019-02-04 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.34 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-04 17:00 | 2019-02-04 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.51 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-04 18:00 | 2019-02-04 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-04 19:00 | 2019-02-04 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.48 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 20:00 | 2019-02-04 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.87 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 21:00 | 2019-02-04 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.99 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 22:00 | 2019-02-04 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-04 23:00 | 2019-02-04 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.83 | 0.444 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 | 2019-02-05 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.5 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 01:00 | 2019-02-05 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.32 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 02:00 | 2019-02-05 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.62 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 03:00 | 2019-02-05 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 04:00 | 2019-02-05 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.32 | 1.58 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 05:00 | 2019-02-05 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-06 06:00 | 2019-02-05 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.94 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 07:00 | 2019-02-05 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7
2019-02-06 08:00 | 2019-02-05 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.34 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 09:00 | 2019-02-05 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 10:00 | 2019-02-05 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.44 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 11:00 | 2019-02-05 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 12:00 | 2019-02-05 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 13:00 | 2019-02-05 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.25 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 14:00 | 2019-02-05 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.66 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 15:00 | 2019-02-05 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.59 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 16:00 | 2019-02-05 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.78 | 0.38 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 17:00 | 2019-02-05 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 18:00 | 2019-02-05 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 19:00 | 2019-02-05 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.77 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 20:00 | 2019-02-05 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 21:00 | 2019-02-05 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 22:00 | 2019-02-05 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.38 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 23:00 | 2019-02-05 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 01:00 | 2019-02-06 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.45 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 02:00 | 2019-02-06 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 03:00 | 2019-02-06 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 04:00 | 2019-02-06 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-06 05:00 | 2019-02-06 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.5 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-06 06:00 | 2019-02-06 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-06 07:00 | 2019-02-06 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.44 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 08:00 | 2019-02-06 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.45 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 10:00 | 2019-02-06 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.2 | 0.64 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 11:00 | 2019-02-06 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.09 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 12:00 | 2019-02-06 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.13 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 13:00 | 2019-02-06 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.71 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 14:00 | 2019-02-06 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.95 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 15:00 | 2019-02-06 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.57 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 16:00 | 2019-02-06 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.32 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 17:00 | 2019-02-06 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-06 18:00 | 2019-02-06 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2 | 0.47 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 19:00 | 2019-02-06 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.49 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 20:00 | 2019-02-06 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-06 21:00 | 2019-02-06 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 22:00 | 2019-02-06 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-06 23:00 | 2019-02-06 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 01:00 | 2019-02-07 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.97 | 0.42 | 0.2 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 02:00 | 2019-02-07 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.42 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 03:00 | 2019-02-07 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.41 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 04:00 | 2019-02-07 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.35 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 05:00 | 2019-02-07 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.36 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 06:00 | 2019-02-07 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 07:00 | 2019-02-07 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.38 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-02-07 08:00 | 2019-02-07 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 09:00 | 2019-02-07 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.41 | 0.36 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.44 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 11:00 | 2019-02-07 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.64 | 0.39 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 12:00 | 2019-02-07 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 13:00 | 2019-02-07 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 0.33 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 14:00 | 2019-02-07 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.76 | 0.34 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 15:00 | 2019-02-07 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 16:00 | 2019-02-07 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.43 | 0.33 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 17:00 | 2019-02-07 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.34 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 18:00 | 2019-02-07 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.88 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 19:00 | 2019-02-07 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.22 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 20:00 | 2019-02-07 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 21:00 | 2019-02-07 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 22:00 | 2019-02-07 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-07 23:00 | 2019-02-07 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 | 2019-02-08 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.75 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 01:00 | 2019-02-08 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 02:00 | 2019-02-08 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.22 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 03:00 | 2019-02-08 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.45 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 04:00 | 2019-02-08 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.9 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 05:00 | 2019-02-08 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-09 06:00 | 2019-02-08 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-09 07:00 | 2019-02-08 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-09 08:00 | 2019-02-08 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.38 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 09:00 | 2019-02-08 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 0.41 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 10:00 | 2019-02-08 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.4 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 11:00 | 2019-02-08 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.38 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 12:00 | 2019-02-08 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.54 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-09 13:00 | 2019-02-08 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8
2019-02-08 17:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.27
2019-02-08 18:00 | 2019-02-08 | 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 2.13 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-08 19:00 | 2019-02-08 | 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.96 | 2.12 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.77 | RL | RL
2019-02-08 20:00 | 2019-02-08 | 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 1.73 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81
2019-02-08 21:00 | 2019-02-08 | 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81
2019-02-08 22:00 | 2019-02-08 | 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 1.82 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81
2019-02-08 23:00 | 2019-02-08 | 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 1.58 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 | 2019-02-09 | 24:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 1.73 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 01:00 | 2019-02-09 | 25:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 1.5 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 02:00 | 2019-02-09 | 26:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 1.89 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 03:00 | 2019-02-09 | 27:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 1.85 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-10 04:00 | 2019-02-09 | 28:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 1.79 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | RL
2019-02-10 05:00 | 2019-02-09 | 29:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.06 | 1.86 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-10 06:00 | 2019-02-09 | 30:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 1.84 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 07:00 | 2019-02-09 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.37 | 1.55 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 08:00 | 2019-02-09 | 32:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 1.69 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-10 09:00 | 2019-02-09 | 33:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.9 | 1.54 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 10:00 | 2019-02-09 | 34:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 1.38 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 11:00 | 2019-02-09 | 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.17 | 1.61 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-10 12:00 | 2019-02-09 | 36:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.12 | 1.64 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-10 13:00 | 2019-02-09 | 37:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 1.5 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | RL
2019-02-10 14:00 | 2019-02-09 | 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 1.44 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-10 15:00 | 2019-02-09 | 39:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 1.39 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-10 16:00 | 2019-02-09 | 40:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.96 | 1.45 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-10 17:00 | 2019-02-09 | 41:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 1.39 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | RL
2019-02-10 18:00 | 2019-02-09 | 42:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.24 | 1.62 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-10 19:00 | 2019-02-09 | 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 1.5 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 20:00 | 2019-02-09 | 44:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 1.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 21:00 | 2019-02-09 | 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 1.24 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 22:00 | 2019-02-09 | 46:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.92 | 1.55 | 0.2 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | RL
2019-02-10 23:00 | 2019-02-09 | 47:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.43 | 1.35 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 01:00 | 2019-02-10 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 1.26 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 02:00 | 2019-02-10 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 1.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 03:00 | 2019-02-10 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 1.42 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 04:00 | 2019-02-10 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 1.37 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-10 05:00 | 2019-02-10 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 1.09 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-10 06:00 | 2019-02-10 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 1.4 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-10 07:00 | 2019-02-10 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.8 | 1.23 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-10 08:00 | 2019-02-10 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.72 | 2.12 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-10 09:00 | 2019-02-10 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.65 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  | RL
2019-02-10 10:00 | 2019-02-10 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.25 | 1.1 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-10 11:00 | 2019-02-10 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.12 | 1.37 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-10 12:00 | 2019-02-10 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.08 | 1.57 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-10 13:00 | 2019-02-10 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 1.49 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-10 14:00 | 2019-02-10 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 1.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 15:00 | 2019-02-10 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 1.52 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL
2019-02-10 16:00 | 2019-02-10 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 1.43 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 17:00 | 2019-02-10 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.111 | 1.7 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 18:00 | 2019-02-10 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.95 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 19:00 | 2019-02-10 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.8 | 1 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-10 20:00 | 2019-02-10 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 1.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-10 21:00 | 2019-02-10 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.05 | 1.3 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-10 22:00 | 2019-02-10 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 1.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-10 23:00 | 2019-02-10 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.25 | 1.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 | 2019-02-11 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.94 | 1.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 01:00 | 2019-02-11 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.03 | 1.3 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 02:00 | 2019-02-11 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 1.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 03:00 | 2019-02-11 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 1.21 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 04:00 | 2019-02-11 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 1.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-12 05:00 | 2019-02-11 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.83 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 06:00 | 2019-02-11 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 1.12 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 07:00 | 2019-02-11 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.95 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 08:00 | 2019-02-11 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.92 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 09:00 | 2019-02-11 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.98 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 10:00 | 2019-02-11 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.95 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 11:00 | 2019-02-11 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.85 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | RL
2019-02-12 12:00 | 2019-02-11 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 1.04 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 13:00 | 2019-02-11 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 1.05 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 14:00 | 2019-02-11 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 1.01 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 15:00 | 2019-02-11 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.81 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 16:00 | 2019-02-11 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.11 | 1 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 17:00 | 2019-02-11 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.87 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 18:00 | 2019-02-11 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.79 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 19:00 | 2019-02-11 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.85 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 20:00 | 2019-02-11 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.8 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 21:00 | 2019-02-11 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-12 22:00 | 2019-02-11 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.9 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 23:00 | 2019-02-11 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.91 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 01:00 | 2019-02-12 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 02:00 | 2019-02-12 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.46 | 0.82 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-12 03:00 | 2019-02-12 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 04:00 | 2019-02-12 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 05:00 | 2019-02-12 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.94 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 06:00 | 2019-02-12 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.97 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 07:00 | 2019-02-12 | 7:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.8 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-02-12 08:00 | 2019-02-12 | 8:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.74 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 | 9:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.94 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 10:00 | 2019-02-12 | 10:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.11 | 0.76 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 11:00 | 2019-02-12 | 11:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.85 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-12 12:00 | 2019-02-12 | 12:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.28 | 0.84 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-12 13:00 | 2019-02-12 | 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.14 | 0.88 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-12 14:00 | 2019-02-12 | 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 0.77 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-12 15:00 | 2019-02-12 | 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.84 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-12 16:00 | 2019-02-12 | 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.86 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-12 17:00 | 2019-02-12 | 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.72 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-12 18:00 | 2019-02-12 | 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.75 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 19:00 | 2019-02-12 | 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.96 | 0.9 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-12 20:00 | 2019-02-12 | 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.95 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 21:00 | 2019-02-12 | 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.85 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 22:00 | 2019-02-12 | 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.29 | 0.81 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-12 23:00 | 2019-02-12 | 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.95 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 01:00 | 2019-02-13 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.06 | 0.64 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 02:00 | 2019-02-13 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.76 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 03:00 | 2019-02-13 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 04:00 | 2019-02-13 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.86 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-13 05:00 | 2019-02-13 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 06:00 | 2019-02-13 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.68 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-13 07:00 | 2019-02-13 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.69 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-13 08:00 | 2019-02-13 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.75 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.07 | 0.72 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.88 | 0.57 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-13 11:00 | 2019-02-13 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.56 | 1.14 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 12:00 | 2019-02-13 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.83 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-13 13:00 | 2019-02-13 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.3 | 0.83 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-13 14:00 | 2019-02-13 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.07 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL
2019-02-13 15:00 | 2019-02-13 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.87 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-13 16:00 | 2019-02-13 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-13 17:00 | 2019-02-13 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 1.42 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-13 18:00 | 2019-02-13 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.16 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 19:00 | 2019-02-13 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.42 | 0.71 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 20:00 | 2019-02-13 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 0.44 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 21:00 | 2019-02-13 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.6 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 22:00 | 2019-02-13 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.64 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-13 23:00 | 2019-02-13 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.45 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-15 | 2019-02-14 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.44 | 0.62 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-15 01:00 | 2019-02-14 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-15 02:00 | 2019-02-14 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 0.72 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-15 03:00 | 2019-02-14 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-15 04:00 | 2019-02-14 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-15 05:00 | 2019-02-14 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.93 | 0.73 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-15 06:00 | 2019-02-14 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-15 07:00 | 2019-02-14 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.09 | 0.77 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 08:00 | 2019-02-14 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 09:00 | 2019-02-14 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 10:00 | 2019-02-14 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.59 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 11:00 | 2019-02-14 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 12:00 | 2019-02-14 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.62 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 13:00 | 2019-02-14 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.81 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 14:00 | 2019-02-14 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.77 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 15:00 | 2019-02-14 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.69 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL
2019-02-15 16:00 | 2019-02-14 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.68 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 17:00 | 2019-02-14 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.57 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 18:00 | 2019-02-14 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.95 | 0.87 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 19:00 | 2019-02-14 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.07 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 20:00 | 2019-02-14 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.74 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 21:00 | 2019-02-14 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.83 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 22:00 | 2019-02-14 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.75 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 23:00 | 2019-02-14 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-15 01:00 | 2019-02-15 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 02:00 | 2019-02-15 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.87 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 03:00 | 2019-02-15 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.76 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 04:00 | 2019-02-15 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.82 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 05:00 | 2019-02-15 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.79 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-02-15 06:00 | 2019-02-15 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.72 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 07:00 | 2019-02-15 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 08:00 | 2019-02-15 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.79 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.8 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 10:00 | 2019-02-15 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 11:00 | 2019-02-15 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.82 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 12:00 | 2019-02-15 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.8 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 13:00 | 2019-02-15 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.13 | 0.82 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 14:00 | 2019-02-15 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.35 | 0.83 | 0.05 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 15:00 | 2019-02-15 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.56 | 0.78 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | RL
2019-02-15 16:00 | 2019-02-15 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.6 | 1.15 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.31 | 1.04 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-02-15 18:00 | 2019-02-15 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.1 | 0.75 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 19:00 | 2019-02-15 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.78 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 20:00 | 2019-02-15 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.42 | 0.85 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 21:00 | 2019-02-15 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 0.86 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 22:00 | 2019-02-15 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.82 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-15 23:00 | 2019-02-15 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.87 | 0.15 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 01:00 | 2019-02-16 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.73 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 02:00 | 2019-02-16 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 03:00 | 2019-02-16 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.22 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 04:00 | 2019-02-16 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.57 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 05:00 | 2019-02-16 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.55 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-16 06:00 | 2019-02-16 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.65 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 07:00 | 2019-02-16 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.9 | 0.63 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 08:00 | 2019-02-16 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.06 | 0.77 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 09:00 | 2019-02-16 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.51 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-16 10:00 | 2019-02-16 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.61 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-16 11:00 | 2019-02-16 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.03 | 0.66 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 12:00 | 2019-02-16 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.76 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL
2019-02-16 13:00 | 2019-02-16 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.63 | 0.63 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 14:00 | 2019-02-16 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.63 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 15:00 | 2019-02-16 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.69 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 16:00 | 2019-02-16 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.32 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 17:00 | 2019-02-16 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.72 | 0.74 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-16 18:00 | 2019-02-16 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 19:00 | 2019-02-16 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.65 | 0.63 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 20:00 | 2019-02-16 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.35 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 21:00 | 2019-02-16 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.38 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 22:00 | 2019-02-16 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.52 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-16 23:00 | 2019-02-16 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.59 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-18 | 2019-02-17 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.18 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 01:00 | 2019-02-17 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.82 | 0.69 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 02:00 | 2019-02-17 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 03:00 | 2019-02-17 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.12 | 0.51 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 04:00 | 2019-02-17 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 1 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 05:00 | 2019-02-17 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.67 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 06:00 | 2019-02-17 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.63 | 0.87 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 07:00 | 2019-02-17 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-18 08:00 | 2019-02-17 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.65 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-18 09:00 | 2019-02-17 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.69 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-18 10:00 | 2019-02-17 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.13 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | RL
2019-02-18 11:00 | 2019-02-17 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.73 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-18 12:00 | 2019-02-17 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.82 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-18 13:00 | 2019-02-17 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.76 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 14:00 | 2019-02-17 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.78 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 15:00 | 2019-02-17 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.78 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 16:00 | 2019-02-17 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.78 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 17:00 | 2019-02-17 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.81 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 18:00 | 2019-02-17 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | RL
2019-02-18 19:00 | 2019-02-17 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 20:00 | 2019-02-17 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.24 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 21:00 | 2019-02-17 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.64 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 22:00 | 2019-02-17 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 23:00 | 2019-02-17 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 01:00 | 2019-02-18 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.78 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 02:00 | 2019-02-18 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 03:00 | 2019-02-18 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.66 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-18 04:00 | 2019-02-18 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.66 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-18 05:00 | 2019-02-18 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-18 06:00 | 2019-02-18 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-18 07:00 | 2019-02-18 | 7:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.26 | 0.78 | 0.13 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-18 08:00 | 2019-02-18 | 8:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.9 | 0.21 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-02-18 09:00 | 2019-02-18 | 9:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.66 | 0.28 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-18 10:00 | 2019-02-18 | 10:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.75 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-18 11:00 | 2019-02-18 | 11:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.15 | 0.84 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 12:00 | 2019-02-18 | 12:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.255 | 0.85 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 | 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 1.15 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 | 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.07 | 1.12 | 0.12 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 | 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 1.05 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | RL
2019-02-18 16:00 | 2019-02-18 | 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.73 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 17:00 | 2019-02-18 | 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.88 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 18:00 | 2019-02-18 | 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.73 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-18 19:00 | 2019-02-18 | 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.85 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-18 20:00 | 2019-02-18 | 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.89 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 21:00 | 2019-02-18 | 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.88 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-18 22:00 | 2019-02-18 | 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.79 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-18 23:00 | 2019-02-18 | 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.82 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 01:00 | 2019-02-19 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 02:00 | 2019-02-19 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 03:00 | 2019-02-19 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 04:00 | 2019-02-19 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.75 | 0.66 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 05:00 | 2019-02-19 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.77 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 06:00 | 2019-02-19 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.66 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 07:00 | 2019-02-19 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.78 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-19 08:00 | 2019-02-19 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.09 | 0.61 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-02-19 09:00 | 2019-02-19 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.44 | 0.78 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-19 10:00 | 2019-02-19 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.95 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | RL
2019-02-19 11:00 | 2019-02-19 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-19 12:00 | 2019-02-19 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-19 13:00 | 2019-02-19 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.66 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-19 14:00 | 2019-02-19 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.44 | 0.68 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-19 15:00 | 2019-02-19 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.89 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-19 16:00 | 2019-02-19 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.79 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 17:00 | 2019-02-19 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.06 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 18:00 | 2019-02-19 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.71 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL
2019-02-19 19:00 | 2019-02-19 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.91 | 0.73 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 20:00 | 2019-02-19 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.77 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 21:00 | 2019-02-19 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.31 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 22:00 | 2019-02-19 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.15 | 0.67 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-19 23:00 | 2019-02-19 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.87 | 0.79 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-21 | 2019-02-20 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.99 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-21 01:00 | 2019-02-20 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.61 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-21 02:00 | 2019-02-20 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.73 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-21 03:00 | 2019-02-20 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.61 | 0.89 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-21 04:00 | 2019-02-20 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 1.03 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-21 05:00 | 2019-02-20 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 06:00 | 2019-02-20 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 07:00 | 2019-02-20 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.52 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 08:00 | 2019-02-20 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 09:00 | 2019-02-20 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.59 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 10:00 | 2019-02-20 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 11:00 | 2019-02-20 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | RL
2019-02-21 12:00 | 2019-02-20 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 13:00 | 2019-02-20 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 14:00 | 2019-02-20 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.74 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 15:00 | 2019-02-20 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.91 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 16:00 | 2019-02-20 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 17:00 | 2019-02-20 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.6 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL
2019-02-21 18:00 | 2019-02-20 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 19:00 | 2019-02-20 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.51 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 20:00 | 2019-02-20 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.62 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 21:00 | 2019-02-20 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.66 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 22:00 | 2019-02-20 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 23:00 | 2019-02-20 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.57 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 01:00 | 2019-02-21 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 02:00 | 2019-02-21 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 03:00 | 2019-02-21 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 04:00 | 2019-02-21 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 05:00 | 2019-02-21 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 06:00 | 2019-02-21 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.61 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-21 07:00 | 2019-02-21 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.74 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 08:00 | 2019-02-21 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.96 | 0.56 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.53 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.57 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 11:00 | 2019-02-21 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.64 | 0.68 | 0.18 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 12:00 | 2019-02-21 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.69 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | RL
2019-02-21 13:00 | 2019-02-21 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 0.83 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 14:00 | 2019-02-21 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.36 | 0.88 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 15:00 | 2019-02-21 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.71 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 16:00 | 2019-02-21 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.75 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 17:00 | 2019-02-21 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.77 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 18:00 | 2019-02-21 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.68 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 19:00 | 2019-02-21 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 20:00 | 2019-02-21 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-21 21:00 | 2019-02-21 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.76 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 22:00 | 2019-02-21 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.73 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 23:00 | 2019-02-21 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.46 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 01:00 | 2019-02-21 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.5 | 0.54 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 02:00 | 2019-02-21 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.1 | 1 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 03:00 | 2019-02-21 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.4 | 0.67 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 04:00 | 2019-02-21 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.4 | 2.04 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 05:00 | 2019-02-21 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.55 | 1.92 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81
2019-02-21 06:00 | 2019-02-21 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.32 | 1.31 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 07:00 | 2019-02-21 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.96 | 0.96 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-02-21 08:00 | 2019-02-21 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.63 | 1.06 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.99 | 0.76 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.79 | 0.75 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 11:00 | 2019-02-21 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.73 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 12:00 | 2019-02-21 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.4 | 0.71 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 13:00 | 2019-02-21 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.72 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 14:00 | 2019-02-21 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.8 | 0.69 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 15:00 | 2019-02-21 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.15 | 0.7 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 16:00 | 2019-02-21 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.7 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 17:00 | 2019-02-21 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 18:00 | 2019-02-21 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.77 | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-21 19:00 | 2019-02-21 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.43 | 0.67 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | RL
2019-02-21 20:00 | 2019-02-21 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.79 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 21:00 | 2019-02-21 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 22:00 | 2019-02-21 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.64 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-21 23:00 | 2019-02-21 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.67 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-24 | 2019-02-23 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-24 01:00 | 2019-02-23 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.96 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-24 02:00 | 2019-02-23 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-24 03:00 | 2019-02-23 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.51 | 0.59 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-24 04:00 | 2019-02-23 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.29 | 0.93 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-02-24 05:00 | 2019-02-23 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.14 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-24 06:00 | 2019-02-23 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.37 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-24 07:00 | 2019-02-23 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-02-24 08:00 | 2019-02-23 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-02-24 09:00 | 2019-02-23 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 10:00 | 2019-02-23 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 11:00 | 2019-02-23 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 12:00 | 2019-02-23 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 13:00 | 2019-02-23 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.29 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 14:00 | 2019-02-23 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.43 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 15:00 | 2019-02-23 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 16:00 | 2019-02-23 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.09 | 0.44 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 17:00 | 2019-02-23 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | RL
2019-02-24 18:00 | 2019-02-23 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 19:00 | 2019-02-23 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 20:00 | 2019-02-23 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 21:00 | 2019-02-23 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.43 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 22:00 | 2019-02-23 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 23:00 | 2019-02-23 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 01:00 | 2019-02-24 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.22 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 02:00 | 2019-02-24 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.36 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 03:00 | 2019-02-24 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-24 04:00 | 2019-02-24 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-24 05:00 | 2019-02-24 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-24 06:00 | 2019-02-24 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-24 07:00 | 2019-02-24 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 08:00 | 2019-02-24 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.54 | 0.07 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 09:00 | 2019-02-24 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.54 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 10:00 | 2019-02-24 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 11:00 | 2019-02-24 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL
2019-02-24 12:00 | 2019-02-24 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 13:00 | 2019-02-24 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.39 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 14:00 | 2019-02-24 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.57 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 15:00 | 2019-02-24 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 16:00 | 2019-02-24 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.08 | 0.4 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 17:00 | 2019-02-24 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 0.37 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 18:00 | 2019-02-24 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 19:00 | 2019-02-24 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 20:00 | 2019-02-24 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.53 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 21:00 | 2019-02-24 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.37 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 22:00 | 2019-02-24 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 0.33 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-24 23:00 | 2019-02-24 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-25 01:00 | 2019-02-25 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-25 02:00 | 2019-02-25 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-25 03:00 | 2019-02-25 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.28 |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67
2019-02-25 04:00 | 2019-02-25 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-02-25 05:00 | 2019-02-25 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.29 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-25 06:00 | 2019-02-25 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.32 | 0.33 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-25 07:00 | 2019-02-25 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.48 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | RL
2019-02-25 08:00 | 2019-02-25 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.41 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-25 09:00 | 2019-02-25 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.43 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 10:00 | 2019-02-25 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.42 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 11:00 | 2019-02-25 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-25 12:00 | 2019-02-25 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-25 13:00 | 2019-02-25 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.53 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-25 14:00 | 2019-02-25 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.51 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-25 15:00 | 2019-02-25 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-02-25 16:00 | 2019-02-25 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.14 | 0.39 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-25 17:00 | 2019-02-25 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-25 18:00 | 2019-02-25 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 19:00 | 2019-02-25 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 20:00 | 2019-02-25 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.34 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 21:00 | 2019-02-25 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 22:00 | 2019-02-25 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-25 23:00 | 2019-02-25 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.61 | 0.28 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 | 2019-02-26 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 01:00 | 2019-02-26 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 02:00 | 2019-02-26 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.58 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 03:00 | 2019-02-26 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.59 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 04:00 | 2019-02-26 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 1.19 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 05:00 | 2019-02-26 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.45 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-02-27 06:00 | 2019-02-26 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.47 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-02-27 07:00 | 2019-02-26 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.34 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 08:00 | 2019-02-26 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 09:00 | 2019-02-26 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 10:00 | 2019-02-26 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.34 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 11:00 | 2019-02-26 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 12:00 | 2019-02-26 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 13:00 | 2019-02-26 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 14:00 | 2019-02-26 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 15:00 | 2019-02-26 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.35 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-02-27 16:00 | 2019-02-26 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 17:00 | 2019-02-26 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 18:00 | 2019-02-26 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 19:00 | 2019-02-26 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.75 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 20:00 | 2019-02-26 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 21:00 | 2019-02-26 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.34 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 22:00 | 2019-02-26 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.53 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 23:00 | 2019-02-26 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.33 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 01:00 | 2019-02-27 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-27 02:00 | 2019-02-27 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-02-27 03:00 | 2019-02-27 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.41 | 0.33 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 04:00 | 2019-02-27 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 05:00 | 2019-02-27 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 06:00 | 2019-02-27 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-02-27 07:00 | 2019-02-27 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-02-27 08:00 | 2019-02-27 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.3 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-02-27 09:00 | 2019-02-27 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-02-27 10:00 | 2019-02-27 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-02-27 11:00 | 2019-02-27 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.31 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.35
2019-02-27 12:00 | 2019-02-27 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 0.69 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.35
2019-02-27 13:00 | 2019-02-27 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.5 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-02-27 14:00 | 2019-02-27 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 15:00 | 2019-02-27 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.48 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL
2019-02-27 16:00 | 2019-02-27 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.55 | 0.49 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-27 17:00 | 2019-02-27 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.33 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-02-27 18:00 | 2019-02-27 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.55 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 19:00 | 2019-02-27 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 20:00 | 2019-02-27 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 21:00 | 2019-02-27 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.45 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 22:00 | 2019-02-27 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.41 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-02-27 23:00 | 2019-02-27 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.3 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 01:00 | 2019-02-28 | 25:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 02:00 | 2019-02-28 | 26:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.54 | 0.4 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 03:00 | 2019-02-28 | 27:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.45 | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 04:00 | 2019-02-28 | 28:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 0.84 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-03-01 05:00 | 2019-02-28 | 29:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.48 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 06:00 | 2019-02-28 | 30:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 07:00 | 2019-02-28 | 31:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-01 08:00 | 2019-02-28 | 32:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-01 09:00 | 2019-02-28 | 33:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.01 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 10:00 | 2019-02-28 | 34:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.61 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 11:00 | 2019-02-28 | 35:00 | Giobani Perez | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-03-01 12:00 | 2019-02-28 | 36:00 | Giobani Perez | 2.8 | 32 | 1.64 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 13:00 | 2019-02-28 | 37:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.91 | 0.61 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 14:00 | 2019-02-28 | 38:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.1 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL
2019-03-01 15:00 | 2019-02-28 | 39:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.42 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 16:00 | 2019-02-28 | 40:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.62 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 17:00 | 2019-02-28 | 41:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.25 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 18:00 | 2019-02-28 | 42:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.93 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 19:00 | 2019-02-28 | 43:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.26 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 20:00 | 2019-02-28 | 44:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.66 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 21:00 | 2019-02-28 | 45:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 22:00 | 2019-02-28 | 46:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-01 23:00 | 2019-02-28 | 47:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.86 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 | 2019-03-01 | 48:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.46 | 0.3 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 01:00 | 2019-03-01 | 49:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.71 | 0.54 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 02:00 | 2019-03-01 | 50:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 03:00 | 2019-03-01 | 51:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 04:00 | 2019-03-01 | 52:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.91 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 05:00 | 2019-03-01 | 53:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 06:00 | 2019-03-01 | 54:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-03 07:00 | 2019-03-01 | 55:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.17 | 0.44 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 08:00 | 2019-03-01 | 56:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 09:00 | 2019-03-01 | 57:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 10:00 | 2019-03-01 | 58:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 11:00 | 2019-03-01 | 59:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 12:00 | 2019-03-01 | 60:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 13:00 | 2019-03-01 | 61:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 14:00 | 2019-03-01 | 62:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.33 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 15:00 | 2019-03-01 | 63:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.64 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  | RL
2019-03-03 16:00 | 2019-03-01 | 64:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.6 | 0.59 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 17:00 | 2019-03-01 | 65:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-03 18:00 | 2019-03-01 | 66:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-03 19:00 | 2019-03-01 | 67:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-03 20:00 | 2019-03-01 | 68:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-03 21:00 | 2019-03-01 | 69:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.37 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 22:00 | 2019-03-01 | 70:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 23:00 | 2019-03-01 | 71:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-02 01:00 | 2019-03-02 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-03-02 02:00 | 2019-03-02 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-03-02 03:00 | 2019-03-02 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-03-02 04:00 | 2019-03-02 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-03-02 05:00 | 2019-03-02 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-03-02 06:00 | 2019-03-02 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-03-02 07:00 | 2019-03-02 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-03-02 08:00 | 2019-03-02 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.35 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 09:00 | 2019-03-02 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 10:00 | 2019-03-02 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.31 | 0.32 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 11:00 | 2019-03-02 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.41 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 12:00 | 2019-03-02 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.32 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 13:00 | 2019-03-02 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2 | 0.37 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 14:00 | 2019-03-02 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 0.45 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 15:00 | 2019-03-02 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.58 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 16:00 | 2019-03-02 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-03-02 17:00 | 2019-03-02 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.38 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 18:00 | 2019-03-02 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 19:00 | 2019-03-02 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.84 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 20:00 | 2019-03-02 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.15 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 21:00 | 2019-03-02 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.28 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 22:00 | 2019-03-02 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-02 23:00 | 2019-03-02 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.03 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-03 01:00 | 2019-03-03 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.37 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-03 02:00 | 2019-03-03 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.53 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-03 03:00 | 2019-03-03 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-03 04:00 | 2019-03-03 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-03-03 05:00 | 2019-03-03 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-03 06:00 | 2019-03-03 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.63 | 0.31 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-03 07:00 | 2019-03-03 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.97
2019-03-03 08:00 | 2019-03-03 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-03 09:00 | 2019-03-03 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.19 | 0.38 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 10:00 | 2019-03-03 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.98 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 11:00 | 2019-03-03 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.33 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-03 12:00 | 2019-03-03 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.93 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 13:00 | 2019-03-03 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  | RL
2019-03-03 14:00 | 2019-03-03 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 15:00 | 2019-03-03 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.98 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 16:00 | 2019-03-03 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.86 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 17:00 | 2019-03-03 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.02 | 0.58 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 18:00 | 2019-03-03 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.2 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 19:00 | 2019-03-03 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.99 | 0.47 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 20:00 | 2019-03-03 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 21:00 | 2019-03-03 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.03 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 22:00 | 2019-03-03 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.62 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-03 23:00 | 2019-03-03 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.56 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 | 2019-03-04 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 01:00 | 2019-03-04 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.81 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 02:00 | 2019-03-04 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.62 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 03:00 | 2019-03-04 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 04:00 | 2019-03-04 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 05:00 | 2019-03-04 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.68 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 06:00 | 2019-03-04 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.49 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 07:00 | 2019-03-04 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 08:00 | 2019-03-04 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 09:00 | 2019-03-04 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.44 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 10:00 | 2019-03-04 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 11:00 | 2019-03-04 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-05 12:00 | 2019-03-04 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 13:00 | 2019-03-04 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.64 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 14:00 | 2019-03-04 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 15:00 | 2019-03-04 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-05 16:00 | 2019-03-04 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-05 17:00 | 2019-03-04 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 18:00 | 2019-03-04 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 19:00 | 2019-03-04 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.06 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 | RL
2019-03-05 20:00 | 2019-03-04 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 21:00 | 2019-03-04 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 22:00 | 2019-03-04 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.29 | 0.41 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 23:00 | 2019-03-04 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 01:00 | 2019-03-05 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 02:00 | 2019-03-05 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 03:00 | 2019-03-05 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 04:00 | 2019-03-05 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.11
2019-03-05 05:00 | 2019-03-05 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.11
2019-03-05 06:00 | 2019-03-05 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.04
2019-03-05 07:00 | 2019-03-05 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.5 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14
2019-03-05 08:00 | 2019-03-05 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.17 | 0.47 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.28
2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.45 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-05 10:00 | 2019-03-05 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.43 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-05 11:00 | 2019-03-05 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-05 12:00 | 2019-03-05 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-05 13:00 | 2019-03-05 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 14:00 | 2019-03-05 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 15:00 | 2019-03-05 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 0.55 | 0.17 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 16:00 | 2019-03-05 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.46 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-03-05 17:00 | 2019-03-05 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.25 | 0.54 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 18:00 | 2019-03-05 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.32 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 19:00 | 2019-03-05 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 20:00 | 2019-03-05 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 21:00 | 2019-03-05 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 22:00 | 2019-03-05 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.89 | 0.45 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-05 23:00 | 2019-03-05 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.41 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-06 01:00 | 2019-03-06 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.52 | 0.38 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-06 02:00 | 2019-03-06 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.31 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-06 03:00 | 2019-03-06 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-06 04:00 | 2019-03-06 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-06 05:00 | 2019-03-06 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-06 06:00 | 2019-03-06 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-06 07:00 | 2019-03-06 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-06 08:00 | 2019-03-06 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.88 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97
2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.73 | 0.5 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.98 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 11:00 | 2019-03-06 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.01 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL
2019-03-06 12:00 | 2019-03-06 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.28 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 13:00 | 2019-03-06 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.32 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 14:00 | 2019-03-06 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 15:00 | 2019-03-06 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.29 | 0.58 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 16:00 | 2019-03-06 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.07 | 0.64 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 17:00 | 2019-03-06 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 18:00 | 2019-03-06 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.46 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 19:00 | 2019-03-06 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.38 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 20:00 | 2019-03-06 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 21:00 | 2019-03-06 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 22:00 | 2019-03-06 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.73 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-06 23:00 | 2019-03-06 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.62 | 0.37 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 | 2019-03-07 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 01:00 | 2019-03-07 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.2 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 02:00 | 2019-03-07 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 03:00 | 2019-03-07 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.46 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 04:00 | 2019-03-07 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.49 | 1.22 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 05:00 | 2019-03-07 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.29 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-08 06:00 | 2019-03-07 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-08 07:00 | 2019-03-07 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-08 08:00 | 2019-03-07 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.43 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-08 09:00 | 2019-03-07 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.45 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-08 10:00 | 2019-03-07 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-08 11:00 | 2019-03-07 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-08 12:00 | 2019-03-07 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.41 | 0.36 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-03-08 13:00 | 2019-03-07 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 14:00 | 2019-03-07 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 15:00 | 2019-03-07 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.53 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 16:00 | 2019-03-07 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 17:00 | 2019-03-07 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 18:00 | 2019-03-07 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-03-08 19:00 | 2019-03-07 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 20:00 | 2019-03-07 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 21:00 | 2019-03-07 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 22:00 | 2019-03-07 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.48 | 0.34 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 23:00 | 2019-03-07 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 01:00 | 2019-03-08 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-08 02:00 | 2019-03-08 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 03:00 | 2019-03-08 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 04:00 | 2019-03-08 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 05:00 | 2019-03-08 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.42 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 06:00 | 2019-03-08 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-08 07:00 | 2019-03-08 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.49 | 0.48 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-03-08 08:00 | 2019-03-08 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-08 09:00 | 2019-03-08 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-08 10:00 | 2019-03-08 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-08 11:00 | 2019-03-08 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.92 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-08 12:00 | 2019-03-08 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.42 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 13:00 | 2019-03-08 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.74 | 0.7 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 14:00 | 2019-03-08 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.54 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 15:00 | 2019-03-08 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 16:00 | 2019-03-08 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 17:00 | 2019-03-08 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.46 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 18:00 | 2019-03-08 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.45 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 19:00 | 2019-03-08 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 20:00 | 2019-03-08 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 21:00 | 2019-03-08 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.48 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL
2019-03-08 22:00 | 2019-03-08 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.5 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-08 23:00 | 2019-03-08 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 01:00 | 2019-03-09 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.43 | 0.42 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 02:00 | 2019-03-09 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 03:00 | 2019-03-09 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 04:00 | 2019-03-09 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.3 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 05:00 | 2019-03-09 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 06:00 | 2019-03-09 | 6:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.27 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.08
2019-03-09 07:00 | 2019-03-09 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-09 08:00 | 2019-03-09 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.93 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 09:00 | 2019-03-09 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.15 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-09 10:00 | 2019-03-09 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.11 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 11:00 | 2019-03-09 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.38 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 12:00 | 2019-03-09 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 13:00 | 2019-03-09 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 14:00 | 2019-03-09 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.89 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 15:00 | 2019-03-09 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.59 | 0.46 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 16:00 | 2019-03-09 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  | RL
2019-03-09 17:00 | 2019-03-09 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.95 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-09 18:00 | 2019-03-09 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.05 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-09 19:00 | 2019-03-09 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-09 20:00 | 2019-03-09 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.32 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-09 21:00 | 2019-03-09 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.37 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-09 22:00 | 2019-03-09 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-09 23:00 | 2019-03-09 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.49 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-11 | 2019-03-10 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.42 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-11 01:00 | 2019-03-10 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-11 02:00 | 2019-03-10 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-11 03:00 | 2019-03-10 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.48 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-11 04:00 | 2019-03-10 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.72 | 0.53 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-11 05:00 | 2019-03-10 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.49 | 0.54 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 06:00 | 2019-03-10 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.98 | 0.57 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 07:00 | 2019-03-10 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 08:00 | 2019-03-10 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.41 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 09:00 | 2019-03-10 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 10:00 | 2019-03-10 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 11:00 | 2019-03-10 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 12:00 | 2019-03-10 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 13:00 | 2019-03-10 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.49 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 14:00 | 2019-03-10 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.53 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-11 15:00 | 2019-03-10 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.51 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 16:00 | 2019-03-10 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 17:00 | 2019-03-10 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.43 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 18:00 | 2019-03-10 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.41 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 19:00 | 2019-03-10 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.48 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 20:00 | 2019-03-10 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | RL
2019-03-11 21:00 | 2019-03-10 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.39 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 22:00 | 2019-03-10 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.41 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-11 23:00 | 2019-03-10 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.4 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-13 01:00 | 2019-03-11 | 49:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.4 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-13 02:00 | 2019-03-11 | 50:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-13 03:00 | 2019-03-11 | 51:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.56 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-13 04:00 | 2019-03-11 | 52:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.91
2019-03-13 05:00 | 2019-03-11 | 53:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.47 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-13 06:00 | 2019-03-11 | 54:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.44 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.29 | 5.67 | 1.21
2019-03-13 07:00 | 2019-03-11 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.49 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.21
2019-03-13 08:00 | 2019-03-11 | 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.37 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21
2019-03-13 09:00 | 2019-03-11 | 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21
2019-03-13 10:00 | 2019-03-11 | 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.48 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21
2019-03-13 11:00 | 2019-03-11 | 59:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.43 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-03-13 12:00 | 2019-03-11 | 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 13:00 | 2019-03-11 | 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 14:00 | 2019-03-11 | 62:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-03-13 15:00 | 2019-03-11 | 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.58 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 16:00 | 2019-03-11 | 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.69 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 17:00 | 2019-03-11 | 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.45 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 18:00 | 2019-03-11 | 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.49 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 19:00 | 2019-03-11 | 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 20:00 | 2019-03-11 | 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.44 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-03-13 21:00 | 2019-03-11 | 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 22:00 | 2019-03-11 | 70:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-13 23:00 | 2019-03-11 | 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 01:00 | 2019-03-12 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 02:00 | 2019-03-12 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 03:00 | 2019-03-12 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 04:00 | 2019-03-12 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 05:00 | 2019-03-12 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.54 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 06:00 | 2019-03-12 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.38 | 0.49 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 07:00 | 2019-03-12 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-03-12 08:00 | 2019-03-12 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.17 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 09:00 | 2019-03-12 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.69 | 0.52 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.18 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 11:00 | 2019-03-12 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 12:00 | 2019-03-12 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.48 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98
2019-03-12 13:00 | 2019-03-12 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.57 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98
2019-03-12 14:00 | 2019-03-12 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98
2019-03-12 15:00 | 2019-03-12 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.33 | 0.57 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 | RL
2019-03-12 16:00 | 2019-03-12 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.35 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98
2019-03-12 17:00 | 2019-03-12 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3 | 0.33 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98
2019-03-12 18:00 | 2019-03-12 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.52 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 19:00 | 2019-03-12 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.83 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 20:00 | 2019-03-12 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-12 21:00 | 2019-03-12 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-12 22:00 | 2019-03-12 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.06 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-12 23:00 | 2019-03-12 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.89 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 | 2019-03-13 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.73 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 01:00 | 2019-03-13 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 02:00 | 2019-03-13 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.74 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 03:00 | 2019-03-13 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.08 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 04:00 | 2019-03-13 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.57 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 05:00 | 2019-03-13 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.59 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 06:00 | 2019-03-13 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-14 07:00 | 2019-03-13 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-14 08:00 | 2019-03-13 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-14 09:00 | 2019-03-13 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 10:00 | 2019-03-13 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.39 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 11:00 | 2019-03-13 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.41 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-14 12:00 | 2019-03-13 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-14 13:00 | 2019-03-13 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 14:00 | 2019-03-13 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.41 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 15:00 | 2019-03-13 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.44 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 16:00 | 2019-03-13 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 17:00 | 2019-03-13 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.56 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 18:00 | 2019-03-13 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.5 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 19:00 | 2019-03-13 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.48 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 20:00 | 2019-03-13 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-03-14 21:00 | 2019-03-13 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.4 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 22:00 | 2019-03-13 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.37 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 23:00 | 2019-03-13 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 01:00 | 2019-03-14 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 02:00 | 2019-03-14 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-03-14 03:00 | 2019-03-14 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.43 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 04:00 | 2019-03-14 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 05:00 | 2019-03-14 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 06:00 | 2019-03-14 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-14 07:00 | 2019-03-14 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.99 | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 08:00 | 2019-03-14 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.44 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.38 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 10:00 | 2019-03-14 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 11:00 | 2019-03-14 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.4 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 12:00 | 2019-03-14 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.7 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 13:00 | 2019-03-14 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.65 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 14:00 | 2019-03-14 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.77 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 15:00 | 2019-03-14 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 16:00 | 2019-03-14 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.51 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 17:00 | 2019-03-14 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.7 | 0.66 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 | RL
2019-03-14 18:00 | 2019-03-14 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 19:00 | 2019-03-14 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.7 | 0.52 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 20:00 | 2019-03-14 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.47 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 21:00 | 2019-03-14 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 22:00 | 2019-03-14 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.48 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-14 23:00 | 2019-03-14 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 01:00 | 2019-03-15 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.02 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 02:00 | 2019-03-15 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.63 | 0.65 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 03:00 | 2019-03-15 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.56 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 04:00 | 2019-03-15 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.47 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 05:00 | 2019-03-15 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 06:00 | 2019-03-15 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 07:00 | 2019-03-15 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 08:00 | 2019-03-15 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.87 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01
2019-03-15 09:00 | 2019-03-15 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.18 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 10:00 | 2019-03-15 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.51 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  | RL
2019-03-15 11:00 | 2019-03-15 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.32 | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 12:00 | 2019-03-15 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.35 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 13:00 | 2019-03-15 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.24 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 14:00 | 2019-03-15 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 15:00 | 2019-03-15 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.87 | 0.5 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 16:00 | 2019-03-15 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 17:00 | 2019-03-15 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.24 | 0.39 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28
2019-03-15 18:00 | 2019-03-15 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.15 | 0.4 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-15 19:00 | 2019-03-15 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-15 20:00 | 2019-03-15 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.09 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-15 21:00 | 2019-03-15 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-15 22:00 | 2019-03-15 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.34 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-15 23:00 | 2019-03-15 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.33 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-17 | 2019-03-16 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-17 01:00 | 2019-03-16 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-17 02:00 | 2019-03-16 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-17 03:00 | 2019-03-16 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.47 | 0.31 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-17 04:00 | 2019-03-16 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 1.1 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-17 05:00 | 2019-03-16 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-17 06:00 | 2019-03-16 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.86 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 07:00 | 2019-03-16 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-03-17 08:00 | 2019-03-16 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.44 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 09:00 | 2019-03-16 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.36 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 10:00 | 2019-03-16 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.46 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 11:00 | 2019-03-16 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.38 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 12:00 | 2019-03-16 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.75 | 0.37 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 13:00 | 2019-03-16 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.37 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 14:00 | 2019-03-16 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL
2019-03-17 15:00 | 2019-03-16 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.48 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 16:00 | 2019-03-16 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.42 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 17:00 | 2019-03-16 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.54 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 18:00 | 2019-03-16 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.51 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 19:00 | 2019-03-16 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.47 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 20:00 | 2019-03-16 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.48 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 21:00 | 2019-03-16 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.39 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 22:00 | 2019-03-16 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 23:00 | 2019-03-16 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.41 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 01:00 | 2019-03-17 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.39 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 02:00 | 2019-03-17 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.44 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 03:00 | 2019-03-17 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.44 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | RL
2019-03-17 04:00 | 2019-03-17 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.47 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97
2019-03-17 05:00 | 2019-03-17 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.54 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-17 06:00 | 2019-03-17 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.57 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.04
2019-03-17 07:00 | 2019-03-17 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.65 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01
2019-03-17 08:00 | 2019-03-17 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.54 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.35
2019-03-17 09:00 | 2019-03-17 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.82 | 0.53 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-17 10:00 | 2019-03-17 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-17 11:00 | 2019-03-17 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-17 12:00 | 2019-03-17 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-17 13:00 | 2019-03-17 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.53 | 0.54 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-17 14:00 | 2019-03-17 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.82 | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 15:00 | 2019-03-17 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 16:00 | 2019-03-17 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.52 | 0.11 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 17:00 | 2019-03-17 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.47 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 18:00 | 2019-03-17 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.39 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 19:00 | 2019-03-17 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 20:00 | 2019-03-17 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.01 | 0.38 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 21:00 | 2019-03-17 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.36 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 22:00 | 2019-03-17 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.9 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-17 23:00 | 2019-03-17 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.38 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 01:00 | 2019-03-18 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.34 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 02:00 | 2019-03-18 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.4 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 03:00 | 2019-03-18 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.53 | 0.44 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 04:00 | 2019-03-18 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.41 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 05:00 | 2019-03-18 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.43 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 06:00 | 2019-03-18 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.49 | 0.44 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-18 07:00 | 2019-03-18 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-18 08:00 | 2019-03-18 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL
2019-03-18 09:00 | 2019-03-18 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 10:00 | 2019-03-18 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.41 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 11:00 | 2019-03-18 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.71 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 12:00 | 2019-03-18 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.03 | 0.39 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 13:00 | 2019-03-18 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 14:00 | 2019-03-18 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.35 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 15:00 | 2019-03-18 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 0.38 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 16:00 | 2019-03-18 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 17:00 | 2019-03-18 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.91 | 0.41 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 18:00 | 2019-03-18 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.89 | 0.36 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 19:00 | 2019-03-18 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 20:00 | 2019-03-18 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.36 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 21:00 | 2019-03-18 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.32 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-18 22:00 | 2019-03-18 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.51 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-18 23:00 | 2019-03-18 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.65 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-20 | 2019-03-19 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.71 | 0.52 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-20 01:00 | 2019-03-19 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.86 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-20 02:00 | 2019-03-19 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.87 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-20 03:00 | 2019-03-19 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-20 04:00 | 2019-03-19 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.99 | 0.58 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-20 05:00 | 2019-03-19 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-20 06:00 | 2019-03-19 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.41 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-20 07:00 | 2019-03-19 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.35 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21
2019-03-20 08:00 | 2019-03-19 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.42 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21
2019-03-20 09:00 | 2019-03-19 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  | RL
2019-03-20 10:00 | 2019-03-19 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.36 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-20 11:00 | 2019-03-19 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.4 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-20 12:00 | 2019-03-19 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-20 13:00 | 2019-03-19 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.59 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-20 14:00 | 2019-03-19 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.53 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 15:00 | 2019-03-19 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.56 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 16:00 | 2019-03-19 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 17:00 | 2019-03-19 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 18:00 | 2019-03-19 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 19:00 | 2019-03-19 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 20:00 | 2019-03-19 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 21:00 | 2019-03-19 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 22:00 | 2019-03-19 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 23:00 | 2019-03-19 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 01:00 | 2019-03-20 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 02:00 | 2019-03-20 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 03:00 | 2019-03-20 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 04:00 | 2019-03-20 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 05:00 | 2019-03-20 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 06:00 | 2019-03-20 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.48 | 0.47 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 07:00 | 2019-03-20 | 7:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-20 08:00 | 2019-03-20 | 8:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.51 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 09:00 | 2019-03-20 | 9:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 10:00 | 2019-03-20 | 10:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 11:00 | 2019-03-20 | 11:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 12:00 | 2019-03-20 | 12:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 | RL
2019-03-20 13:00 | 2019-03-20 | 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.6 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 14:00 | 2019-03-20 | 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.13 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 15:00 | 2019-03-20 | 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 16:00 | 2019-03-20 | 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-20 17:00 | 2019-03-20 | 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.37 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21
2019-03-20 18:00 | 2019-03-20 | 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-20 19:00 | 2019-03-20 | 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.28 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-20 20:00 | 2019-03-20 | 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.31 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-20 21:00 | 2019-03-20 | 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-20 22:00 | 2019-03-20 | 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-20 23:00 | 2019-03-20 | 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-21 01:00 | 2019-03-21 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-21 02:00 | 2019-03-21 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67
2019-03-21 03:00 | 2019-03-21 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.7 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-21 04:00 | 2019-03-21 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.33 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-21 05:00 | 2019-03-21 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.43 | 0.48 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-21 06:00 | 2019-03-21 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.29 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-21 07:00 | 2019-03-21 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.42 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-21 08:00 | 2019-03-21 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.05 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-21 11:00 | 2019-03-21 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.58 | 0.34 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-21 12:00 | 2019-03-21 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 13:00 | 2019-03-21 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.72 | 0.52 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 14:00 | 2019-03-21 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.69 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-03-21 15:00 | 2019-03-21 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 16:00 | 2019-03-21 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.82 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 17:00 | 2019-03-21 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.69 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 18:00 | 2019-03-21 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 19:00 | 2019-03-21 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.53 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 20:00 | 2019-03-21 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.89 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 21:00 | 2019-03-21 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 22:00 | 2019-03-21 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-21 23:00 | 2019-03-21 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.84 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 | 2019-03-22 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.86 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 01:00 | 2019-03-22 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 02:00 | 2019-03-22 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 03:00 | 2019-03-22 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 04:00 | 2019-03-22 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 05:00 | 2019-03-22 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.34 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-23 06:00 | 2019-03-22 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-23 07:00 | 2019-03-22 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 08:00 | 2019-03-22 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.33 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 09:00 | 2019-03-22 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 10:00 | 2019-03-22 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.31 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 11:00 | 2019-03-22 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 12:00 | 2019-03-22 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 13:00 | 2019-03-22 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 14:00 | 2019-03-22 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.35 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 15:00 | 2019-03-22 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 16:00 | 2019-03-22 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 17:00 | 2019-03-22 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.38 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 18:00 | 2019-03-22 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.09 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 19:00 | 2019-03-22 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 20:00 | 2019-03-22 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 21:00 | 2019-03-22 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL
2019-03-23 22:00 | 2019-03-22 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-23 23:00 | 2019-03-22 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 | 2019-03-23 | 48:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 01:00 | 2019-03-23 | 49:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 02:00 | 2019-03-23 | 50:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.38 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 03:00 | 2019-03-23 | 51:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 04:00 | 2019-03-23 | 52:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 05:00 | 2019-03-23 | 53:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-25 06:00 | 2019-03-23 | 54:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.46 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-25 07:00 | 2019-03-23 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 | 0.35 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-25 08:00 | 2019-03-23 | 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.55 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-25 09:00 | 2019-03-23 | 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.99 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.21
2019-03-25 10:00 | 2019-03-23 | 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.44 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 | RL | RL
2019-03-25 11:00 | 2019-03-23 | 59:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.38 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.98
2019-03-25 12:00 | 2019-03-23 | 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 0.49 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 1.33 | RL
2019-03-25 13:00 | 2019-03-23 | 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.52 | 0.44 | 0.26 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.86 |  | RL
2019-03-25 14:00 | 2019-03-23 | 62:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.61 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.86
2019-03-25 15:00 | 2019-03-23 | 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.43 | 0.29 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 | RL
2019-03-25 16:00 | 2019-03-23 | 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.54 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86
2019-03-25 17:00 | 2019-03-23 | 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-25 18:00 | 2019-03-23 | 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-25 19:00 | 2019-03-23 | 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.4 | 0.45 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-25 20:00 | 2019-03-23 | 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-25 21:00 | 2019-03-23 | 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-25 22:00 | 2019-03-23 | 70:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.38 | 0.04 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-25 23:00 | 2019-03-23 | 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.43 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-24 01:00 | 2019-03-24 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.23 | 0.32 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-24 02:00 | 2019-03-24 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-24 03:00 | 2019-03-24 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.38 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-24 04:00 | 2019-03-24 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.3 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-24 05:00 | 2019-03-24 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.54 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-24 06:00 | 2019-03-24 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.27 | 0.26 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-24 07:00 | 2019-03-24 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.16 | 0.32 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.87
2019-03-24 08:00 | 2019-03-24 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.26 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.86 | RL | RL
2019-03-24 09:00 | 2019-03-24 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.23 | 0.27 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 | RL
2019-03-24 10:00 | 2019-03-24 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.16 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 |  | RL
2019-03-24 11:00 | 2019-03-24 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 | RL
2019-03-24 12:00 | 2019-03-24 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 |  | RL
2019-03-24 13:00 | 2019-03-24 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.18 | 0.3 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 | RL
2019-03-24 14:00 | 2019-03-24 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.58 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98
2019-03-24 15:00 | 2019-03-24 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.68 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.2 | 5.67 | 0.98 |  | RL
2019-03-24 16:00 | 2019-03-24 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.46 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 | RL
2019-03-24 17:00 | 2019-03-24 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-24 18:00 | 2019-03-24 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.4 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  | RL
2019-03-24 19:00 | 2019-03-24 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.31 | 0.39 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-24 20:00 | 2019-03-24 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.39 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-24 21:00 | 2019-03-24 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-24 22:00 | 2019-03-24 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.32 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-24 23:00 | 2019-03-24 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.4 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 | 2019-03-25 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.34 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 01:00 | 2019-03-25 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 02:00 | 2019-03-25 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.22 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 03:00 | 2019-03-25 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.33 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 04:00 | 2019-03-25 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.88 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 05:00 | 2019-03-25 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.29 | 0.61 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 06:00 | 2019-03-25 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 07:00 | 2019-03-25 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 08:00 | 2019-03-25 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 09:00 | 2019-03-25 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 10:00 | 2019-03-25 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-26 11:00 | 2019-03-25 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 12:00 | 2019-03-25 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 13:00 | 2019-03-25 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 14:00 | 2019-03-25 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.35 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 15:00 | 2019-03-25 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 16:00 | 2019-03-25 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 17:00 | 2019-03-25 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.96 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 18:00 | 2019-03-25 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL
2019-03-26 19:00 | 2019-03-25 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.94 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 20:00 | 2019-03-25 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.39 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 21:00 | 2019-03-25 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 22:00 | 2019-03-25 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 23:00 | 2019-03-25 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.23 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 01:00 | 2019-03-26 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 02:00 | 2019-03-26 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 03:00 | 2019-03-26 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.28 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 04:00 | 2019-03-26 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.44 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 05:00 | 2019-03-26 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.44 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 06:00 | 2019-03-26 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.18 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-03-26 07:00 | 2019-03-26 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.36 | 0.51 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-03-26 08:00 | 2019-03-26 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.78 | 0.99 | 0.4 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | RL | RL
2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.01 | 0.88 | 0.43 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 10:00 | 2019-03-26 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.87 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 11:00 | 2019-03-26 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.52 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.56 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 13:00 | 2019-03-26 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 14:00 | 2019-03-26 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.45 | 0.69 | 0.17 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 15:00 | 2019-03-26 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 | 0.59 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 16:00 | 2019-03-26 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 17:00 | 2019-03-26 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.4 | 0.38 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 18:00 | 2019-03-26 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.57 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 19:00 | 2019-03-26 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.89 | 0.37 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 20:00 | 2019-03-26 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.46 | 0.53 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-26 21:00 | 2019-03-26 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 22:00 | 2019-03-26 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-26 23:00 | 2019-03-26 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.51 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 01:00 | 2019-03-27 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.17 | 0.36 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 02:00 | 2019-03-27 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 03:00 | 2019-03-27 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 | 0.3 | 0.25 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 04:00 | 2019-03-27 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 05:00 | 2019-03-27 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.24 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-27 06:00 | 2019-03-27 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 07:00 | 2019-03-27 | 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.43 | 0.35 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-03-27 08:00 | 2019-03-27 | 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  | RL
2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 | 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 | 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-27 11:00 | 2019-03-27 | 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.58 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14
2019-03-27 12:00 | 2019-03-27 | 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.94 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 13:00 | 2019-03-27 | 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 14:00 | 2019-03-27 | 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.9 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-27 15:00 | 2019-03-27 | 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.81 | 0.41 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-27 16:00 | 2019-03-27 | 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-27 17:00 | 2019-03-27 | 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.08 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-27 18:00 | 2019-03-27 | 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 19:00 | 2019-03-27 | 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.49 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 20:00 | 2019-03-27 | 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.95 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 21:00 | 2019-03-27 | 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.82 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 22:00 | 2019-03-27 | 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.31 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-27 23:00 | 2019-03-27 | 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 | 2019-03-28 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.37 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 01:00 | 2019-03-28 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.46 | 0.28 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 02:00 | 2019-03-28 | 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 03:00 | 2019-03-28 | 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 04:00 | 2019-03-28 | 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.86 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 05:00 | 2019-03-28 | 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.65 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 06:00 | 2019-03-28 | 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.48 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-03-29 07:00 | 2019-03-28 | 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.25 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 08:00 | 2019-03-28 | 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 09:00 | 2019-03-28 | 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 10:00 | 2019-03-28 | 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 11:00 | 2019-03-28 | 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.28 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 12:00 | 2019-03-28 | 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.25 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 13:00 | 2019-03-28 | 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.29 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 14:00 | 2019-03-28 | 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.05 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | RL
2019-03-29 15:00 | 2019-03-28 | 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.24 | 0.37 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 16:00 | 2019-03-28 | 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 17:00 | 2019-03-28 | 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 18:00 | 2019-03-28 | 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 19:00 | 2019-03-28 | 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 20:00 | 2019-03-28 | 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 21:00 | 2019-03-28 | 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.48 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 22:00 | 2019-03-28 | 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.19 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 23:00 | 2019-03-28 | 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.38 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 01:00 | 2019-03-29 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.15 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 02:00 | 2019-03-29 | 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 03:00 | 2019-03-29 | 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.33 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 04:00 | 2019-03-29 | 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 05:00 | 2019-03-29 | 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.19 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 06:00 | 2019-03-29 | 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.19 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 07:00 | 2019-03-29 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-29 08:00 | 2019-03-29 | 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.24 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-29 09:00 | 2019-03-29 | 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.03 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 | 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-29 11:00 | 2019-03-29 | 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-03-29 12:00 | 2019-03-29 | 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-03-29 13:00 | 2019-03-29 | 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.33 | 0.35 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-29 14:00 | 2019-03-29 | 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.13 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 1.14
2019-03-29 15:00 | 2019-03-29 | 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.35 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | RL
2019-03-29 16:00 | 2019-03-29 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.48 | 0.69 | 0.27 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.73 |  | RL
2019-03-29 17:00 | 2019-03-29 | 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.62 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.77
2019-03-29 18:00 | 2019-03-29 | 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.36 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 19:00 | 2019-03-29 | 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.59 | 0.07 | 0.21 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 20:00 | 2019-03-29 | 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.68 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-29 21:00 | 2019-03-29 | 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.54 | 0.03 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 22:00 | 2019-03-29 | 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.56 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-29 23:00 | 2019-03-29 | 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.46 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-30 01:00 | 2019-03-30 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.33 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-30 02:00 | 2019-03-30 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-30 03:00 | 2019-03-30 | 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-30 04:00 | 2019-03-30 | 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.22 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-03-30 05:00 | 2019-03-30 | 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-30 06:00 | 2019-03-30 | 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.52 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-30 07:00 | 2019-03-30 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.56 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-03-30 08:00 | 43554 | 8:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.52 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-30 09:00 | 43554 | 9:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-30 10:00 | 43554 | 10:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.49 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-30 11:00 | 43554 | 11:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-30 12:00 | 43554 | 12:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-30 13:00 | 43554 | 13:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-30 14:00 | 43554 | 14:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.54 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-30 15:00 | 43554 | 15:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-30 16:00 | 43554 | 16:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-30 17:00 | 43554 | 17:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.37 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-30 18:00 | 43554 | 18:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-30 19:00 | 43554 | 19:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-03-30 20:00 | 43554 | 20:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-30 21:00 | 43554 | 21:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-30 22:00 | 43554 | 22:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-30 23:00 | 43554 | 23:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 | 43554 | 24:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 01:00 | 43554 | 25:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 02:00 | 43554 | 26:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 03:00 | 43554 | 27:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 04:00 | 43554 | 28:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 05:00 | 43554 | 29:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.68 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 06:00 | 43554 | 30:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 07:00 | 43554 | 31:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.49 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-03-31 08:00 | 43554 | 32:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-31 09:00 | 43554 | 33:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-31 10:00 | 43554 | 34:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-31 11:00 | 43554 | 35:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-31 12:00 | 43554 | 36:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-03-31 13:00 | 43554 | 37:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.53 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 14:00 | 43554 | 38:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 15:00 | 43554 | 39:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-03-31 16:00 | 43554 | 40:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.64 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 17:00 | 43554 | 41:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 18:00 | 43554 | 42:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 19:00 | 43554 | 43:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 20:00 | 43554 | 44:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 21:00 | 43554 | 45:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 22:00 | 43554 | 46:00 |  | 2.8 | 3.86 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-03-31 23:00 | 43554 | 47:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 01:00 | 2019-04-01 | 1:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 02:00 | 43556 | 2:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 03:00 | 43556 | 3:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 04:00 | 43556 | 4:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 05:00 | 43556 | 5:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 06:00 | 43556 | 6:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 07:00 | 43556 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87
2019-04-01 08:00 | 43556 | 8:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 09:00 | 43556 | 9:00 |  | 2.8 | 3.7 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 10:00 | 43556 | 10:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 11:00 | 43556 | 11:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.62 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 12:00 | 43556 | 12:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 13:00 | 43556 | 13:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.47 | 0.19 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 14:00 | 43556 | 14:00 |  | 2.8 | 2.54 | 0.54 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 15:00 | 43556 | 15:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 16:00 | 43556 | 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.57 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 17:00 | 43556 | 17:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.48 | 0.07 | 0.007 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 18:00 | 43556 | 18:00 |  | 2.8 | 2.54 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 19:00 | 43556 | 19:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.44 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 20:00 | 43556 | 20:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.62 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 21:00 | 43556 | 21:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 22:00 | 43556 | 22:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 23:00 | 43556 | 23:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.34 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 01:00 | 43556 | 1:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 02:00 | 43556 | 2:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 03:00 | 43556 | 3:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 04:00 | 43556 | 4:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-01 05:00 | 43556 | 5:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 06:00 | 43556 | 6:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.3 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | Retrolavado
2019-04-01 07:00 | 43556 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.57 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.08
2019-04-01 08:00 | 43556 | 8:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-04-01 09:00 | 43556 | 9:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08
2019-04-01 10:00 | 43556 | 10:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 11:00 | 43556 | 11:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 12:00 | 43556 | 12:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 13:00 | 43556 | 13:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 14:00 | 43556 | 14:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 15:00 | 43556 | 15:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 16:00 | 43556 | 16:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-01 17:00 | 43556 | 17:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.3 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 18:00 | 43556 | 18:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 19:00 | 43556 | 19:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 20:00 | 43556 | 20:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 21:00 | 43556 | 21:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.32 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 22:00 | 43556 | 22:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-01 23:00 | 43556 | 23:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75
2019-04-04 | 2019-04-03 | 24:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 01:00 | 43558 | 25:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 02:00 | 43558 | 26:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 03:00 | 43558 | 27:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.28 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 04:00 | 43558 | 28:00 |  | 2.8 | 1.46 | 1.12 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 05:00 | 43558 | 29:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 06:00 | 43558 | 30:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 07:00 | 43558 | 31:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.14 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 08:00 | 43558 | 32:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 09:00 | 43558 | 33:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 10:00 | 43558 | 34:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 11:00 | 43558 | 35:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 12:00 | 43558 | 36:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 13:00 | 43558 | 37:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 14:00 | 43558 | 38:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | Retrolavado
2019-04-04 15:00 | 43558 | 39:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 16:00 | 43558 | 40:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 17:00 | 43558 | 41:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 18:00 | 43558 | 42:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 19:00 | 43558 | 43:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 20:00 | 43558 | 44:00 |  | 2.8 | 2.44 | 0.62 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 21:00 | 43558 | 45:00 |  | 2.8 | 1.85 | 0.67 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 22:00 | 43558 | 46:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.43 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 23:00 | 2019-04-03 | 47:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 01:00 | 2019-04-04 | 1:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 03:00 | 43559 | 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.45 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-04 04:00 | 43559 | 4:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97
2019-04-04 05:00 | 43559 | 5:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97
2019-04-04 06:00 | 43559 | 6:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01
2019-04-04 07:00 | 43559 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.66 | 0.45 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | Retrolavado
2019-04-04 08:00 | 43559 | 8:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 09:00 | 43559 | 9:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 10:00 | 43559 | 10:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 11:00 | 43559 | 11:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 12:00 | 43559 | 12:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 13:00 | 43559 | 13:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.48 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 14:00 | 43559 | 14:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 15:00 | 43559 | 15:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 16:00 | 43559 | 16:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.53 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 17:00 | 43559 | 17:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 18:00 | 43559 | 18:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 19:00 | 43559 | 19:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 20:00 | 43559 | 20:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.33 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 21:00 | 43559 | 21:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 22:00 | 43559 | 22:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 23:00 | 43559 | 23:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 | 2019-04-05 | 24:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 01:00 | 43560 | 25:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 02:00 | 43560 | 26:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 03:00 | 43560 | 27:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.42 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 04:00 | 43560 | 28:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.88 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 05:00 | 43560 | 29:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-04-06 06:00 | 43560 | 30:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.48 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-04-06 07:00 | 43560 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.87 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-06 08:00 | 43560 | 32:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.51 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 09:00 | 43560 | 33:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 10:00 | 43560 | 34:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 11:00 | 43560 | 35:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.64 | 0.17 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 12:00 | 43560 | 36:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.54 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 13:00 | 43560 | 37:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.74 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-06 14:00 | 43560 | 38:00 |  | 2.8 | 3.56 | 0.81 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-06 15:00 | 43560 | 39:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.55 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-06 16:00 | 43560 | 40:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.56 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 17:00 | 43560 | 41:00 |  | 2.8 | 2.65 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-06 18:00 | 43560 | 42:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.73 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 19:00 | 43560 | 43:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-06 20:00 | 43560 | 44:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.42 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 21:00 | 43560 | 45:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.46 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 22:00 | 43560 | 46:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 23:00 | 43560 | 47:00 |  | 2.8 | 2.35 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 01:00 | 2019-04-06 | 1:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 02:00 | 43561 | 2:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 03:00 | 43561 | 3:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 04:00 | 43561 | 4:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-06 05:00 | 43561 | 5:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-06 06:00 | 43561 | 6:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.46 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-06 07:00 | 43561 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.36 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-06 08:00 | 43561 | 8:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-04-06 09:00 | 43561 | 9:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-04-06 10:00 | 43561 | 10:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-04-06 11:00 | 43561 | 11:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-04-06 12:00 | 43561 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.25 | 0.44 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-04-06 13:00 | 43561 | 13:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-04-06 14:00 | 43561 | 14:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.39 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-06 15:00 | 43561 | 15:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.47 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | Retrolavado
2019-04-06 16:00 | 43561 | 16:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 17:00 | 43561 | 17:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.31 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 18:00 | 43561 | 18:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 19:00 | 43561 | 19:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 20:00 | 43561 | 20:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 21:00 | 43561 | 21:00 |  | 2.8 | 0.98 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 22:00 | 43561 | 22:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.36 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-06 23:00 | 43561 | 23:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-08 | 2019-04-07 | 24:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-08 01:00 | 43562 | 25:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-08 02:00 | 43562 | 26:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-08 03:00 | 43562 | 27:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-08 04:00 | 43562 | 28:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.3 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-08 05:00 | 43562 | 29:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-08 06:00 | 43562 | 30:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-08 07:00 | 43562 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.71 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-04-08 08:00 | 43562 | 32:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-08 09:00 | 43562 | 33:00 |  | 2.8 | 2.24 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 10:00 | 43562 | 34:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-08 11:00 | 43562 | 35:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 12:00 | 43562 | 36:00 |  | 2.8 | 2.01 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 13:00 | 43562 | 37:00 |  | 2.8 | 2.72 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 14:00 | 43562 | 38:00 |  | 2.8 | 1.91 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 15:00 | 43562 | 39:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 16:00 | 43562 | 40:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.81 | 0.31 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 17:00 | 43562 | 41:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 18:00 | 43562 | 42:00 |  | 2.8 | 1.83 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-08 19:00 | 43562 | 43:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-08 20:00 | 43562 | 44:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-08 21:00 | 43562 | 45:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-08 22:00 | 43562 | 46:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-08 23:00 | 43562 | 47:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 | 2019-04-08 | 48:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 01:00 | 43563 | 49:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 02:00 | 43563 | 50:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 03:00 | 43563 | 51:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 04:00 | 43563 | 52:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 05:00 | 43563 | 53:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 06:00 | 43563 | 54:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.42 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 07:00 | 43563 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.5 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 08:00 | 43563 | 56:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 09:00 | 43563 | 57:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 10:00 | 43563 | 58:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.37 | 0.22 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 11:00 | 43563 | 59:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 12:00 | 43563 | 60:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.69 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 13:00 | 43563 | 61:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.51 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 14:00 | 43563 | 62:00 |  | 2.8 | 2.06 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-04-10 15:00 | 43563 | 63:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.55 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-10 16:00 | 43563 | 64:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.49 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-10 17:00 | 43563 | 65:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.4 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-10 18:00 | 43563 | 66:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.44 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-10 19:00 | 43563 | 67:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-10 20:00 | 43563 | 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.37 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 21:00 | 43563 | 69:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 22:00 | 43563 | 70:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 23:00 | 43563 | 71:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.43 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-09 01:00 | 2019-04-09 | 1:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-09 02:00 | 43564 | 2:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-09 03:00 | 43564 | 3:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-09 04:00 | 43564 | 4:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-09 05:00 | 43564 | 5:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-09 06:00 | 43564 | 6:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.42 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-09 07:00 | 43564 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.84 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 08:00 | 43564 | 8:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 09:00 | 43564 | 9:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 10:00 | 43564 | 10:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 11:00 | 43564 | 11:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-04-09 12:00 | 43564 | 12:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 13:00 | 43564 | 13:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 14:00 | 43564 | 14:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 15:00 | 43564 | 15:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-09 16:00 | 43564 | 16:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-09 17:00 | 43564 | 17:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.32 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-09 18:00 | 43564 | 18:00 |  | 2.8 | 2.57 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-09 19:00 | 43564 | 19:00 |  | 2.8 | 10.6 | 0.33 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2019-04-09 20:00 | 43564 | 20:00 |  | 2.8 | 10.6 | 7.24 | 0.48 | 0.29 | 111.11 | 9.25 | 5.67
2019-04-09 20:10 | 43564 | 20:10 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 8.59 | 5.67
2019-04-09 21:00 | 43564 | 21:00 |  | 2.8 | 6.84 | 7.04 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-04-09 22:00 | 43564 | 22:00 |  | 2.8 | 3.91 | 5.56 | 0.42 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-04-09 23:00 | 43564 | 23:00 |  | 2.8 | 2.9 | 4.32 | 1.31 | 1.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-04-10 01:00 | 2019-04-10 | 1:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 2.57 | 2.53 | 1.01 | 0.93 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-04-10 02:00 | 43565 | 2:00 |  | 2.8 | 1.97 | 1.23 | 0.15 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-04-10 03:00 | 43565 | 3:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.89 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-10 04:00 | 43565 | 4:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.83 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-10 05:00 | 43565 | 5:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.72 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-10 06:00 | 43565 | 6:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-10 07:00 | 43565 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.27 | 0.85 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 08:00 | 43565 | 8:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.73 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 09:00 | 43565 | 9:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.87 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 10:00 | 43565 | 10:00 |  | 2.8 | 2.26 | 0.62 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-10 11:00 | 43565 | 11:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 12:00 | 43565 | 12:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.75 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 13:00 | 43565 | 13:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-04-10 14:00 | 43565 | 14:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-04-10 15:00 | 43565 | 15:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-04-10 16:00 | 43565 | 16:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 17:00 | 43565 | 17:00 |  | 2.8 | 1.26 | 1.42 | 0.33 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-04-10 18:00 | 43565 | 18:00 |  | 2.8 | 1.37 | 1.48 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 19:00 | 43565 | 19:00 |  | 2.8 | 1.32 | 1.37 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-10 20:00 | 43565 | 20:00 |  | 2.8 | 1.59 | 1.45 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-10 21:00 | 43565 | 21:00 |  | 2.8 | 1.35 | 1.39 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 22:00 | 43565 | 22:00 |  | 2.8 | 1.31 | 1.39 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-10 23:00 | 43565 | 23:00 |  | 2.8 | 1.52 | 2.48 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 01:00 | 2019-10-11 | 1:00 |  | 2.8 | 2.16 | 2.18 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 02:00 | 43749 | 2:00 |  | 2.8 | 3.25 | 2.62 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 03:00 | 43749 | 3:00 |  | 2.8 | 1.67 | 1.4 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-10-11 04:00 | 43749 | 4:00 |  | 2.8 | 1.69 | 1.62 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 05:00 | 43749 | 5:00 |  | 2.8 | 1.48 | 1.46 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-10-11 06:00 | 43749 | 6:00 |  | 2.8 | 1.85 | 1.11 | 0.08 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91
2019-10-11 07:00 | 43749 | 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.38 | 1.1 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 08:00 | 43749 | 8:00 |  | 2.8 | 1.23 | 1.04 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 09:00 | 43749 | 9:00 |  | 2.8 | 1.88 | 1.08 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 10:00 | 43749 | 10:00 |  | 2.8 | 1.5 | 1.22 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-10-11 11:00 | 43749 | 11:00 |  | 2.8 | 1.57 | 1.1 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 12:00 | 43749 | 12:00 |  | 2.8 | 1.59 | 1.21 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 13:00 | 43749 | 13:00 |  | 2.8 | 1.48 | 1.25 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 14:00 | 43749 | 14:00 |  | 2.8 | 1.41 | 1.17 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 15:00 | 43749 | 15:00 |  | 2.8 | 1.3 | 1.15 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 16:00 | 43749 | 16:00 |  | 2.8 | 1.13 | 1.07 | 0.11 | 0.31 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-11 17:00 | 43749 | 17:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.98 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-10-11 18:00 | 43749 | 18:00 |  | 2.8 | 1.34 | 1.04 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 19:00 | 43749 | 19:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.94 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 20:00 | 43749 | 20:00 |  | 2.8 | 2.04 | 1.77 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 21:00 | 43749 | 21:00 |  | 2.8 | 1.85 | 1.48 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 22:00 | 43749 | 22:00 |  | 2.8 | 1.84 | 1.07 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-10-11 23:00 | 43749 | 23:00 |  | 2.8 | 1.56 | 1.06 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-12 01:00 | 2019-10-12 | 1:00 |  | 2.8 | 1.4 | 1.22 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-12 02:00 | 43750 | 2:00 |  | 2.8 | 1.49 | 1.22 | 0.17 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-12 03:00 | 43750 | 3:00 |  | 2.8 | 1.86 | 1.04 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-10-12 04:00 | 43750 | 4:00 |  | 2.8 | 1.58 | 1.22 | 0.17 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-10-12 05:00 | 43750 | 5:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.96 | 0.31 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-12 06:00 | 43750 | 6:00 |  | 2.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-12 07:00 | 43750 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.12 | 1.12 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-12 08:00 | 43750 | 8:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.91 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-12 09:00 | 43750 | 9:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.93 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-12 10:00 | 43750 | 10:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.9 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | Retrolavado
2019-10-12 11:00 | 43750 | 11:00 |  | 2.8 | 1.22 | 1.1 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 12:00 | 43750 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.67 | 1.08 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 13:00 | 43750 | 13:00 |  | 2.8 | 1.09 | 1.13 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 14:00 | 43750 | 14:00 |  | 2.8 | 1.34 | 1.15 | 0.09 |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-10-12 15:00 | 43750 | 15:00 |  | 2.8 | 1.87 | 1.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 16:00 | 43750 | 16:00 |  | 2.8 | 1.3 | 1.01 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 17:00 | 43750 | 17:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.95 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 18:00 | 43750 | 18:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.97 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 19:00 | 43750 | 19:00 |  | 2.8 | 2.15 | 1.13 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 20:00 | 43750 | 20:00 |  | 2.8 | 1.46 |  |  |  | 111.11 | 7.27
2019-10-12 21:00 | 43750 | 21:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.94 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 22:00 | 43750 | 22:00 |  | 2.8 | 1.69 | 1.09 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-10-12 23:00 | 43750 | 23:00 |  | 2.8 | 1.4 | 1.31 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-04-13 01:00 | 2019-04-13 | 1:00 |  | 2.8 | 1.47 | 1.16 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-04-13 02:00 | 43568 | 2:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.89 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-13 03:00 | 43568 | 3:00 |  | 2.8 | 1.4 | 1.05 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-13 04:00 | 43568 | 4:00 |  | 2.8 | 1.49 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-04-13 05:00 | 43568 | 5:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.98 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-13 06:00 | 43568 | 6:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-13 07:00 | 43568 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.59 | 1.13 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-04-13 08:00 | 43568 | 8:00 |  | 2.8 | 2.16 | 0.92 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-04-13 09:00 | 43568 | 9:00 |  | 2.8 | 1.45 | 1.01 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-04-13 10:00 | 43568 | 10:00 |  | 2.8 | 1.26 | 1.26 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 11:00 | 43568 | 11:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.84 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 12:00 | 43568 | 12:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.94 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 13:00 | 43568 | 13:00 |  | 2.8 | 1.5 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 14:00 | 43568 | 14:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.97 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 15:00 | 43568 | 15:00 |  | 2.8 | 1.85 | 1.16 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 16:00 | 43568 | 16:00 |  | 2.8 | 1.98 | 1.32 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 17:00 | 43568 | 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.92 | 1.08 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 18:00 | 43568 | 18:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.94 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 19:00 | 43568 | 19:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 20:00 | 43568 | 20:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado
2019-04-13 21:00 | 43568 | 21:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.99 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 22:00 | 43568 | 22:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.97 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-13 23:00 | 43568 | 23:00 |  | 2.8 | 1.25 | 1 | 0.11 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 | 2019-04-14 | 24:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.97 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 01:00 | 43569 | 25:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.89 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 02:00 | 43569 | 26:00 |  | 2.8 | 1.36 | 1.14 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-04-15 03:00 | 43569 | 27:00 |  | 2.8 | 1.22 | 1.15 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 04:00 | 43569 | 28:00 |  | 2.8 | 1.28 | 1 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 05:00 | 43569 | 29:00 |  | 2.8 | 1.73 | 1.16 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 06:00 | 43569 | 30:00 |  | 2.8 | 1.37 | 1.18 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 07:00 | 43569 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 1.08 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 08:00 | 43569 | 32:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.87 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-15 09:00 | 43569 | 33:00 |  | 2.8 | 2.18 | 1.39 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 10:00 | 43569 | 34:00 |  | 2.8 | 1.79 | 2.03 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 11:00 | 43569 | 35:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.96 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 12:00 | 43569 | 36:00 |  | 2.8 | 1.49 | 1.1 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-15 13:00 | 43569 | 37:00 |  | 2.8 | 1.38 | 1.08 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-15 14:00 | 43569 | 38:00 |  | 2.8 | 1.5 | 1.08 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 15:00 | 43569 | 39:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.9 | 0.19 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 16:00 | 43569 | 40:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.9 | 0.07 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | Retrolavado
2019-04-15 17:00 | 43569 | 41:00 |  | 2.8 | 1.28 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 18:00 | 43569 | 42:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.88 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 19:00 | 43569 | 43:00 |  | 2.8 | 1.63 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 20:00 | 43569 | 44:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.97 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 21:00 | 43569 | 45:00 |  | 2.8 | 1.29 | 1.16 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 22:00 | 43569 | 46:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 23:00 | 43569 | 47:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 01:00 | 2019-04-15 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.4 | 1 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-15 02:00 | 43570 | 2:00 |  | 2.8 | 2.37 | 1.34 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 03:00 | 43570 | 3:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.98 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 04:00 | 43570 | 4:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.98 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-15 05:00 | 43570 | 5:00 |  | 2.8 | 1.19 | 1.02 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-15 06:00 | 43570 | 6:00 |  | 2.8 | 1.97 | 1.02 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-15 07:00 | 43570 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.7 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 08:00 | 43570 | 8:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.93 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 09:00 | 43570 | 9:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.95 |  | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-04-15 10:00 | 43570 | 10:00 |  | 2.8 | 1.43 | 1.05 |  | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 11:00 | 43570 | 11:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 12:00 | 43570 | 12:00 |  | 2.8 | 1.69 | 1.18 |  | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 13:00 | 43570 | 13:00 |  | 2.8 | 1.66 | 1.06 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 14:00 | 43570 | 14:00 |  | 2.8 | 1.59 | 1.01 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 15:00 | 43570 | 15:00 |  | 2.8 | 1.39 | 1.05 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 16:00 | 43570 | 16:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 17:00 | 43570 | 17:00 |  | 2.8 | 1.96 | 1.02 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 18:00 | 43570 | 18:00 |  | 2.8 | 1.32 | 1.04 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 19:00 | 43570 | 19:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 20:00 | 43570 | 20:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 21:00 | 43570 | 21:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.98 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 22:00 | 43570 | 22:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.94 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-15 23:00 | 43570 | 23:00 |  | 2.8 | 2.07 | 0.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-16 01:00 | 2019-04-16 | 1:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.9 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-16 02:00 | 43571 | 2:00 |  | 2.8 | 2.55 | 0.98 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-16 03:00 | 43571 | 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.45 | 0.84 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-16 04:00 | 43571 | 4:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.91 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-16 05:00 | 43571 | 5:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.89 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-04-16 06:00 | 43571 | 6:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.6 | 1.01 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-16 07:00 | 43571 | 7:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.84 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-04-16 08:00 | 43571 | 8:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.97 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 09:00 | 43571 | 9:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.64 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 10:00 | 43571 | 10:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 11:00 | 43571 | 11:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.89 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 12:00 | 43571 | 12:00 |  | 2.8 | 2.1 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 13:00 | 43571 | 13:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 14:00 | 43571 | 14:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.62 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 15:00 | 43571 | 15:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.79 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 16:00 | 43571 | 16:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.59 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 17:00 | 43571 | 17:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.81 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-16 18:00 | 43571 | 18:00 |  | 2.8 | 1.99 | 1.07 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 19:00 | 43571 | 19:00 |  | 2.8 | 1.89 | 1.01 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 20:00 | 43571 | 20:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.97 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 21:00 | 43571 | 21:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 22:00 | 43571 | 22:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.83 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-16 23:00 | 43571 | 23:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.95 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 | 2019-04-17 | 24:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.92 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 01:00 | 43572 | 25:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.89 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 02:00 | 43572 | 26:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.79 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 03:00 | 43572 | 27:00 |  | 2.8 | 1.77 | 1.1 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 04:00 | 43572 | 28:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.99 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 05:00 | 43572 | 29:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.63 | 0.06 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-04-18 06:00 | 43572 | 30:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84
2019-04-18 07:00 | 43572 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.51 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-18 08:00 | 43572 | 32:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.55 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-18 09:00 | 43572 | 33:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.63 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-04-18 10:00 | 43572 | 34:00 |  | 2.8 | 2.76 | 0.58 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 11:00 | 43572 | 35:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.67 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 12:00 | 43572 | 36:00 |  | 2.8 | 2.34 | 0.55 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 13:00 | 43572 | 37:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 14:00 | 43572 | 38:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.49 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-18 15:00 | 43572 | 39:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.54 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-18 16:00 | 43572 | 40:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.49 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | Retrolavado
2019-04-18 17:00 | 43572 | 41:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.57 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 18:00 | 43572 | 42:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.67 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 19:00 | 43572 | 43:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.74 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 20:00 | 43572 | 44:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.62 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 21:00 | 43572 | 45:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 22:00 | 43572 | 46:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.52 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 23:00 | 43572 | 47:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 01:00 | 2019-04-18 | 1:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.46 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 02:00 | 43573 | 2:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.72 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 03:00 | 43573 | 3:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.63 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 04:00 | 43573 | 4:00 |  | 2.8 | 2.44 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 05:00 | 43573 | 5:00 |  | 2.8 | 2.66 | 0.6 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 06:00 | 43573 | 6:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-04-18 07:00 | 43573 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.74 | 0.7 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 08:00 | 43573 | 8:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.52 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 09:00 | 43573 | 9:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.49 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 10:00 | 43573 | 10:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.58 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 11:00 | 43573 | 11:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.76 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 12:00 | 43573 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.53 | 0.55 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 13:00 | 43573 | 13:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.65 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 14:00 | 43573 | 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado
2019-04-18 15:00 | 43573 | 15:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-18 16:00 | 43573 | 16:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 17:00 | 43573 | 17:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.49 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 18:00 | 43573 | 18:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 19:00 | 43573 | 19:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.47 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 20:00 | 43573 | 20:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 21:00 | 43573 | 21:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-18 22:00 | 43573 | 22:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-18 23:00 | 43573 | 23:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-19 01:00 | 2019-04-19 | 1:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-04-19 02:00 | 43574 | 2:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-04-19 03:00 | 43574 | 3:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-19 04:00 | 43574 | 4:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.61 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-19 05:00 | 43574 | 5:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-19 06:00 | 43574 | 6:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-19 07:00 | 43574 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.43 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-04-19 08:00 | 43574 | 8:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-04-19 09:00 | 43574 | 9:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-04-19 10:00 | 43574 | 10:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.52 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-19 11:00 | 43574 | 11:00 |  | 2.8 | 1.92 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 12:00 | 43574 | 12:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.51 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 13:00 | 43574 | 13:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 14:00 | 43574 | 14:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.68 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 15:00 | 43574 | 15:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 16:00 | 43574 | 16:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.59 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 17:00 | 43574 | 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.51 | 0.96 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 18:00 | 43574 | 18:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | Retrolavado
2019-04-19 19:00 | 43574 | 19:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.36 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-19 20:00 | 43574 | 20:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-19 21:00 | 43574 | 21:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.31 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-19 22:00 | 43574 | 22:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-19 23:00 | 43574 | 23:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.38 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 | 2019-04-20 | 24:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 01:00 | 43575 | 25:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.36 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 02:00 | 43575 | 26:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 03:00 | 43575 | 27:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 04:00 | 43575 | 28:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.89 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 05:00 | 43575 | 29:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 06:00 | 43575 | 30:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-21 07:00 | 43575 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-04-21 08:00 | 43575 | 32:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.33 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-04-21 09:00 | 43575 | 33:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-21 10:00 | 43575 | 34:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.51 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 11:00 | 43575 | 35:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.38 | 0.1 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 12:00 | 43575 | 36:00 |  | 2.8 | 2.19 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-04-21 13:00 | 43575 | 37:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 14:00 | 43575 | 38:00 |  | 2.8 | 2.34 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 15:00 | 43575 | 39:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.62 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 16:00 | 43575 | 40:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 17:00 | 43575 | 41:00 |  | 2.8 | 2.81 | 0.38 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 18:00 | 43575 | 42:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 19:00 | 43575 | 43:00 |  | 2.8 | 2.88 | 0.53 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 20:00 | 43575 | 44:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 21:00 | 43575 | 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 22:00 | 43575 | 46:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.54 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 23:00 | 43575 | 47:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 01:00 | 2019-04-21 | 1:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.42 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 02:00 | 43576 | 2:00 |  | 2.8 | 2.22 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 03:00 | 43576 | 3:00 |  | 2.8 | 2.62 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 04:00 | 43576 | 4:00 |  | 2.8 | 3.54 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 05:00 | 43576 | 5:00 |  | 2.8 | 2.61 | 0.37 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-04-21 06:00 | 43576 | 6:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.47 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 07:00 | 43576 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.53 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 08:00 | 43576 | 8:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 09:00 | 43576 | 9:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 10:00 | 43576 | 10:00 |  | 2.8 | 1.83 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 11:00 | 43576 | 11:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 12:00 | 43576 | 12:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 13:00 | 43576 | 13:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 14:00 | 43576 | 14:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.52 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 15:00 | 43576 | 15:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.55 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 16:00 | 43576 | 16:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-21 17:00 | 43576 | 17:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-04-21 18:00 | 43576 | 18:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-21 19:00 | 43576 | 19:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-21 20:00 | 43576 | 20:00 |  | 2.8 | 1.95 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 21:00 | 43576 | 21:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 22:00 | 43576 | 22:00 |  | 2.8 | 2.47 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-21 23:00 | 43576 | 23:00 |  | 2.8 | 4.88 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-22 01:00 | 2019-04-22 | 1:00 |  | 2.8 | 5.27 | 0.46 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-22 02:00 | 43577 | 2:00 |  | 2.8 | 4.58 | 1.03 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-22 03:00 | 43577 | 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.27 | 3.59 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2019-04-22 04:00 | 43577 | 4:00 |  | 2.8 | 3.55 | 3.4 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 |  | Retrolavado
2019-04-22 05:00 | 43577 | 5:00 |  | 2.8 | 3.29 | 3.11 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2019-04-22 06:00 | 43577 | 6:00 |  | 2.8 | 2.09 | 2.66 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2019-04-22 07:00 | 43577 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.18 | 2.63 | 1.92 | 1.53 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-22 08:00 | 43577 | 8:00 |  | 2.8 | 1.97 | 2.13 | 1.3 | 1.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-22 09:00 | 43577 | 9:00 |  | 2.8 | 2.62 | 1.57 | 0.24 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-22 10:00 | 43577 | 10:00 |  | 2.8 | 2 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 11:00 | 43577 | 11:00 |  | 2.8 | 3.67 | 0.99 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 12:00 | 43577 | 12:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.94 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 13:00 | 43577 | 13:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.64 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 14:00 | 43577 | 14:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.64 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 15:00 | 43577 | 15:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.88 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 16:00 | 43577 | 16:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-04-22 17:00 | 43577 | 17:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 18:00 | 43577 | 18:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.69 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 19:00 | 43577 | 19:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.43 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 20:00 | 43577 | 20:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.42 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 21:00 | 43577 | 21:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 22:00 | 43577 | 22:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-22 23:00 | 43577 | 23:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 | 2019-04-23 | 24:00 |  | 2.8 | 2 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 01:00 | 43578 | 25:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 02:00 | 43578 | 26:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 03:00 | 43578 | 27:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 04:00 | 43578 | 28:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 05:00 | 43578 | 29:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.44 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 06:00 | 43578 | 30:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 07:00 | 43578 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.39 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87
2019-04-24 08:00 | 43578 | 32:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.43 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 09:00 | 43578 | 33:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.47 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 10:00 | 43578 | 34:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 11:00 | 43578 | 35:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 12:00 | 43578 | 36:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.41 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-04-24 13:00 | 43578 | 37:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.54 | 0.25 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 14:00 | 43578 | 38:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.6 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 15:00 | 43578 | 39:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.55 | 0.08 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 16:00 | 43578 | 40:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.55 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94
2019-04-24 17:00 | 43578 | 41:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.38 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 18:00 | 43578 | 42:00 |  | 2.8 | 2.91 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-24 19:00 | 43578 | 43:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.38 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 20:00 | 43578 | 44:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.35 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 21:00 | 43578 | 45:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 22:00 | 43578 | 46:00 |  | 2.8 | 2.69 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 23:00 | 43578 | 47:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 01:00 | 2019-04-24 | 1:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 02:00 | 43579 | 2:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-24 03:00 | 43579 | 3:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 04:00 | 43579 | 4:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.66 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 05:00 | 43579 | 5:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.37 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 06:00 | 43579 | 6:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.55 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 07:00 | 43579 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 2.58 | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-04-24 08:00 | 43579 | 8:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 09:00 | 43579 | 9:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 10:00 | 43579 | 10:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 11:00 | 43579 | 11:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 12:00 | 43579 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.22 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 13:00 | 43579 | 13:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 14:00 | 43579 | 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.47 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 15:00 | 43579 | 15:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.43 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 16:00 | 43579 | 16:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.51 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 17:00 | 43579 | 17:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 18:00 | 43579 | 18:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-04-24 19:00 | 43579 | 19:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-24 20:00 | 43579 | 20:00 |  | 2.8 | 2.64 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 21:00 | 43579 | 21:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 22:00 | 43579 | 22:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-24 23:00 | 43579 | 23:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-26 | 2019-04-25 | 24:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-26 01:00 | 43580 | 25:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-26 02:00 | 43580 | 26:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 03:00 | 43580 | 27:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 04:00 | 43580 | 28:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 05:00 | 43580 | 29:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 06:00 | 43580 | 30:00 |  | 2.8 | 1.92 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 07:00 | 43580 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.2 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 08:00 | 43580 | 32:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.64 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 09:00 | 43580 | 33:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-04-26 10:00 | 43580 | 34:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.45 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 11:00 | 43580 | 35:00 |  | 2.8 | 1.91 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 12:00 | 43580 | 36:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 13:00 | 43580 | 37:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 14:00 | 43580 | 38:00 |  | 2.8 | 2.12 | 0.58 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 15:00 | 43580 | 39:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.56 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 16:00 | 43580 | 40:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.7 | 0.48 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 17:00 | 43580 | 41:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.39 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 18:00 | 43580 | 42:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 19:00 | 43580 | 43:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 20:00 | 43580 | 44:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 21:00 | 43580 | 45:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-26 22:00 | 43580 | 46:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.43 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-26 23:00 | 43580 | 47:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.41 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-28 | 2019-04-26 | 48:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-28 01:00 | 43581 | 49:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-28 02:00 | 43581 | 50:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-28 03:00 | 43581 | 51:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 04:00 | 43581 | 52:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 05:00 | 43581 | 53:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 06:00 | 43581 | 54:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 07:00 | 43581 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.34 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 08:00 | 43581 | 56:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 09:00 | 43581 | 57:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 10:00 | 43581 | 58:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.31 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 11:00 | 43581 | 59:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 12:00 | 43581 | 60:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.35 | 0.08 | 0.33 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-04-28 13:00 | 43581 | 61:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 14:00 | 43581 | 62:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.56 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 15:00 | 43581 | 63:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.51 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 16:00 | 43581 | 64:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 17:00 | 43581 | 65:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.46 | 0.08 | 0.33 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 18:00 | 43581 | 66:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.4 | 0.1 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 19:00 | 43581 | 67:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 20:00 | 43581 | 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.9 | 0.32 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 21:00 | 43581 | 69:00 |  | 2.8 | 2.98 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 22:00 | 43581 | 70:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 23:00 | 43581 | 71:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 01:00 | 2019-04-27 | 1:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 02:00 | 43582 | 2:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 03:00 | 43582 | 3:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 04:00 | 43582 | 4:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 05:00 | 43582 | 5:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 06:00 | 43582 | 6:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 07:00 | 43582 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.55 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 08:00 | 43582 | 8:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-04-27 09:00 | 43582 | 9:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 10:00 | 43582 | 10:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 11:00 | 43582 | 11:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-27 12:00 | 43582 | 12:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 13:00 | 43582 | 13:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 14:00 | 43582 | 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-27 15:00 | 43582 | 15:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.49 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-27 16:00 | 43582 | 16:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 17:00 | 43582 | 17:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 18:00 | 43582 | 18:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 19:00 | 43582 | 19:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-27 20:00 | 43582 | 20:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 21:00 | 43582 | 21:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-27 22:00 | 43582 | 22:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-27 23:00 | 43582 | 23:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 01:00 | 2019-04-28 | 1:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 02:00 | 43583 | 2:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.49 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 03:00 | 43583 | 3:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.35 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 04:00 | 43583 | 4:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.34 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 05:00 | 43583 | 5:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 06:00 | 43583 | 6:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 07:00 | 43583 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.34 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-28 08:00 | 43583 | 8:00 |  | 2.8 | 1.93 | 3.8 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-28 09:00 | 43583 | 9:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-28 10:00 | 43583 | 10:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-28 11:00 | 43583 | 11:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 12:00 | 43583 | 12:00 |  | 2.8 | 2 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 13:00 | 43583 | 13:00 |  | 2.8 | 3.74 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 14:00 | 43583 | 14:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 15:00 | 43583 | 15:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 16:00 | 43583 | 16:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-28 17:00 | 43583 | 17:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.5 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-04-28 18:00 | 43583 | 18:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 19:00 | 43583 | 19:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 20:00 | 43583 | 20:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 21:00 | 43583 | 21:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.32 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 22:00 | 43583 | 22:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.5 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-28 23:00 | 43583 | 23:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.39 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 | 2019-04-29 | 24:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 01:00 | 43584 | 25:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 02:00 | 43584 | 26:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 03:00 | 43584 | 27:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-04-30 04:00 | 43584 | 28:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 05:00 | 43584 | 29:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 06:00 | 43584 | 30:00 |  | 2.8 | 2.42 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 07:00 | 43584 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.31 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 08:00 | 43584 | 32:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 09:00 | 43584 | 33:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.27 | 0.1 | 0.46 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 10:00 | 43584 | 34:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 11:00 | 43584 | 35:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 12:00 | 43584 | 36:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.58 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 13:00 | 43584 | 37:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.4 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 14:00 | 43584 | 38:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 15:00 | 43584 | 39:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 16:00 | 43584 | 40:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-30 17:00 | 43584 | 41:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.52 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-04-30 18:00 | 43584 | 42:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-30 19:00 | 43584 | 43:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.57 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 20:00 | 43584 | 44:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 21:00 | 43584 | 45:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.24 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 22:00 | 43584 | 46:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.43 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 23:00 | 43584 | 47:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 01:00 | 2019-04-30 | 1:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 02:00 | 43585 | 2:00 |  | 2.8 | 3.27 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 03:00 | 43585 | 3:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.61 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 04:00 | 43585 | 4:00 |  | 2.8 | 3.78 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 05:00 | 43585 | 5:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.72 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 06:00 | 43585 | 6:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.49 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-30 07:00 | 43585 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.41 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-04-30 08:00 | 43585 | 8:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 09:00 | 43585 | 9:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 10:00 | 43585 | 10:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 11:00 | 43585 | 11:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 12:00 | 43585 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.71 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 13:00 | 43585 | 13:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 14:00 | 43585 | 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 15:00 | 43585 | 15:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-30 16:00 | 43585 | 16:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 17:00 | 43585 | 17:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 18:00 | 43585 | 18:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 19:00 | 43585 | 19:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 20:00 | 43585 | 20:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 21:00 | 43585 | 21:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.33 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 22:00 | 43585 | 22:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-04-30 23:00 | 43585 | 23:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 01:00 | 2019-05-01 | 25:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.28 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 02:00 | 43586 | 26:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 03:00 | 43586 | 27:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 04:00 | 43586 | 28:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-05-02 05:00 | 43586 | 29:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 06:00 | 43586 | 30:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 07:00 | 43586 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.99 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 08:00 | 43586 | 32:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 09:00 | 43586 | 33:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 10:00 | 43586 | 34:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 11:00 | 43586 | 35:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.2 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 12:00 | 43586 | 36:00 |  | 2.8 | 2.55 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-02 13:00 | 43586 | 37:00 |  | 2.8 | 8.62 | 0.82 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 14:00 | 43586 | 38:00 |  | 2.8 | 6.11 | 0.98 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 15:00 | 43586 | 39:00 |  | 2.8 | 2.58 | 0.74 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 16:00 | 43586 | 40:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.6 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 17:00 | 43586 | 41:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.26 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 18:00 | 43586 | 42:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 19:00 | 43586 | 43:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 20:00 | 43586 | 44:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 21:00 | 43586 | 45:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 22:00 | 43586 | 46:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-02 23:00 | 43586 | 47:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 | 2019-04-02 | 48:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 01:00 | 43557 | 49:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 02:00 | 43557 | 50:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 03:00 | 43557 | 51:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 04:00 | 43557 | 52:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 05:00 | 43557 | 53:00 |  | 2.8 | 1.41 | 1.36 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 06:00 | 43557 | 54:00 |  | 2.8 | 2.41 | 0.31 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 07:00 | 43557 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.14 | 0.61 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 08:00 | 43557 | 56:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.32 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 09:00 | 43557 | 57:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 10:00 | 43557 | 58:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.21 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 11:00 | 43557 | 59:00 |  | 2.8 | 3.03 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-04-04 12:00 | 43557 | 60:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 13:00 | 43557 | 61:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.45 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 14:00 | 43557 | 62:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.55 | 0.2 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 15:00 | 43557 | 63:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.41 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 16:00 | 43557 | 64:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 17:00 | 43557 | 65:00 |  | 2.8 | 2.45 | 0.45 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-04-04 18:00 | 43557 | 66:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 19:00 | 43557 | 67:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 20:00 | 43557 | 68:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.36 | 0.05 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 21:00 | 43557 | 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.55 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 22:00 | 43557 | 70:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-04-04 23:00 | 43557 | 71:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 01:00 | 2019-05-03 | 1:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 02:00 | 43588 | 2:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 03:00 | 43588 | 3:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 04:00 | 43588 | 4:00 |  | 2.8 | 0.99 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 05:00 | 43588 | 5:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.25 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-05-03 06:00 | 43588 | 6:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 07:00 | 43588 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.47 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 08:00 | 43588 | 8:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 09:00 | 43588 | 9:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 10:00 | 43588 | 10:00 |  | 2.8 | 2.46 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 11:00 | 43588 | 11:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 12:00 | 43588 | 12:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 13:00 | 43588 | 13:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-03 14:00 | 43588 | 14:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 15:00 | 43588 | 15:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 16:00 | 43588 | 16:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.29 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 17:00 | 43588 | 17:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 18:00 | 43588 | 18:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 19:00 | 43588 | 19:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 20:00 | 43588 | 20:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 21:00 | 43588 | 21:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-03 22:00 | 43588 | 22:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-05-03 23:00 | 43588 | 23:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-05-04 01:00 | 2019-05-04 | 1:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-04 02:00 | 43589 | 2:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-04 03:00 | 43589 | 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.47 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-04 04:00 | 43589 | 4:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-04 05:00 | 43589 | 5:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-04 06:00 | 43589 | 6:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-04 07:00 | 43589 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.15 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-04 08:00 | 43589 | 8:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-04 09:00 | 43589 | 9:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-04 10:00 | 43589 | 10:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 11:00 | 43589 | 11:00 |  | 2.8 | 2.38 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 12:00 | 43589 | 12:00 |  | 2.8 | 2.38 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 13:00 | 43589 | 13:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 14:00 | 43589 | 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 15:00 | 43589 | 15:00 |  | 2.8 | 1 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 16:00 | 43589 | 16:00 |  | 2.8 | 2.1 | 0.42 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 17:00 | 43589 | 17:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.35 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 18:00 | 43589 | 18:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 19:00 | 43589 | 19:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 20:00 | 43589 | 20:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado
2019-05-04 21:00 | 43589 | 21:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-04 22:00 | 43589 | 22:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-04 23:00 | 43589 | 23:00 |  | 2.8 | 1.99 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-06 | 2019-05-05 | 24:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-06 01:00 | 43590 | 25:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-06 02:00 | 43590 | 26:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-06 03:00 | 43590 | 27:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-06 04:00 | 43590 | 28:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-06 05:00 | 43590 | 29:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-06 06:00 | 43590 | 30:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-06 07:00 | 43590 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.27 | 0.42 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-06 08:00 | 43590 | 32:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.3 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-06 09:00 | 43590 | 33:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.4 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-06 10:00 | 43590 | 34:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.41 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 11:00 | 43590 | 35:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-06 12:00 | 43590 | 36:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.32 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-06 13:00 | 43590 | 37:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-06 14:00 | 43590 | 38:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-06 15:00 | 43590 | 39:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-06 16:00 | 43590 | 40:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.48 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 17:00 | 43590 | 41:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.42 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 18:00 | 43590 | 42:00 |  | 2.8 | 3.84 | 0.32 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 19:00 | 43590 | 43:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 20:00 | 43590 | 44:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 21:00 | 43590 | 45:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 22:00 | 43590 | 46:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 23:00 | 43590 | 47:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 01:00 | 2019-05-06 | 1:00 |  | 2.8 | 3.38 | 0.28 | 0.17 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 02:00 | 43591 | 2:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 03:00 | 43591 | 3:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.41 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 04:00 | 43591 | 4:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.42 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 05:00 | 43591 | 5:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 06:00 | 43591 | 6:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-06 07:00 | 43591 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.17 | 0.2 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 08:00 | 43591 | 8:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 09:00 | 43591 | 9:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 10:00 | 43591 | 10:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 11:00 | 43591 | 11:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 12:00 | 43591 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.22 | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 13:00 | 43591 | 13:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 14:00 | 43591 | 14:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 15:00 | 43591 | 15:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 16:00 | 43591 | 16:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 17:00 | 43591 | 17:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 18:00 | 43591 | 18:00 |  | 2.8 | 0.88 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 19:00 | 43591 | 19:00 |  | 2.8 | 3.34 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 20:00 | 43591 | 20:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 21:00 | 43591 | 21:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 22:00 | 43591 | 22:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.34 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-06 23:00 | 43591 | 23:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 01:00 | 2019-05-07 | 1:00 |  | 2.8 | 0.98 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 02:00 | 43592 | 2:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 03:00 | 43592 | 3:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 04:00 | 43592 | 4:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 05:00 | 43592 | 5:00 |  | 2.8 | 1 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 06:00 | 43592 | 6:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 07:00 | 43592 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.79 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 08:00 | 43592 | 8:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-07 09:00 | 43592 | 9:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-07 10:00 | 43592 | 10:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.27 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 11:00 | 43592 | 11:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 12:00 | 43592 | 12:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 13:00 | 43592 | 13:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 14:00 | 43592 | 14:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 15:00 | 43592 | 15:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 16:00 | 43592 | 16:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 17:00 | 43592 | 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.49 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 18:00 | 43592 | 18:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 19:00 | 43592 | 19:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.28 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 20:00 | 43592 | 20:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 21:00 | 43592 | 21:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 22:00 | 43592 | 22:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-07 23:00 | 43592 | 23:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-09 | 2019-05-08 | 24:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-09 01:00 | 43593 | 25:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-09 02:00 | 43593 | 26:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-09 03:00 | 43593 | 27:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.22 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-09 04:00 | 43593 | 28:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.69 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-09 05:00 | 43593 | 29:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 06:00 | 43593 | 30:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 07:00 | 43593 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-09 08:00 | 43593 | 32:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-09 09:00 | 43593 | 33:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-09 10:00 | 43593 | 34:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-09 11:00 | 43593 | 35:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-09 12:00 | 43593 | 36:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 13:00 | 43593 | 37:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 14:00 | 43593 | 38:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.51 | 0.23 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87
2019-05-09 15:00 | 43593 | 39:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67 |  |  | Retrolavado
2019-05-09 16:00 | 43593 | 40:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.66 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 17:00 | 43593 | 41:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 18:00 | 43593 | 42:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.47 | 0.19 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 19:00 | 43593 | 43:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 20:00 | 43593 | 44:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 21:00 | 43593 | 45:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.72 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 22:00 | 43593 | 46:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.29 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-09 23:00 | 43593 | 47:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-11 01:00 | 2019-05-09 | 49:00 |  | 2.8 | 1.05 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-11 02:00 | 43594 | 50:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-11 03:00 | 43594 | 51:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-11 04:00 | 43594 | 52:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.58 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 05:00 | 43594 | 53:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-11 06:00 | 43594 | 54:00 |  | 2.8 | 2.78 | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 07:00 | 43594 | 55:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.15 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 08:00 | 43594 | 56:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.03 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 09:00 | 43594 | 57:00 |  | 2.8 | 0.95 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 10:00 | 43594 | 58:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 11:00 | 43594 | 59:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-11 12:00 | 43594 | 60:00 |  | 2.8 | 0.92 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-11 13:00 | 43594 | 61:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 14:00 | 43594 | 62:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.33 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 15:00 | 43594 | 63:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 16:00 | 43594 | 64:00 |  | 2.8 | 1.05 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 17:00 | 43594 | 65:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 18:00 | 43594 | 66:00 |  | 2.8 | 0.96 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 19:00 | 43594 | 67:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 20:00 | 43594 | 68:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 21:00 | 43594 | 69:00 |  | 2.8 | 0.91 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 22:00 | 43594 | 70:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-11 23:00 | 43594 | 71:00 |  | 2.8 | 0.95 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-10 01:00 | 2019-05-10 | 1:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 02:00 | 43595 | 2:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 03:00 | 43595 | 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.03 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 04:00 | 43595 | 4:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 05:00 | 43595 | 5:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 06:00 | 43595 | 6:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 07:00 | 43595 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-05-10 08:00 | 43595 | 8:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 09:00 | 43595 | 9:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 10:00 | 43595 | 10:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 11:00 | 43595 | 11:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 12:00 | 43595 | 12:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 13:00 | 43595 | 13:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 14:00 | 43595 | 14:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 15:00 | 43595 | 15:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 16:00 | 43595 | 16:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.29 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 17:00 | 43595 | 17:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 18:00 | 43595 | 18:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 19:00 | 43595 | 19:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 20:00 | 43595 | 20:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 21:00 | 43595 | 21:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 22:00 | 43595 | 22:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-10 23:00 | 43595 | 23:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 | 2019-05-11 | 24:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 01:00 | 43596 | 25:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 02:00 | 43596 | 26:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 03:00 | 43596 | 27:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 04:00 | 43596 | 28:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 05:00 | 43596 | 29:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 06:00 | 43596 | 30:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 07:00 | 43596 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.29 | 0.16 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 08:00 | 43596 | 32:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 09:00 | 43596 | 33:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.4 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 10:00 | 43596 | 34:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.47 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 11:00 | 43596 | 35:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.34 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 12:00 | 43596 | 36:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.44 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 13:00 | 43596 | 37:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.27 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 14:00 | 43596 | 38:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.37 | 0.1 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 15:00 | 43596 | 39:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.49 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 16:00 | 43596 | 40:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 17:00 | 43596 | 41:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 18:00 | 43596 | 42:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-12 19:00 | 43596 | 43:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-05-12 20:00 | 43596 | 44:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 21:00 | 43596 | 45:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 22:00 | 43596 | 46:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 23:00 | 43596 | 47:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 01:00 | 2019-05-12 | 1:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 02:00 | 43597 | 2:00 |  | 2.8 | 2.52 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 03:00 | 43597 | 3:00 |  | 2.8 | 2.07 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-12 04:00 | 43597 | 4:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 05:00 | 43597 | 5:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 06:00 | 43597 | 6:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 07:00 | 43597 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 0.98 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 08:00 | 43597 | 8:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-12 09:00 | 43597 | 9:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 10:00 | 43597 | 10:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 11:00 | 43597 | 11:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 12:00 | 43597 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.18 | 1.7 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 13:00 | 43597 | 13:00 |  | 2.8 | 2.81 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 14:00 | 43597 | 14:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 15:00 | 43597 | 15:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 16:00 | 43597 | 16:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 17:00 | 43597 | 17:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 18:00 | 43597 | 18:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 19:00 | 43597 | 19:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-12 20:00 | 43597 | 20:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-12 21:00 | 43597 | 21:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-12 22:00 | 43597 | 22:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-12 23:00 | 43597 | 23:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-13 01:00 | 2019-05-13 | 1:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-13 02:00 | 43598 | 2:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-13 03:00 | 43598 | 3:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-13 04:00 | 43598 | 4:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-13 05:00 | 43598 | 5:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-13 06:00 | 43598 | 6:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-13 07:00 | 43598 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.05 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-13 08:00 | 43598 | 8:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-13 09:00 | 43598 | 9:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-05-13 10:00 | 43598 | 10:00 |  | 2.8 | 1.92 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-05-13 11:00 | 43598 | 11:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 12:00 | 43598 | 12:00 |  | 2.8 | 4.27 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 13:00 | 43598 | 13:00 |  | 2.8 | 3.23 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 14:00 | 43598 | 14:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 15:00 | 43598 | 15:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 16:00 | 43598 | 16:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 17:00 | 43598 | 17:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.34 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 18:00 | 43598 | 18:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-13 19:00 | 43598 | 19:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-13 20:00 | 43598 | 20:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-13 21:00 | 43598 | 21:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-13 22:00 | 43598 | 22:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-13 23:00 | 43598 | 23:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-15 | 2019-05-14 | 24:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-15 01:00 | 43599 | 25:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-15 02:00 | 43599 | 26:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-15 03:00 | 43599 | 27:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-15 04:00 | 43599 | 28:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-15 05:00 | 43599 | 29:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 06:00 | 43599 | 30:00 |  | 2.8 | 1 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 07:00 | 43599 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.37 | 0.31 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 08:00 | 43599 | 32:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 09:00 | 43599 | 33:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.48 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 10:00 | 43599 | 34:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.3 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 11:00 | 43599 | 35:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.4 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 12:00 | 43599 | 36:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.51 | 0.2 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 13:00 | 43599 | 37:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 14:00 | 43599 | 38:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 15:00 | 43599 | 39:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.31 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 16:00 | 43599 | 40:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.44 | 0.08 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 17:00 | 43599 | 41:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.63 | 0.06 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 18:00 | 43599 | 42:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.54 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-15 19:00 | 43599 | 43:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 20:00 | 43599 | 44:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 21:00 | 43599 | 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.14 | 0.4 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 22:00 | 43599 | 46:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 23:00 | 43599 | 47:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 01:00 | 2019-05-15 | 1:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 02:00 | 43600 | 2:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 03:00 | 43600 | 3:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 04:00 | 43600 | 4:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 05:00 | 43600 | 5:00 |  | 2.8 | 0.92 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 06:00 | 43600 | 6:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.29 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 07:00 | 43600 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 0.96 | 0.26 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-15 08:00 | 43600 | 8:00 |  | 2.8 | 1.99 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 09:00 | 43600 | 9:00 |  | 2.8 | 1 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-15 10:00 | 43600 | 10:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.22 |  | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-15 12:00 | 43600 | 12:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-05-15 13:00 | 43600 | 13:00 |  | 2.8 | 0.88 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 14:00 | 43600 | 14:00 |  | 2.8 | 0.9 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 15:00 | 43600 | 15:00 |  | 2.8 | 0.96 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 16:00 | 43600 | 16:00 |  | 2.8 | 0.94 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 17:00 | 43600 | 17:00 |  | 2.8 | 0.94 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-15 18:00 | 43600 | 18:00 |  | 2.8 | 1 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-15 19:00 | 43600 | 19:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.2 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 20:00 | 43600 | 20:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 21:00 | 43600 | 21:00 |  | 2.8 | 0.94 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 22:00 | 43600 | 22:00 |  | 2.8 | 0.87 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-15 23:00 | 43600 | 23:00 |  | 2.8 | 0.98 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-17 | 2019-05-16 | 24:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-17 01:00 | 43601 | 25:00 |  | 2.8 | 0.99 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-17 02:00 | 43601 | 26:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.2 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 03:00 | 43601 | 27:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 0.96 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 04:00 | 43601 | 28:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 05:00 | 43601 | 29:00 |  | 2.8 | 0.96 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 06:00 | 43601 | 30:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 07:00 | 43601 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.38 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 08:00 | 43601 | 32:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 09:00 | 43601 | 33:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 10:00 | 43601 | 34:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 11:00 | 43601 | 35:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 12:00 | 43601 | 36:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 13:00 | 43601 | 37:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 14:00 | 43601 | 38:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 15:00 | 43601 | 39:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 16:00 | 43601 | 40:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 17:00 | 43601 | 41:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.32 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 18:00 | 43601 | 42:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 19:00 | 43601 | 43:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 20:00 | 43601 | 44:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 21:00 | 43601 | 45:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 22:00 | 43601 | 46:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-17 23:00 | 43601 | 47:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 | 2019-05-17 | 48:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 01:00 | 43602 | 49:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 02:00 | 43602 | 50:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.29 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 03:00 | 43602 | 51:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 04:00 | 43602 | 52:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.69 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 05:00 | 43602 | 53:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 06:00 | 43602 | 54:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 07:00 | 43602 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.2 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 08:00 | 43602 | 56:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.47 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 09:00 | 43602 | 57:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.41 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 10:00 | 43602 | 58:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 11:00 | 43602 | 59:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.38 | 0.24 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 12:00 | 43602 | 60:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 13:00 | 43602 | 61:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 14:00 | 43602 | 62:00 |  | 2.8 | 0.84 | 0.43 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 15:00 | 43602 | 63:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.63 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 16:00 | 43602 | 64:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 17:00 | 43602 | 65:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.55 | 0.16 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 18:00 | 43602 | 66:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.25 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 19:00 | 43602 | 67:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 20:00 | 43602 | 68:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.46 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 21:00 | 43602 | 69:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-19 22:00 | 43602 | 70:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.32 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 23:00 | 43602 | 71:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 01:00 | 2019-05-18 | 1:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 02:00 | 43603 | 2:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 03:00 | 43603 | 3:00 |  | 2.8 | 1.1 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 04:00 | 43603 | 4:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.4 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 05:00 | 43603 | 5:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.27 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 06:00 | 43603 | 6:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.46 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 07:00 | 43603 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.37 | 0.46 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 08:00 | 43603 | 8:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 09:00 | 43603 | 9:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.27 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 10:00 | 43603 | 10:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 11:00 | 43603 | 11:00 |  | 2.8 | 3.58 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 12:00 | 43603 | 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.81 | 0.26 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 13:00 | 43603 | 13:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.28 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 14:00 | 43603 | 14:00 |  | 2.8 | 1.1 | 0.33 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 15:00 | 43603 | 15:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 16:00 | 43603 | 16:00 |  | 2.8 | 0.85 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 17:00 | 43603 | 17:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.24 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 18:00 | 43603 | 18:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 19:00 | 43603 | 19:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-18 20:00 | 43603 | 20:00 |  | 2.8 | 1.05 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-05-18 21:00 | 43603 | 21:00 |  | 2.8 | 2.41 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 22:00 | 43603 | 22:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.75 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-18 23:00 | 43603 | 23:00 |  | 2.8 | 1.87 | 1.03 | 0.28 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 01:00 | 2019-05-19 | 1:00 |  | 2.8 | 1.68 | 1 | 0.32 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 02:00 | 43604 | 2:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.76 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 03:00 | 43604 | 3:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.47 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 04:00 | 43604 | 4:00 |  | 2.8 | 0.92 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 05:00 | 43604 | 5:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.37 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 06:00 | 43604 | 6:00 |  | 2.8 | 2.18 | 0.29 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 07:00 | 43604 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.13 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 08:00 | 43604 | 8:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-19 09:00 | 43604 | 9:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 10:00 | 43604 | 10:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-19 11:00 | 43604 | 11:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 12:00 | 43604 | 12:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 13:00 | 43604 | 13:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.26 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 14:00 | 43604 | 14:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 15:00 | 43604 | 15:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-19 16:00 | 43604 | 16:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-19 17:00 | 43604 | 17:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-19 18:00 | 43604 | 18:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 19:00 | 43604 | 19:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 20:00 | 43604 | 20:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.48 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-05-19 21:00 | 43604 | 21:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 22:00 | 43604 | 22:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-19 23:00 | 43604 | 23:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77
2019-05-21 | 2019-05-20 | 24:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 01:00 | 43605 | 25:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 02:00 | 43605 | 26:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 03:00 | 43605 | 27:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 04:00 | 43605 | 28:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.89 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 05:00 | 43605 | 29:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.57 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 06:00 | 43605 | 30:00 |  | 2.8 | 1.47 | 1.19 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 07:00 | 43605 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 08:00 | 43605 | 32:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.55 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 09:00 | 43605 | 33:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.49 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 10:00 | 43605 | 34:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.44 | 0.17 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 11:00 | 43605 | 35:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.37 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 12:00 | 43605 | 36:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 13:00 | 43605 | 37:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 14:00 | 43605 | 38:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.47 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 15:00 | 43605 | 39:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 16:00 | 43605 | 40:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 17:00 | 43605 | 41:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.4 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 18:00 | 43605 | 42:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.38 | 0.16 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-05-21 19:00 | 43605 | 43:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 20:00 | 43605 | 44:00 |  | 2.8 | 5.17 | 0.57 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 21:00 | 43605 | 45:00 |  | 2.8 | 26.1 | 0.63 | 0.2 | 0.11 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 22:00 | 43605 | 46:00 |  | 2.8 | 19.9 | 4.35 | 0.33 | 0.21 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 23:00 | 43605 | 47:00 |  | 2.8 | 12.7 | 9.51 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2019-05-21 01:00 | 2019-05-21 | 1:00 |  | 2.8 | 4.05 | 5.37 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2019-05-21 02:00 | 43606 | 2:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-05-21 03:00 | 43606 | 3:00 |  | 2.8 | 5.58 | 3.64 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
2019-05-21 04:00 | 43606 | 4:00 |  | 2.8 | 2.44 | 2.96 | 0.37 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-21 05:00 | 43606 | 5:00 |  | 2.8 | 1.95 | 1.78 | 1.23 | 1.5 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-21 06:00 | 43606 | 6:00 |  | 2.8 | 2.9 | 1.94 | 0.56 | 0.85 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 07:00 | 43606 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.56 | 1.71 | 0.27 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 08:00 | 43606 | 8:00 |  | 2.8 | 2.54 | 1.49 | 0.52 | 0.55 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 09:00 | 43606 | 9:00 |  | 2.8 | 1.37 | 1.66 | 0.6 | 0.66 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-05-21 10:00 | 43606 | 10:00 |  | 2.8 | 1.82 | 1.47 | 1.11 | 0.9 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 11:00 | 43606 | 11:00 |  | 2.8 | 1.34 | 1.66 | 1.13 | 0.96 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 12:00 | 43606 | 12:00 |  | 2.8 | 1.42 | 1.35 | 1.07 | 1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 13:00 | 43606 | 13:00 |  | 2.8 | 1.25 | 1.55 | 0.91 | 0.77 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 14:00 | 43606 | 14:00 |  | 2.8 | 1.2 | 1.54 | 0.72 | 0.67 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 15:00 | 43606 | 15:00 |  | 2.8 | 1.46 | 1.4 | 0.41 | 0.47 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 16:00 | 43606 | 16:00 |  | 2.8 | 1.19 | 1.21 | 0.24 | 0.3 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 17:00 | 43606 | 17:00 |  | 2.8 | 1.17 | 1.21 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 18:00 | 43606 | 18:00 |  | 2.8 | 1.67 | 1.29 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81
2019-05-21 19:00 | 43606 | 19:00 |  | 2.8 | 1.11 | 1.42 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-05-21 20:00 | 43606 | 20:00 |  | 2.8 | 1.16 | 1.52 | 0.27 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 21:00 | 43606 | 21:00 |  | 2.8 | 0.96 | 1.21 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 22:00 | 43606 | 22:00 |  | 2.8 | 1.21 | 1.04 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-21 23:00 | 43606 | 23:00 |  | 2.8 | 1.21 | 1.3 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-23 01:00 | 2019-05-22 | 25:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.99 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 02:00 | 43607 | 2:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.59 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 03:00 | 43607 | 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.06 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 04:00 | 43607 | 4:00 |  | 2.8 | 1.36 | 1.67 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 05:00 | 43607 | 5:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.7 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 06:00 | 43607 | 6:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.78 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 07:00 | 43607 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.69 | 0.85 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-22 08:00 | 43607 | 8:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.96 | 0.15 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-22 09:00 | 43607 | 9:00 |  | 2.8 | 2.39 | 1.09 | 0.21 | 0.32 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-22 10:00 | 43607 | 10:00 |  | 2.8 | 2.48 | 1.55 | 1.02 | 0.96 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-22 11:00 | 43607 | 11:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.72 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-22 12:00 | 43607 | 12:00 |  | 2.8 | 2.25 | 1.11 | 0.55 | 0.45 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-22 13:00 | 43607 | 13:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.6 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
2019-05-22 14:00 | 43607 | 14:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.5 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 15:00 | 43607 | 15:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 16:00 | 43607 | 16:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.45 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 17:00 | 43607 | 17:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.41 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67
2019-05-22 18:00 | 43607 | 18:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.45 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-22 19:00 | 43607 | 19:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7
2019-05-22 20:00 | 43607 | 20:00 |  | 2.8 | 4.87 | 0.61 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-22 21:00 | 43607 | 21:00 |  | 2.8 | 21.9 | 0.75 | 0.24 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-05-22 22:00 | 43607 | 22:00 |  | 2.8 | 39.2 | 2.18 | 1.04 | 0.89 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.7
2019-05-22 23:00 | 43607 | 23:00 |  | 2.8 | 37.8 | 3.58 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 24:00 |  | 2.8 | 23.6 |  |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 25:00 |  | 2.8 | 55.2 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 26:00 |  | 2.8 | 19.7 | 2.2 | 0.16 | 0.11 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.77
#VALUE! | 23/95/2019 | 27:00 |  | 2.8 | 12.8 |  |  |  | 111.11 | 8.59 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 28:00 |  | 2.8 | 13.3 |  |  |  | 111.11 | 8.59 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 29:00 |  | 2.8 | 8.24 | 11.1 |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 30:00 |  | 2.8 | 7.22 | 8.66 |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 31:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.21 | 6.81 | 1.81 |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.97 | Retrolavado | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 32:00 |  | 4.2 | 6.59 | 6.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 33:00 |  | 4.2 | 5.91 | 5.76 | 4.44 | 4.69 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.97
#VALUE! | 23/95/2019 | 34:00 |  | 4.2 | 4.93 | 4.79 | 3.76 | 4.24 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.97
#VALUE! | 23/95/2019 | 35:00 |  | 4.2 | 5.32 | 5.13 | 3.84 | 4.02 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.97
#VALUE! | 23/95/2019 | 36:00 |  | 4.2 | 4.65 | 4.42 | 3.58 | 3.54 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97 |  | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 37:00 |  | 4.2 | 3.71 | 3.7 | 2.97 | 3.36 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.86
#VALUE! | 23/95/2019 | 38:00 |  | 4.2 | 4.31 | 3.91 | 2.99 | 3.59 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.86
#VALUE! | 23/95/2019 | 39:00 |  | 3.5 | 3.59 | 3.52 | 2.75 | 3.11 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.86 | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 40:00 |  | 4.2 | 3.26 | 3.04 | 2.36 | 2.59 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.81
#VALUE! | 23/95/2019 | 41:00 |  | 4.2 | 4.59 | 3.36 | 2.59 | 2.47 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.81
#VALUE! | 23/95/2019 | 42:00 |  | 4.9 | 8.36 | 4.51 | 2.92 | 2.87 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81
#VALUE! | 23/95/2019 | 43:00 |  |  | 12 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 44:00 |  | 4.9 | 70.2 | 15.3 |  |  | 111.11 | 13.6 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 45:00 |  |  | 485 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 46:00 |  |  | 287 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 47:00 |  |  | 166 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 49:00 |  |  | 49.4 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 50:00 |  | 3.5 | 49.4 | 62.6 |  |  | 111.11 | 19.04 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 51:00 |  | 3.5 | 31.8 | 42.7 |  |  | 111.11 | 15.87 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 52:00 |  | 3.5 | 22.4 | 31.8 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 53:00 |  | 3.5 | 18 | 21.2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 54:00 |  | 3.5 | 20.4 | 21.8 |  |  | 111.11 | 11.64 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 14.5 |  |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 56:00 |  | 3.5 | 11.4 | 14.3 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 57:00 |  | 3.5 | 10.2 |  |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 58:00 |  | 3.5 | 8.33 | 5.33 | 1.79 | 1.82 | 111.11 | 10.53 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 59:00 |  | 4.9 | 8.08 | 5.57 | 1.11 | 1.01 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 60:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.94 | 5.48 | 0.84 | 0.87 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
#VALUE! | 23/95/2019 | 61:00 |  | 4.9 | 6.97 | 4.5 | 0.52 | 0.42 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 62:00 |  | 4.9 | 6.31 | 4.28 | 0.41 | 0.46 | 111.11 | 9.82 | 5.67 | 0.7
#VALUE! | 23/95/2019 | 63:00 |  | 4.9 | 7.89 | 5.08 | 0.91 | 0.64 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
#VALUE! | 23/95/2019 | 64:00 |  | 3.5 | 6.89 | 3.31 | 0.8 | 0.86 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 65:00 |  | 3.5 | 12.05 | 4.15 | 0.26 | 0.31 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 17:05 |  | 3.5 | 14.7 |  |  |  | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 17:18 |  | 3.5 | 23.1 |  |  |  | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 17:24 |  | 3.5 | 41.6 |  |  |  | 111.11 | 23.28 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 17:34 |  | 3.5 | 97.9 |  |  |  | 111.11 | 23.28 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 17:40 |  | 3.5 | 117 | 3.64 | 0.3 | 0.28 | 111.11 | 24.33 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 18:00 |  |  | 585
#VALUE! | 23/95/2019 | 19:00 |  |  | 218
#VALUE! | 23/95/2019 | 20:00 |  |  | 275
#VALUE! | 23/95/2019 | 21:00 |  |  | 91.8
#VALUE! | 23/95/2019 | 22:00 |  | 3.5 | 55.7 | 4.23 | 0.42 | 0.5 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.67
#VALUE! | 23/95/2019 | 23:00 |  | 3.5 | 35.8 |  |  |  | 111.11 | 16.93 | 5.67
2019-05-26 | 2019-05-25 | 24:00 |  | 3.5 | 30 |  |  |  | 111.11 | 22.22
2019-05-26 01:00 | 43610 | 25:00 |  | 3.5 | 27.8 |  |  |  | 111.11 | 21.16
2019-05-26 02:00 | 43610 | 26:00 |  | 3.5 | 23.1 | 10.2 | 1.62 | 2.08 | 111.11 | 17.9 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 03:00 | 43610 | 27:00 |  | 3.5 | 19.1 | 6.76 | 1.39 | 1.3 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67
2019-05-26 04:00 | 43610 | 28:00 |  | 3.5 | 15.9 | 4.5 | 1.69 | 2.23 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67
2019-05-26 05:00 | 43610 | 29:00 |  | 3.5 | 14.5 | 7.86 | 1.49 | 1.49 | 111.11 | 12.87 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 06:00 | 43610 | 30:00 |  | 3.5 | 12 | 4.47 | 0.61 | 0.59 | 111.11 | 17.98 | 5.67 | 0.67
2019-05-26 07:00 | 43610 | 31:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 10.9 | 3.47 | 0.33 | 0.24 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 08:00 | 43610 | 32:00 |  | 3.5 | 9.86 | 2.64 | 0.19 | 0.28 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.77
2019-05-26 09:00 | 43610 | 33:00 |  | 3.5 | 10 | 3.22 | 0.26 | 0.5 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.81
2019-05-26 10:00 | 43610 | 34:00 |  | 3.5 | 9.18 | 3.5 | 0.31 | 0.27 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 11:00 | 43610 | 35:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 10 | 2.84 | 0.24 | 0.21 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.77
2019-05-26 12:00 | 43610 | 36:00 |  | 2.8 | 9.5 | 3.04 | 0.21 | 0.15 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 13:00 | 43610 | 37:00 |  | 2.8 | 8.2 | 3.84 | 0.37 | 0.36 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.75
2019-05-26 14:00 | 43610 | 38:00 |  | 2.8 | 7.6 | 3.19 | 0.21 | 0.18 | 111.11 | 12.96 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 15:00 | 43610 | 39:00 |  | 2.8 | 10.58 | 3.31 | 0.26 | 0.37 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-05-26 16:00 | 43610 | 40:00 |  | 2.8 | 15.89 | 2.83 | 0.98 | 0.75 | 111.11 | 12.96 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 17:00 | 43610 | 41:00 |  | 2.8 | 25.2 | 3.89 | 0.89 | 0.92 | 111.11 | 12.96 | 5.67 | 0.77
2019-05-26 18:00 | 43610 | 42:00 |  | 2.8 | 30.2 | 4.72 | 0.9 | 0.89 | 111.11 | 17.92 | 5.67 | 0.77
2019-05-26 19:00 | 43610 | 43:00 |  | 2.8 | 22.8 | 2.89 | 1.03 | 0.4 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-26 20:00 | 43610 | 44:00 |  | 2.8 | 92.4 | 4.13 | 0.66 | 1.03 | 111.11 | 34.36 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado
2019-05-26 21:00 | 43610 | 45:00 |  | 2.8 | 87.2 | 7.9 | 0.39 | 0.33 | 111.11 | 38.48 | 5.67 | 0.77
2019-05-25 21:30 | 43610 | 21:30 |  | 2.8 | 81.2 | 8.03 | 0.92 | 0.81 | 111.11 | 38.48 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-05-26 22:00 | 43610 | 46:00 |  | 2.8 | 71.6 | 6.98 | 0.9 | 0.7 | 111.11 | 38.69 | 5.67 | 0.77
2019-05-26 23:00 | 43610 | 47:00 |  | 2.8 | 66.9 | 8.22 | 0.39 | 0.5 | 111.11 | 38.69 | 5.67 | 0.77
2019-05-28 | 2019-05-26 | 48:00 |  | 2.8 | 70 | 7.92 | 0.98 | 1.04 | 111.11 | 38.69 | 5.67 | 0.67
2019-05-28 01:00 | 43611 | 49:00 |  | 2.8 | 900 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-05-28 02:00 | 43611 | 50:00 |  | 2.8 | 700 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-05-28 03:00 | 43611 | 51:00 |  | 2.8 | 31.8 |  |  |  | 111.11 | 24.66 | 5.67
2019-05-28 04:00 | 43611 | 52:00 |  | 2.8 | 21.5 |  |  |  | 111.11 | 15.08 | 5.67
2019-05-28 05:00 | 43611 | 53:00 |  | 2.8 | 17.6 |  |  |  | 111.11 | 17.98 | 5.67
2019-05-28 06:00 | 43611 | 54:00 |  | 2.8 | 16.6 | 8.21 |  |  | 111.11 | 17.9 | 5.67
2019-05-28 07:00 | 43611 | 55:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 14.2 | 4.16 |  |  | 111.11 | 24.94 | 5.67 |  | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-28 08:00 | 43611 | 56:00 |  | 4.9 | 13.8 | 2.33 | 0.24 | 0.28 | 111.11 | 23.8 | 5.67 | 0.81
2019-05-28 09:00 | 43611 | 57:00 |  | 4.9 | 12.3 | 1.89 | 0.17 | 0.15 | 111.11 | 23.8 | 5.67 | 1.04
2019-05-28 10:00 | 43611 | 58:00 |  | 4.9 | 11.4 | 2.09 | 0.22 | 0.16 | 111.11 | 21.9 | 5.67 | 0.98 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-28 11:00 | 43611 | 59:00 |  | 4.9 | 11.6 | 2.08 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 20.4 | 5.67 | 0.92
2019-05-28 12:00 | 43611 | 60:00 |  | 4.9 | 10.7 | 2.13 | 0.16 | 0.16 | 111.11 | 22.67 | 5.67 | 0.98
2019-05-28 13:00 | 43611 | 61:00 |  | 4.9 | 9.28 | 1.77 | 0.14 | 0.19 | 111.11 | 19.27 | 5.67 | 0.92
2019-05-28 14:00 | 43611 | 62:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.47 | 1.91 | 0.15 | 0.16 | 111.11 | 20.4 | 5.67 | 0.86 | Retrolavado
2019-05-28 15:00 | 43611 | 63:00 |  | 4.9 | 9.58 | 1.75 | 0.15 | 0.16 | 111.11 | 20.4 | 5.67 | 0.81
2019-05-28 16:00 | 43611 | 64:00 |  | 4.9 | 10 | 2.05 | 0.15 | 0.24 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-05-28 17:00 | 43611 | 65:00 |  | 4.9 | 6.86 | 1.69 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 19.65 | 5.67 | 0.81
2019-05-28 18:00 | 43611 | 66:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.62 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 19.27 | 5.67 | 0.65
2019-05-28 19:00 | 43611 | 67:00 |  | 3.5 | 7.63 | 1.36 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2019-05-28 20:00 | 43611 | 68:00 |  | 3.5 | 7.52 | 1.6 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 17.98 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 21:00 | 43611 | 69:00 |  | 3.5 | 6.78 | 1.42 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 22:00 | 43611 | 70:00 |  | 3.5 | 7.3 | 1.48 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2019-05-28 23:00 | 43611 | 71:00 |  | 3.5 | 6.58 | 1.35 | 0.17 | 0.15 | 111.11 | 18.51 | 5.67 | 0.7
2019-05-27 01:00 | 2019-05-27 | 1:00 |  | 3.5 | 5.78 | 1.04 | 0.23 | 0.22 | 111.11 | 14.51 | 5.67 | 0.7
2019-05-27 02:00 | 43612 | 2:00 |  | 3.5 | 7.24 | 1.35 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-27 03:00 | 43612 | 3:00 |  | 3.5 | 6.73 | 1.4 | 0.18 | 0.11 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-27 04:00 | 43612 | 4:00 |  | 3.5 | 5.87 | 1.27 | 0.17 | 0.17 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-27 05:00 | 43612 | 5:00 |  | 3.5 | 5.94 | 1.13 | 0.27 | 0.23 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-27 06:00 | 43612 | 6:00 |  | 3.5 | 5.26 | 1.4 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 17.46 | 5.67 | 0.75
2019-05-27 07:00 | 43612 | 7:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5.65 | 1.41 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 19.04 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2019-05-27 08:00 | 43612 | 8:00 |  | 3.5 | 5.33 | 1.43 | 0.2 | 0.14 | 111.11 | 19.04 | 5.67 | 0.75
2019-05-27 09:00 | 43612 | 9:00 |  | 3.5 | 5.14 | 1.18 | 0.15 | 0.17 | 111.11 | 17.46 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado
2019-05-27 10:00 | 43612 | 10:00 |  | 3.5 | 6.11 | 1.13 | 0.19 | 0.18 | 111.11 | 17.46 | 5.67 | 0.75
2019-05-27 11:00 | 43612 | 11:00 |  | 3.5 | 5.98 | 1.08 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7
2019-05-27 12:00 | 43612 | 12:00 |  | 4.9 | 6.42 | 1.07 | 0.15 | 0.14 | 111.11 | 17.33 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-05-27 13:00 | 43612 | 13:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.37 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 17.33 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado
2019-05-27 14:00 | 43612 | 14:00 |  | 4.9 | 6.44 | 0.96 | 0.17 | 0.16 | 111.11 | 17.38 | 5.67 | 0.77
2019-05-27 15:00 | 43612 | 15:00 |  | 4.9 | 5.77 | 1.09 | 0.6 | 0.16 | 111.11 | 17.38 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-05-27 16:00 | 43612 | 16:00 |  | 4.9 | 5.36 | 1.11 |  |  | 111.11 | 17.38 | 5.67
2019-05-27 17:00 | 43612 | 17:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.89 | 0.53 | 0.16 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77
2019-05-27 18:00 | 43612 | 18:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4.42 | 1.22 | 0.3 | 0.44 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77
2019-05-27 19:00 | 43612 | 19:00 |  | 4.9 | 4.21 | 0.9 | 0.32 | 0.91 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77
2019-05-27 20:00 | 43612 | 20:00 |  | 4.9 | 4.48 | 0.8 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77
2019-05-27 21:00 | 43612 | 21:00 |  | 4.9 | 4.08 | 0.71 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 15.11 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-27 22:00 | 43612 | 22:00 |  | 4.9 | 3.55 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 15.11 | 5.67 | 0.77
2019-05-27 23:00 | 43612 | 23:00 |  | 3.5 | 3.91 | 0.64 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 01:00 | 2019-05-28 | 1:00 |  | 3.5 | 3.31 | 0.68 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 02:00 | 43613 | 2:00 |  | 3.5 | 3.37 | 0.62 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.67
2019-05-28 03:00 | 43613 | 3:00 |  | 3.5 | 3.3 | 0.99 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.67
2019-05-28 04:00 | 43613 | 4:00 |  | 3.5 | 3.8 | 0.69 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.67
2019-05-28 05:00 | 43613 | 5:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.68 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.67
2019-05-28 06:00 | 43613 | 6:00 |  | 3.5 | 3.33 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.64
2019-05-28 07:00 | 43613 | 7:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 3.84 | 0.8 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.64
2019-05-28 08:00 | 43613 | 8:00 |  | 3.5 | 4.86 | 0.66 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.64
2019-05-28 09:00 | 43613 | 9:00 |  | 3.5 | 3.24 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.64
2019-05-28 10:00 | 43613 | 10:00 |  | 3.5 | 3.99 | 0.82 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 11:00 | 43613 | 11:00 |  | 3.5 | 3.24 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-28 12:00 | 43613 | 12:00 |  | 3.5 | 5.55 | 0.72 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2019-05-28 13:00 | 43613 | 13:00 |  | 3.5 | 3.34 | 0.75 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 14:00 | 43613 | 14:00 |  | 3.5 | 4.16 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 15:00 | 43613 | 15:00 |  | 3.5 | 5.23 | 0.79 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.69
2019-05-28 16:00 | 43613 | 16:00 |  | 4.2 | 4.23 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.72
2019-05-28 17:00 | 43613 | 17:00 |  | 4.2 | 3.55 | 0.61 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado
2019-05-28 18:00 | 43613 | 18:00 |  | 4.2 | 7.68 | 0.6 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-28 19:00 | 43613 | 19:00 |  | 4.2 | 3.78 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 20:00 | 43613 | 20:00 |  | 4.2 | 4.21 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 21:00 | 43613 | 21:00 |  | 4.2 | 5.7 | 0.8 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 22:00 | 43613 | 22:00 |  | 2.8 | 7.16 | 0.87 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-28 23:00 | 43613 | 23:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 7.61 | 0.97 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 | 2019-05-29 | 24:00 |  | 3.5 | 7.25 | 0.94 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 01:00 | 43614 | 25:00 |  | 3.5 | 6.31 | 0.96 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 02:00 | 43614 | 26:00 |  | 3.5 | 6.77 | 0.71 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 03:00 | 43614 | 27:00 |  | 3.5 | 6 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 04:00 | 43614 | 28:00 |  | 3.5 | 5.72 | 1.59 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 05:00 | 43614 | 29:00 |  | 3.5 | 6.83 | 2.3 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 15.07 | 5.67 | 0.67
2019-05-30 06:00 | 43614 | 30:00 |  | 3.5 | 5.19 | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 14.28 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 07:00 | 43614 | 31:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.65 | 1.36 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 14.28 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 08:00 | 43614 | 32:00 |  | 3.5 | 4.34 | 0.77 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-30 09:00 | 43614 | 33:00 |  | 3.5 | 4.07 | 0.83 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.81
2019-05-30 10:00 | 43614 | 34:00 |  | 3.5 | 3.91 | 0.75 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.81
2019-05-30 11:00 | 43614 | 35:00 |  | 3.5 | 3.52 | 0.78 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 12:00 | 43614 | 36:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.75 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 13:00 | 43614 | 37:00 |  | 3.5 | 3.58 | 0.64 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado
2019-05-30 14:00 | 43614 | 38:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.63 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 15:00 | 43614 | 39:00 |  | 3.5 | 4.15 | 0.72 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 16:00 | 43614 | 40:00 |  | 3.5 | 3.87 | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 17:00 | 43614 | 41:00 |  | 3.5 | 4.61 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 18:00 | 43614 | 42:00 |  | 3.5 | 2.62 | 0.78 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75
2019-05-30 19:00 | 43614 | 43:00 |  | 3.5 | 3.54 | 0.71 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 20:00 | 43614 | 44:00 |  | 3.5 | 3.27 | 0.62 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 21:00 | 43614 | 45:00 |  | 3.5 | 3.36 | 0.61 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 22:00 | 43614 | 46:00 |  | 3.5 | 2.96 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 22.69 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 23:00 | 43614 | 47:00 |  | 3.5 | 3.08 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 22.69 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 01:00 | 2019-05-30 | 1:00 |  | 3.5 | 2.97 | 0.5 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 02:00 | 43615 | 2:00 |  | 3.5 | 3.23 | 0.51 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.64
2019-05-30 03:00 | 43615 | 3:00 |  | 3.5 | 3.27 | 0.59 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado
2019-05-30 04:00 | 43615 | 4:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.85 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 05:00 | 43615 | 5:00 |  | 3.5 | 2.84 | 0.55 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 06:00 | 43615 | 6:00 |  | 3.5 | 2.78 | 0.64 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 07:00 | 43615 | 7:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 2.94 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 08:00 | 43615 | 8:00 |  | 3.5 | 2.77 | 0.46 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2019-05-30 09:00 | 43615 | 9:00 |  | 3.5 | 2.98 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 10:00 | 43615 | 10:00 |  | 3.5 | 3.88 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 11:00 | 43615 | 11:00 |  | 3.5 | 2.98 | 0.61 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 12:00 | 43615 | 12:00 |  | 3.5 | 3.22 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 13:00 | 43615 | 13:00 |  | 3.5 | 3.09 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 14:00 | 43615 | 14:00 |  | 3.5 | 3.23 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 15:00 | 43615 | 15:00 |  | 3.5 | 2.62 | 0.44 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 16:00 | 43615 | 16:00 |  | 3.5 | 2.77 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 17:00 | 43615 | 17:00 |  | 3.5 | 2.64 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-30 18:00 | 43615 | 18:00 |  | 3.5 | 2.28 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 19:00 | 43615 | 19:00 |  | 3.5 | 3.26 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 20:00 | 43615 | 20:00 |  | 3.5 | 2.88 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 21:00 | 43615 | 21:00 |  | 3.5 | 2.66 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 22:00 | 43615 | 22:00 |  | 3.5 | 2.46 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-30 23:00 | 43615 | 23:00 |  | 3.5 | 2.32 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 01:00 | 2019-05-31 | 1:00 |  | 3.5 | 3.15 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 02:00 | 43616 | 2:00 |  | 3.5 | 2.36 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.67
2019-05-31 03:00 | 43616 | 3:00 |  | 3.5 | 3.16 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2019-05-31 04:00 | 43616 | 4:00 |  | 3.5 | 2.59 | 0.43 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 05:00 | 43616 | 5:00 |  | 3.5 | 2.59 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 06:00 | 43616 | 6:00 |  | 3.5 | 2.32 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 07:00 | 43616 | 7:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 2.45 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 08:00 | 43616 | 8:00 |  | 3.5 | 3.82 | 0.7 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 09:00 | 43616 | 9:00 |  | 3.5 | 3.33 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7
2019-05-31 10:00 | 43616 | 10:00 |  | 3.5 | 4.52 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-31 11:00 | 43616 | 11:00 |  | 3.5 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-05-31 12:00 | 43616 | 12:00 |  | 3.5 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-05-31 13:00 | 43616 | 13:00 |  | 3.5 | 3.83 | 0.58 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2019-05-31 14:00 | 43616 | 14:00 |  | 4.2 | 9.89 | 0.98 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 18.25 | 5.67 | 0.78
2019-05-31 15:00 | 43616 | 15:00 |  | 3.5 | 4.19 | 1.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-05-31 16:00 | 43616 | 16:00 |  | 4.2 | 4.8 | 0.94 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 14.86 | 5.67 | 0.67
2019-05-31 17:00 | 43616 | 17:00 |  | 4.2 | 3.92 | 0.91 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 14.86 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-31 18:00 | 43616 | 18:00 |  | 4.2 | 3.48 | 0.62 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 14.86 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-05-31 19:00 | 43616 | 19:00 |  | 3.5 | 3.14 | 0.75 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-05-31 20:00 | 43616 | 20:00 |  | 3.5 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-05-31 21:00 | 43616 | 21:00 |  | 3.5 | 2.64 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-05-31 22:00 | 43616 | 22:00 |  | 3.5 | 2.93 | 0.55 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-05-31 23:00 | 43616 | 23:00 |  | 3.5 | 3.13 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 | 2019-06-01 | 24:00 |  | 3.5 | 2.92 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 01:00 | 43617 | 25:00 |  | 3.5 | 2.8 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 02:00 | 43617 | 26:00 |  | 3.5 | 2.72 | 0.4 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 03:00 | 43617 | 27:00 |  | 3.5 | 3 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 16.16 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 04:00 | 43617 | 28:00 |  | 3.5 | 3.11 | 0.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 05:00 | 43617 | 29:00 |  | 3.5 | 2.36 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 06:00 | 43617 | 30:00 |  | 3.5 | 2.44 | 0.55 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.75
2019-06-02 07:00 | 43617 | 31:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.34 | 0.47 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.64
2019-06-02 08:00 | 43617 | 32:00 |  | 2.8 | 2.51 | 0.76 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.94
2019-06-02 09:00 | 43617 | 33:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.58 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.87 | Retrolavado
2019-06-02 10:00 | 43617 | 34:00 |  | 2.8 | 3.09 | 0.72 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.87
2019-06-01 11:00 | 43617 | 11:00 | Leonel Herrera |  | 331 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-06-01 12:00 | 43617 | 12:00 |  | 3.5 | 4.82 | 2.1 | 0.16 | 0.26 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.86
2019-06-01 13:00 | 43617 | 13:00 |  | 3.5 | 7.98 | 1.55 | 0.21 | 0.41 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.86
2019-06-01 14:00 | 43617 | 14:00 |  | 3.5 | 3.22 | 2.01 | 0.15 | 0.51 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.81
2019-06-01 15:00 | 43617 | 15:00 |  | 3.5 | 4.58 | 1.56 | 0.22 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-01 16:00 | 43617 | 16:00 |  | 3.5 | 2.66 | 0.96 | 0.25 | 0.17 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81
2019-06-01 17:00 | 43617 | 17:00 |  | 3.5 | 2.52 | 1.12 | 0.33 | 0.98 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado
2019-06-01 18:00 | 43617 | 18:00 |  | 3.5 | 3.8 | 0.79 | 0.31 | 0.49 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7
2019-06-01 19:00 | 43617 | 19:00 |  | 3.5 | 3.16 | 0.78 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-06-01 20:00 | 43617 | 20:00 |  | 3.5 | 1.91 | 0.69 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.64
2019-06-01 21:00 | 43617 | 21:00 |  | 3.5 | 1.87 | 0.5 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7
2019-06-01 22:00 | 43617 | 22:00 |  | 3.5 | 1.66 | 0.53 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7
2019-06-01 23:00 | 43617 | 23:00 |  | 3.5 | 1.67 | 0.56 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7
2019-06-02 01:00 | 2019-06-02 | 1:00 |  | 3.5 | 3.01 | 1.04 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7
2019-06-02 02:00 | 43618 | 2:00 |  | 3.5 | 1.73 | 0.58 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7
2019-06-02 03:00 | 43618 | 3:00 |  | 3.5 | 1.51 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.7
2019-06-02 04:00 | 43618 | 4:00 |  | 2.8 | 2.24 | 0.46 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-02 05:00 | 43618 | 5:00 |  | 2.8 | 3.4 | 0.53 | 0.25 | 0.11 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74
2019-06-02 06:00 | 43618 | 6:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.47 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74
2019-06-02 07:00 | 43618 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 9.45 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.74
2019-06-02 08:00 | 43618 | 8:00 |  | 3.5 | 1.41 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-06-02 09:00 | 43618 | 9:00 |  | 3.5 | 1.58 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74
2019-06-02 10:00 | 43618 | 10:00 |  | 3.5 | 2.44 | 0.44 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.78
2019-06-02 11:00 | 43618 | 11:00 |  | 3.5 | 1.64 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.78
2019-06-02 12:00 | 43618 | 12:00 |  | 3.5 | 1.35 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.78
2019-06-02 13:00 | 43618 | 13:00 |  | 3.5 | 1.71 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.81
2019-06-02 14:00 | 43618 | 14:00 |  | 3.5 | 1.44 | 0.36 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 15:00 | 43618 | 15:00 |  | 3.5 | 1.94 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 16:00 | 43618 | 16:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 1.52 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 17:00 | 43618 | 17:00 |  | 3.5 | 2.01 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 18:00 | 43618 | 18:00 |  | 3.5 | 1.56 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 19:00 | 43618 | 19:00 |  | 3.5 | 1.66 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 20:00 | 43618 | 20:00 |  | 3.5 | 1.57 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-06-02 21:00 | 43618 | 21:00 |  | 3.5 | 1.72 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 22:00 | 43618 | 22:00 |  | 3.5 | 1.76 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-02 23:00 | 43618 | 23:00 |  | 3.5 | 1.64 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 01:00 | 2019-06-03 | 25:00 |  | 3.5 | 1.41 | 0.48 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.64
2019-06-04 02:00 | 43619 | 26:00 |  | 3.5 | 1.42 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 03:00 | 43619 | 27:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 04:00 | 43619 | 28:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 05:00 | 43619 | 29:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 06:00 | 43619 | 30:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 07:00 | 43619 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.66 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 08:00 | 43619 | 32:00 |  | 2.8 | 2 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-04 09:00 | 43619 | 33:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2019-06-04 10:00 | 43619 | 34:00 |  | 2.8 | 2.04 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-06-04 11:00 | 43619 | 35:00 |  | 2.8 | 2.98 | 0.57 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.72
2019-06-04 12:00 | 43619 | 36:00 |  | 2.8 | 3.83 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.73
2019-06-04 13:00 | 43619 | 37:00 |  | 2.8 | 3 | 0.37 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 14:00 | 43619 | 38:00 |  | 2.8 | 2.29 | 0.38 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 15:00 | 43619 | 39:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.39 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 16:00 | 43619 | 40:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 17:00 | 43619 | 41:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 18:00 | 43619 | 42:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 19:00 | 43619 | 43:00 |  | 2.8 | 1.91 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 20:00 | 43619 | 44:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 21:00 | 43619 | 45:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.81 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-04 22:00 | 43619 | 46:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.36 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.72
2019-06-04 23:00 | 43619 | 47:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-06 | 2019-06-04 | 48:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 01:00 | 43620 | 49:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 02:00 | 43620 | 50:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 03:00 | 43620 | 51:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.3 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.72 |  | Retrolavado
2019-06-06 04:00 | 43620 | 52:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 05:00 | 43620 | 53:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.34 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 06:00 | 43620 | 54:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.44 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 07:00 | 43620 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.31 | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-06 08:00 | 43620 | 56:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.46 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-06 09:00 | 43620 | 57:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-06 10:00 | 43620 | 58:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.66 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 11:00 | 43620 | 59:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.34 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 12:00 | 43620 | 60:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.53 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 13:00 | 43620 | 61:00 |  | 2.8 | 2.1 | 0.49 | 0.12 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 14:00 | 43620 | 62:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 15:00 | 43620 | 63:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 16:00 | 43620 | 64:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.46 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 17:00 | 43620 | 65:00 |  | 2.8 | 2.41 | 0.73 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 18:00 | 43620 | 66:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.52 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 19:00 | 43620 | 67:00 |  | 3.5 | 9.41 | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.74
2019-06-06 20:00 | 43620 | 68:00 |  | 3.5 | 8.08 | 0.58 | 0.32 | 0.22 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado
2019-06-06 21:00 | 43620 | 69:00 |  | 3.5 | 4.55 | 0.93 | 0.12 | 0.26 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-06 22:00 | 43620 | 70:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.92 | 0.13 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-06 23:00 | 43620 | 71:00 |  | 2.8 | 4.21 | 0.67 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-05 01:00 | 2019-06-05 | 1:00 |  | 2.8 | 2.67 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 02:00 | 43621 | 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.22 | 0.72 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 03:00 | 43621 | 3:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.48 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 04:00 | 43621 | 4:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.37 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 05:00 | 43621 | 5:00 |  | 2.8 | 1.55 | 1.11 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 06:00 | 43621 | 6:00 |  | 2.8 | 1.88 | 1.75 | 0.98 | 0.77 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 07:00 | 43621 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.51 | 0.44 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-06-05 08:00 | 43621 | 8:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 09:00 | 43621 | 9:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 10:00 | 43621 | 10:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 11:00 | 43621 | 11:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 12:00 | 43621 | 12:00 |  | 2.8 | 2.23 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 13:00 | 43621 | 13:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 14:00 | 43621 | 14:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 15:00 | 43621 | 15:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 16:00 | 43621 | 16:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 17:00 | 43621 | 17:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 18:00 | 43621 | 18:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 19:00 | 43621 | 19:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-06-05 20:00 | 43621 | 20:00 |  | 2.8 | 1.83 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 21:00 | 43621 | 21:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.3 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 22:00 | 43621 | 22:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-05 23:00 | 43621 | 23:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-06 01:00 | 2019-06-06 | 1:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-06 02:00 | 43622 | 2:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 03:00 | 43622 | 3:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 04:00 | 43622 | 4:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 05:00 | 43622 | 5:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.42 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 06:00 | 43622 | 6:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 07:00 | 43622 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.45 | 0.59 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 08:00 | 43622 | 8:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 09:00 | 43622 | 9:00 |  | 2.8 | 2.01 | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 10:00 | 43622 | 10:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.49 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 11:00 | 43622 | 11:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-06 12:00 | 43622 | 12:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 13:00 | 43622 | 13:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-06-06 14:00 | 43622 | 14:00 |  | 2.8 | 2.6 | 0.56 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.18
2019-06-06 15:00 | 43622 | 15:00 |  | 2.8 | 3.05 | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 16:00 | 43622 | 16:00 |  | 2.8 | 2.26 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 17:00 | 43622 | 17:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-06 18:00 | 43622 | 18:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 19:00 | 43622 | 19:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 20:00 | 43622 | 20:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 21:00 | 43622 | 21:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 22:00 | 43622 | 22:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.45 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-06 23:00 | 43622 | 23:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.39 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 | 2019-06-07 | 24:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 01:00 | 43623 | 25:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 02:00 | 43623 | 26:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 03:00 | 43623 | 27:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 04:00 | 43623 | 28:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.7 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 05:00 | 43623 | 29:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 06:00 | 43623 | 30:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-08 07:00 | 43623 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.11 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 08:00 | 43623 | 32:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 09:00 | 43623 | 33:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-06-08 10:00 | 43623 | 34:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 11:00 | 43623 | 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.32 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 12:00 | 43623 | 36:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.52 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 13:00 | 43623 | 37:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.62 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 14:00 | 43623 | 38:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.61 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 15:00 | 43623 | 39:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.75 | 0.17 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
2019-06-08 16:00 | 43623 | 40:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-08 17:00 | 43623 | 41:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-08 18:00 | 43623 | 42:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.76
2019-06-08 19:00 | 43623 | 43:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.52 | 0.13 | 0.05 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.76
2019-06-08 20:00 | 43623 | 44:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.58 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 21:00 | 43623 | 45:00 |  | 2.1 | 1.24 | 0.62 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 22:00 | 43623 | 46:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 23:00 | 43623 | 47:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.47 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 01:00 | 2019-06-08 | 1:00 |  | 2.1 | 1.31 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67
2019-06-08 02:00 | 43624 | 2:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 03:00 | 43624 | 3:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.8 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 04:00 | 43624 | 4:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.64 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 05:00 | 43624 | 5:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 06:00 | 43624 | 6:00 |  | 2.1 | 1.23 | 0.77 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 07:00 | 43624 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.1 | 1.76 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 08:00 | 43624 | 8:00 |  | 2.1 | 1.21 | 0.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 09:00 | 43624 | 9:00 |  | 2.1 | 1.19 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-08 10:00 | 43624 | 10:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-06-08 11:00 | 43624 | 11:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 12:00 | 43624 | 12:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 13:00 | 43624 | 13:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 14:00 | 43624 | 14:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 15:00 | 43624 | 15:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 16:00 | 43624 | 16:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.07 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 17:00 | 43624 | 17:00 |  | 2.8 | 2.31 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 18:00 | 43624 | 18:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82
2019-06-08 19:00 | 43624 | 19:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82
2019-06-08 20:00 | 43624 | 20:00 |  | 2.1 | 1.25 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82
2019-06-08 21:00 | 43624 | 21:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 22:00 | 43624 | 22:00 |  | 2.1 | 1.18 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-08 23:00 | 43624 | 23:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.63
2019-06-09 01:00 | 2019-06-09 | 1:00 |  | 2.1 | 1.11 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 02:00 | 43625 | 2:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 03:00 | 43625 | 3:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 04:00 | 43625 | 4:00 |  | 2.1 | 1.15 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 05:00 | 43625 | 5:00 |  | 2.1 | 1.64 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-09 06:00 | 43625 | 6:00 |  | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 07:00 | 43625 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.1 | 1.44 | 0.51 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.58
2019-06-09 08:00 | 43625 | 8:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-06-09 09:00 | 43625 | 9:00 |  | 2.1 | 1.6 | 0.48 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 10:00 | 43625 | 10:00 |  | 2.1 | 1.51 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 11:00 | 43625 | 11:00 |  | 2.1 | 1.66 | 0.52 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 12:00 | 43625 | 12:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 13:00 | 43625 | 13:00 |  | 2.1 | 1.71 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 14:00 | 43625 | 14:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 15:00 | 43625 | 15:00 |  | 2.1 | 1.55 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 16:00 | 43625 | 16:00 |  | 2.1 | 1.48 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 17:00 | 43625 | 17:00 |  | 2.1 | 1.45 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 18:00 | 43625 | 18:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 19:00 | 43625 | 19:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 20:00 | 43625 | 20:00 |  | 2.1 | 1.49 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.67
2019-06-09 21:00 | 43625 | 21:00 | Giovani José Pérez | 2.1 | 1.36 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 22:00 | 43625 | 22:00 |  | 2.1 | 1.4 | 0.34 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7
2019-06-09 23:00 | 43625 | 23:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.32 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7
2019-06-11 | 2019-06-10 | 24:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7
2019-06-11 01:00 | 43626 | 25:00 |  | 2.1 | 1.29 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7
2019-06-11 02:00 | 43626 | 26:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7
2019-06-11 03:00 | 43626 | 27:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-11 04:00 | 43626 | 28:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.54 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-11 05:00 | 43626 | 29:00 |  | 2.1 | 1.39 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.74
2019-06-11 06:00 | 43626 | 30:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-11 07:00 | 43626 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.1 | 1.25 | 0.5 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 08:00 | 43626 | 32:00 |  | 2.1 | 1.29 | 0.64 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 09:00 | 43626 | 33:00 |  | 2.1 | 1.13 | 0.48 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 10:00 | 43626 | 34:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.48 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 11:00 | 43626 | 35:00 |  | 2.1 | 1.34 | 0.53 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  | Retrolavado
2019-06-11 12:00 | 43626 | 36:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.46 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 13:00 | 43626 | 37:00 |  | 2.1 | 1.85 | 0.58 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 14:00 | 43626 | 38:00 |  | 2.1 | 1.41 | 0.59 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 15:00 | 43626 | 39:00 |  | 2.1 | 1.36 | 0.73 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 16:00 | 43626 | 40:00 |  | 2.1 | 1.5 | 0.58 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 17:00 | 43626 | 41:00 |  | 2.1 | 1.11 | 0.7 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 18:00 | 43626 | 42:00 |  | 2.1 | 1.8 | 0.71 | 0.15 | 0.26 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 19:00 | 43626 | 43:00 |  | 2.1 | 1.82 | 0.56 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 20:00 | 43626 | 44:00 |  | 2.1 | 1.44 | 0.78 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 21:00 | 43626 | 45:00 |  | 2.1 | 1.64 | 0.65 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 22:00 | 43626 | 46:00 |  | 2.1 | 2.23 | 0.65 | 0.22 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 23:00 | 43626 | 47:00 |  | 2.1 | 1.37 | 0.67 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 01:00 | 2019-06-11 | 1:00 |  | 2.1 | 1.63 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67
2019-06-11 02:00 | 43627 | 2:00 |  | 2.1 | 1.5 | 0.54 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 03:00 | 43627 | 3:00 |  | 2.1 | 1.56 | 0.52 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 04:00 | 43627 | 4:00 |  | 2.1 | 1.69 | 0.58 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.63
2019-06-11 05:00 | 43627 | 5:00 |  | 2.1 | 1.37 | 0.53 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.63
2019-06-11 06:00 | 43627 | 6:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.53 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 07:00 | 43627 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.1 | 1.19 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 08:00 | 43627 | 8:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 | Retrolavado
2019-06-11 09:00 | 43627 | 9:00 |  | 2.1 | 1.34 | 0.53 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 10:00 | 43627 | 10:00 |  | 2.1 | 1.09 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 11:00 | 43627 | 11:00 |  | 2.1 | 1.18 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 12:00 | 43627 | 12:00 |  | 2.1 | 1.12 | 0.69 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 13:00 | 43627 | 13:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 14:00 | 43627 | 14:00 |  | 2.1 | 1.44 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 15:00 | 43627 | 15:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 16:00 | 43627 | 16:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.63 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 17:00 | 43627 | 17:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.72
2019-06-11 18:00 | 43627 | 18:00 |  | 2.1 | 1.02 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 19:00 | 43627 | 19:00 |  | 2.1 | 1.21 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 20:00 | 43627 | 20:00 |  | 2.1 | 1.23 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 21:00 | 43627 | 21:00 |  | 2.1 | 1.1 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 22:00 | 43627 | 22:00 |  | 2.1 | 0.95 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-11 23:00 | 43627 | 23:00 |  | 2.1 | 1.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
2019-06-13 01:00 | 2019-06-12 | 25:00 |  | 2.1 |  |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
2019-06-13 02:00 | 43628 | 26:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
2019-06-13 03:00 | 43628 | 27:00 |  | 2.1 | 1.11 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
2019-06-13 04:00 | 43628 | 28:00 |  | 2.1 | 1.09 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76
2019-06-13 05:00 | 43628 | 29:00 |  | 2.1 | 1.21 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76
2019-06-13 06:00 | 43628 | 30:00 |  | 2.1 | 1.2 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 07:00 | 43628 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.1 | 1.42 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 08:00 | 43628 | 32:00 |  | 2.1 | 1.59 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-13 09:00 | 43628 | 33:00 |  | 2.1 | 1.6 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-13 10:00 | 43628 | 34:00 |  | 2.1 | 1.33 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado
2019-06-13 11:00 | 43628 | 35:00 |  | 2.1 | 1.48 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-13 12:00 | 43628 | 36:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.39 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.77
2019-06-13 13:00 | 43628 | 37:00 |  | 2.1 | 1.29 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-13 14:00 | 43628 | 38:00 |  | 2.1 | 1.85 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-13 15:00 | 43628 | 39:00 |  | 2.1 | 2.01 | 0.69 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 16:00 | 43628 | 40:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.55 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 17:00 | 43628 | 41:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 18:00 | 43628 | 42:00 |  | 2.1 | 1.66 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 19:00 | 43628 | 43:00 |  | 2.1 | 1.66 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 20:00 | 43628 | 44:00 |  | 2.1 | 1.57 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 21:00 | 43628 | 45:00 |  | 2.1 | 1.4 | 0.37 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81
2019-06-13 22:00 | 43628 | 46:00 |  | 2.1 | 1.37 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.87
2019-06-13 23:00 | 43628 | 47:00 |  | 2.1 | 1.82 | 0.46 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-15 | 2019-06-13 | 48:00 |  | 2.1 | 1.48 | 0.38 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.77
2019-06-15 01:00 | 43629 | 49:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.77
2019-06-15 02:00 | 43629 | 50:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77
2019-06-15 03:00 | 43629 | 51:00 |  | 2.1 | 1.5 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 7.74
2019-06-15 04:00 | 43629 | 52:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.47 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7
2019-06-15 05:00 | 43629 | 53:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 06:00 | 43629 | 54:00 |  | 2.1 | 1.31 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-15 07:00 | 43629 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.1 | 1.04 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 08:00 | 43629 | 56:00 |  | 2.1 | 1.26 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 09:00 | 43629 | 57:00 |  | 2.1 | 1.4 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 10:00 | 43629 | 58:00 |  | 2.1 | 1.55 | 0.57 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 11:00 | 43629 | 59:00 |  | 2.1 | 1.15 | 0.44 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 12:00 | 43629 | 60:00 |  | 2.1 | 1.22 | 0.39 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 13:00 | 43629 | 61:00 |  | 2.1 | 1.52 | 0.52 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 14:00 | 43629 | 62:00 |  | 2.1 | 2.01 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 15:00 | 43629 | 63:00 |  | 2.1 | 1.16 | 0.55 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-15 16:00 | 43629 | 64:00 |  | 2.1 | 1.88 | 0.52 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-15 17:00 | 43629 | 65:00 |  | 2.1 | 1.55 | 0.6 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado
2019-06-15 18:00 | 43629 | 66:00 |  | 2.1 | 3.14 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72
2019-06-15 19:00 | 43629 | 67:00 |  | 3.5 | 10.8 | 0.63 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.7
2019-06-15 20:00 | 43629 | 68:00 |  | 3.5 | 22 | 0.64 | 0.08 | 0.27 | 111.11 | 32.8 | 5.67 | 0.67
2019-06-15 21:00 | 43629 | 69:00 |  | 3.5 | 51.2 | 0.6 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 37.03 | 5.67 | 0.67
2019-06-15 22:00 | 43629 | 70:00 |  | 3.5 | 129 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-06-15 23:00 | 43629 | 71:00 |  | 3.5 | 64.7 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-06-17 01:00 | 2019-06-14 | 73:00 |  | 3.5 | 13.1 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-06-14 02:00 | 43630 | 2:00 |  | 2.8 | 9.32 | 1.98 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.74
2019-06-14 03:00 | 43630 | 3:00 |  | 2.8 | 8.61 | 0.84 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.74
2019-06-14 04:00 | 43630 | 4:00 |  | 2.8 | 4.99 | 0.94 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-14 05:00 | 43630 | 5:00 |  | 2.8 | 4.35 | 0.78 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67
2019-06-14 06:00 | 43630 | 6:00 |  | 2.8 | 3.09 | 0.89 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-14 07:00 | 43630 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.23 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-14 08:00 | 43630 | 8:00 |  | 2.8 | 2.72 | 0.59 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-14 09:00 | 43630 | 9:00 |  | 2.1 | 2.63 | 0.56 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.74
2019-06-14 10:00 | 43630 | 10:00 |  | 2.1 | 2.27 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 11:00 | 43630 | 11:00 |  | 2.1 | 2.5 | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 12:00 | 43630 | 12:00 |  | 2.1 | 2.2 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 13:00 | 43630 | 13:00 |  | 2.1 | 2.19 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 14:00 | 43630 | 14:00 |  | 2.1 | 1.91 | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 15:00 | 43630 | 15:00 |  | 2.1 | 1.92 | 0.78 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 16:00 | 43630 | 16:00 | Sergio Tórrez | 2.1 | 1.79 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76
2019-06-14 17:00 | 43630 | 17:00 |  | 2.1 | 1.86 | 0.65 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 18:00 | 43630 | 18:00 |  | 2.1 | 2.08 | 0.57 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 19:00 | 43630 | 19:00 |  | 2.1 | 2.01 | 0.6 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 20:00 | 43630 | 20:00 |  | 2.1 | 1.93 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-06-14 21:00 | 43630 | 21:00 |  | 2.1 | 2.48 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 21:35 | 43630 | 21:35 |  | 2.8 | 7.01 |  |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 22:00 | 43630 | 22:00 |  | 2.8 | 5.75 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 22:15 | 43630 | 22:15 | [6 empty] | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81
2019-06-14 23:00 | 43630 | 23:00 |  | 2.8 | 6.04 | 0.48 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.76
2019-06-16 01:00 | 2019-06-15 | 25:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.76
2019-06-16 02:00 | 43631 | 26:00 |  | 2.8 | 3.61 | 0.76 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-16 03:00 | 43631 | 27:00 |  | 2.8 | 3.89 | 0.61 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.76
2019-06-16 04:00 | 43631 | 28:00 |  | 2.8 | 4.15 | 0.71 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.76
2019-06-16 05:00 | 43631 | 29:00 |  | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-16 06:00 | 43631 | 30:00 |  | 2.8 | 2.82 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 07:00 | 43631 | 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.94 | 0.69 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 08:00 | 43631 | 32:00 |  | 2.8 | 2.97 | 0.47 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2019-06-16 09:00 | 43631 | 33:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.41 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-16 10:00 | 43631 | 34:00 |  | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.84 |  | Retrolavado
2019-06-16 11:00 | 43631 | 35:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.38 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.84
2019-06-16 12:00 | 43631 | 36:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.47 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 13:00 | 43631 | 37:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 14:00 | 43631 | 38:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 15:00 | 43631 | 39:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 16:00 | 43631 | 40:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.46 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 17:00 | 43631 | 41:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 18:00 | 43631 | 42:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.74
2019-06-16 19:00 | 43631 | 43:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67
2019-06-16 20:00 | 43631 | 44:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.33 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.77
2019-06-16 21:00 | 43631 | 45:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.77
2019-06-16 22:00 | 43631 | 46:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.32 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-16 23:00 | 43631 | 47:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.34 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 | 2019-06-16 | 48:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 01:00 | 43632 | 49:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 02:00 | 43632 | 50:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.32 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 03:00 | 43632 | 51:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.39 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 04:00 | 43632 | 52:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.78 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 05:00 | 43632 | 53:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2019-06-18 06:00 | 43632 | 54:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 07:00 | 43632 | 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.46 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 08:00 | 43632 | 56:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.45 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 09:00 | 43632 | 57:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 10:00 | 43632 | 58:00 |  | 2.8 | 2.46 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 11:00 | 43632 | 59:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.48 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 12:00 | 43632 | 60:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 13:00 | 43632 | 61:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 14:00 | 43632 | 62:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 15:00 | 43632 | 63:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 16:00 | 43632 | 64:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 17:00 | 43632 | 65:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 18:00 | 43632 | 66:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.44 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 19:00 | 43632 | 67:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.34 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 20:00 | 43632 | 68:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-18 21:00 | 43632 | 69:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 22:00 | 43632 | 70:00 |  | 2.8 | 2.37 | 0.42 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 23:00 | 43632 | 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 01:00 | 2019-06-17 | 1:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 02:00 | 43633 | 2:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 03:00 | 43633 | 3:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 04:00 | 43633 | 4:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-17 05:00 | 43633 | 5:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.27 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado
2019-06-17 06:00 | 43633 | 6:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.41 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-17 07:00 | 43633 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.36 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74
2019-06-17 08:00 | 43633 | 8:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 09:00 | 43633 | 9:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 10:00 | 43633 | 10:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 11:00 | 43633 | 11:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2019-06-17 12:00 | 43633 | 12:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.31 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2019-06-17 13:00 | 43633 | 13:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 14:00 | 43633 | 14:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 15:00 | 43633 | 15:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 16:00 | 43633 | 16:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 17:00 | 43633 | 17:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 18:00 | 43633 | 18:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 19:00 | 43633 | 19:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado
2019-06-17 20:00 | 43633 | 20:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 21:00 | 43633 | 21:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 22:00 | 43633 | 22:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-17 23:00 | 43633 | 23:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 01:00 | 2019-06-18 | 1:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 02:00 | 43634 | 2:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 03:00 | 43634 | 3:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 04:00 | 43634 | 4:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 05:00 | 43634 | 5:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 06:00 | 43634 | 6:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 07:00 | 43634 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.73 | 2.9 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 08:00 | 43634 | 8:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.29 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 09:00 | 43634 | 9:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 10:00 | 43634 | 10:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 11:00 | 43634 | 11:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 12:00 | 43634 | 12:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 13:00 | 43634 | 13:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 14:00 | 43634 | 14:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.37 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 15:00 | 43634 | 15:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado
2019-06-18 16:00 | 43634 | 16:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 17:00 | 43634 | 17:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 18:00 | 43634 | 18:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.29 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 19:00 | 43634 | 19:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.27 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81
2019-06-18 20:00 | 43634 | 20:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 21:00 | 43634 | 21:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.56 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 22:00 | 43634 | 22:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-18 23:00 | 43634 | 23:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 | 2019-06-19 | 24:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 01:00 | 43635 | 25:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 02:00 | 43635 | 26:00 |  | 2.8 | 2.56 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 03:00 | 43635 | 27:00 |  | 2.8 | 2.5 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 04:00 | 43635 | 28:00 |  | 2.8 | 2.47 | 0.59 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 05:00 | 43635 | 29:00 |  | 2.8 | 2.42 | 0.3 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 06:00 | 43635 | 30:00 |  | 2.8 | 3.07 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 07:00 | 43635 | 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.58 | 0.56 | 0.09 | 0.25 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 08:00 | 43635 | 32:00 |  | 2.8 | 4.91 | 0.42 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 09:00 | 43635 | 33:00 |  | 2.8 | 5.11 | 0.82 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 10:00 | 43635 | 34:00 |  | 2.8 | 3.5 | 0.92 | 0.21 | 0.32 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 11:00 | 43635 | 35:00 |  | 2.8 | 2.96 | 0.58 | 0.24 | 0.13 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 12:00 | 43635 | 36:00 |  | 2.8 | 3.08 | 0.56 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado
2019-06-20 13:00 | 43635 | 37:00 |  | 2.8 | 3.01 | 0.51 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 14:00 | 43635 | 38:00 |  | 2.8 | 2.52 | 0.52 | 0.12 | 0.23 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 15:00 | 43635 | 39:00 |  | 2.8 | 2.44 | 0.52 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 16:00 | 43635 | 40:00 |  | 2.8 | 3.52 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 17:00 | 43635 | 41:00 |  | 2.8 | 2.24 | 0.48 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 18:00 | 43635 | 42:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 19:00 | 43635 | 43:00 |  | 2.8 | 2.35 | 0.33 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 20:00 | 43635 | 44:00 |  | 2.8 | 2.06 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 21:00 | 43635 | 45:00 |  | 2.8 | 2.57 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 22:00 | 43635 | 46:00 |  | 2.8 | 2.66 | 0.56 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 23:00 | 43635 | 47:00 |  | 2.8 | 7.92 | 0.42 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 01:00 | 2019-06-20 | 1:00 |  | 2.8 | 7.22 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-06-20 02:00 | 43636 | 2:00 |  | 2.8 | 9.43 | 0.51 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 18.51 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 03:00 | 43636 | 3:00 |  | 2.8 | 9.72 | 1.09 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 04:00 | 43636 | 4:00 |  | 2.8 | 6.43 | 1.09 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 17.19 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 05:00 | 43636 | 5:00 |  | 2.8 | 4.56 | 0.89 | 0.11 | 0.24 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 06:00 | 43636 | 6:00 |  | 2.8 | 4.52 | 0.71 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 07:00 | 43636 | 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.99 | 0.52 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado
2019-06-20 08:00 | 43636 | 8:00 |  | 2.8 | 3.98 | 0.58 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.67
2019-06-20 09:00 | 43636 | 9:00 |  | 2.8 | 5.94 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 10:00 | 43636 | 10:00 |  | 2.8 | 4.31 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 11:00 | 43636 | 11:00 |  | 2.8 | 3.89 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 12:00 | 43636 | 12:00 |  | 2.8 | 4.64 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 13:00 | 43636 | 13:00 |  | 2.8 | 5.26 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 14:00 | 43636 | 14:00 |  | 2.8 | 5.35 | 0.6 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 15:00 | 43636 | 15:00 |  | 2.8 | 4.71 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 16:00 | 43636 | 16:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.51 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 17:00 | 43636 | 17:00 |  | 2.8 | 5.48 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 18:00 | 43636 | 18:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.55 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 19:00 | 43636 | 19:00 |  | 2.8 | 4.05 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 20:00 | 43636 | 20:00 |  | 2.8 | 3.11 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 21:00 | 43636 | 21:00 |  | 2.8 | 2.82 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 22:00 | 43636 | 22:00 |  | 2.8 | 3.12 | 0.47 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-06-20 23:00 | 43636 | 23:00 |  | 2.8 | 3.28 | 0.43 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74
2019-06-21 01:00 | 2019-06-21 | 1:00 |  | 2.8 | 2.74 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 02:00 | 43637 | 2:00 |  | 2.8 | 2.95 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 03:00 | 43637 | 3:00 |  | 2.8 | 2.22 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 04:00 | 43637 | 4:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 05:00 | 43637 | 5:00 |  | 2.8 | 2.47 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 06:00 | 43637 | 6:00 |  | 2.8 | 2.46 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 07:00 | 43637 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.84 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-21 08:00 | 43637 | 8:00 |  | 2.8 | 2.74 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado
2019-06-21 09:00 | 43637 | 9:00 |  | 2.8 | 2.5 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 10:00 | 43637 | 10:00 |  | 2.8 | 2.62 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 11:00 | 43637 | 11:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 12:00 | 43637 | 12:00 |  | 2.8 | 2.8 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 13.88 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 13:00 | 43637 | 13:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 14:00 | 43637 | 14:00 |  | 2.8 | 2.43 | 0.28 | 0.03 | 0.1 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 15:00 | 43637 | 15:00 |  | 2.8 | 2.89 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 16:00 | 43637 | 16:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 17:00 | 43637 | 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 18:00 | 43637 | 18:00 |  | 2.8 | 2.38 | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 19:00 | 43637 | 19:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 20:00 | 43637 | 20:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 21:00 | 43637 | 21:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.29 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 22:00 | 43637 | 22:00 |  | 2.8 | 2.86 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7
2019-06-21 23:00 | 43637 | 23:00 |  | 2.8 | 2.32 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-23 | 2019-06-22 | 24:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.28 | 0.09 | 0.04 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-23 01:00 | 43638 | 25:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-23 02:00 | 43638 | 26:00 |  | 2.8 | 2.32 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-23 03:00 | 43638 | 27:00 |  | 2.8 | 2.49 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-23 04:00 | 43638 | 28:00 |  | 2.8 | 2.84 | 0.79 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
2019-06-23 05:00 | 43638 | 29:00 |  | 2.8 | 2.51 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7
2019-06-23 06:00 | 43638 | 30:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67
Formulas:
time = [date]+[hour]

## LIBRO I
Fecha | Hora | Operador | Caudal | UTM Entrada | UTM Sedimentada | UTM Filtro # 1 | UTM Filtro # 2 | Cuagulante |  | Cloro |  | Retrolavado |  | Observaciones | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro 1 | Eficiencia Filtro 2 | Promedio de Turbiedad de salida de filtros
|  |  | Entrada |  | Sedimento | F -1 | F-2 | CM | Dosis mg/lts*s | CM | Dosis mg/lts*s | filtro #1 | Filtro #2
2018-05-29 | 18:25 | Sergio Torrez |  | 750 |  |  |  | 111.11 | [5 empty] | Planta Desmontada
| 187:30 | Sergio Torrez |  | 150
| 21:30 | Sergio Torrez |  | 150 | 19.5
| 10:00:00 .pm | Sergio Torrez |  | 70.1 | 17.1 |  |  | 111.11 | 19
| 11:00pm | Sergio Torrez |  | 32.2 | 8.2 |  |  | 111.11 | 18
| 0:00 | Sergio Torrez |  | 20.1 | 4.3 |  |  | 111.11 | 16
| 1:00 | Sergio Torrez | 7 lts | 13 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12
| 2:00 | Sergio Torrez | 7 lts | 10.3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11.11
| 3:00 | Sergio Torrez | 7 lts | 9.2 | 1.58 |  |  | 111.11 | 11.11
| 4:00 | Sergio Torrez | 7 lts | 8.4 | 1.4 |  |  | 111.11 | 11.11
| 5:00 | Sergio Torrez | 7 lts | 8.4 | 1.2 |  |  | 111.11 | 11.11
| 6:00 | Sergio Torrez | 7 lts | 7.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 11.11
2018-05-30 | 7:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 9.1
| 8:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 9.5
| 9:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 8.99
| 10:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 8.46
| 11:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 8.47
| 12:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 12.16
| 13:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 12.5 | 5.6
| 14:00 | Israel García | 7 lts |  |  |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.34
| 14:40 | Israel García | SE PARA EL PROCESO DE LA PLANTA
2018-05-30 | 18:00 | Leonel Herrera | [10 empty] | PLANTA FUERA DE FUNCIONAMIENTO
2018-05-31 | 6:00 | Jobani Perez | 1.4 | 16 |  |  |  | 111.11
| 7:00 | Jobani Perez | 7LTS | 4.8 |  |  |  | 111.11
| 8:00 | Jobani Perez | 7LTS | 14 |  |  |  | 111.11 | 12.9 | 5.6
| 9:00 | Jobani Perez | 7LTS | 10 | 8.6 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.26
| 10:00 | Jobani Perez | 7LTS | 11 | 4 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.26
| 11:00 | Jobani Perez | 7LTS | 14 | 8.2 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.26
| 12:00 | Jobani Perez | 7LTS | 12 | 6.1 |  |  | 111.11 | 14.8 | 5.6 | 0.26
| 13:00 | Jobani Perez | 7LTS | 11 | 3.7 |  |  | 111.11 | 14.2 | 5.6 | 0.26
| 14:00 | Jobani Perez | 7LTS | 7.5 | 3.6 |  |  | 111.11 | 14.2 | 5.6 | 0.26
| 15:00 | Jobani Perez | 7LTS | 7.4 | 3.8 |  |  | 111.11 | 12.2 | 5.6 | 0.26
| 16:00 | Jobani Perez | 7LTS | 7.2 | 6.5 |  |  | 111.11 | 13 | 5.6 | 0.26
| 17:00 | Jobani Perez | 7LTS | 6.3 | 5.2 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.26
| 18:00 | Jobani Perez | 7LTS | 7.7 | 6.3 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.053
2018-05-31 | 19:00 | Israel García | 7 LTS | 6.6 | 6.1 |  |  | 111.11 | 9 | 5.6 | 0.08
| 20:00 | Israel García | 7 LTS | 5.7 | 5.5 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.1
| 21:00 | Israel García | 7 LTS | 6 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.09
| 23:00 | Israel García | 7 LTS | 5.4 | 5.1 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.09
| 24:00 | Israel García | 7 LTS | 5.3 | 4.8 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.09
| 26:00 | Israel García | 7 LTS | 5.5 | 4.4 |  |  | 111.11 | 10.06 | 5.6 | 0.1
| 28:00 | Israel García | 7 LTS | 5.4 | 3.7 |  |  | 111.11 | 12.2 | 5.6 | 0.08
| 29:00 | Israel García | 7 LTS | 6.7 | 3.7 |  |  | 111.11 | 11.05 | 5.6 | 0.1
| 30:00 | Israel García | 7 LTS | 5.4 | 4.5 |  |  | 111.11 | 1.05 | 5.6 | 0.1
2018-06-01 | 7:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.7 | 4.1 |  |  | 111.11 | 8.99 | 5.6 | 0.05
| 8:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.8 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.08
| 9:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 5.2 | 4.3 |  |  | 111.11 | 9.05 | 5.6 | 0.08
| 10:00 | Sergio Torrez |  | SE PARA EL PROCESO DE LA PLANTA POR LIMPIEZA
| 11:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 5 | 4.8 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.53
| 12:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.6 | 4.4 |  |  | 111.11 | 11.6 | 5.6 | 0.32
| 13:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.7 | 4 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.26
| 14:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.5 | 3.6 |  |  | 111.11 | 10.8 | 5.6 | 0.27
| 15:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.5 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.45
| 16:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.5 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.18
| 17:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.19
| 18:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 4.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.8 | 5.6 | 0.13
2018-06-01 | 19:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.4 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.13 | 5.6 | 0.12
| 20:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.8 | 3.6 |  |  | 111.11 | 9.53 | 5.6 | 0.09
| 21:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.2 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.5
| 22:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.26
| 23:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.26
| 24:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.7 | 3 |  |  | 111.11 | 8..46 | 5.6 | 0.4
| 25:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 5.5 | 3.5 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.32
| 26:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4 | 3 |  |  | 111.11 | 10 | 5.6 | 0.37
| 27:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.9 | 3.7 |  |  | 111.11 | 7.82 | 5.6 | 0.26
| 28:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4.7 | 3.5 |  |  | 111.11 | 6.72 | 5.6 | 0.16
| 29:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 6.9 | 5.6 | 0.16
| 30:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.5 | 3 |  |  | 111.11 | 12 | 5.6 | 0.42
2018-06-02 | 7:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.5 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.13
| 8:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 11.6 | 5.6 | 0.37
| 9:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.6 | 0.37
| 10:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 4 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.05 | 5.6 | 0.4
| 11:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.5 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.13
| 12:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 13.2 | 5.6 | 0.13
| 13:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.4 | 3.3 |  |  | 111.11 | 4.23 | 5.6 | 0.33
| 14:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 8.4 | 5.6 | 0.34
| 15:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.6 | 3.2 |  |  | 111.11 | 8.4 | 5.6 | 0.34
| 16:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.6 | 2.9 |  |  | 111.11 | 7.9 | 5.6 | 0.4
| 17:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.9 | 5.6 | 0.28
| 18:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.3 | 2.4 |  |  | 111.11 | 7.9 | 5.6 | 0.16
2018-06-02 | 19:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.22
| 20:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.3 | 3 |  |  | 111.11 | 7.4 | 5.6 | 0.21
| 21:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.16
| 22:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.7 | 3.2 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.2
| 23:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.18
| 24:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.4 | 3 |  |  | 111.11 | 9.5 | 5.6 | 0.15
| 25:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.17
| 26:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.5 | 2.6 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.14
| 27:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.6 | 2.8 |  |  | 111.11 | 9 | 5.6 | 0.14
| 28:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.3 | 5.6 | 0.16
| 29:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 6.8 | 5.6 | 0.12
| 30:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.16
2018-06-03 | 7:00 | Israel García | 7 LTS | 3.1 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.13
| 8:00 | Israel García | 7 LTS | 3.2 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.16
| 9:00 | Israel García | 7 LTS | 3.1 | 2.3 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.15
| 10:00 | Israel García | 7 LTS | 3 | 2.7 |  |  | 111.11 | 11.11 | 5.6 | 0.2
| 11:00 | Israel García | 7 LTS | 3.1 | 2.4 |  |  | 111.11 | 14.02 | 5.6 | 0.2
| 12:00 | Israel García | 7 LTS | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 14.02 | 5.6 | 0.21
| 13:00 | Israel García | 7 LTS | 3.3 | 3 |  |  | 111.11 | 11.64 | 5.6 | 0.21
| 14:00 | Israel García | 7 LTS | 5.3 | 3.5 |  |  | 111.11 | 12.01 | 5.6 | 0.2
| 15:00 | Israel García | 7 LTS | 3.7 | 3.4 |  |  | 111.11 | 12.06 | 5.6 | 0.25
| 16:00 | Israel García | 7 LTS | 3.4 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.69 | 5.6 | 0.29
| 17:00 | Israel García | 7 LTS | 3.2 | 2.8 |  |  | 111.11 | 13.2 | 5.6 | 0.29
| 18:00 | Israel García | 7 LTS | 3.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 12.6 | 5.6 | 0.18
2018-06-03 | 19:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.16 | 5.6 | 0.18
| 20:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 12.16 | 5.6 | 0.18
| 21:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.7 | 2.5 |  |  | 111.11 | 12.16 | 5.6 | 0.18
| 22:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.1 | 2.5 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.6 | 0.18
| 23:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.6 | 0.13
| 24:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.6 | 2.4 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.6 | 0.13
2018-06-04 | 25:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.7 | 2.5 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.13
| 26:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.11
| 27:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.13
| 28:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 3.3 | 3 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.13
| 29:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.8 | 2.9 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.45
| 30:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.6 | 0.46
2018-06-04 | 7:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.1 | 2.9 |  |  | 111.11 | 7.94 | 5.6 | 0.26
| 8:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 8.2 | 5.6 | 0.34
| 9:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 4 | 3.1 |  |  | 111.11 | 8.2 | 5.6 | 0.46
| 10:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.8 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.92 | 5.6 | 0.5
| 11:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3 | 3.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 5.6 | 0.38
| 12:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 7.2 | 5.6 | 0.26
| 13:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.2 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4.23 | 5.6 | 0.76
| 14:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.2 | 2.5 |  |  | 111.11 | 4.2 | 5.6 | 0.76
| 15:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.4 | 2.9 |  |  | 111.11 | 4.16 | 5.6 | 0.7
| 16:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.3 | 2.9 |  |  | 111.11 | 4.25 | 5.6 | 0.52
| 17:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4.3 | 5.6 | 0.56
| 18:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 4.59 | 5.6 | 0.32
2018-06-04 | 19:00 | Israel García | 7 LTS | 3.3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.08
| 20:00 | Israel García | 7 LTS | 3.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.09
| 21:00 | Israel García | 7 LTS | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.1
| 22:00 | Israel García | 7 LTS | 2.6 | 2.4 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.1
| 23:00 | Israel García | 7 LTS | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.12
| 24:00 | Israel García | 7 LTS | 2.9 | 2.7 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.1
2018-06-05 | 25:00 | Israel García | 7 LTS | 3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.13
| 26:00 | Israel García | 7 LTS | 3.1 | 2.9 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.13
| 27:00 | Israel García | 7 LTS | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 5.29 | 5.6 | 0.1
| 28:00 | Israel García | 7 LTS | 2.7 | 2.4 |  |  | 111.11 | 5.3 | 5.6 | 0.13
| 29:00 | Israel García | 7 LTS | 2.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.6 | 0.6
| 30:00 | Israel García | 7 LTS | 2.5 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.6 | 5.6 | 0.5
2018-06-05 | 31:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 2.4 | 2.4 |  |  | 111.11 | 8.4 | 5.6 | 0.42
| 32:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 2.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.5 | 5.6 | 0.64
| 33:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 2.6 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.8 | 5.6 | 0.64
| 34:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.5
| 35:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 2.9 | 2.8 |  |  | 111.11 | 8.9 | 5.6 | 0.61
| 36:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 9.1 | 6.1 | 0.55
| 37:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 3.7 | 2.5 |  |  | 111.11 | 8.9 | 6.1 | 0.87
| 38:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 7.1 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.5 | 6.1 | 0.92
| 14:20 | Sergio Torrez |  | SE DESMONTO LA PLANTA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA
| 42:00 | Sergio Torrez | 7 LTS | 6.6 |  |  |  | 111.11 | 12.6
2018-06-05 | 44:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.5 | 3.4 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.26
| 45:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.5 | 3.1 |  |  | 111.11 | 7.96 | 6.1 | 0.29
| 46:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.5 | 3.1 |  |  | 111.11 | 7.9 | 6.1 | 0.32
| 47:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 7.8 | 6.1 | 0.32
| 48:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3.8 | 3 |  |  | 111.11 | 7.8 | 6.1 | 0.32
2018-06-06 | 49:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 4.2 | 6.1 | 0.3
| 50:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 2.98 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4 | 6.1 | 0.3
| 51:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 2.9 | 2.6 |  |  | 111.11 | 4 | 6.1 | 0.36
| 52:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 2.5 | 2.3 |  |  | 111.11 | 4.2 | 6.1 | 0.46
| 53:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 2.7 | 2.2 |  |  | 111.11 | 4.76 | 6.1 | 0.5
| 54:00 | Jobani Perez | 7 LTS | 2.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 4.76 | 6.1 | 0.23
2018-06-06 | 55:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.3 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.81
| 56:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.4 | 2.8 |  |  | 111.11 | 11.11 | 6.1 | 0.72
| 57:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.5 | 2.6 |  |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
| 58:00 | Leonel Herrera | 7 LTS | 2.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.05 | 6.1 | 0.91
| 59:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 16.22 | 6.1 | 1.21
| 60:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.6 | 3 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.91
| 61:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.5 | 2.7 |  |  | 111.11 | 4.4 | 6.1 | 1.11
| 62:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.5 | 2.5 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.01
| 63:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.82
| 64:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.1 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
| 65:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
| 66:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.4 | 2.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
| 67:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.6 | 2.1 |  |  | 111.11 | 7.99 | 6.1 | 0.53
| 68:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3 | 2.3 |  |  | 111.11 | 8.88 | 6.1 | 0.52
| 69:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.11 | 7.99 | 6.1 | 0.5
| 70:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  |  | 111.11 | 7.11 | 6.1 | 0.49
| 71:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 2.2 |  |  | 111.11 | 7.11 | 6.1 | 0.52
| 72:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.6 | 2.1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | LABADO DE BOTES POR DENTRO Y MANGUERAS
2018-06-07 | 73:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.2
| 74:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.6 | 6.1 | 0.3
| 75:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.4 | 6.1 | 0.28
| 76:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.92
| 77:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.2 | 2 |  |  | 111.11 | 9 | 6.1 | 0.68
| 78:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.5 | 2.1 |  |  | 111.11 | 7.99 | 6.1 | 0.73
2018-06-07 | 79:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 2 |  |  | 111.11 | 8.99 | 6.1 | 0.93
| 80:00 | Israel García | 4.2 | 2.7 | 2.1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.77
| 81:00 | Israel García | 4.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | - |  |  | % DE CLORO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE DESCONECTA EL CLORO Y QUIMICO PARA LAVAR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 82:00 | Israel García | 4.2 | - |  |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 83:00 | Israel García | 4.2 | - |  |  |  | 111.11 | 11.9 | 6.1 | -
| 84:00 | Israel García | 4.2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.88
| 85:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.1 | 6.1 | 0.88
| 86:00 | Israel García | 4.2 | 3.1 | 2.6 |  |  | 111.11 | 12.1 | 6.1 | 0.88
| 87:00 | Israel García | 4.2 | 6.1 | 2.7 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 0.9
| 88:00 | Israel García | 4.2 | 2.9 | 3.9 |  |  | 111.11 | 17.06 | 6.1 | 0.9
| 89:00 | Israel García | 4.2 | 14 | 7.8 |  |  | 111.11 | 24.94 | 6.1 | - |  |  | 23 VT 120
| 90:00 | Israel García | 4.2 | 70 | 12 |  |  | 111.11 | 20.5 | 6.1 | - |  |  | 24MG/S.L 140 SE PROCEDE BOTAR AGUA MAL SEDIMENTADA
2018-06-07 | 91:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 45 | 7 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | - |  |  | NO SE ESTA
| 92:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 30 | 7 |  |  | 111.11 | 20.5 | 6.1 | - |  |  | APLICANDO CLORO
| 93:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 15 | 17 |  |  | 111.11 | 19.46 | 6.1 | -
| 94:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 12 | 13 |  |  | 111.11 | 18.54 | 6.1 | -
| 95:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 10 | 5.6 |  |  | 111.11 | 14.99 | 6.1 | 1.01
| 96:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 8.1 | 3.5 |  |  | 111.11 | 12.85 | 6.1 | 1.11
2018-06-08 | 97:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.5 | 4.2 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.96
| 98:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.82
| 99:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.1 | 3.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.87
| 100:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.9 | 3.6 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.96
| 101:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
| 102:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 4.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.37
2018-06-08 | 103:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.4 | 4.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.37
| 104:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.1 | 5 |  |  | 111.11 | 9.1 | 6.1 | 1.16
| 105:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.4 | 4.5 |  |  | 111.11 | 9.28 | 6.1 | 1.18
| 106:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.9 | 4.7 |  |  | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 1.07
| 107:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.2 | 5 |  |  | 111.11 | 12.82 | 6.1 | 1.06
| 108:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.12
| 109:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.9 | 5.2 |  |  | 111.11 | 11 | 6.1 | 1.16
| 110:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.8 | 5 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.25
| 111:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.5 | 5.1 |  |  | 111.11 | 11.32 | 6.1 | 1.16 |  |  | PROCESO DE LA PLANTA
| 112:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.1 | 5.6 |  |  | 111.11 | 11.32 | 6.1 | 1.16 |  |  | SE DETUVO POR HACER
| 113:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.2 | 5.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12 |  |  | LIMPIEZA EN SEDIMENTADOR
| 114:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.8 | 4.7 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.12
| 115:00 | Israel García | - | 330 | 10.2 |  |  | 111.11 | 24.99 | 6.1 | - |  |  | LA PLANTA SE SACA DE
| 116:00 | Israel García | - | 450 | - |  |  | 111.11 | 24.99 | 6.1 | - |  |  | FUNCIONAMIENTO
| 117:00 | Israel García | - | 65 | - |  |  | 111.11 | 35 | 6.1 | -
| 118:00 | Israel García | 4.9 | 45 | 8.5 |  |  | 111.11 | 29.47 | 6.1 | -
| 119:00 | Israel García | 4.2 | 21 | 27 |  |  | 111.11 | 33.5 | 6.1 | -
| 120:00 | Israel García | 4.2 | 21 | 27 |  |  | 111.11 | 33.5 | 6.1 | -
2018-06-09 | 121:00 | Israel García | 4.2 | 15 | 16 |  |  | 111.11 | 26.45 | 6.1 | -
| 122:00 | Israel García | 4.2 | 13 | 11 |  |  | 111.11 | 17.63 | 6.1 | -
| 123:00 | Israel García | 4.2 | 12 | 10 |  |  | 111.11 | 22.04 | 6.1 | -
| 124:00 | Israel García | 4.2 | 11 | 12 |  |  | 111.11 | 19.4 | 6.1 | 1.01 |  |  | INICIO DE APLICACIÓN
| 125:00 | Israel García | 4.2 | 8.4 | 10 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.25 |  |  | DE CLORO
| 126:00 | Israel García | 4.2 | 8.3 | 9.6 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.96
2018-06-09 | 127:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 0.8
| 128:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.93
| 129:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.3 | 5.3 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.88
| 130:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.5 | 4.6 |  |  | 111.11 | 12.1 | 6.1 | 1.49
| 131:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 9.3 | 5.2 |  |  | 111.11 | 12.5 | 6.1 | 1.43
| 132:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.4 | 3 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.35
| 133:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.8 | 2.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.21
| 134:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.3 | 2.8 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.16
| 135:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.06
| 136:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.2 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
| 137:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
| 138:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.6 | 1.7 |  |  | 111.11 | 9.79 | 6.1 | 1.06
2018-06-09 | 139:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1
| 140:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.4 | 1.7 |  |  | 111.11 | 9.72 | 6.1 | 1
| 141:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1
| 142:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1
| 143:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.9 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 144:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.7 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.26 | 6.1 | 1.12
2018-06-10 | 145:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.7 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1
| 146:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.3
| 147:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.16
| 148:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.32 | 6.1 | 1.3
| 149:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.16
| 150:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 1.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
2018-06-10 | 151:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.7 | 1.4 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.95
| 152:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.4 | 2.1 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.13
| 153:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 1.6 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.85
| 154:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 1.8 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.85
| 155:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.7 | 2.6 |  |  | 111.11 | 11.65 | 6.1 | 0.86
| 156:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.6 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.27
| 157:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 2.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.04
| 158:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.98
| 159:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.91
| 160:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 2 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.91
| 161:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.6 | 1.7 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.83
| 162:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.5 | 1.3 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.75
2018-06-10 | 163:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.2 | 1.6 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.72
| 164:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.1 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62
| 165:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.52
| 166:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.8 | 1.3 |  |  | 111.11 | 9.63 | 6.1 | 0.5
| 167:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 1.2 |  |  | 111.11 | 8.93 | 6.1 | - |  |  | LAVADO DE SEDIMENTADOR
| 168:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 1.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | - |  |  | LAVADO DE BARRIL DE CLORO SISTEMA DE CODUCCIÓN Y BOTES
2018-06-11 | 169:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
| 170:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.1 | 1.4 |  |  | 111.11 | 9.84 | 6.1 | 0.92
| 171:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3 | 1.5 |  |  | 111.11 | 8.5 | 6.1 | 0.84
| 172:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 2.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.84
| 173:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.98 | 6.1 | 0.88
| 174:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
| 175:00 | Israel García | 3.5 | 1.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.88
| 176:00 | Israel García | 3.5 | 3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81
| 177:00 | Israel García | 3.5 | 2.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
| 178:00 | Israel García | 3.5 | 2.7 | 1.8 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.92
| 179:00 | Israel García | 3.5 | 3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.81
| 180:00 | Israel García | 3.5 | 2 | 1.6 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.36
| 181:00 | Israel García | 3.5 | 2.4 | 1.8 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.39
| 182:00 | Israel García | 3.5 | 3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.36
| 183:00 | Israel García | 3.5 | 3.1 | 2.8 |  |  | 111.11 | 6.36 | 6.1 | 1.36
| 184:00 | Israel García | 3.5 | 3.1 | 1.8 |  |  | 111.11 | 6.36 | 6.1 | 1.36
| 185:00 | Israel García | 3.5 | 3.3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.39
| 186:00 | Israel García | 3.5 | 3.1 | 2.5 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.84
| 187:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.81
| 188:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3 | 1.5 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.78
| 189:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 1.5 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.75
| 190:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 1.3 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.69
| 191:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.8 | 1.1 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.46
| 192:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 1.2 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.46
2018-06-12 | 193:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.63
| 194:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 2.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.64
| 195:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.8 | 2.5 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.87
| 196:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.7 | 1.8 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87
| 197:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.7 | 1.3 |  |  | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87
| 198:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.5 | 1.2 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.98
| 199:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.7 | 1.4 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.04
| 200:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.6 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11 | 6.1 | 1.09
| 201:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 1.8 |  |  | 111.11 | 11 | 6.1 | 1
| 202:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.92
| 203:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 1.7 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  |  | VISITA DEL MINSA HIZO PRUEVAS DE TURVIDEZ CLORO ALTURA PH
| 204:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.7 | 1.7 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1 |  |  | SE DEJA LA DOSIS DEL SULFATO POR ORIENTACION DEL TECNICO
| 205:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.7 | 1.6 |  |  | 111.11 | 11.52 | 6.1 | 1.26
| 206:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.6 | 1.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.39
| 207:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 1.5 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.04
| 208:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 1.4 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1
| 209:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.5 | 2 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
| 210:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
| 211:00 | Israel García | 3.5 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
| 212:00 | Israel García | 3.5 | 2.9 | 2.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69
| 213:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.8 |  |  | 111.11 | 24.66 | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA EL CLORO
| 214:00 | Israel García | 3.5 | 4.8 | 3.1 |  |  | 111.11 | 24.66 | 6.1 | - |  |  | SALE DE SERVICIO
| 215:00 | Israel García | 4.2 | 290 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SIN SERVICIO LA PLANTA
| 216:00 | Israel García | 4.2 | 410 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-13 | 217:00 | Israel García | 3.5 | 19 | 13 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | - |  |  | PLANTA EN FUNCION DE
| 218:00 | Israel García | 3.5 | 16 | 11 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | - |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR
| 219:00 | Israel García | 3.5 | 12 | 10 |  |  | 111.11 | 19.4 | 6.1 | 1.04
| 220:00 | Israel García | 3.5 | 14 | 5.6 |  |  | 111.11 | 12.85 | 6.1 | 0.96
| 221:00 | Israel García | 3.5 | 8.1 | 4.1 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.96
| 222:00 | Israel García | 3.5 | 7 | 2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.04
| 223:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10 | 2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.98
| 224:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 6.2 | 2.1 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.99
| 225:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.8 | 2.4 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.1
| 226:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.3 | 3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.04
| 227:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 2.8 |  |  | 111.11 | 9.59 | 6.1 | 1.04
| 228:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 3.8 |  |  | 111.11 | 10.97 | 6.1 | 1.1
| 229:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 230:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.848 | 2.1 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.89
| 231:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.5 | 2.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.04
| 232:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.7 | 1.9 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.98
| 233:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.92
| 234:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 1.6 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.92
| 235:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.8 | 2.1 |  |  | 111.11 | 8.34 | 6.1 | 0.92
| 236:00 | Jobani Perez | 3.5 | 880 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA POR LLUVIA
| 237:00 | Jobani Perez | 3.5 | 450 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | PROCEDIMIENTO CON TUBIDEZ DE 880 T
| 238:00 | Jobani Perez | 3.5 | 250 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 239:00 | Jobani Perez | 3.5 | 170 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 240:00 | Jobani Perez | 3.5 | 90 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-06-14 | 241:00 | Jobani Perez | 3.5 | 40 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE CONECTA LA PLANTA
| 242:00 | Jobani Perez | 3.5 | 17 | 5.8 |  |  | 111.11 | 15.6 | 6.1 | 1.26 |  |  | YA FUNCIONANDO 2.00AM
| 243:00 | Jobani Perez | 3.5 | 15 | 5 |  |  | 111.11 | 15.6 | 6.1 | 1.26
| 244:00 | Jobani Perez | 4.9 | 15 | 4.8 |  |  | 111.11 | 16.62 | 6.1 | 1.39
| 245:00 | Jobani Perez | 4.9 | 13 | 5 |  |  | 111.11 | 16.62 | 6.1 | 1.39
| 246:00 | Jobani Perez | 4.2 | 10 | 5 |  |  | 111.11 | 14.99 | 6.1 | 1.01
| 247:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 9.7 | 3.3 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.01
| 248:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 8.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 0.72
| 249:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 8.2 | 2.6 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 0.96
| 250:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.7 | 2.3 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.13
| 251:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.6 | 2.3 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.74
| 252:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.3 | 2.5 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.67
| 253:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.9 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.67
| 254:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.8 | 2.8 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.67
| 255:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.5 | 3.5 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.67
| 256:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.7 | 4.5 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.81
| 257:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.1 | 2.4 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1.86
| 258:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.8 | 2.3 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 2.04
| 259:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.9 | 4.7 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.45
| 260:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.7 | 4.1 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.59
| 261:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.7 | 2.7 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.49
| 262:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | 2.4 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 0.98
| 263:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.1 | 3.4 |  |  | 111.11 | 11.89 | 6.1 | 0.96
| 264:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.4 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
2018-06-15 | 265:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | 1.8 |  |  | 111.11 | 12.24 | 6.1 | 1.21
| 266:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.06
| 267:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 1.9 |  |  | 111.11 | 12.75 | 6.1 | 1.16
| 268:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.4 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
| 269:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.4 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.53
| 270:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.9 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.66 | 6.1 | 1.85
| 271:00 | Israel García | 3.5 | 4.3 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.69 | 6.1 | 1.51
| 272:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.62
| 273:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.62 |  |  | PRUEVA EN EL TANQUE 1.00
| 274:00 | Israel García | 3.5 | 4.5 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.53
| 275:00 | Israel García | 3.5 | 4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.53
| 276:00 | Israel García | 3.5 | 3.9 | 2.5 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.67 |  |  | PTUEVA DE CLORO 0.5
| 277:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.67 |  |  | ONDE LEONEL RODRIGUEZ
| 278:00 | Israel García | 3.5 | 4.2 | 2 |  |  | 111.11 | 14.46 | 6.1 | 1.62
| 279:00 | Israel García | 3.5 | 4.1 | 1.9 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.67
| 280:00 | Israel García | 3.5 | 4.1 | 2 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.54
| 281:00 | Israel García | 3.5 | 4.1 | 2 |  |  | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 1.53
| 282:00 | Israel García | 4.2 | 8.5 | 1.9 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
| 283:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 27 | 2.5 |  |  | 111.11 | 17.85 | 6.1 | 1.45 |  |  | se desconescta la planta se trato el agua con 27.00 utm para abajo alas 7 pm
| 284:00 | Leonel Herrera | - | 85 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 285:00 | Leonel Herrera | - | 35 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 286:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 14 | 5.7 |  |  | 111.11 | 17.63 | 6.1 | - |  |  | alas 10 se desconecta solo procesando el sulfato
| 287:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 9.9 | 3 |  |  | 111.11 | 10.85 | 6.1 | 1.64 |  |  | alas 11 se empieza desinfeccion del agua
| 288:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.8 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
2018-06-16 | 289:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.9 | 2.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
| 290:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
| 291:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 2.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
| 292:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
| 293:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
| 294:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.55 | 6.1 | 1.3
| 295:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.7 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
| 296:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.8 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
| 297:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
| 298:00 | Jobani Perez | 4.2 | 7.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.37
| 299:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.7 | 3.2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.37
| 300:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 301:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.7 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 302:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
| 303:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.8 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
| 304:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.1 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
| 305:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.8 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.23
| 306:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
| 307:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
| 308:00 | Israel García | 4.2 | 4.2 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
| 309:00 | Israel García | 4.2 | 4.1 | 3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64
| 310:00 | Israel García | 4.2 | 4.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08
| 311:00 | Israel García | 4.2 | 4.1 | 2.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
2018-06-17 | 312:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.68
| 313:00 | Israel García | 4.2 | 4.8 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.65 |  |  | SULFATO QUEDA FIJO POR
| 314:00 | Israel García | 4.2 | 4.5 | 2.5 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.54 |  |  | FALTA DE MEDICION
| 315:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 2.7 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.83
| 316:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 2.8 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.74
| 317:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.37
| 318:00 | Israel García | 4.2 | 3.7 | 3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
| 319:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
| 320:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
| 321:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | - |  |  | PRUEVAS DE CLORO EN TANQUE 1.5
| 322:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 3.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | - |  |  | EN ULTIMA CASA MIDIO 0.5 CASA ANTONIO TORREZ
| 323:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 3.4 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
| 324:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.3 | 3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
| 325:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 3.5 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | -
| 326:00 | Sergio Torrez | - | 4 | - |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | - |  |  | SE DETUVO EL PROCESO POR LIMPIEZA
| 327:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | SE ACABO EL SULFATO DE ALUMINIO
| 328:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | -
| 329:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | -
| 330:00 | Sergio Torrez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | - | -
| 331:00 | Jobani Perez | - | 1000 | - |  |  | 111.11 | - | - | -
| 332:00 | Jobani Perez | - | 960 | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | PLANTA SIN CONECTAR POR
| 333:00 | Jobani Perez | - | 820 | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | MUCHA TURBIDES Y POR
| 334:00 | Jobani Perez | - | 750 | - |  |  | 111.11 | - | - | - |  |  | FALTA DE QUIMICOS
| 335:00 | Jobani Perez | - | 600 | - |  |  | 111.11 | - | - | -
2018-06-18 | 336:00 | Jobani Perez | 4.9 | 430 | - |  |  | 111.11 | - | - | -
| 337:00 | Jobani Perez | 4.9 | 350 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 338:00 | Jobani Perez | 4.9 | 200 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 339:00 | Jobani Perez | 4.9 | 150 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 340:00 | Jobani Perez | 4.9 | 120 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 341:00 | Jobani Perez | 4.9 | 80 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 342:00 | Jobani Perez | 4.9 | 10 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 343:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 8.8 | 7.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.22 |  |  | SE CONECTA LA PLANTA CON UNA TURBIDEZ DE
| 344:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 8.6 | 7.8 |  |  | - | - | 6.1 | 1.91 |  |  | 8.8 QUE NO SE PUEDE TRATAR
| 345:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.2 | 7.5 |  |  | - | - | 6.1 | 1.83 |  |  | POR FALTA DE QUIMICO
| 346:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.3 | 8.4 |  |  | - | - | 6.1 | 2.36
| 347:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 8 | 6.6 |  |  | - | - | 6.1 | 2.24
| 348:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.4 | 6.1 |  |  | - | - | 6.1 | 2.11
| 349:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.8 | 5.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.11
| 350:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.7 | 5.8 |  |  | - | - | 6.1 | 2.48
| 351:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.7 | 5.5 |  |  | - | - | 6.1 | 1.86
| 352:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.8 | 5.4 |  |  | - | - | 6.1 | 1.54
| 353:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.2 | 5.4 |  |  | - | - | 6.1 | 2.48
| 354:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.2 | 5.3 |  |  | - | - | 6.1 | 2.36
| 355:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6 | 4.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.13
| 356:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 4.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.26 |  |  | no hay procedimiento por
| 357:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 4.9 |  |  | - | - | 6.1 | 2.26 |  |  | falta de quimico
2018-06-19 | 3:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5 | 3.6 |  |  | - | - | 6.1 | 1.95 |  |  | se conecta la planta solo con cloro
| 4:00 | Sergio Torrez | 4.5 | 4.9 | 4 |  |  | - | - | 6.1 | 2.15
| 5:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.9 | 3.8 |  |  | - | - | 6.1 | 2.15
| 6:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5 | 3.7 |  |  | - | - | 6.1 | 2.09
| 7:00 | Israel García | 4.2 | 4.9 | 3.6 |  |  |  |  | 6.1 | 2.1
| 8:00 | Israel García | 4.2 | 4.6 | 3.5 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
| 9:00 | Israel García | 4.2 | 4.3 | 3.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
| 10:00 | Israel García | 4.2 | 4.5 | 3 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
| 11:00 | Israel García | 4.2 | 7.1 | 3.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1.74
| 12:00 | Israel García | 4.2 | 4.8 | 3.7 |  |  |  |  | 6.1 | 1.65
| 13:00 | Israel García | 4.2 | 4.4 | 3.6 |  |  |  |  | 6.1 | 1.65
| 14:00 | Israel García | 4.2 | 4.7 | 3.7 |  |  |  |  | 6.1 | 1.68
| 15:00 | Israel García | 4.2 | 5.2 | 3.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1.65
| 16:00 | Israel García | 4.2 | 4.8 | 3.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.68
| 17:00 | Israel García | 4.2 | 4.3 | 3.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.1
| 18:00 | Israel García | 4.2 | 5 | 3.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
| 19:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.8 | 3.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.06
| 20:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.6 | 1.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.82
| 21:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.72
| 22:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.1 | 1.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.77
| 23:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.1 | 1.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 0.82
| 24:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.9 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
2019-01-20 | 25:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72
| 26:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.9 | 0.9 |  |  | 111.11 | 4.4 | 6.1 | 1.01
| 27:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 0.9 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 28:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 2.3 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.06
| 29:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 0.95 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.06
| 30:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.7 | 6.1 | 1.4
| 31:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.7 |  |  | 111.11 | 8.7 | 6.1 | 1.42
| 32:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.3 | 0.8 |  |  | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 1.52
| 33:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.9 |  |  | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 1.52
| 34:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.65 |  |  | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 1.5
| 35:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.75 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.5
| 36:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.7 |  |  | 111.11 | 3.81 | 6.1 | 1.5
| 37:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
| 38:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
| 39:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
| 40:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 41:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.1 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 42:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 43:00 | Israel García | 4.2 | 4.3 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 44:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 0.65 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 45:00 | Israel García | 4.2 | 3.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 46:00 | Israel García | 4.2 | 4.1 | 0.65 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 47:00 | Israel García | 4.2 | 3.6 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.35
2018-06-21 | 48:00 | Israel García | 4.2 | 3.7 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.35
| 49:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.35
| 50:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.82 | 6.1 | 1.2
| 51:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 52:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
| 53:00 | Israel García | 4.2 | 2.9 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
| 54:00 | Israel García | 4.2 | 3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
| 55:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.45
| 56:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.23
| 57:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.32
| 58:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.13
| 59:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.9 | 0.7 |  |  | 111.11 | 9.81 | 6.1 | 1.52
| 60:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.45
| 61:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.38
| 62:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.3 | 6.1 | 1.16
| 63:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.6
| 64:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.54
| 65:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.4 | 0.4 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.52
| 66:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.45
| 67:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.5 | 0.9 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.45
| 68:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.3
| 69:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.3
| 70:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 71:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
2018-06-22 | 72:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.4 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 73:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 74:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.2 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 75:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 76:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 77:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 78:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.1 | 0.55 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.45
| 79:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.1 | 0.55 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.36
| 80:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 0.753 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.16
| 81:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 1.1 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
| 82:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85
| 83:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.92
| 84:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.6 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04
| 85:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92
| 86:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
| 87:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.3 | 0.75 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81
| 88:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.56
| 89:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.4 | 0.7 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.87
| 90:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 0.7 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.52
| 91:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.3
| 92:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.35
| 93:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.6 | 0.75 |  |  | 111.11 | 6.4 | 6.1 | 1.3
| 94:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12
| 95:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 0.6 |  |  | 111.11 | 9.84 | 6.1 | - |  |  | SE HIZO LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE LOS TANQUEZ DEL CLORO
2018-06-23 | 96:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.1 | 0.5 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.56
| 97:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.1 | 0.5 |  |  | 111.11 | 0.11 | 6.1 | 1.48
| 98:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.3 | 0.35 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 1.3
| 99:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5.1 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.3
| 100:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 101:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.48
| 102:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
| 103:00 | Israel García | 4.2 | 3.9 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.56
| 104:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.56
| 105:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.56
| 106:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.64 | 6.1 | 1.54
| 107:00 | Israel García | 4.2 | 3.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.48
| 108:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 1.58
| 109:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.56 | 6.1 | 1.56
| 110:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.56 | 6.1 | 1.58
| 111:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.64
| 112:00 | Israel García | 3.5 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.64
| 113:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.56 | 6.1 | 1.56
| 114:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.01
| 115:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
| 116:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.96
| 117:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.09 | 6.1 | 0.96
| 118:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.1 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.96
| 119:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.81
2018-06-24 | 120:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.81
| 121:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.01
| 122:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.8 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.82
| 123:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.8 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.77
| 124:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.7 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.52
| 125:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.6 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.16
| 126:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 2.9 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.83
| 127:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.6 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.52
| 128:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.85 |  |  | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.52
| 129:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.52
| 130:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 0.25 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.52
| 131:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58 |  |  | PRUEVA DE CLORO 1.5
| 132:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58
| 133:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58
| 134:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.1 | 0.15 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.58
| 135:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.52
| 136:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.15 |  |  | 111.11 | 10.3 | 6.1 | 1.5
| 137:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 0.2 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.52
| 138:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.3 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
| 139:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.6 | 6.1 | 1.2
| 140:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
| 141:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
| 142:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.1
| 143:00 | Israel García | 4.2 | 3.3 | 0.2 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
2018-06-25 | 144:00 | Israel García | 4.2 | 3.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
| 145:00 | Israel García | 4.2 | 3.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.16
| 146:00 | Israel García | 4.2 | 2.6 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.2
| 147:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 148:00 | Israel García | 4.2 | 2.4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 149:00 | Israel García | 4.2 | 2.6 | 0.3 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.2
| 150:00 | Israel García | 4.2 | 2.9 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 151:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 2.9 | 0.7 |  |  | 111.11 | 9.6 | 6.1 | 1.2
| 152:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.1 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
| 153:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
| 154:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.1
| 155:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.1
| 156:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 10 | 0.5 |  |  | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16
| 157:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.4 | 1 |  |  | 111.11 | 9.75 | 6.1 | 1.16
| 158:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.1 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.2
| 159:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 160:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.1 | 0.6 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 161:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.1 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.2
| 162:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.26
| 163:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.5 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
| 164:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
| 165:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.4 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
| 166:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.2 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
| 167:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
2018-06-26 | 168:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.52 | 6.1 | 0.8 |  |  | 12.30PM VISITA DE PRESIDENTE
| 169:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.5 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  | Y TESORERO SE RETIRAN 1.30 AM
| 170:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.5 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
| 171:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.3 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87
| 172:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.5 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.86
| 173:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.5 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.5
| 174:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.7 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.58
| 175:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.9 | 0.5 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.65
| 176:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.7 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.74
| 177:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.1 | 0.65 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.74
| 178:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 0.45 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.64
| 179:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.54
| 180:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 30 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.54
| 181:00 | Leonel Herrera | - | 800 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
| 182:00 | Leonel Herrera | - | 220 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | TURBIDEZ DE 100UTM EN
| 183:00 | Leonel Herrera | - | 75 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | AUMENTO
| 184:00 | Leonel Herrera | - | 39 | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | -
| 185:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 25 | 3.9 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | 1.74 |  |  | CONECTANDO PLANTA
| 186:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 17 | 3.7 |  |  | 111.11 | 22.92 | 6.1 | 1.64
| 187:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 13 | - |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | - |  |  | LIMPIEZA EN FLOCULADOR
| 188:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 12.2 | - |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | -
| 189:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 11.1 | - |  |  | 111.11 | 12.16 | 6.1 | -
| 190:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 10 | 1.5 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.25 |  |  | SE EMPIEZA APLICAR CLORO
| 191:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 15 | 1 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.12
2018-06-27 | 192:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 39 | 1.4 |  |  | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 1
| 193:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 45 | 2.8 |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | 1.1
| 194:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 18 | 4.1 |  |  | 111.11 | 15.12 | 6.1 | 1.1
| 195:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 14 | 1.6 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.36
| 196:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 9 | 1 |  |  | 111.11 | 12.34 | 6.1 | 1.25
| 197:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.6 | 0.9 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
| 198:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.7 | 0.75 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.16
| 199:00 | Israel García | 4.2 | 5.9 | 0.6 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.2
| 200:00 | Israel García | 4.2 | 6.4 | 0.65 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
| 201:00 | Israel García | 4.2 | 6 | 0.65 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
| 202:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.2
| 203:00 | Israel García | 4.2 | 6.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
| 204:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 0.65 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.2
| 205:00 | Israel García | 4.2 | 6.1 | 0.8 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.2
| 206:00 | Israel García | 4.2 | 6.1 | 0.75 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.2
| 207:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 0.6 |  |  | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.25
| 208:00 | Israel García | 4.2 | 7.7 | 2.7 |  |  | 111.11 | 11.34 | 6.1 | 1.25
| 209:00 | Israel García | 4.2 | 6.8 | 2.6 |  |  | 111.11 | 11.34 | 6.1 | 1.25
| 210:00 | Israel García | 4.2 | 5.8 | 2.7 |  |  | 111.11 | 11.34 | 6.1 | 1.74
| 211:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.1 | 0.85 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 212:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.5 | 1.1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 213:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.6 | 0.65 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
| 214:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.7 | 1 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.1
| 215:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.2 | 0.8 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.16
2018-06-28 | 216:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.9 | 0.65 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
| 217:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.3 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
| 218:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.4 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82
| 219:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.23
| 220:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.7 | 0.55 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.25
| 221:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.8 | 0.7 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.64
| 222:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.1 | 0.75 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.54
| 223:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.8 | 0.75 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.5
| 224:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.8 | 0.6 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.52
| 225:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.7 | 0.5 |  |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.52
| 226:00 | Jobani Perez | - |  | - |  |  | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
| 05:00:00 pm.. | Jobani Perez | 3.5 | 6.1 | 3.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  |  | CONEXIÓN DE TUBO DE DESVIO
| 18:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.3 | 2.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.16 |  |  | Y LIMPIEZA DE MANGUERA DE
| 19:00 | Israel García | 3.5 | 5.2 | 2.3 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.2 |  |  | CLORO CON VINAGRE
| 20:00 | Israel García | 3.5 | 4.9 | 1.8 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.2
| 21:00 | Israel García | 3.5 | 4 | 1.2 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.2
| 22:00 | Israel García | 3.5 | 3.8 | 1.2 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.16
| 23:00 | Israel García | 3.5 | 3.8 | 1.1 |  |  | 111.11 | 11.5 | 6.1 | 1.2
2018-06-29 | 24:00 | Israel García | 3.5 | 3.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 11.5 | 6.1 | 1.25
| 25:00 | Israel García | 3.5 | 3.6 | 1.7 |  |  | 111.11 | 11.5 | 6.1 | 1.25
| 26:00 | Israel García | 3.5 | 3.3 | 2 |  |  | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.25
| 27:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.25
| 28:00 | Israel García | 3.5 | 3.3 | 2.9 |  |  | 111.11 | 12.6 | 6.1 | 1.25
| 29:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
| 30:00 | Israel García | 3.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
| 31:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.98
| 32:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.5 | 1.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.48
| 33:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 0.7 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
| 34:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.3 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
| 35:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.4 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
| 36:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 2.2 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.22
| 37:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.6 | 1.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 38:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.8 | 1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22
| 39:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 5 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.25
| 40:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.9 | 1 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.3
| 41:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 4.8 | 1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.65
| 42:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 3.9 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.39
| 43:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.2 | 0.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 44:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.2 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 45:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4 | 0.75 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9
| 46:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 47:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-06-30 | 48:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.25 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.02
| 49:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96
| 50:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.1 | 0.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.92
| 51:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.82
| 52:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.56
| 53:00 | Jobani Perez | 3.5 | 4.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.52
| 54:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 1.52
| 55:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.1 | 0.35 |  |  | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.92
| 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.85
| 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.63
| 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.5 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.98
| 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.2 | 0.6 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.46
| 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.52
| 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | 0.4 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.41
| 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | 0.45 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.86
| 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.85
| 67:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 68:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.7 | 0.4 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 69:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 70:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12 | 0.6 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.26
| 71:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13 | 1 |  |  | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.26
2018-07-01 | 72:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8 | 1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.32
| 73:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.2 | 0.8 |  |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.32
| 74:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.8 | 0.6 |  |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.41
| 75:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4 | 0.5 |  |  | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.41
| 76:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 0.5 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 77:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.45 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 78:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.41
| 79:00 | Israel García | 3.2 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
| 80:00 | Israel García | 3.3 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 81:00 | Israel García | 3.5 | 0.4 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.41
| 82:00 | Israel García | 4 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
| 83:00 | Israel García | 4.4 | 0.95 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 84:00 | Israel García | 3.9 | 0.8 |  |  |  | 111.11 | 10.6 | 6.1 | 1.5
| 85:00 | Israel García | 3.5 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.6 | 6.1 | 1.5
| 86:00 | Israel García | 3.4 | 0.35 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
| 87:00 | Israel García | 3.6 | 0.45 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 88:00 | Israel García | 3.8 | 1.45 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 89:00 | Israel García | 4.1 | 1.8 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4 |  |  | turvides de salida alta por limpieza
| 90:00 | Israel García | 3.4 | 1.2 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.4
| 91:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.2 | 0.45 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 1.16
| 92:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.2 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.9 | 6.1 | 1.39 |  |  | visitas de usuarios cuidando de 3
| 93:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.36 |  |  | a 6pm por motivos molestos de
| 94:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.5 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.36 |  |  | tarifa
| 95:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.9 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.36 |  |  | simon Alberto casco
2018-07-02 | 96:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.7 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.36 |  |  | Jesus Zeledón
| 97:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.7 | 0.35 |  |  | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 1.36 |  |  | Julio Cesar Flores
| 98:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.67
| 99:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.9 | 6.1 | 1.67
| 100:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.8 | 0.4 |  |  | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.63
| 101:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.04
| 102:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.4 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 0.92
| 103:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.6 | 0.35 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.5
| 104:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.58
| 105:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.3 |  |  | 111.11 | 9.51 | 6.1 | 1.5
| 106:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.2 |  |  | 111.11 | 9.57 | 6.1 | 1.5
| 107:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | comienza función el filtro 1 y2
| 108:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.52
| 109:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.5
| 110:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.5
| 111:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.52
| 112:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.52
| 113:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
| 114:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.8 | 6.1 | 1.5 |  |  | cambio de baterias al turbidimetro
| 115:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.5
| 116:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
| 117:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.3 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.5
| 118:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
| 119:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
2018-07-03 | 120:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
| 121:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.16
| 122:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.5
| 123:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
| 124:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.6 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.58
| 125:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.5 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 5.82 | 6.1 | 1.52
| 126:00 | Jobani Perez | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.1
| 127:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.23
| 128:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.23 |  |  | retrolavado de filtro alas 8.30
| 129:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.23
| 130:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.23
| 131:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.23
| 132:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 133:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 134:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 135:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 136:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 137:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 138:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 139:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 140:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.9 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 141:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
| 142:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.1 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.08
| 143:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.2 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
2018-07-04 | 144:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 145:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.16
| 146:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.16
| 147:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.9 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
| 148:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
| 149:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.16
| 150:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.16
| 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.45
| 152:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.23
| 153:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.45
| 154:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.45
| 156:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.8 | - | - | - | 111.11 | 7.25 | 6.1 | - |  |  | se detuvo el cloro por problemas
| 158:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.08 |  |  | en el sedimentador alas 11.30 am
| 160:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.8 | 0.65 | 0.1 | 0.55 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.01
| 162:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.12
| 163:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 330 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 35.58 | 6.1 | 1.45
| 165:00 | Leonel Herrera | - | 110 | 7.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 29.47 | 6.1 | 1.85
2018-07-05 | 170:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 31 | 6 | 2.1 | 0.25 | 111.11 | 15.84 | 6.1 | 1.85
| 173:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 16 | 16 | 2.5 | 0.25 | 111.11 | 20.54 | 6.1 | 1.95
| 174:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 15 | 15 | 5.4 | 11 | 111.11 | 29.06 | 6.1 | 2.6
| 175:00 | Jobani Perez | 5.6 | 20 | 15 | 6 | 12 | 111.11 | 20.09 | 6.1 | 2.7
| 176:00 | Jobani Perez | 5.6 | 20 | 14 | 8.6 | 11 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 2 |  |  | se desconecta la planta por turbides
| 183:00 | Jobani Perez | 3.5 | 11 | 6.3 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | mayor de 800 alas 7.10 pm
| 184:00 | Jobani Perez | 3.5 | 11 | 7 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 185:00 | Jobani Perez | 3.5 | 11 | 6.3 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | se desconecto alas 9.00pm pero
| 186:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11 | 5.2 | - | - | 111.11 | 10 | 6.1 | 1.5 |  |  | turbides es inestable
| 187:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.6 | 5.2 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 188:00 | Jobani Perez | 4.9 | 15 | 6.8 | - | - | 111.11 | 15.8 | 6.1 | 1.64 |  |  | se aumento la salida por problemas
| 189:00 | Jobani Perez | 4.9 | 320 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | con el pac
| 190:00 | Jobani Perez | 4.9 | 400 | 6.2 | - | - | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-06 | 194:00 | Jobani Perez | 3.5 | 20 | 6.7 | - | - | 111.11 | 22.02 | 6.1 | 1.198 |  |  | 05/06/18 se desconecto la planta
| 195:00 | Jobani Perez | 3.5 | 16 | 6.8 | - | - | 111.11 | 15.06 | 6.1 | 1.52 |  |  | por limpieza de la planta y el tanque
| 196:00 | Jobani Perez | 3.5 | 15 | 7.1 | - | - | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.64 |  |  | de almacenamiento
| 197:00 | Jobani Perez | 35 | 15 | 6.2 | - | - | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.64 |  |  | alas 9.00pm turbidez de 720 utm
| 198:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17 | 6 | - | - | 111.11 | 13 | 6.1 | 154
| 199:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | -
| 200:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - |  |  | se desconecta la planta por curacion de
| 201:00 | Sergio Torrez | - | 15 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.25 |  |  | sedimentador y las cajas por
| 202:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - |  |  | filtracion de agua
| 203:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - |  |  | alas 9 am se conecta el agua directo
| 204:00 | Sergio Torrez | - | 20 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62 |  |  | al tanque se aplica solo cloro
| 205:00 | Sergio Torrez | - | 14 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62 |  |  | alas 10 am se desconecta
| 206:00 | Sergio Torrez | - | 13 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62 |  |  | tanque lleno
| 207:00 | Sergio Torrez | - | 11 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
| 208:00 | Sergio Torrez | - | 11 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
| 209:00 | Sergio Torrez | - | 11 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
| 210:00 | Sergio Torrez | - | 10 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.62
| 211:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | -
2018-07-07 | 196:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | -
| 197:00 | Sergio Torrez | - | 4.9 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 198:00 | Sergio Torrez | - | 4 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 199:00 | Leonel Herrera | - | 4.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 200:00 | Leonel Herrera | - | 4.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 203:00 | Leonel Herrera | - | 4 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4 |  |  | turbides en descenso
| 205:00 | Leonel Herrera | - | 4.7 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 15:00 | Leonel Herrera | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 210:00 | Leonel Herrera | - | 4.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4 |  |  | tanque lleno
| 211:00 | Leonel Herrera | - | 4 | - | - | - | - | - | 6.1 | -
| 212:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15 |  |  | se conecta la planta y se pone
2018-07-08 | 195:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15 |  |  | a funcionar el cloro
| 196:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15
| 197:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15
| 198:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.15
| 199:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4
| 200:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.4 |  |  | Planta conectada y cloro en aplicación+
| 201:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.34
| 202:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | 1.5
| 203:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.4 | 2 | 1.6 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | se aplica el pac , cloro y 5
| 204:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.4 | 2.1 | 1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52 |  |  | procesos de la planta
| 205:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.4 | 2.1 | 0.95 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 206:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.6 | 2.2 | 0.95 | 0.35 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 207:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 208:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 209:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 210:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 211:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.6 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 212:00 | Jobani Perez | 5.6 | 3.6 | 2.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 213:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 214:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 215:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
2018-07-09 | 216:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 217:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 218:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 219:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 220:00 | Jobani Perez | 3.5 | 6.1 | 2.2 | 0.25 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 221:00 | Jobani Perez | 3.5 | 5.8 | 5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 222:00 | Jobani Perez | 3.5 | 13.8 | 16 | 10 | 0.05 | 111.11 | 13.86 | 6.1 | 1.49 |  |  | se detiene el proceso de filtros
| 223:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 500 | 10 | 0.1 | - | 111.11 | 28.57 | 6.1 | 1.49 |  |  | xq la entrada esta a 10
| 224:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 300 | 16 | - | - | 111.11 | 28.57 | 6.1 | -
| 225:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 38 | - | - | - | 111.11 | 15.86 | 6.1 | -
| 226:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 30 | 13 | - | - | 111.11 | 14.55 | 6.1 | -
| 227:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 19 | 11 | - | - | 111.11 | 13.22 | 6.1 | -
| 228:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 20 | 8.7 | - | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.16 |  |  | planta activada
| 229:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 19 | 6.9 | 6 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 230:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 13 | 4.9 | 9 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 231:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 10 | 4.7 | 4 | 0 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.16 |  | R.L
| 232:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.4 | 5.4 | - | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.25
| 233:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 1.25 | R.L
| 234:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 8.4 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.28 |  |  | se llenan las pilas
| 235:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.5 | 3.2 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.28
| 236:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7 | 3.1 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.32
| 237:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.7 | 1.9 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.2 |  |  | Limpoeza en floculador
| 238:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.2 | 1.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22 |  | R.L
| 239:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.1 | - | 0.1 | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | -
10/17/18 | 240:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6 | - | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | -
| 241:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.6 | 1.3 | - | 0.15 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.22
| 242:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.4 | 1.3 | - | 0.2 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.22 |  |  | filtro 1 no esta en función
| 243:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.2 | 0.95 | - | 0.1 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.22 |  | R.L | por falla
| 244:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.8 | 1.2 | - | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 245:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.7 | 1 | - | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 246:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.6 | 0.9 | - | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 247:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 | R.L |  | filtro 2 no esta en función
| 248:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.8 | 1.3 | 0.15 | 0 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.22 | R.L
| 249:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.37
| 227:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 12.55 | 6.1 | 1.74
| 228:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 13.26 | 6.1 | 1.63
| 229:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.1 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 13.26 | 6.1 | 1.63
| 231:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.8 | 3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 13.26 | 6.1 | 1.63
| 233:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 2.5 | 0.35 | 0.2 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.19
| 234:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.19
| 235:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.85 |  |  | se desconecta la plamnta por
| 236:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 1 | 0 | 0.05 | 111.11 | 1.58 | 6.1 | 0.85 |  |  | reparaciones
2018-07-11 | 244:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.3 |  |  | solo funcionando el cloro
| 245:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.3
| 246:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.01
| 247:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.4 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.58 |  |  | traslado de agua directo al tanque
| 248:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.4 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.52
| 249:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.3 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.16
| 250:00 | Jobani Perez | 3.5 | 3.2 | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | 1.42
2018-07-12 | 247:00 | Sergio Torrez | - |  | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | -
| 246:00 | Sergio Torrez | - |  | - | 0 | 0 | 111.11 | - | 6.1 | -
2018-07-13 | 247:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | planta desconectada
| 240:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.25 | 6.1 | 1.2 |  |  | se conecta la planta
| 229:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.18
| 230:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.17
| 231:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.2 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.18
| 233:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 235:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.9 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  | R.L
| 236:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.3 | 1.7 | 0.35 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.64 | R.L
| 238:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 239:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.5 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
2018-07-14 | 240:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 2.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
| 241:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87
| 242:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.72
| 243:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.87
| 244:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.2 |  |  | se hizo cloro
| 245:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.9 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 1.18
| 246:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 6.1 | 0.94
| 247:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.58 | 6.1 | 1.58
| 248:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.62 | 6.1 | 1.5 | R.L
| 249:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 8.62 | 6.1 | 1.3
| 250:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.7 | 2 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 251:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 252:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.48
| 253:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.5 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3 |  | R.L
| 254:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 255:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 256:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 257:00 | Jobani Perez | 4.2 | 3.9 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 258:00 | Jobani Perez | 5.6 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.52
| 259:00 | Jobani Perez | 5.6 | 4.4 | 2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.38
| 260:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.4 | 2.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.44
| 261:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.5
| 262:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.8 | 2 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.38 |  |  | SE INTALA UN PAR DE BATERIA
| 263:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.6 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  |  | AL TURBIDIMETRO
2018-07-15 | 264:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.6 | 2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 |  | R.L
| 265:00 | Jobani Perez | 4.2 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 266:00 | Jobani Perez | 4.2 | 5.8 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.5 | 6.1 | 1 | R.L
| 267:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.3 | 3.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 6.1 | 1.16
| 268:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.5 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 13.88 | 6.1 | 1.19
| 269:00 | Jobani Perez | 4.2 | 6.7 | 3.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 6.1 | 1.5
| 270:00 | Jobani Perez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
| 271:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | CAUSA DE REMOVER LOS MODULOS
| 272:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | DEL SEDIMENTADOR
| 273:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.6 | 2.6 | 0.55 | 0.5 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.28 |  |  | SE ACCTIVA LA PLANTA
| 274:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.28
| 275:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.9 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.32
| 276:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.22 | R.L
| 277:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 6.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.28 |  | R.L
| 278:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.26
| 279:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.4 | 2.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
| 280:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.7 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
| 281:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.7 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
| 282:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.3
| 259:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.52 | R.L | R.L
| 284:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.54
| 285:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.18
| 286:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 1.18
| 287:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.2 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | LIMPIEZA EN EL FLOCULADOR
2018-07-16 | 288:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.1 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | -
| 289:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4 | 2.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.18
| 290:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.58
| 291:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.58
| 292:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.12
| 293:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.32
| 294:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
| 295:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.95 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.85
| 273:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 1.25 | R.L | R.L
| 274:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.25
| 288:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.25
| 278:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.16
| 280:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
| 281:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98
| 282:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.25 | 6.1 | 1.25
| 283:00 | Leonel Herrera | - | 340 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | SE DETIENE LA PLANTA POR
| 284:00 | Leonel Herrera | - | 90 | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | TURBIDEZ ARRIBA DE 100 UTM
| 285:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 30 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.16
| 286:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 19 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.16
2018-07-17 | 288:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.9 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.16
| 289:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.16
| 291:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.2 | 2.1 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.3
| 293:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.5 | 2.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1.63
| 294:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.7 | 2 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.85
| 295:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 296:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16
| 297:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.16 | R.L
| 298:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 |  | R.L
| 299:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 300:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 301:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.6 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 302:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 303:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.3
| 304:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 |  | R.L
| 305:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 1.5 | - | 0.35 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 | R.L
| 306:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 307:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 308:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.1 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 309:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.8 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 310:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 1.19
| 311:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.7 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19 |  |  | SE PARA EL PEOCESO DE FILTROS
2018-07-18 | 312:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 1.6 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 313:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 1.6 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 314:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5 | 1.4 | - | - | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.19
| 315:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.6 | 1.2 | - | - | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98
| 316:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 7.5 | 1.5 | - | - | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.98
| 317:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 11 | 2 | - | - | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16
| 318:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 8.8 | 2.6 | - | - | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA
| 321:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.7 | 3.3 | 0.35 | 0.5 | 111.11 | 7.85 | 6.1 | 1.16
| 322:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.8 | 3.2 | 0.35 | 0.4 | 111.11 | 7.85 | 6.1 | 1.16 |  | R.L | 10.20 NO HAY CAUDAL SE DETIENE
| 323:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 6.1 | - |  |  | EL PROCESO
| 324:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 112.11 | - | 7.1 | -
| 306:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 113.11 | - | 8.1 | -
2018-07-19 | 324:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 114.11 | - | 9.1 | -
| 318:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 115.11 | - | 10.1 | -
| 319:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 116.11 | - | 11.1 | -
| 312:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 117.11 | - | 12.1 | -
| 306:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 118.11 | - | 13.1 | -
2018-07-20 | 324:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 119.11 | - | 14.1 | -
| 318:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 120.11 | - | 15.1 | -
| 319:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 121.11 | - | 16.1 | -
| 324:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 122.11 | - | 17.1 | -
| 306:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 123.11 | - | 18.1 | -
2018-07-21 | 312:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 124.11 | - | 19.1 | -
| 318:00 | Leonel Herrera | - |  | - | - | - | 125.11 | - | 20.1 | -
| 319:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 126.11 | - | 21.1 | -
| 320:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 127.11 | - | 22.1 | -
| 321:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 128.11 | - | 23.1 | -
| 322:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 129.11 | - | 24.1 | -
| 323:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 130.11 | - | 25.1 | - |  |  | SE ACTIVA LA PLAMTA
| 324:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.2 | 1.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1 |  |  |  | 96.43% | 59.52% | 91.18% | 91.18% | 0.15
| 325:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.62% | 61.9% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 326:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.18 |  |  |  | 98.11% | 62.26% | 95% | 95% | 0.1
| 327:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 12 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08 | R.L |  |  | 98.96% | 84.17% | 92.11% | 94.74% | 0.125
| 328:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 8.7 | 2.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08 |  | R.L |  | 98.56% | 71.26% | 94% | 96% | 0.125
| 329:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 7.6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.04 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.68% | 73.68% | 95% | 95% | 0.1
| 330:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.3 | 3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 96.51% | 30.23% | 96.67% | 93.33% | 0.15
| 331:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 98.51% | 58.21% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 332:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 8.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 98.78% | 68.29% | 96.15% | 96.15% | 0.1
| 333:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 9.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 98.95% | 77.89% | 95.24% | 95.24% | 0.1
| 334:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 18 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 99.44% | 88.89% | 95% | 95% | 0.1
| 335:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 21 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 99.52% | 90.48% | 95% | 95% | 0.1
2018-07-22 | 336:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 21 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 99.4% | 90.95% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 337:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 22 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1 |  |  |  | 99.55% | 90.91% | 95% | 95% | 0.1
| 338:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 10 | 3 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.5% | 70% | 93.33% | 96.67% | 0.15
| 339:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 7.9 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.73% | 64.56% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 340:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 7.2 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.92% | 68.06% | 93.48% | 93.48% | 0.15
| 341:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.6 | 2.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 98.11% | 68.18% | 92.86% | 95.24% | 0.125
| 342:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.77% | 50% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 343:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.04 | R.L | R.L |  | 97.34% | 55.32% | 95.24% | 92.86% | 0.125
| 345:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.5 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 96.57% | 66.67% | 94.12% | 85.29% | 0.175
| 346:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 97.55% | 66.67% | 94.12% | 91.18% | 0.125
| 347:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 97.87% | 65.96% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 348:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.93 |  |  |  | 97.02% | 61.9% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 349:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.93 |  |  |  | 97.67% | 62.79% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 350:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.4 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 98.3% | 72.73% | 95.83% | 91.67% | 0.075
| 351:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.93 |  |  |  | 97.02% | 66.67% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 352:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.93 | R.L | R.L |  | 97.87% | 76.6% | 90.91% | 90.91% | 0.1
| 353:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 96.25% | 65% | 85.71% | 92.86% | 0.15
| 354:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 97.62% | 71.43% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 355:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 97.92% | 77.08% | 90.91% | 90.91% | 0.1
| 357:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.93 |  |  |  | 96.62% | 74.32% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 359:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.8 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 97.37% | 82.89% | 84.62% | 84.62% | 0.1
2018-07-23 | 360:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85 | R.L | R.L |  | 97.97% | 78.38% | 87.5% | 93.75% | 0.075
| 361:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 4 | 0.96 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 98.12% | 76% | 89.58% | 94.79% | 0.075
| 362:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.42 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 97.3% | 78.38% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 364:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.4 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.4 | 6.1 | 1.11 |  |  |  | 97.06% | 75% | 94.12% | 82.35% | 0.1
| 365:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.4 | 0.96 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.79% | 71.76% | 94.79% | 89.58% | 0.075
| 366:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.4 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 97.06% | 79.41% | 92.86% | 78.57% | 0.1
| 367:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 96.88% | 62.5% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 368:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.4 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 96.32% | 64.71% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 369:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.95% | 81.08% | 78.57% | 78.57% | 0.15
| 370:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 5.3 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.9 | R.L |  |  | 97.64% | 87.74% | 76.92% | 84.62% | 0.125
| 371:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1 |  | R.L |  | 97.22% | 77.78% | 90% | 85% | 0.125
| 372:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.44% | 75.64% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 373:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.67% | 79.07% | 88.89% | 88.89% | 0.1
| 374:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.6 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.83% | 79.35% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 375:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.08% | 71.79% | 90.91% | 95.45% | 0.075
| 376:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.37% | 78.95% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 377:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 96.53% | 81.94% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 378:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98 | R.L | R.L |  | 97.22% | 77.78% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 379:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 96.43% | 77.14% | 87.5% | 81.25% | 0.125
| 380:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.44% | 85.42% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 381:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.57% | 82.86% | 91.67% | 91.67% | 0.05
| 382:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.61% | 80.56% | 92.86% | 92.86% | 0.05
| 383:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 96.53% | 83.33% | 83.33% | 75% | 0.125
2018-07-24 | 384:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.3% | 83.78% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 385:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.9 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.44% | 83.33% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 386:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.12% | 85% | 83.33% | 91.67% | 0.075
| 387:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.14% | 81.43% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 388:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 96.43% | 82.86% | 75% | 83.33% | 0.125
| 389:00 | Sergio Torrez | 4.2 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 97.06% | 82.35% | 83.33% | 83.33% | 0.1
[15 empty] | 97.69% | 73.88% | 90.65% | 89.85%

## LIBRO II
Fecha | Hora | Operador | Caudal | Entrada | SEDI | Filtro # 1 | Filtro # 2 | Cuagulante |  | Cloro |  | Retrolavado |  | Observaciones | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro 1 | Eficiencia Filtro 2 | Promedio de Turbiedad de salida de filtros
2018-07-24 | 5:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 3.3 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 96.97% | 83.33% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 6:00 |  | 4.2 | 3.2 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 96.88% | 82.81% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 7:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.2 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.25 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.88% | 82.81% | 81.82% | 81.82% | 0.1
2018-07-25 | 7:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 3.4 | [7 empty] | Se paro la planta por reparación
| 0:00 |  | 4.2 | 3.8
| 13:00 |  | 4.2 | 3.7
| 14:00 |  | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 0.25 | 0.2 | [7 empty] | 94.89% | 27.27% | 92.19% | 93.75% | 0.225
| 15:00 |  | 4.2 | 4.5 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 95.56% | 31.11% | 93.55% | 93.55% | 0.2
| 16:00 |  | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 96.28% | 34.04% | 93.55% | 95.16% | 0.175
| 17:00 |  | 4.6 | 4.8 | 2.9 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 96.87% | 39.58% | 94.83% | 94.83% | 0.15
| 18:00 |  | 4.9 | 4.9 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.34 | 6.1 | 1 |  |  |  | 96.94% | 42.86% | 94.64% | 94.64% | 0.15
| 19:00 |  | 4.9 | 4.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.34 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.87% | 46.81% | 96% | 96% | 0.1
| 20:00 |  | 4.9 | 4.6 | 2 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1 |  |  |  |  | 56.52%
| 21:00 |  | 4.9 | 4.9 | 1.9 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1 |  |  |  |  | 61.22%
| 22:00 |  | 4.9 | 4.9 | 1.6 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 1 |  |  |  |  | 67.35%
| 23:00 |  | 4.9 | 4.8 | 1.8 |  |  | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.78 |  |  |  |  | 62.5%
2018-07-26 | 24:00 |  | 4.9 | 4.2 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.78 |  |  |  |  | 57.14%
| 25:00 |  | 4.9 | 4.2 | 1.7 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.82 |  |  |  |  | 59.52%
| 26:00 |  | 4.9 | 4.5 | 1.6 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.82 |  |  |  |  | 64.44%
| 27:00 |  | 5.6 | 3.8 | 2 |  |  | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.92 |  |  |  |  | 47.37%
| 28:00 |  | 5.6 | 3.8 | 1.9 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92 |  |  |  |  | 50%
| 29:00 |  | 5.6 | 3.4 | 1.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  |  | 52.94%
| 30:00 |  | 5.6 | 3.1 | 1.6 |  |  | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.52 |  |  |  |  | 48.39%
| 31:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 2.9 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.75 | 6.1 | 1.22 |  |  |  |  | 37.93%
| 32:00 |  | 5.6 | 3 | 1.8 |  |  | 111.11 | 8.75 | 6.1 | 1.22 |  |  |  |  | 40%
| 33:00 |  | 5.6 |  |  |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1
| 34:00 |  | 5.6 |  |  |  |  | 111.11 | 7.4 | 6.1
| 0:00 |  | 5.6 | 4.5 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.24 | Retrolavado |  |  | 96.67% | 48.89% | 93.48% | 93.48% | 0.15
| 14:00 |  | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado | Retrolavado |  | 92.86% | 40% | 83.33% | 92.86% | 0.25
| 17:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 93.18% | 42.42% | 86.84% | 89.47% | 0.225
| 18:00 |  | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.43% | 45.71% | 92.11% | 94.74% | 0.125
| 19:00 |  | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 | Retrolavado |  |  | 96.71% | 65.79% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 20:00 |  | 3.5 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.25% | 70% | 83.33% | 91.67% | 0.15
| 22:00 |  | 3.5 | 3.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.77% | 67.74% | 90% | 90% | 0.1
| 23:00 |  | 3.5 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.62% | 72.97% | 90% | 85% | 0.125
2018-07-27 | 0:00 |  | 3.5 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 95.62% | 77.5% | 83.33% | 77.78% | 0.175
| 1:00 |  | 3.5 | 3.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 96.05% | 73.68% | 90% | 80% | 0.15
| 2:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.65 |  |  |  | 97.22% | 76.39% | 88.24% | 88.24% | 0.1
| 3:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.85 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 96.53% | 76.39% | 82.35% | 88.24% | 0.125
| 4:00 |  | 4.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 96.95% | 78.05% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 5:00 |  | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 95.16% | 58.06% | 88.46% | 88.46% | 0.15
| 6:00 |  | 4.2 | 2.9 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 93.97% | 58.62% | 87.5% | 83.33% | 0.175
| 7:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.77% | 61.29% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 8:00 |  | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.15 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92 |  | Retrolavado |  | 92.86% | 71.43% | 87.5% | 62.5% | 0.3
| 9:00 |  | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 94.64% | 71.43% | 87.5% | 75% | 0.225
| 10:00 |  | 4.9 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1 |  |  |  | 95.27% | 54.05% | 88.24% | 91.18% | 0.175
| 11:00 |  | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1 |  |  |  | 95% | 42.86% | 90% | 92.5% | 0.175
| 12:00 |  | 4.9 | 3.3 | 2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1 |  |  |  | 95.45% | 39.39% | 92.5% | 92.5% | 0.15
| 13:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.21% | 42.42% | 92.11% | 94.74% | 0.125
| 14:00 |  | 3.5 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.06% | 52.94% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 15:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 96.97% | 54.55% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 16:00 |  | 3.5 | 4 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 96.88% | 60% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 17:00 |  | 3.5 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.96% | 67.35% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 18:00 |  | 4.2 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.45% | 71.43% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 19:00 |  | 4.2 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 97.92% | 72.92% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 20:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado |  |  | 98% | 66% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 21:00 |  | 4.2 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 1 |  | Retrolavado |  | 98.31% | 72.88% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 22:00 |  | 4.2 | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.15% | 72.22% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 23:00 |  | 4.2 | 5.3 | 1.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.64% | 73.58% | 89.29% | 92.86% | 0.125
2018-07-28 | 24:00 |  | 4.2 | 5.2 | 1.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.12% | 73.08% | 89.29% | 89.29% | 0.15
| 25:00 |  | 4.2 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.55% | 72.55% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 26:00 |  | 4.2 | 5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98% | 70% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 27:00 |  | 4.2 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.96% | 73.47% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 28:00 |  | 4.9 | 3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 5.95 | 6.1 | 0.96 |  |  |  | 95% | 60% | 91.67% | 83.33% | 0.15
| 29:00 |  | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.77% | 61.29% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 30:00 |  | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 89.52% | 61.29% | 75% | 70.83% | 0.325
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 3.3 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.77 | Retrolavado |  |  | 96.97% | 60.61% | 96.15% | 88.46% | 0.1
| 32:00 |  | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 1 |  | Retrolavado |  | 97.79% | 64.71% | 95.83% | 91.67% | 0.075
| 33:00 |  | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 94.85% | 64.71% | 87.5% | 83.33% | 0.175
| 34:00 |  | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.21% | 66.67% | 90.91% | 86.36% | 0.125
| 35:00 |  | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.43% | 65.71% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 36:00 |  | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.96 |  | Retrolavado |  | 94.44% | 64.44% | 90.63% | 78.12% | 0.25
| 37:00 |  | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.96 |  |  |  | 81.82% | 70.45% | -15.38% | 92.31% | 0.8
| 38:00 |  | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95% | 54.29% | 90.63% | 87.5% | 0.175
| 39:00 |  | 3.5 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.5% | 65% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 40:00 |  | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.67% | 53.33% | 92.86% | 92.86% | 0.15
| 41:00 |  | 4.9 | 30 | 2.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 18.89 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 99.42% | 92.33% | 91.3% | 93.48% | 0.175
| 18:00 |  | 4.9 | 75 | 5.6 |  |  | 111.11 | 25.65 | 6.1 |  | Se desconectaron los filtros por turbidez mayor de 5 |  |  |  | 92.53%
| 19:00 |  | 4.9 | 125 | 15 |  |  | 111.11 | 25.65 | 6.1 | [5 empty] | 88%
| 45:00 |  | 4.9 | 85 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 23:00 |  | 4.9 | 12 | 3.25 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 13.25 | 6.1 | 1.16 | Se desconecta la Planta por turbidez mayor de 100 y el manto de lodos no funciona |  |  | 97.71% | 72.92% | 93.85% | 89.23% | 0.275
2018-07-29 | 0:00 |  | 4.9 | 9.5 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.42% | 73.68% | 94% | 94% | 0.15
| 1:00 |  | 4.9 | 9.3 | 2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.66% | 78.49% | 92.5% | 95% | 0.125
| 2:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.77% | 66.13% | 88.1% | 92.86% | 0.2
| 4:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.88% | 71.43% | 90.63% | 87.5% | 0.175
| 5:00 |  | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.15% | 74.07% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 6:00 |  | 4.9 | 7 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 95.71% | 60% | 89.29% | 89.29% | 0.3
| 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 12 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 97.92% | 78.33% | 88.46% | 92.31% | 0.25
| 8:00 |  | 4.9 | 13 | 2.6 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.88% | 80% | 88.46% | 90.38% | 0.275
| 9:00 |  | 4.9 | 9.8 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.92 | Retrolavado |  |  | 96.94% | 74.49% | 88% | 88% | 0.3
| 10:00 |  | 4.9 | 9 | 2.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.06% | 74.44% | 91.3% | 93.48% | 0.175
| 11:00 |  | 4.9 | 8.8 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.3% | 75% | 93.18% | 93.18% | 0.15
| 12:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.48% | 68.18% | 95.24% | 95.24% | 0.1
| 13:00 |  | 4.9 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.33% | 66.67% | 95% | 95% | 0.1
| 14:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.31% | 69.49% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 15:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.28% | 72.41% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 16:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.15% | 70.37% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 17:00 |  | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.68% | 77.63% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 18:00 |  | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.35% | 75.76% | 90.63% | 87.5% | 0.175
| 19:00 |  | 4.9 | 6 | 1.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.1 |  |  |  | 97.08% | 76.67% | 89.29% | 85.71% | 0.175
| 20:00 |  | 4.9 | 6 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.1 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.5% | 80% | 87.5% | 87.5% | 0.15
| 21:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.88% | 77.97% | 88.46% | 92.31% | 0.125
| 22:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.84% | 75.86% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 23:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.21% | 78.57% | 91.67% | 91.67% | 0.1
2018-07-30 | 24:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.25% | 78.95% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 25:00 |  | 4.9 | 5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.5% | 76% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 26:00 |  | 4.9 | 4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 93.75% | 75% | 70% | 80% | 0.25
| 27:00 |  | 4.9 | 3.7 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado |  |  | 95.95% | 78.38% | 81.25% | 81.25% | 0.15
| 28:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 94.44% | 76.39% | 76.47% | 76.47% | 0.2
| 29:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 1.12 |  | Retrolavado |  | 92.11% | 81.58% | 57.14% | 57.14% | 0.3
| 30:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 95.14% | 77.78% | 75% | 81.25% | 0.175
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 96.53% | -5.556% | 96.05% | 97.37% | 0.125
| 32:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.16 | Retrolavado |  |  | 95.39% | 84.21% | 66.67% | 75% | 0.175
| 33:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.7 | 0.35 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 94.08% | 81.58% | 50% | 85.71% | 0.225
| 34:00 |  | 4.9 | 3.4 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 88.97% | 67.65% | 50% | 81.82% | 0.375
| 35:00 |  | 4.9 | 3.4 | 0.95 | 0.55 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 89.71% | 72.06% | 42.11% | 84.21% | 0.35
| 36:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.95 | 0.4 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 93.42% | 75% | 57.89% | 89.47% | 0.25
| 37:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 93.06% | 77.78% | 56.25% | 81.25% | 0.25
| 38:00 |  | 4.9 | 4.1 | 0.95 | 0.4 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 93.29% | 76.83% | 57.89% | 84.21% | 0.275
| 16:00 |  | 4.9 | 4.6 | 1.1 | 0.45 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 94.02% | 76.09% | 59.09% | 90.91% | 0.275
| 18:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.75 | 0.45 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 92.11% | 80.26% | 40% | 80% | 0.3
| 19:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 94.74% | 78.95% | 62.5% | 87.5% | 0.2
| 20:00 |  | 4.9 | 3.5 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 95% | 78.57% | 73.33% | 80% | 0.175
| 22:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.05% | 82.89% | 76.92% | 76.92% | 0.15
| 23:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 95.83% | 77.78% | 75% | 87.5% | 0.15
2018-07-31 | 0:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.85 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 95.83% | 76.39% | 76.47% | 88.24% | 0.15
| 1:00 |  | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 96.77% | 80.65% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 2:00 |  | 4.2 | 3.5 | 0.65 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 95.71% | 81.43% | 84.62% | 69.23% | 0.15
| 3:00 |  | 4.2 | 3.8 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 6.65 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 95.39% | 81.58% | 78.57% | 71.43% | 0.175
| 4:00 |  | 4.9 | 3.1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 92.74% | 82.26% | 45.45% | 72.73% | 0.225
| 5:00 |  | 4.9 | 3.1 | 0.55 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 93.55% | 82.26% | 54.55% | 72.73% | 0.2
| 6:00 |  | 4.9 | 3 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 89.17% | 80% | 58.33% | 33.33% | 0.325
| 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 91.18% | 79.41% | 57.14% | 57.14% | 0.3
| 8:00 |  | 4.9 | 3.3 | 0.65 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 93.18% | 80.3% | 61.54% | 69.23% | 0.225
| 9:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 92.36% | 80.56% | 57.14% | 64.29% | 0.275
| 10:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 96.51% | 86.05% | 66.67% | 83.33% | 0.15
| 11:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.21% | 89.29% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado |  | 98.28% | 89.66% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 13:00 |  | 4.9 | 8.9 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado |  |  | 98.6% | 89.89% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 14:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.7 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.25% | 83.33% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 15:00 |  | 4.9 | 5.5 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.18% | 82.73% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 16:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.08% | 84.62% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 17:00 |  | 4.9 | 5 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 96.5% | 88% | 75% | 66.67% | 0.175
| 18:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado |  | 96.35% | 89.58% | 70% | 60% | 0.175
| 19:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado |  |  | 96.67% | 91.11% | 62.5% | 62.5% | 0.15
| 20:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 97.22% | 92.22% | 57.14% | 71.43% | 0.125
| 21:00 |  | 4.9 | 4 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 96.88% | 91.25% | 57.14% | 71.43% | 0.125
| 22:00 |  | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.56% | 90.24% | 75% | 75% | 0.1
| 23:00 |  | 4.9 | 3.9 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.79% | 91.03% | 71.43% | 57.14% | 0.125
2018-08-01 | 24:00 |  | 4.9 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 97.37% | 89.47% | 75% | 75% | 0.1
| 25:00 |  | 4.9 | 3.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.62% | 86.49% | 70% | 80% | 0.125
| 26:00 |  | 4.9 | 3.9 | 0.55 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.51% | 85.9% | 63.64% | 72.73% | 0.175
| 27:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 95.83% | 83.33% | 66.67% | 83.33% | 0.15
| 28:00 |  | 4.9 | 3.5 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 8.87 | Retrolavado |  |  | 96.43% | 82.86% | 75% | 83.33% | 0.125
| 29:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 8.87 |  |  |  | 94.44% | 77.78% | 75% | 75% | 0.2
| 30:00 |  | 5.6 | 3.9 | 0.65 | 0.55 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 89.74% | 83.33% | 15.38% | 61.54% | 0.4
| 7:00 | Leonel Herrera | 5.6 | 3.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado | Retrolavado |  | 90.71% | 77.14% | 68.75% | 50% | 0.325
| 8:00 |  | 4.9 | 6.3 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 9.1 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 95.63% | 82.54% | 77.27% | 72.73% | 0.275
| 9:00 |  | 3.5 | 7.5 | 3.3 | 0.3 | 0.15 | 111.11 | 11.46 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97% | 56% | 90.91% | 95.45% | 0.225
| 10:00 |  | 3.5 | 14.5 | 1.4 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 98.1% | 90.34% | 85.71% | 75% | 0.275
| 11:00 |  | 3.5 | 65 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 99.69% | 96.77% | 90.48% | 90.48% | 0.2
| 12:00 |  | 3.5 | 60 | 4.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 24.33 | 6.1 | 0.96 | Retrolavado |  |  | 99.67% | 92.17% | 97.87% | 93.62% | 0.2
| 13:00 |  | 3.5 | 45 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 23.8 | 6.1 |  | Se desconectaron los filtros por turbidez mayor de 5 |  |  | 99.67% | 87.33% | 98.25% | 96.49% | 0.15
| 14:00 |  | 3.5 | 31 | 12 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | [5 empty] | 61.29%
| 15:00 |  | 3.5 | 28 | 9.3 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | [5 empty] | 66.79%
| 16:00 |  | 4.9 | 24 | 5.8 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 18.89 | 6.1 | 1.16 |  | Retrolavado |  | 99.17% | 75.83% | 95.69% | 97.41% | 0.2
| 17:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 25 | 3.9 | 0.75 | 0.15 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1.13 |  |  |  | 98.2% | 84.4% | 80.77% | 96.15% | 0.45
| 18:00 |  | 3.5 | 20 | 4 | 0.85 | 0.1 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.62% | 80% | 78.75% | 97.5% | 0.475
| 19:00 |  | 3.5 | 10 | 2.9 | 1 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.13 | Retrolavado | Retrolavado |  | 94% | 71% | 65.52% | 93.1% | 0.6
| 20:00 |  | 4.9 | 9.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 96.91% | 83.51% | 81.25% | 81.25% | 0.3
| 21:00 |  | 4.9 | 8.1 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.46% | 81.48% | 90% | 93.33% | 0.125
| 22:00 |  | 4.9 | 6.4 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.66% | 79.69% | 88.46% | 88.46% | 0.15
| 23:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.88% | 78.57% | 79.17% | 91.67% | 0.175
2018-08-02 | 24:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 96.36% | 81.82% | 70% | 90% | 0.2
| 25:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.73% | 78.18% | 83.33% | 95.83% | 0.125
| 26:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.45% | 81.63% | 83.33% | 88.89% | 0.125
| 27:00 |  | 3.5 | 5 | 0.85 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 97.5% | 83% | 82.35% | 88.24% | 0.125
| 28:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.89 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 96.11% | 83.33% | 73.33% | 80% | 0.175
| 29:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.75 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 95.97% | 87.9% | 53.33% | 80% | 0.25
| 30:00 |  | 3.5 | 9.1 | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.95 |  |  |  | 96.98% | 91.76% | 53.33% | 73.33% | 0.275
| 31:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 18 | 3 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.95 |  |  |  | 98.33% | 83.33% | 88.33% | 91.67% | 0.3
| 32:00 |  | 3.5 | 320 | [7 empty] | Se desconecta la Planta por turbidez de 320
| 33:00 |  | 3.5 | 200
| 34:00 |  | 3.5 | 110 |  |  |  | 111.11 | 27.51 |  |  | Se activa con turbidez de 110
| 35:00 |  | 4.9 | 33 |  |  |  | 111.11 | 16.86
| 36:00 |  | 4.9 | 20 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 111.11 | 12.56 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 97% | 70.5% | 81.36% | 98.31% | 0.6
| 37:00 |  | 4.9 | 13 | 3.1 | 0.95 | 0.3 | 111.11 | 12.56 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 95.19% | 76.15% | 69.35% | 90.32% | 0.625
| 38:00 |  | 4.9 | 11 | 2.5 | 0.65 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 95.91% | 77.27% | 74% | 90% | 0.45
| 39:00 |  | 4.9 | 9.1 | 1.8 | 0.7 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 95.33% | 80.22% | 61.11% | 91.67% | 0.425
| 40:00 |  | 4.9 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 96.39% | 84.34% | 61.54% | 92.31% | 0.3
| 41:00 |  | 4.9 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96 |  |  |  | 97.95% | 83.56% | 83.33% | 91.67% | 0.15
| 42:00 |  | 4.9 | 7.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.96 | Retrolavado |  |  | 98.63% | 83.56% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 43:00 |  | 4.9 | 6.7 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 98.13% | 80.6% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 44:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.46% | 83.08% | 90.91% | 90.91% | 0.1
| 45:00 |  | 4.9 | 6.3 | 1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.02% | 84.13% | 85% | 90% | 0.125
| 46:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.58% | 84.68% | 84.21% | 84.21% | 0.15
| 47:00 |  | 4.9 | 6.3 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.22% | 88.89% | 71.43% | 78.57% | 0.175
2018-08-03 | 48:00 |  | 4.9 | 5 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 95.5% | 84% | 68.75% | 75% | 0.225
| 1:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 95.92% | 87.76% | 66.67% | 66.67% | 0.2
| 2:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 97.83% | 88.04% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 3:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 97.22% | 86.67% | 83.33% | 75% | 0.125
| 4:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 97.16% | 79.55% | 83.33% | 88.89% | 0.125
| 5:00 |  | 4.9 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 97.22% | 77.78% | 90% | 85% | 0.125
| 6:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.65 |  |  |  | 93.6% | 82.56% | 60% | 66.67% | 0.275
| 7:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.2 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.26 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.02% | 82.14% | 80% | 86.67% | 0.125
| 8:00 |  | 4.9 | 4.2 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.43% | 82.14% | 86.67% | 73.33% | 0.15
| 9:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.75 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.73% | 82.95% | 93.33% | 80% | 0.1
| 10:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.75 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 8.26 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.41% | 87.07% | 93.33% | 66.67% | 0.15
| 11:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.85 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 8.26 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.76% | 87.31% | 94.12% | 70.59% | 0.15
| 12:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.75 | 0.05 | 0.3 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado |  |  | 96.88% | 86.61% | 93.33% | 60% | 0.175
| 13:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.66% | 83.93% | 94.44% | 88.89% | 0.075
| 14:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.53% | 82.35% | 94.44% | 88.89% | 0.075
| 15:00 |  | 3.5 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 95.31% | 83.33% | 87.5% | 56.25% | 0.225
| 16:00 |  | 3.5 | 11 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado |  |  | 98.64% | 92.27% | 88.24% | 76.47% | 0.15
| 17:00 |  | 3.5 | 38 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 111.11 | 20.1 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.14% | 97.63% | 38.89% | 88.89% | 0.325
| 18:00 |  | 3.5 | 50 | 1.4 | 0.55 | 0.1 | 111.11 | 22.22 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.35% | 97.2% | 60.71% | 92.86% | 0.325
| 19:00 |  | 3.5 | 27 | 12 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1 |  | Se desconectaron los filtros por turbidez mayor de 5 |  |  |  | 55.56%
| 20:00 |  | 3.5 | 25 | 12 |  |  | 111.11 | 15.25 | 6.1 | [5 empty] | 52%
| 21:00 |  | 3.5 | 15 | 8.5 |  |  | 111.11 | 15.25 | 6.1 | [5 empty] | 43.33%
| 22:00 |  | 3.5 | 12 | 7.2 |  |  | 111.11 | 15.25 | 6.1 | [5 empty] | 40%
| 23:00 |  | 3.5 | 8.3 | 5.2 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | [5 empty] | 37.35%
2018-08-04 | 0:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.5 | 2.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 97.73% | 50.91% | 96.3% | 94.44% | 0.125
| 1:00 |  | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.44% | 66.67% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 2:00 |  | 3.5 | 4.8 | 0.76 | 0 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.96% | 84.17% | 100% | 86.84% | 0.05
| 3:00 |  | 3.5 | 4 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.5% | 85% | 91.67% | 75% | 0.1
| 4:00 |  | 3.5 | 4.6 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.37% | 83.7% | 93.33% | 86.67% | 0.075
| 5:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.22% | 83.33% | 86.67% | 80% | 0.125
| 6:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 96.43% | 83.33% | 85.71% | 71.43% | 0.15
| 7:00 | Sergio Tórrez | 4.5 | 3.9 | 0.95 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 94.87% | 75.64% | 84.21% | 73.68% | 0.2
| 8:00 |  | 4.9 | 3.6 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.53% | 79.17% | 93.33% | 73.33% | 0.125
| 9:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.37% | 83.7% | 93.33% | 86.67% | 0.075
| 10:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.37% | 86.96% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 11:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 97.92% | 82.29% | 94.12% | 82.35% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado |  |  | 98.47% | 81.63% | 94.44% | 88.89% | 0.075
| 13:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 97.34% | 87.23% | 91.67% | 66.67% | 0.125
| 14:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.65 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 97.96% | 86.73% | 92.31% | 76.92% | 0.1
| 15:00 |  | 4.9 | 5 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 97.5% | 88% | 91.67% | 66.67% | 0.125
| 16:00 |  | 4.9 | 10 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99% | 94% | 91.67% | 75% | 0.1
| 17:00 |  | 4.9 | 85 | 1.2 | 0.05 |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.97% | 98.59% | 95.83% |  | 0.025
| 18:00 |  | 4.9 | 95 |  |  |  | 111.11 | 27.77 | 6.1 |  | Agua mal sedimentada
| 19:00 |  | 4.9 | 30 |  |  |  | 111.11 | 17.85 | 6.1
| 20:00 |  | 4.9 | 21 |  |  |  | 111.11 | 9.82 | 6.1
| 21:00 |  | 4.9 | 17 | 5.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado |  |  | 99.26% | 67.06% | 98.21% | 97.32% | 0.125
| 22:00 |  | 4.9 | 9 | 5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 99.17% | 44.44% | 99% | 98% | 0.075
| 23:00 |  | 4.9 | 7.9 | 1.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.73% | 77.22% | 97.22% | 91.67% | 0.1
2018-08-05 | 24:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.1 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.72% | 85.9% | 95.45% | 86.36% | 0.1
| 1:00 |  | 4.9 | 7.6 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.01% | 88.16% | 94.44% | 88.89% | 0.075
| 2:00 |  | 4.9 | 7.2 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.96% | 88.89% | 93.75% | 87.5% | 0.075
| 3:00 |  | 4.9 | 6.9 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.91% | 88.41% | 93.75% | 87.5% | 0.075
| 4:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.1 | 0.95 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.77% | 84.43% | 94.74% | 89.47% | 0.075
| 5:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 98.61% | 87.04% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 6:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 97.98% | 87.9% | 93.33% | 73.33% | 0.125
| 7:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado |  |  | 97.69% | 86.15% | 88.89% | 77.78% | 0.15
| 8:00 |  | 4.9 | 6.1 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.18% | 85.25% | 94.44% | 94.44% | 0.05
| 9:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.39% | 86.29% | 94.12% | 82.35% | 0.1
| 10:00 |  | 4.9 | 6.1 | 0.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.36% | 86.89% | 93.75% | 81.25% | 0.1
| 11:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.15% | 84.26% | 94.12% | 82.35% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.58% | 84.91% | 93.75% | 87.5% | 0.075
| 13:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.34% | 84.04% | 80% | 86.67% | 0.125
| 14:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 97.34% | 80.85% | 94.44% | 77.78% | 0.125
| 15:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 97.83% | 81.52% | 88.24% | 88.24% | 0.1
| 16:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado |  |  | 97.34% | 82.98% | 81.25% | 87.5% | 0.125
| 17:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.62 |  | Retrolavado |  | 96.2% | 83.7% | 73.33% | 80% | 0.175
| 18:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 96.43% | 79.76% | 82.35% | 82.35% | 0.15
| 19:00 |  | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.37% | 86.96% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 20:00 |  | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.21% | 88.1% | 90% | 80% | 0.075
| 21:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.45 | 0.05 | 1.5 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 82.78% | 90% | 88.89% | -233.3% | 0.775
| 22:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.87 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.58% | 91.51% | 88.89% | 77.78% | 0.075
| 23:00 |  | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 96.51% | 86.05% | 91.67% | 58.33% | 0.15
2018-08-06 | 24:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.45 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 95.73% | 89.02% | 77.78% | 44.44% | 0.175
| 25:00 |  | 2.8 | 4.2 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado |  | 96.43% | 89.29% | 77.78% | 55.56% | 0.15
| 26:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.17% | 87.8% | 90% | 80% | 0.075
| 27:00 |  | 2.8 | 13 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.42% | 96.15% | 90% | 80% | 0.075
| 28:00 |  | 2.8 | 120 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 22.58 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.92% | 99.58% | 90% | 70% | 0.1
| 29:00 |  | 3.5 | 340 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1 |  | Se desconectaron por turbidez mayor de 100
| 30:00 |  | 3.5 | 120 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 31:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 80 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 32:00 |  | 4.9 | 30 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 12.08 | 6.1 | 0.62 | Se activa con turbidez de 30 |  |  | 99.83% | 97.67% | 92.86% | 92.86% | 0.05
| 33:00 |  | 4.9 | 19 | 3.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 99.08% | 80% | 97.37% | 93.42% | 0.175
| 34:00 |  | 4.9 | 15 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.33% | 85.33% | 95.45% | 95.45% | 0.1
| 35:00 |  | 4.9 | 11 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.86% | 85.45% | 96.88% | 87.5% | 0.125
| 36:00 |  | 4.9 | 13 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.42% | 88.46% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 37:00 |  | 4.9 | 26 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.71% | 93.08% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 38:00 |  | 4.9 | 13 | 2.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 35.52 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.04% | 80% | 96.15% | 94.23% | 0.125
| 39:00 |  | 4.9 | 100 |  |  |  | 111.11 | 23.8 |  |  | Agua mal sedimentada
| 40:00 |  | 4.9 | 50 |  |  |  | 111.11 | 17.85
| 41:00 |  | 4.9 | 30 |  |  |  | 111.11 | 12.84
| 42:00 |  | 4.9 | 32 | 6.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.61% | 79.06% | 98.51% | 97.76% | 0.125
| 43:00 |  | 4.9 | 35 | 3.6 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.57% | 89.71% | 95.83% | 95.83% | 0.15
| 44:00 |  | 4.9 | 65 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 21.91 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.85% | 95.38% | 96.67% | 96.67% | 0.1
| 45:00 |  | 4.9 | 110 |  |  |  | 111.11 |  |  |  | Se desconectaron por turbidez mayor de 100
| 46:00 |  | 4.9 | 75
| 47:00 |  | 4.9 | 630
2018-08-07 | 48:00 |  | 4.9 | 380
| 49:00 |  | 4.9 | 170
| 50:00 |  | 4.9 | 80 |  |  |  | 111.11 | 20.4 |  |  | Se activa con turbidez de 80
| 51:00 |  | 6.3 | 37 | 7.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.66% | 80.27% | 98.63% | 97.95% | 0.125
| 52:00 |  | 6.3 | 24 | 3.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.69% | 86.25% | 98.48% | 96.97% | 0.075
| 53:00 |  | 6.3 | 21 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.52% | 85.24% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 54:00 |  | 6.3 | 18 | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.61% | 75% | 97.78% | 91.11% | 0.25
| 55:00 | Leonel Herrera | 6.3 | 15 | 2.5 | 0.2 | 0.75 | 111.11 | 11.16 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 96.83% | 83.33% | 92% | 70% | 0.475
| 56:00 |  | 6.3 | 14 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 9.99 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 98.57% | 85% | 95.24% | 85.71% | 0.2
| 57:00 |  | 6.3 | 12 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.99 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.38% | 86.67% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 58:00 |  | 6.3 | 12 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.17% | 89.17% | 96.15% | 88.46% | 0.1
| 59:00 | Leonel Herrera | 6.3 | 12 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.17% | 85% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 60:00 |  | 6.3 | 11 | 1.8 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.96 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.18% | 83.64% | 91.67% | 86.11% | 0.2
| 61:00 |  | 6.3 | 9.4 | 4.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.14% | 52.13% | 96.67% | 95.56% | 0.175
| 62:00 |  | 3.5 | 8.9 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.6% | 78.65% | 97.37% | 89.47% | 0.125
| 63:00 |  | 3.5 | 8.6 | 2.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.55% | 66.28% | 98.28% | 93.1% | 0.125
| 64:00 |  | 3.5 | 8.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 97.67% | 79.07% | 94.44% | 83.33% | 0.2
| 65:00 |  | 3.5 | 8.4 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66 |  | Retrolavado |  | 99.11% | 79.76% | 97.06% | 94.12% | 0.075
| 66:00 |  | 3.5 | 8.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 98.78% | 79.27% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 67:00 |  | 3.5 | 7.6 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 99.01% | 78.95% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 68:00 |  | 3.5 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.66 | Retrolavado |  |  | 97.97% | 79.73% | 86.67% | 93.33% | 0.15
| 69:00 |  | 3.5 | 8.1 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 99.07% | 77.78% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 70:00 |  | 3.5 | 8.2 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 99.09% | 81.71% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 71:00 |  | 3.5 | 7.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.73% | 79.75% | 93.75% | 93.75% | 0.1
2018-08-08 | 72:00 |  | 3.5 | 6.6 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado |  |  | 97.35% | 72.73% | 91.67% | 88.89% | 0.175
| 73:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.62 |  | Retrolavado |  | 97.69% | 75.38% | 93.75% | 87.5% | 0.15
| 74:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.55 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.08% | 81.54% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 75:00 |  | 2.8 | 6.9 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.91% | 84.06% | 95.45% | 90.91% | 0.075
| 76:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.83% | 88.28% | 93.33% | 86.67% | 0.075
| 77:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.86% | 91.67% | 90.91% | 81.82% | 0.075
| 78:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.85 | 0.25 | 0.05 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 97.73% | 87.12% | 70.59% | 94.12% | 0.15
| 79:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.7 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 96.93% | 85.96% | 75% | 81.25% | 0.175
| 80:00 |  | 2.8 | 6 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.33% | 90.83% | 90.91% | 72.73% | 0.1
| 81:00 |  | 2.8 | 6.9 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.91% | 92.03% | 90.91% | 81.82% | 0.075
| 82:00 |  | 2.8 | 6.1 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.95% | 89.34% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 83:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.73% | 89.83% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 84:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.86 | Retrolavado |  |  | 98.66% | 87.5% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 85:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 98.31% | 90.68% | 90.91% | 72.73% | 0.1
| 86:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado |  | 98.71% | 91.38% | 90% | 80% | 0.075
| 87:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.8 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.41% | 87.07% | 86.67% | 73.33% | 0.15
| 88:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.73% | 89.83% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 89:00 |  | 4.9 | 10 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99% | 94.5% | 90.91% | 72.73% | 0.1
| 90:00 |  | 2.8 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado |  |  | 99.06% | 93.75% | 90% | 80% | 0.075
| 91:00 |  | 2.8 | 9.4 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  | Retrolavado |  | 98.94% | 94.15% | 90.91% | 72.73% | 0.1
| 92:00 |  | 2.8 | 10 | 0.55 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.75% | 94.5% | 72.73% | 81.82% | 0.125
| 93:00 |  | 2.8 | 9.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 99.49% | 92.86% | 100% | 85.71% | 0.05
| 94:00 |  | 2.8 | 9.6 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.7% | 90.62% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 95:00 |  | 2.8 | 9.3 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.39% | 90.86% | 88.24% | 76.47% | 0.15
2018-08-09 | 96:00 |  | 2.8 | 8 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.5 |  |  |  | 97.5% | 90.62% | 80% | 66.67% | 0.2
| 97:00 |  | 2.8 | 8.9 | 0.75 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.5 |  |  |  | 98.31% | 91.57% | 93.33% | 66.67% | 0.15
| 98:00 |  | 2.8 | 8.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.5 | Retrolavado |  |  | 99.13% | 93.02% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 99:00 |  | 4.9 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.46% | 87.69% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 100:00 |  | 4.9 | 6.4 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado |  | 98.44% | 89.06% | 92.86% | 78.57% | 0.1
| 101:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.71% | 86.21% | 93.75% | 87.5% | 0.075
| 102:00 |  | 4.2 | 6.5 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.46% | 89.23% | 92.86% | 78.57% | 0.1
| 103:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 6.2 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.79% | 87.1% | 93.75% | 87.5% | 0.075
| 104:00 |  | 4.2 | 6.7 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.88% | 89.55% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 105:00 |  | 4.2 | 100 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 22.25 | 6.1 | 0.72 | Se desconectaron por turbidez mayor de 100 |  |  | 99.92% | 99.3% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 106:00 |  | 4.2 | 300 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 107:00 |  |  | 180 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 108:00 |  | 4.2 | 55 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 32.8 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 99.86% | 98.55% | 93.75% | 87.5% | 0.075
| 109:00 |  | 3.5 | 25 | 12 |  |  | 111.11 | 25 | 6.1 | [5 empty] | 52%
| 110:00 |  | 3.5 | 18 | 6.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 20.11 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.58% | 65% | 99.21% | 98.41% | 0.075
| 111:00 |  | 4.9 | 13 | 1.8 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 14.1 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.04% | 86.15% | 97.22% | 88.89% | 0.125
| 112:00 |  | 6.3 | 11 | 1.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.09% | 87.27% | 96.43% | 89.29% | 0.1
| 113:00 |  | 6.3 | 9.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.99% | 87.88% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 114:00 |  | 2.8 | 8.7 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.28% | 86.21% | 87.5% | 87.5% | 0.15
| 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.6 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.13% | 87.21% | 95.45% | 90.91% | 0.075
| 116:00 |  | 2.8 | 7.7 | 1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.03% | 87.01% | 95% | 90% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 7.5 | 0.85 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.67% | 88.67% | 94.12% | 82.35% | 0.1
2018-08-10 | 0:00 |  | 2.8 | 6.9 | 0.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.55% | 86.96% | 94.44% | 83.33% | 0.1
| 1:00 |  | 2.8 | 7 | 0.85 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.21% | 87.86% | 94.12% | 76.47% | 0.125
| 2:00 |  | 2.8 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.81% | 87.72% | 85.71% | 78.57% | 0.125
| 4:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.73% | 87.27% | 92.86% | 71.43% | 0.125
| 5:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.53% | 89.22% | 90.91% | 81.82% | 0.075
| 6:00 |  | 2.1 | 5.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 9.7 | 6.1 | 1.16 |  |  |  | 95.28% | 79.25% | 90.91% | 63.64% | 0.25
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 97.27% | 85.45% | 87.5% | 75% | 0.15
| 8:00 |  | 4.9 | 5.7 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.68% | 89.47% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 9:00 | [10 empty] | Planta desconectada por ajustes de floculador
10:00
11:00
| 12:00 |  | 4.9 | 5.3 |  |  |  | 111.11 | 8.81
| 13:00 |  | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.69% | 20.37% | 97.67% | 96.51% | 0.125
| 14:00 |  | 4.9 | 6.1 | 3.9 | 0.1 |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 99.18% | 36.07% | 97.44% |  | 0.05
| 15:00 |  | 2.8 | 6 | 3.2 | 0.05 |  | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.58% | 46.67% | 98.44% |  | 0.025
| 16:00 |  | 2.8 | 5.9 | 3.1 | 0.1 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.15% | 47.46% | 96.77% |  | 0.05
| 17:00 |  | 2.8 | 5.4 | 3 | 0.2 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.15% | 44.44% | 93.33% |  | 0.1
| 18:00 |  | 2.8 | 5.3 | 2.8 | 0.1 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado |  |  | 99.06% | 47.17% | 96.43% |  | 0.05
| 19:00 |  | 2.8 | 5.9 | 2.7 | 0.05 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 99.58% | 54.24% | 98.15% |  | 0.025
| 20:00 |  | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 0.05 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 99.52% | 50% | 98.08% |  | 0.025
| 21:00 |  | 2.8 | 5.4 | 2.7 | 0.05 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 99.54% | 50% | 98.15% |  | 0.025
| 22:00 |  | 2.8 | 5.5 | 2.6 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.58 |  |  |  | 99.55% | 52.73% | 98.08% |  | 0.025
| 23:00 |  | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 0.1 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 99.11% | 62.5% | 95.24% |  | 0.05
2018-08-11 | 24:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.9 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 99.56% | 66.67% | 97.37% |  | 0.025
| 25:00 |  | 2.8 | 6 | 1.7 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 99.58% | 71.67% | 97.06% |  | 0.025
| 26:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.9 | 1.9 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 99.58% | 67.8% | 97.37% |  | 0.025
| 27:00 |  | 2.8 | 5.2 | 1.8 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.52% | 65.38% | 97.22% |  | 0.025
| 28:00 |  | 2.8 | 4.3 | 1.5 | 0.1 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.84% | 65.12% | 93.33% |  | 0.05
| 29:00 |  | 2.8 | 4.2 | 1.6 | 0.05 |  | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.4% | 61.9% | 96.88% |  | 0.025
| 30:00 |  | 2.8 | 4.2 | 2 | 0.15 |  | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 98.21% | 52.38% | 92.5% |  | 0.075
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 95.35% | 39.53% | 92.31% | 92.31% | 0.2
| 12:00 |  | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.25 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.11% | 6.667% | 95.24% | 96.43% | 0.175
| 13:00 |  | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.5 | 6.1 | 1.02 |  |  |  | 97.92% | 35.42% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 14:00 |  | 2.8 | 4.7 | 2.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 98.94% | 42.55% | 98.15% | 98.15% | 0.05
| 15:00 |  | 2.8 | 4.8 | 2.5 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.85 |  |  |  | 98.96% | 47.92% | 98% | 98% | 0.05
| 16:00 |  | 2.8 | 4.8 | 2.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.96% | 45.83% | 98.08% | 98.08% | 0.05
| 17:00 |  | 2.8 | 5.1 | 2.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 96.57% | 43.14% | 94.83% | 93.1% | 0.175
| 18:00 |  | 2.8 | 5.1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 88.24% | 50.98% | 96% | 56% | 0.6
| 19:00 |  | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.89% | 40% | 98.15% | 98.15% | 0.05
| 20:00 |  | 2.8 | 4.3 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.84% | 55.81% | 97.37% | 97.37% | 0.05
| 21:00 |  | 2.8 | 4.2 | 2.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 98.21% | 42.86% | 95.83% | 97.92% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 4.2 | 2.5 | 0.05 | 0.75 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 90.48% | 40.48% | 98% | 70% | 0.4
| 23:00 |  | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.65% | 29.73% | 98.08% | 98.08% | 0.05
2018-08-12 | 24:00 |  | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.08% | 46.15% | 97.62% | 95.24% | 0.075
| 1:00 |  | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 0.05 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.71% | 50% | 89.47% | 97.37% | 0.125
| 2:00 |  | 2.8 | 3.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.37% | 47.37% | 95% | 95% | 0.1
| 3:00 |  | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 0.01 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 98.51% | 48.65% | 99.47% | 94.74% | 0.055
| 4:00 |  | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.62% | 43.24% | 97.62% | 90.48% | 0.125
| 5:00 |  | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.92% | 47.22% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 6:00 |  | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.06% | 44.12% | 97.37% | 92.11% | 0.1
| 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.86% | 42.86% | 97.5% | 95% | 0.075
| 8:00 |  | 4.9 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.22% | 13.89% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 9:00 |  | 4.9 | 3.9 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.08% | 23.08% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 10:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4 | 2.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.5% | 30% | 98.21% | 94.64% | 0.1
| 11:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 97.56% | 34.15% | 96.3% | 96.3% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.08% | 33.33% | 98.08% | 96.15% | 0.075
| 13:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 98.17% | 39.02% | 98% | 96% | 0.075
| 14:00 |  | 4.9 | 4 | 2.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.84 |  |  |  | 95% | 47.5% | 92.86% | 88.1% | 0.2
| 15:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.84 | Retrolavado |  |  | 98.83% | 68.75% | 97.5% | 95% | 0.075
| 16:00 |  | 4.9 | 9.9 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.24% | 80.81% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 17:00 |  | 4.9 | 8.9 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado |  | 99.16% | 79.78% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 18:00 |  | 4.9 | 9.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.6 |  |  |  | 98.94% | 81.91% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 19:00 |  | 4.9 | 9.3 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.58 |  |  |  | 99.19% | 82.8% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 20:00 |  | 4.9 | 9.1 | 1.5 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.52 | Retrolavado |  |  | 98.63% | 83.52% | 96.67% | 86.67% | 0.125
| 21:00 |  | 4.9 | 8.8 | 1.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.6 |  |  |  | 98.01% | 80.68% | 94.12% | 85.29% | 0.175
| 22:00 |  | 4.9 | 8.9 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 |  | Retrolavado |  | 99.16% | 79.78% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 23:00 |  | 4.9 | 8.1 | 1.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 98.77% | 76.54% | 97.37% | 92.11% | 0.1
2018-08-13 | 24:00 |  | 4.9 | 6.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 97.69% | 72.31% | 94.44% | 88.89% | 0.15
| 25:00 |  | 4.9 | 5.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 98.11% | 62.26% | 95% | 95% | 0.1
| 26:00 |  | 4.9 | 4 | 1.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 | Retrolavado |  |  | 96.88% | 52.5% | 92.11% | 94.74% | 0.125
| 27:00 |  | 4.9 | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.64 |  | Retrolavado |  | 96.15% | 53.85% | 94.44% | 88.89% | 0.15
| 28:00 |  | 4.9 | 3.8 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.03% | 55.26% | 97.06% | 94.12% | 0.075
| 29:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 96.95% | 51.22% | 97.5% | 90% | 0.125
| 30:00 |  | 4.9 | 4.2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 94.05% | 50% | 95.24% | 80.95% | 0.25
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado |  |  | 96.62% | 24.32% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 32:00 |  | 4.9 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 97.44% | 35.9% | 96% | 96% | 0.1
| 33:00 |  | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 96.95% | 34.15% | 98.15% | 92.59% | 0.125
| 34:00 |  | 4.9 | 4.5 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.33% | 44.44% | 98% | 96% | 0.075
| 35:00 |  | 4.9 | 4.4 | 3 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 96.02% | 31.82% | 91.67% | 96.67% | 0.175
| 36:00 |  | 4.9 | 4.1 | 3 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 96.95% | 26.83% | 98.33% | 93.33% | 0.125
| 37:00 |  | 4.9 | 4.1 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 98.17% | 26.83% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 2.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 97.5% | 32.5% | 98.15% | 94.44% | 0.1
| 39:00 |  | 2.8 | 6.3 |  |  |  | 111.11 | 63.49 | 6.1
| 15:05 |  |  | 2600 | 3.9 | 0.3 | [8 empty] | 99.99% | 99.85% | 92.31% |  | 0.15
| 15:20 |  |  | 3400 | 5.1 | [10 empty] | 99.85%
| 15:40 |  |  | 3600 | 4.6 | [10 empty] | 99.87%
| 16:00 |  |  |  | 4.2 | 0.7 | 0.25 | [9 empty] | 83.33% | 94.05% | 0.475
| 16:13 |  |  | 3600 | 5.1 | 0.15 | 0.1 | [7 empty] | 100% | 99.86% | 97.06% | 98.04% | 0.125
| 16:19 |  |  | 2400 | 7.9 | [10 empty] | 99.67%
| 16:22 |  |  |  | 8.8 | 0.15 | 0.2 | [9 empty] | 98.3% | 97.73%
| 16:23 |  |  |  | 9.7
| 16:25 |  |  |  | 9.5
| 16:27 |  |  |  | 11
| 16:32 |  |  |  | 14
| 16:34 |  |  | 1560 | 15 | 0.15 | 1.1 |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 99.96% | 99.04% | 99% | 92.67% | 0.625
| 16:38 |  |  | 1320 | 17 | [10 empty] | 98.71%
| 16:54 |  | 4.9 | 840 | 35 |  |  | 111.11 | 63.36 | [6 empty] | 95.83%
| 17:30 |  | 4.9 | 360 | 45 |  |  | 111.11 | 49.88 | [6 empty] | 87.5%
| 17:42 |  | 4.9 | 190 | 50 |  |  | 111.11 | 48.37 | [6 empty] | 73.68%
| 18:50 |  | 4.9 | 70 | 55 |  |  | 111.11 | 30.01 | [6 empty] | 21.43%
| 19:20 |  | 4.9 | 55 | 36 |  |  | 111.11 | 19.8 | [6 empty] | 34.55%
| 20:00 |  | 2.8 | 29 | 21 |  |  | 111.11 | 17.01 | [6 empty] | 27.59%
| 21:00 |  | 2.8 | 24 | 9.5 |  |  | 111.11 | 15.35 | [6 empty] | 60.42%
| 22:00 |  | 2.8 | 20 | 6.2 |  |  | 111.11 | 12.25 | [6 empty] | 69%
| 23:00 |  | 2.8 | 15 | 5.8 |  |  | 111.11 | 10.58 | [6 empty] | 61.33%
2018-08-14 | 0:00 |  | 4.9 | 16 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado |  |  | 98.44% | 67.5% | 94.23% | 96.15% | 0.25
| 1:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 15 | 4.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.05 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.17% | 68.67% | 97.87% | 96.81% | 0.125
| 2:00 |  | 4.9 | 14 | 4.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.05 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.11% | 65% | 98.98% | 95.92% | 0.125
| 3:00 |  | 4.9 | 13 | 5.2 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 98.27% | 60% | 96.15% | 95.19% | 0.225
| 4:00 |  | 2.8 | 12 | 4.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.25 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.54% | 60.83% | 96.81% | 95.74% | 0.175
| 5:00 |  | 2.8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.17% | 70.83% | 97.14% | 97.14% | 0.1
| 6:00 |  | 2.8 | 11 | 2.6 | 0.15 | 0.4 | 111.11 | 13.22 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 97.5% | 76.36% | 94.23% | 84.62% | 0.275
| 7:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 10 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.96 | Retrolavado |  |  | 98% | 68% | 96.88% | 90.63% | 0.2
| 8:00 |  | 4.9 | 12 | 4 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.96% | 66.67% | 98.75% | 95% | 0.125
| 9:00 |  | 4.9 | 12 | 3.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 99.38% | 68.33% | 98.68% | 97.37% | 0.075
| 10:00 |  | 4.9 | 11 | 4.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.86% | 58.18% | 97.83% | 96.74% | 0.125
| 11:00 |  | 4.9 | 11 | 5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.09% | 54.55% | 98% | 98% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 10 | 5.8 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98% | 42% | 95.69% | 97.41% | 0.2
| 13:00 |  | 4.9 | 11 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 99.09% | 48.18% | 98.25% | 98.25% | 0.1
| 14:00 |  | 4.9 | 10 | 5.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado |  | 99.25% | 47% | 99.06% | 98.11% | 0.075
| 15:00 |  | 4.9 | 10 | 5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 11.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99% | 50% | 99% | 97% | 0.1
| 16:00 |  | 4.9 | 10 | 4.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado |  |  | 99.25% | 52% | 98.96% | 97.92% | 0.075
| 17:00 |  | 4.9 | 10 | 4.4 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.75% | 56% | 98.86% | 95.45% | 0.125
| 18:00 |  | 4.9 | 10 | 4 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 98.25% | 60% | 97.5% | 93.75% | 0.175
| 19:00 |  | 4.9 | 9.8 | 4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.72% | 59.18% | 96.25% | 97.5% | 0.125
| 20:00 |  | 4.9 | 10 | 3.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.75% | 61% | 98.72% | 94.87% | 0.125
| 21:00 |  | 4.9 | 9.9 | 3.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.6 | Retrolavado |  |  | 99.24% | 61.62% | 98.68% | 97.37% | 0.075
| 22:00 |  | 4.9 | 9.8 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.64 |  | Retrolavado |  | 98.98% | 64.29% | 97.14% | 97.14% | 0.1
| 23:00 |  | 4.9 | 10 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 98.5% | 67% | 96.97% | 93.94% | 0.15
2018-08-15 | 24:00 |  | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.58 |  |  |  | 98.64% | 71.82% | 96.77% | 93.55% | 0.15
| 25:00 |  | 4.9 | 9.1 | 3.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado |  |  | 99.18% | 64.84% | 98.44% | 96.88% | 0.075
| 26:00 |  | 4.9 | 7.9 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 98.73% | 63.29% | 98.28% | 94.83% | 0.1
| 27:00 |  | 4.9 | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.72% | 65.38% | 96.3% | 96.3% | 0.1
| 28:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 7.7 | 2.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.03% | 70.13% | 97.83% | 95.65% | 0.075
| 29:00 |  | 4.9 | 7.2 | 3.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.57% | 54.17% | 95.45% | 93.94% | 0.175
| 30:00 |  | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.5% | 20% | 96.87% | 96.87% | 0.15
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.5 | 4.5 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.31% | 30.77% | 94.44% | 97.78% | 0.175
| 32:00 |  | 4.9 | 7.1 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 94.72% | 36.62% | 94.44% | 88.89% | 0.375
| 33:00 |  | 4.9 | 7.3 | 4.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.85 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.6% | 34.25% | 96.87% | 95.83% | 0.175
| 11:00 a.m. |  | 4.9 | 7.1 | 4.5 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.48% | 36.62% | 96.67% | 92.22% | 0.25
| 12:00 |  | 4.9 | 12 | 4.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.93 |  |  |  | 98.96% | 65% | 96.43% | 97.62% | 0.125
| 13:00 |  | 4.9 | 9.3 | 3.9 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 11.36 | 6.1 | 0.99 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.12% | 58.06% | 94.87% | 96.15% | 0.175
| 14:00 |  | 4.9 | 12 | 5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.75% | 58.33% | 98% | 96% | 0.15
| 15:00 |  | 4.9 | 8.9 | 4.3 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.91% | 51.69% | 95.35% | 91.86% | 0.275
| 16:00 |  | 4.9 | 8.4 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.5 | 6.1 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 98.21% | 57.14% | 97.22% | 94.44% | 0.15
| 17:00 |  | 4.9 | 7.8 | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 98.4% | 51.28% | 96.05% | 97.37% | 0.125
| 18:00 |  | 4.9 | 7.7 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 98.05% | 53.25% | 97.22% | 94.44% | 0.15
| 19:00 |  | 4.9 | 7.9 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 11.36 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.1% | 51.9% | 94.74% | 97.37% | 0.15
| 20:00 |  | 4.9 | 21 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 99.52% | 83.81% | 97.06% | 97.06% | 0.1
| 21:00 |  | 3.5 | 33 | 4.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 14.81 | 6.1 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 99.47% | 86.36% | 96.67% | 95.56% | 0.175
| 22:00 |  | 3.5 | 50 | 5.2 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 28.42 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 99.6% | 89.6% | 97.12% | 95.19% | 0.2
| 23:00 |  | 3.5 | 21 | 13 |  |  | 111.11 | 12.72 | 6.1 | [5 empty] | 38.1%
2018-08-16 | 24:00 |  | 3.5 | 19 | 6.3 |  |  | 111.11 | 12.15 | [6 empty] | 66.84%
| 25:00 |  | 3.5 | 9.6 | 3.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.7% | 61.46% | 97.3% | 95.95% | 0.125
| 26:00 |  | 4.9 | 8.7 | 2.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 97.99% | 68.97% | 94.44% | 92.59% | 0.175
| 27:00 |  | 4.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.89% | 63.38% | 96.15% | 92.31% | 0.15
| 28:00 |  | 4.9 | 6.9 | 2.5 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.27 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 97.1% | 63.77% | 94% | 90% | 0.2
| 29:00 |  | 4.9 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado |  |  | 97.62% | 46.03% | 97.06% | 94.12% | 0.15
| 30:00 |  | 4.9 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 93.75% | 51.67% | 82.76% | 91.38% | 0.375
| 31:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.7 | 3 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.64% | 55.22% | 93.33% | 91.67% | 0.225
| 32:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.9 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  |  |  |  | 97.79% | 57.35% | 94.83% | 94.83% | 0.15
| 33:00 |  | 4.9 | 6.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  | Retrolavado |  |  | 98.51% | 56.72% | 96.55% | 96.55% | 0.1
| 34:00 |  | 4.9 | 6.9 | 3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  |  |  |  | 98.55% | 56.52% | 98.33% | 95% | 0.1
| 35:00 |  | 4.9 | 7 | 3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 |  |  |  |  | 97.86% | 57.14% | 95% | 95% | 0.15
| 36:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 |  | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.53% | 58.82% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 37:00 |  | 4.9 | 6.9 | 2.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 |  |  |  |  | 98.91% | 62.32% | 98.08% | 96.15% | 0.075
| 38:00 | [10 empty] | Desactivación por limpieza
39:00
40:00
| 41:00 |  | 4.9 | 8.4 |  |  |  | 111.11 | 12.09
| 42:00 |  | 4.9 | 8.2 | 5.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 97.87% | 32.93% | 97.27% | 96.36% | 0.175
| 43:00 |  | 4.9 | 9.5 | 5.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.68% | 46.32% | 98.04% | 97.06% | 0.125
| 44:00 |  | 4.9 | 32 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.69% | 86.56% | 97.67% | 97.67% | 0.1
| 45:00 |  | 4.9 | 28 | 5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 99.38% | 82.14% | 97% | 96% | 0.175
| 46:00 |  | 4.9 | 27 |  |  |  | 111.11 | 12.09 |  |  | Agua mal sedimentada
| 47:00 |  | 4.9 | 17 | 5.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 99.26% | 65.29% | 98.31% | 97.46% | 0.125
2018-08-17 | 48:00 |  | 4.9 | 14 | 4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.6 |  |  |  | 99.46% | 71.43% | 98.75% | 97.5% | 0.075
| 49:00 |  | 4.9 | 11 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.86% | 65.45% | 97.37% | 96.05% | 0.125
| 50:00 |  | 4.9 | 8.1 | 3.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 97.53% | 61.73% | 95.16% | 91.94% | 0.2
| 51:00 |  | 4.9 | 7.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.7% | 62.34% | 96.55% | 96.55% | 0.1
| 52:00 |  | 4.9 | 7.9 | 2.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 99.05% | 65.82% | 98.15% | 96.3% | 0.075
| 53:00 |  | 4.9 | 7.5 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 98.67% | 61.33% | 98.28% | 94.83% | 0.1
| 54:00 |  | 4.9 | 6 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 |  |  |  |  | 97.92% | 51.67% | 94.83% | 96.55% | 0.125
| 55:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 6.8 | 3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.9% | 55.88% | 96.67% | 98.33% | 0.075
| 56:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2.8 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 98.44% | 56.25% | 94.64% | 98.21% | 0.1
| 57:00 |  | 4.9 | 9.9 | 2.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.28 | 6.1 | 0.83 | Retrolavado |  |  | 99.24% | 70.71% | 98.28% | 96.55% | 0.075
| 58:00 |  | 4.9 | 18 |  |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 |  |  |  |  | 100% | 100%
| 59:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 60:00 |  | 4.9 | 10.8 | 3.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 99.31% | 66.67% | 98.61% | 97.22% | 0.075
| 61:00 |  | 4.9 | 10 | 3.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 |  | Retrolavado |  | 99.25% | 66% | 97.06% | 98.53% | 0.075
| 62:00 |  | 4.9 | 8.2 | 3.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 | Retrolavado |  |  | 99.09% | 60.98% | 96.88% | 98.44% | 0.075
| 63:00 |  | 4.9 | 8 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.75% | 60% | 96.88% | 96.88% | 0.1
64:00
65:00
66:00
| 67:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 17 | 8.9 |  |  | 111.11 | 12.85 | [6 empty] | 47.65%
| 68:00 |  | 4.9 | 9.2 | 13.6 |  |  | 111.11 | 10.58 | [6 empty] | -47.83%
| 69:00 |  | 4.9 | 8.1 | 5.8 |  |  | 111.11 | 7.93 | [6 empty] | 28.4%
| 70:00 |  | 4.9 | 6.3 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 111.11 | 7.3 | 6.1 |  | Retrolavado | Retrolavado |  | 95.24% | 50.79% | 83.87% | 96.77% | 0.3
| 71:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 96.32% | 60.29% | 96.3% | 85.19% | 0.25
2018-08-18 | 72:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.53% | 64.71% | 97.92% | 93.75% | 0.1
| 73:00 |  | 4.9 | 7.3 | 2.7 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado |  |  | 97.95% | 63.01% | 98.15% | 90.74% | 0.15
| 74:00 |  | 4.9 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.18% | 66.2% | 91.67% | 91.67% | 0.2
| 75:00 |  | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.26% | 66.67% | 95.83% | 93.75% | 0.125
| 76:00 |  | 4.9 | 7.5 | 2.3 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97% | 69.33% | 93.48% | 86.96% | 0.225
| 77:00 |  | 4.9 | 7.7 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.05% | 67.53% | 96% | 92% | 0.15
| 78:00 |  | 4.9 | 6.7 | 3.1 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 95.9% | 53.73% | 91.94% | 90.32% | 0.275
| 79:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.7 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.13% | 52.24% | 96.88% | 95.31% | 0.125
| 80:00 |  | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.19% | 55.07% | 98.39% | 93.55% | 0.125
| 81:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 98.9% | 57.35% | 98.28% | 96.55% | 0.075
| 82:00 |  | 4.9 | 6.7 | 2.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 98.13% | 56.72% | 96.55% | 94.83% | 0.125
| 83:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.95% | 49.18% | 96.77% | 95.16% | 0.125
| 84:00 |  | 4.9 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.61% | 55.56% | 96.88% | 96.88% | 0.1
| 85:00 |  | 4.9 | 7.1 | 2.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.59% | 60.56% | 98.21% | 94.64% | 0.1
| 86:00 |  | 4.9 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.86% | 61.43% | 96.3% | 92.59% | 0.15
| 87:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.44% | 60.94% | 98% | 94% | 0.1
| 88:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.4 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 96.97% | 63.64% | 93.75% | 89.58% | 0.2
| 89:00 |  | 4.9 | 6.3 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.81% | 60.32% | 98% | 96% | 0.075
| 90:00 |  | 4.9 | 6.8 | 3.9 | 0.25 | 0.25 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 96.32% | 42.65% | 93.59% | 93.59% | 0.25
| 91:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 6.4 | 3.4 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.88 |  | Retrolavado |  | 97.27% | 46.88% | 94.12% | 95.59% | 0.175
| 92:00 |  | 4.9 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.58 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.83% | 50% | 96.88% | 98.44% | 0.075
| 93:00 |  | 4.9 | 6.4 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9 |  |  |  | 98.05% | 50% | 95.31% | 96.88% | 0.125
| 94:00 |  | 4.9 | 6 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.92% | 50% | 96.67% | 95% | 0.125
| 95:00 |  | 4.9 | 5.8 | 3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.71% | 48.28% | 96.67% | 98.33% | 0.075
2018-08-19 | 96:00 |  | 4.9 | 6.7 | 3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado |  | 98.51% | 55.22% | 95% | 98.33% | 0.1
| 97:00 |  | 4.9 | 6.7 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.13% | 56.72% | 94.83% | 96.55% | 0.125
| 98:00 |  | 4.9 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.16% | 52.94% | 96.88% | 95.31% | 0.125
| 99:00 |  | 4.9 | 6.2 | 2.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 97.98% | 53.23% | 98.28% | 93.1% | 0.125
| 100:00 |  | 4.9 | 5.8 | 2.9 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.98% | 50% | 96.55% | 91.38% | 0.175
| 101:00 |  | 4.9 | 5.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.73% | 45.45% | 95% | 96.67% | 0.125
| 102:00 |  | 4.9 | 5.4 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 95.37% | 51.85% | 92.31% | 88.46% | 0.25
| 103:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 111.11 | 8.25 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado |  |  | 95.61% | 54.39% | 88.46% | 92.31% | 0.25
| 104:00 |  | 4.9 | 5.2 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado |  | 96.15% | 48.08% | 96.3% | 88.89% | 0.2
| 105:00 |  | 4.9 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.28% | 46.55% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 106:00 |  | 4.9 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 96.36% | 50.91% | 92.59% | 92.59% | 0.2
| 107:00 |  | 4.9 | 5.9 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 97.46% | 52.54% | 96.43% | 92.86% | 0.15
| 108:00 |  | 4.9 | 5.8 | 3.5 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 96.12% | 39.66% | 92.86% | 94.29% | 0.225
| 109:00 |  | 4.9 | 5.7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.37% | 43.86% | 96.88% | 93.75% | 0.15
| 110:00 |  | 4.9 | 5.4 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.69% | 48.15% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 111:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.8 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 97.84% | 44.83% | 96.88% | 95.31% | 0.125
| 112:00 |  | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 95.34% | 44.07% | 95.45% | 87.88% | 0.275
| 113:00 |  | 2.8 | 5.5 | 3.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 97.73% | 43.64% | 96.77% | 95.16% | 0.125
| 114:00 |  | 2.8 | 5.7 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 95.61% | 40.35% | 94.12% | 91.18% | 0.25
| 115:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.41% | 37.93% | 97.22% | 94.44% | 0.15
| 116:00 |  | 2.8 | 5.8 | 2.1 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.28% | 63.79% | 97.62% | 92.86% | 0.1
| 117:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.68% | 66.67% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 118:00 |  | 2.8 | 6 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.5% | 70% | 94.44% | 88.89% | 0.15
| 119:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.95% | 73.77% | 93.75% | 90.63% | 0.125
2018-08-20 | 120:00 |  | 2.8 | 6 | 1.5 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.92% | 75% | 96.67% | 86.67% | 0.125
| 121:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.88% | 72.88% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 122:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.6 | 0.05 | 0.25 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.37% | 71.93% | 96.88% | 84.38% | 0.15
| 123:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.66% | 67.86% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 124:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.28% | 67.24% | 94.74% | 94.74% | 0.1
| 125:00 |  | 4.9 | 5.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.18% | 63.64% | 95% | 95% | 0.1
| 126:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.48% | 62.12% | 96% | 96% | 0.1
| 127:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 7.2 | 3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.28 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.26% | 58.33% | 95% | 96.67% | 0.125
| 128:00 |  | 4.9 | 6.8 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.58 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.53% | 57.35% | 98.28% | 94.83% | 0.1
| 129:00 |  | 4.9 | 6 | 2.6 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.4 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 97.08% | 56.67% | 96.15% | 90.38% | 0.175
| 130:00 |  | 4.9 | 6.4 | 2.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.44% | 59.38% | 98.08% | 94.23% | 0.1
| 131:00 |  | 4.9 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 98.05% | 53.12% | 96.67% | 95% | 0.125
| 132:00 |  | 4.9 | 6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.5% | 51.67% | 96.55% | 93.1% | 0.15
| 133:00 |  | 4.9 | 5.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.28% | 51.72% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 134:00 |  | 4.9 | 18.8 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 14.76 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 99.47% | 84.57% | 98.28% | 94.83% | 0.1
| 135:00 |  | 4.9 | 26 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 15.22 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 99.42% | 88.85% | 96.55% | 93.1% | 0.15
| 19:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 16 | 38 |  |  | 111.11 | 12.64 | 6.1 | [5 empty] | -137.5%
| 20:00 |  | 3.5 | 10 | 12 |  |  | 111.11 | 11.64 | 6.1 | [5 empty] | -20%
| 21:00 |  | 3.5 | 7.6 | 6.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | [5 empty] | 19.74%
| 22:00 |  | 3.5 | 7 | 4.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.61 | Retrolavado |  |  | 98.21% | 38.57% | 97.67% | 96.51% | 0.125
| 23:00 |  | 4.9 | 6.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.61 |  | Retrolavado |  | 97.73% | 62.12% | 92% | 96% | 0.15
2018-08-21 | 24:00 |  | 4.9 | 6.3 | 2.3 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.61 |  |  |  | 97.22% | 63.49% | 95.65% | 89.13% | 0.175
| 25:00 |  | 4.9 | 5.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 97.37% | 61.4% | 90.91% | 95.45% | 0.15
| 26:00 |  | 4.9 | 5.8 | 2.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 96.98% | 62.07% | 93.18% | 90.91% | 0.175
| 27:00 |  | 4.9 | 5.7 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.61 |  |  |  | 97.81% | 63.16% | 95.24% | 92.86% | 0.125
| 28:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 96.36% | 67.27% | 88.89% | 88.89% | 0.2
| 29:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.77% | 71.43% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 30:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 96.15% | 67.31% | 94.12% | 82.35% | 0.2
| 31:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.6 | 1.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 98.21% | 67.86% | 97.22% | 91.67% | 0.1
| 32:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.66% | 69.64% | 97.06% | 94.12% | 0.075
| 33:00 |  | 4.9 | 6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 97.08% | 73.33% | 90.63% | 87.5% | 0.175
| 34:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.46% | 72.88% | 87.5% | 93.75% | 0.15
| 35:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.73% | 72.88% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 36:00 |  | 4.9 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 97.95% | 73.77% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 37:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 97.76% | 80.77% | 90% | 86.67% | 0.175
| 38:00 |  | 4.9 | 5.6 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 98.66% | 73.21% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 39:00 |  | 4.9 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 98.18% | 76.36% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 40:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado |  |  | 98.28% | 77.59% | 96.15% | 88.46% | 0.1
| 41:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado |  | 98.68% | 77.19% | 96.15% | 92.31% | 0.075
| 42:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.53 |  |  |  | 96.98% | 75.86% | 89.29% | 85.71% | 0.175
| 43:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.66% | 71.88% | 94.44% | 88.89% | 0.15
| 44:00 |  | 4.9 | 6 | 1.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.33% | 70% | 97.22% | 91.67% | 0.1
| 45:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 97.84% | 75.86% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 46:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.76 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.73% | 76.27% | 92.86% | 96.43% | 0.075
| 47:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.73% | 76.27% | 92.86% | 96.43% | 0.075
2018-08-22 | 48:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.88% | 77.97% | 88.46% | 92.31% | 0.125
| 49:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.84% | 77.59% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 50:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.71% | 77.59% | 96.15% | 92.31% | 0.075
| 51:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.28% | 77.59% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 52:00 |  | 4.9 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.86 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.81% | 78.95% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 53:00 |  | 4.9 | 5 | 1.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98% | 74% | 88.46% | 96.15% | 0.1
| 54:00 |  | 4.9 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 96.87% | 75% | 83.33% | 91.67% | 0.15
| 55:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 96.51% | 69.77% | 88.46% | 88.46% | 0.15
| 56:00 |  | 4.9 | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 | Retrolavado |  |  | 97.45% | 69.39% | 93.33% | 90% | 0.125
| 57:00 |  | 4.9 | 4.7 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 97.34% | 74.47% | 87.5% | 91.67% | 0.125
| 58:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 94.23% | 73.08% | 85.71% | 71.43% | 0.3
| 59:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.6% | 75% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 60:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.08% | 75% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 61:00 |  | 4.9 | 5.2 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 94.71% | 69.23% | 84.38% | 81.25% | 0.275
| 62:00 |  | 2.8 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.35 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.55% | 78.43% | 90.91% | 86.36% | 0.125
| 63:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.31% | 83.05% | 90% | 90% | 0.1
| 64:00 |  | 2.8 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado | Retrolavado |  | 90.96% | 76.6% | 63.64% | 59.09% | 0.425
| 65:00 |  | 2.8 | 8.2 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.26% | 81.71% | 86.67% | 83.33% | 0.225
| 66:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 94.35% | 79.03% | 69.23% | 76.92% | 0.35
| 67:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 94.17% | 78.33% | 76.92% | 69.23% | 0.35
| 68:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.68 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.13% | 81.97% | 81.82% | 86.36% | 0.175
| 69:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.95 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 96.15% | 81.73% | 78.95% | 78.95% | 0.2
| 70:00 |  | 2.8 | 6 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 97.08% | 86.67% | 81.25% | 75% | 0.175
| 71:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.5% | 90% | 78.57% | 71.43% | 0.175
2018-08-23 | 72:00 |  | 2.8 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 97.89% | 87.32% | 77.78% | 88.89% | 0.15
| 73:00 |  | 2.8 | 6.9 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 97.46% | 88.41% | 81.25% | 75% | 0.175
| 74:00 |  | 4.9 | 6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  | Retrolavado |  | 97.5% | 86.67% | 75% | 87.5% | 0.15
| 75:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.95 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.61% | 82.41% | 94.74% | 89.47% | 0.075
| 76:00 |  | 4.9 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 96.19% | 79.66% | 83.33% | 79.17% | 0.225
| 77:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.98% | 81.03% | 81.82% | 86.36% | 0.175
| 78:00 |  | 4.9 | 6.1 | 4 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 95.49% | 34.43% | 93.75% | 92.5% | 0.275
| 79:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 5.8 | 2.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 97.84% | 62.07% | 95.45% | 93.18% | 0.125
| 80:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 97.84% | 67.24% | 97.37% | 89.47% | 0.125
| 81:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.66 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.69% | 66.67% | 94.44% | 91.67% | 0.125
| 82:00 |  | 4.9 | 6.4 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 98.05% | 75% | 90.63% | 93.75% | 0.125
| 83:00 |  | 4.9 | 6.2 | 1.6 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 96.77% | 74.19% | 84.38% | 90.63% | 0.2
| 84:00 |  | 4.9 | 5.8 | 1.6 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98.28% | 72.41% | 90.63% | 96.88% | 0.1
| 85:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.95 |  |  |  | 98.61% | 72.22% | 93.33% | 96.67% | 0.075
| 86:00 |  | 4.9 | 7.7 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.02 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.03% | 74.03% | 95% | 97.5% | 0.075
| 87:00 |  | 4.9 | 7.4 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.31% | 56.76% | 95.31% | 96.88% | 0.125
| 88:00 |  | 4.9 | 7.6 | 3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.68% | 60.53% | 95% | 98.33% | 0.1
| 89:00 |  | 4.9 | 9.9 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.2 | 6.1 |  |  |  |  | 98.74% | 80.81% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 90:00 |  | 4.9 | 8.7 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.99% | 79.31% | 91.67% | 88.89% | 0.175
| 91:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.4 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 95.95% | 82.43% | 73.08% | 80.77% | 0.3
| 92:00 |  | 2.8 | 7.9 | 1.1 | 0.4 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 96.52% | 86.08% | 63.64% | 86.36% | 0.275
| 93:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.4 | 0.6 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 93.95% | 77.42% | 57.14% | 89.29% | 0.375
| 94:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.3 | 0.45 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 95.26% | 77.59% | 65.38% | 92.31% | 0.275
| 95:00 |  | 2.8 | 5.7 | 0.95 | 0.5 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 92.54% | 83.33% | 47.37% | 63.16% | 0.425
2018-08-24 | 96:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.1 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.3% | 79.63% | 77.27% | 86.36% | 0.2
| 97:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1 | 0.15 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 94.64% | 82.14% | 85% | 55% | 0.3
| 98:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.4 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 95.34% | 76.27% | 82.14% | 78.57% | 0.275
| 99:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.2 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.77% | 80.65% | 79.17% | 87.5% | 0.2
| 100:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 96.36% | 87.27% | 64.29% | 78.57% | 0.2
| 101:00 |  | 2.8 | 7.8 | 1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado |  |  | 97.76% | 87.18% | 80% | 85% | 0.175
| 102:00 |  | 2.8 | 7 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.21% | 81.43% | 88.46% | 92.31% | 0.125
| 103:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 7.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 98.05% | 81.82% | 85.71% | 92.86% | 0.15
| 104:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 98.08% | 83.33% | 92.31% | 84.62% | 0.15
| 105:00 |  | 4.9 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 | Retrolavado |  |  | 98.03% | 84.21% | 83.33% | 91.67% | 0.15
| 106:00 |  | 4.9 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 97.64% | 85.14% | 90.91% | 77.27% | 0.175
| 107:00 |  | 4.9 | 6 | 1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado |  | 97.5% | 83.33% | 85% | 85% | 0.15
| 108:00 |  | 4.9 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 | Retrolavado |  |  | 97.54% | 85.25% | 88.89% | 77.78% | 0.15
| 109:00 |  | 4.9 | 6 | 1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.84 |  |  |  | 98.75% | 83.33% | 95% | 90% | 0.075
| 110:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.84 |  | Retrolavado |  | 96.61% | 86.44% | 75% | 75% | 0.2
| 111:00 |  | 4.9 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.31% | 83.08% | 90.91% | 77.27% | 0.175
| 16:00 |  | 2.8 | 110 | 1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 41 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.84% | 99.09% | 85% | 80% | 0.175
| 16:10 |  | 2.8 | 800 |  |  |  | 111.11 | 52.9 | 6.1 | 0.72
| 16:20 |  |  | 900 |  |  |  | 111.11 | 64.81
| 16:30 |  |  | 840 | [7 empty] | Se desconecta la Planta por Turbiedez mayor de 900
| 16:40 |  |  | 380
| 17:00 |  |  | 400
| 17:30 |  |  | 260
| 18:00 |  |  | 140
| 19:00 | Giovani José Peréz |  | 190
| 20:00 |  |  | 120
| 21:00 |  |  | 40 |  |  |  |  | 14.8
| 22:00 |  |  | 36 |  |  |  | 111.11 | 14.55
| 23:00 |  | 2.8 | 36.5 | 5.1 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 14.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.52% | 86.03% | 96.08% | 97.06% | 0.175
2018-08-25 | 24:00 |  | 4.9 | 27.6 | 5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 14.55 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 99.18% | 81.88% | 96% | 95% | 0.225
| 25:00 |  | 4.9 | 19.8 | 4.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.37% | 77.78% | 96.59% | 97.73% | 0.125
| 26:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 18.4 | 3.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.32% | 79.89% | 95.95% | 97.3% | 0.125
| 27:00 |  | 4.9 | 18 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9 |  |  |  | 99.17% | 82.22% | 93.75% | 96.88% | 0.15
| 28:00 |  | 4.9 | 10 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.75% | 81% | 97.37% | 89.47% | 0.125
| 29:00 |  | 4.9 | 14 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.11% | 86.43% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 30:00 |  | 4.9 | 13 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 99.42% | 90% | 96.15% | 92.31% | 0.075
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 17 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.68% | 91.76% | 89.29% | 78.57% | 0.225
| 32:00 |  | 4.9 | 30 | 2.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.58% | 92.33% | 95.65% | 93.48% | 0.125
| 33:00 |  | 4.9 | 40 | 4.1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 13.6 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 99.56% | 89.75% | 96.34% | 95.12% | 0.175
| 34:00 |  | 4.9 | 45 | 5.6 | 0.25 | 0.25 | 111.11 | 15.87 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 99.44% | 87.56% | 95.54% | 95.54% | 0.25
| 35:00 |  | 4.9 | 40 | 5.3 | 0.55 | 0.25 | 111.11 | 14.36 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 99% | 86.75% | 89.62% | 95.28% | 0.4
| 36:00 |  | 4.9 | 28 | 4.7 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.93% | 83.21% | 92.55% | 94.68% | 0.3
| 37:00 |  | 4.9 | 20 | 3.5 | 0.45 | 0.25 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.25% | 82.5% | 87.14% | 92.86% | 0.35
| 38:00 |  | 4.9 | 14 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.5% | 81.43% | 88.46% | 84.62% | 0.35
| 39:00 |  | 4.9 | 12 | 2.1 | 0.35 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 97.5% | 82.5% | 83.33% | 88.1% | 0.3
| 40:00 |  | 4.9 | 11 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 97.5% | 85.45% | 84.38% | 81.25% | 0.275
| 41:00 |  | 2.8 | 11 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 97.95% | 85.45% | 93.75% | 78.12% | 0.225
| 42:00 |  | 2.8 | 10 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98% | 89% | 90.91% | 72.73% | 0.2
| 43:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 10 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.25% | 88% | 87.5% | 83.33% | 0.175
| 44:00 |  | 2.8 | 9.2 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 98.64% | 88.04% | 90.91% | 86.36% | 0.125
| 45:00 |  | 2.8 | 9.6 | 1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 98.44% | 89.58% | 85% | 85% | 0.15
| 46:00 |  | 2.8 | 8.1 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.22% | 90.12% | 68.75% | 75% | 0.225
| 47:00 |  | 2.8 | 8.3 | 0.9 | 0.3 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 96.69% | 89.16% | 66.67% | 72.22% | 0.275
2018-08-26 | 48:00 |  | 2.8 | 9 | 0.95 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 96.94% | 89.44% | 78.95% | 63.16% | 0.275
| 49:00 |  | 2.8 | 9.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.08% | 89.01% | 85% | 80% | 0.175
| 50:00 |  | 2.8 | 10 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.75% | 90.5% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 51:00 |  | 2.8 | 9.9 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.74% | 90.91% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 52:00 |  | 2.8 | 9.8 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 97.7% | 92.35% | 66.67% | 73.33% | 0.225
| 53:00 |  | 2.8 | 9.6 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado |  | 98.7% | 92.19% | 86.67% | 80% | 0.125
| 54:00 |  | 2.8 | 7.7 | 0.85 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.73% | 88.96% | 82.35% | 76.47% | 0.175
| 55:00 |  | 4.9 | 16.2 | 0.95 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.2 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.92% | 94.14% | 78.95% | 84.21% | 0.175
| 56:00 |  | 4.9 | 18.7 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.58 | 6.1 | 0.88 | Retrolavado |  |  | 99.33% | 93.58% | 87.5% | 91.67% | 0.125
| 57:00 |  | 4.9 | 12 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 98.75% | 76.67% | 94.64% | 94.64% | 0.15
| 58:00 |  | 4.9 | 11.7 | 2.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 98.93% | 78.63% | 94% | 96% | 0.125
| 59:00 |  | 4.9 | 8.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.85% | 71.26% | 96% | 96% | 0.1
| 60:00 |  | 4.9 | 7.8 | 2.2 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.72% | 71.79% | 93.18% | 97.73% | 0.1
| 61:00 |  | 4.9 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 99% | 73.33% | 95% | 97.5% | 0.075
| 62:00 |  | 4.9 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 98.53% | 72.06% | 94.74% | 94.74% | 0.1
| 63:00 |  | 4.9 | 6.2 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.79% | 75.81% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 64:00 |  | 4.9 | 8.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.77% | 76.54% | 94.74% | 94.74% | 0.1
| 65:00 |  | 4.9 | 7.9 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 99.05% | 75.95% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 66:00 |  | 4.9 | 7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.57% | 77.14% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.6 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.36% | 87.5% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 68:00 |  | 2.8 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.33% | 88.33% | 85.71% | 85.71% | 0.1
| 69:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.3% | 77.78% | 79.17% | 87.5% | 0.2
| 70:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69 |  | Retrolavado |  | 97.96% | 86.73% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 71:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.69 |  |  |  | 97.34% | 84.04% | 80% | 86.67% | 0.125
2018-08-27 | 72:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.55 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69 |  |  |  | 98.4% | 88.3% | 81.82% | 90.91% | 0.075
| 73:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69 |  |  |  | 96.2% | 86.96% | 83.33% | 58.33% | 0.175
| 74:00 |  | 2.8 | 5 | 0.85 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 95% | 83% | 82.35% | 58.82% | 0.25
| 75:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 97.4% | 85.42% | 85.71% | 78.57% | 0.125
| 76:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.85 | 0.2 | 0.3 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 94.68% | 81.91% | 76.47% | 64.71% | 0.25
| 77:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 97.6% | 90.38% | 80% | 70% | 0.125
| 78:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado |  | 98.21% | 89.29% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 79:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 97.92% | 85% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 80:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 97.84% | 89.66% | 75% | 83.33% | 0.125
| 81:00 |  | 4.9 | 5.5 | 0.65 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.9 |  | Retrolavado |  | 98.18% | 88.18% | 76.92% | 92.31% | 0.1
| 82:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.15% | 87.96% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 83:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 98.21% | 88.39% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 84:00 |  | 4.9 | 5.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.88% | 89.83% | 83.33% | 75% | 0.125
| 85:00 |  | 4.9 | 5.7 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.37% | 86.84% | 86.67% | 73.33% | 0.15
| 86:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.77% | 90.18% | 90.91% | 63.64% | 0.125
| 87:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 98.11% | 89.62% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 88:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.04% | 88.24% | 91.67% | 75% | 0.1
| 89:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.08% | 91.35% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 90:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.45 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.47% | 90.82% | 77.78% | 88.89% | 0.075
| 91:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 4.9 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.96% | 90.82% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 92:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.44% | 91.67% | 87.5% | 75% | 0.075
| 93:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.96% | 92.71% | 85.71% | 85.71% | 0.05
| 94:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 97.77% | 92.86% | 75% | 62.5% | 0.125
| 95:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 98.66% | 93.75% | 85.71% | 71.43% | 0.075
2018-08-28 | 96:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 98.08% | 93.27% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 97:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 97.96% | 92.86% | 57.14% | 85.71% | 0.1
| 98:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.87% | 92.55% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 99:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.87% | 91.49% | 87.5% | 62.5% | 0.1
| 100:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.22% | 91.11% | 75% | 62.5% | 0.125
| 101:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.4% | 91.49% | 87.5% | 75% | 0.075
| 102:00 |  | 2.8 | 6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.5% | 90% | 66.67% | 83.33% | 0.15
| 103:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.31% | 92.31% | 70% | 60% | 0.175
| 104:00 |  | 4.9 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.43% | 87.3% | 62.5% | 81.25% | 0.225
| 105:00 |  | 4.9 | 7.4 | 0.8 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.65% | 89.19% | 93.75% | 81.25% | 0.1
| 106:00 |  | 2.8 | 7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.19 |  |  |  | 97.86% | 87.14% | 88.89% | 77.78% | 0.15
| 107:00 |  | 2.8 | 7.2 | 0.55 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 98.26% | 92.36% | 72.73% | 81.82% | 0.125
| 108:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1.19 |  |  |  | 97.69% | 84.62% | 85% | 85% | 0.15
| 109:00 |  | 2.8 | 6.2 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 97.98% | 87.9% | 80% | 86.67% | 0.125
| 110:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.08 |  |  |  | 96.82% | 85.45% | 87.5% | 68.75% | 0.175
| 111:00 |  | 2.8 | 6 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.92% | 85% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 112:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 | Retrolavado |  |  | 96.76% | 85.19% | 87.5% | 68.75% | 0.175
| 113:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.08% | 90.38% | 90% | 70% | 0.1
| 114:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 96.87% | 89.58% | 80% | 60% | 0.15
| 115:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.86 |  | Retrolavado |  | 95.5% | 90% | 60% | 50% | 0.225
| 116:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.04% | 89.22% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 117:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.11% | 92.45% | 87.5% | 62.5% | 0.1
| 118:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 98.98% | 93.88% | 83.33% | 83.33% | 0.05
| 119:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 97.55% | 93.14% | 71.43% | 57.14% | 0.125
2018-08-29 | 120:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.96% | 92.86% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 121:00 |  | 2.8 | 5 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.5% | 92% | 62.5% | 50% | 0.175
| 122:00 |  | 2.8 | 6.1 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.77% | 93.44% | 87.5% | 75% | 0.075
| 123:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.21% | 91.07% | 80% | 80% | 0.1
| 124:00 |  | 4.9 | 8 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.81% | 91.25% | 78.57% | 71.43% | 0.175
| 125:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.88% | 89.55% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 126:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.74% | 83.7% | 80% | 80% | 0.15
| 127:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.56% | 86.54% | 85.71% | 92.86% | 0.075
| 128:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.83 |  |  |  | 97.77% | 87.5% | 78.57% | 85.71% | 0.125
| 129:00 |  | 4.9 | 5.8 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.37 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.71% | 87.07% | 93.33% | 86.67% | 0.075
| 130:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.39 | 6.1 | 0.7 |  |  |  | 98.88% | 88.81% | 93.33% | 86.67% | 0.075
| 131:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 12 | 0.85 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.96% | 92.92% | 88.24% | 82.35% | 0.125
| 132:00 |  | 4.9 | 14.8 | 0.95 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.58 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.16% | 93.58% | 84.21% | 89.47% | 0.125
| 133:00 |  | 4.9 | 26.8 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 99.44% | 95.52% | 87.5% | 87.5% | 0.15
| 134:00 |  | 2.8 | 23.2 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 13.8 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.46% | 95.69% | 90% | 85% | 0.125
| 135:00 |  | 2.8 | 18.2 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 13.32 | 6.1 | 0.73 |  |  |  | 99.59% | 93.96% | 95.45% | 90.91% | 0.075
| 136:00 |  | 2.8 | 8.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.32 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.85% | 87.36% | 90.91% | 90.91% | 0.1
| 137:00 |  | 2.8 | 9.4 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 98.94% | 92.55% | 92.86% | 78.57% | 0.1
| 138:00 |  | 2.8 | 8 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.9 |  |  |  | 98.44% | 91.88% | 76.92% | 84.62% | 0.125
| 139:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.2 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.18% | 90.32% | 75% | 66.67% | 0.175
| 140:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.73% | 93.18% | 77.78% | 55.56% | 0.15
| 141:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.63% | 93.27% | 71.43% | 28.57% | 0.175
| 142:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.3% | 93.52% | 71.43% | 14.29% | 0.2
| 143:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.45 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.75% | 91.51% | 55.56% | 44.44% | 0.225
2018-08-30 | 144:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.35 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.91% | 93.64% | 57.14% | 14.29% | 0.225
| 145:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.75% | 94.34% | 83.33% | -33.33% | 0.225
| 146:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 94.71% | 92.31% | 75% | -12.5% | 0.275
| 147:00 |  | 2.8 | 5 | 0.35 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 95.5% | 93% | 71.43% | 0% | 0.225
| 148:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 93.75% | 88.64% | 70% | 20% | 0.275
| 149:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.11% | 91.11% | 75% | 37.5% | 0.175
| 150:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.3% | 88.64% | 90% | 80% | 0.075
| 151:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.83% | 86.96% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 152:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.94% | 92.55% | 85.71% | 85.71% | 0.05
| 153:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92 |  | Retrolavado |  | 97.4% | 90.62% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 154:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.61% | 90.74% | 90% | 80% | 0.075
| 155:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 97.77% | 91.96% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 156:00 |  | 4.9 | 5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.5% | 92% | 87.5% | 75% | 0.075
| 157:00 |  | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 98.04% | 11.76% | 97.78% | 97.78% | 0.1
| 158:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.6% | 89.42% | 81.82% | 72.73% | 0.125
| 159:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.04% | 90.2% | 80% | 80% | 0.1
| 160:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 97.45% | 87.76% | 75% | 83.33% | 0.125
| 161:00 |  | 2.8 | 6.5 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.08% | 93.08% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 162:00 |  | 2.8 | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9 |  |  |  | 98.33% | 91.67% | 80% | 80% | 0.1
| 163:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.41% | 92.06% | 80% | 80% | 0.1
| 164:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.83% | 92.97% | 88.89% | 77.78% | 0.075
| 165:00 |  | 2.8 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.02% | 92.06% | 80% | 70% | 0.125
| 166:00 |  | 2.8 | 6.3 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.81% | 91.27% | 90.91% | 81.82% | 0.075
| 167:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.79 |  |  |  | 98.05% | 90.63% | 83.33% | 75% | 0.125
2018-08-31 | 168:00 |  | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.13% | 91.04% | 75% | 83.33% | 0.125
| 169:00 |  | 2.8 | 6.8 | 0.55 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.9 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.53% | 91.91% | 90.91% | 72.73% | 0.1
| 170:00 |  | 2.8 | 6.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.53% | 92.65% | 80% | 80% | 0.1
| 171:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.05% | 92.19% | 70% | 80% | 0.125
| 172:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.44% | 92.97% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 173:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.56% | 90.38% | 80% | 90% | 0.075
| 174:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.58 |  |  |  | 96.87% | 91.67% | 50% | 75% | 0.15
| 175:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.62 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.5% | 90% | 50% | 80% | 0.175
| 176:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.04 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.22% | 91.11% | 75% | 62.5% | 0.125
| 177:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 95.74% | 91.49% | 37.5% | 62.5% | 0.2
| 178:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.95 |  |  |  | 97.67% | 89.53% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 179:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 97.6% | 89.42% | 81.82% | 72.73% | 0.125
| 180:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.34% | 87.23% | 75% | 83.33% | 0.125
| 181:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 92.39% | 90.22% | 0% | 44.44% | 0.35
| 182:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 96.87% | 91.67% | 50% | 75% | 0.15
| 183:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.28% | 89.13% | 80% | 70% | 0.125
| 184:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.43% | 91.84% | 87.5% | 25% | 0.175
| 185:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.5% | 94% | 50% | 66.67% | 0.125
| 186:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.17% | 94.34% | 66.67% | 33.33% | 0.15
| 187:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 6.1 | 1 |  |  |  | 98% | 92% | 75% | 75% | 0.1
| 188:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.02 |  |  |  | 97.6% | 93.27% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 189:00 |  | 2.8 | 6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.92% | 95% | 50% | 66.67% | 0.125
| 190:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98% | 94% | 83.33% | 50% | 0.1
| 191:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.96% | 93.88% | 66.67% | 66.67% | 0.1
2018-09-01 | 192:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.06% | 93.14% | 71.43% | 42.86% | 0.15
| 193:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.7% | 91.51% | 66.67% | 55.56% | 0.175
| 194:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.04% | 91.18% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 195:00 |  | 2.8 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98% | 92% | 75% | 75% | 0.1
| 196:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 97.06% | 92.16% | 62.5% | 62.5% | 0.15
| 197:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 98.08% | 93.27% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 198:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79 |  |  |  | 97.34% | 92.55% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 199:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.66 |  |  |  | 97.92% | 91.67% | 62.5% | 87.5% | 0.1
| 200:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.6% | 92.31% | 75% | 62.5% | 0.125
| 201:00 |  | 2.8 | 6 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.75% | 93.33% | 87.5% | 75% | 0.075
| 202:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 203:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 204:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 205:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 206:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 207:00 |  | 4.9 | 8.3 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.94 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.49% | 90.96% | 86.67% | 80% | 0.125
| 208:00 |  | 4.9 | 7.2 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.96% | 93.06% | 90% | 80% | 0.075
| 209:00 |  | 4.9 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.81% | 90.48% | 83.33% | 91.67% | 0.075
| 210:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.28% | 91.3% | 75% | 62.5% | 0.125
| 211:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.83% | 91.67% | 62.5% | 37.5% | 0.2
| 212:00 |  | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | -64.13% | 89.13% | 80% | -2900% | 7.55
| 213:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 96.67% | 91.11% | 75% | 50% | 0.15
| 214:00 |  | 3.5 | 4.1 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.95% | 89.02% | 66.67% | 77.78% | 0.125
| 215:00 |  | 3.5 | 4.1 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 96.95% | 86.59% | 81.82% | 72.73% | 0.125
2018-09-02 | 216:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 97.62% | 90.48% | 75% | 75% | 0.1
| 217:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 96.43% | 90.48% | 50% | 75% | 0.15
| 218:00 |  | 3.5 | 4 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.12% | 88.75% | 88.89% | 77.78% | 0.075
| 219:00 |  | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 95.93% | 93.02% | 50% | 33.33% | 0.175
| 220:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 95.83% | 91.67% | 71.43% | 28.57% | 0.175
| 221:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 94.64% | 90.48% | 50% | 37.5% | 0.225
| 222:00 |  | 3.5 | 4.2 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69 |  |  |  | 96.43% | 89.29% | 77.78% | 55.56% | 0.15
| 223:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.6 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.69 |  |  |  | 97.28% | 90.22% | 66.67% | 77.78% | 0.125
| 224:00 |  | 2.8 | 5 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79 |  |  |  | 98% | 93% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 225:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79 |  | Retrolavado |  | 98.08% | 94.23% | 66.67% | 66.67% | 0.1
| 226:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 97.45% | 93.88% | 66.67% | 50% | 0.125
| 227:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 | Retrolavado |  |  | 97.5% | 94% | 50% | 66.67% | 0.125
| 228:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.04% | 93.14% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 229:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.51% | 90.7% | 75% | 50% | 0.15
| 230:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.78% | 90% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 231:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.67% | 90.7% | 75% | 75% | 0.1
| 15:40 |  |  | 16 |  |  |  | 111.11 | 11.58
| 15:50 |  |  | 32 |  |  |  | 111.11 | 24.4
| 16:00 |  | 4.9 | 65 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 32.5 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 99.77% | 98.92% | 85.71% | 71.43% | 0.15
| 16:10 |  |  | 85 |  |  |  | 111.11 | 52.9
| 16:15 |  |  | 95 |  |  |  | 111.11 | 52.9
| 16:20 |  |  | 130 |  |  |  | 111.11 | 55.93
| 16:30 |  |  | 170 |  |  |  | 111.11 | 55.93
| 16:50 |  |  | 160 |  |  |  | 111.11 | 55.93
| 17:00 |  |  | 250
| 17:05 | Sergio Tórrez |  | 300
| 17:25 |  |  | 330
| 17:35 |  |  | 250
| 18:00 |  |  | 170
| 19:00 |  |  | 120
| 20:00 |  |  | 120
| 21:00 |  |  | 150
| 22:00 |  |  | 90
| 23:00 |  | 2.8 | 40 |  |  |  | 111.11 | 14.9
2018-09-03 | 24:00 |  | 2.8 | 28 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.6 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 99.55% | 96.61% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 25:00 |  | 2.8 | 18 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.72% | 95% | 94.44% | 94.44% | 0.05
| 26:00 |  | 2.8 | 18 | 0.95 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.89 |  |  |  | 99.58% | 94.72% | 94.74% | 89.47% | 0.075
| 27:00 |  | 2.8 | 17 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.26% | 94.41% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 28:00 |  | 2.8 | 15 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.62 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 99.33% | 93.67% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 29:00 |  | 2.8 | 7.5 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.33% | 80% | 90% | 93.33% | 0.125
| 30:00 |  | 2.8 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.65 | Retrolavado |  |  | 98.86% | 90.91% | 83.33% | 91.67% | 0.075
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.5 | 0.75 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.05 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 97.31% | 88.46% | 86.67% | 66.67% | 0.175
| 32:00 |  | 4.9 | 7 | 0.55 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 1.05 |  |  |  | 98.21% | 92.14% | 72.73% | 81.82% | 0.125
| 33:00 |  | 4.9 | 9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 1.05 |  |  |  | 98.89% | 96.11% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 34:00 |  | 2.8 | 7.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.95% | 93.15% | 80% | 60% | 0.15
| 35:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 98.53% | 94.12% | 75% | 75% | 0.1
| 36:00 |  | 3.5 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 | Retrolavado |  |  | 98.31% | 91.89% | 83.33% | 75% | 0.125
| 37:00 |  | 3.5 | 6.7 | 0.65 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  | Retrolavado |  | 97.39% | 90.3% | 69.23% | 76.92% | 0.175
| 38:00 |  | 3.5 | 7.7 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.4% | 92.86% | 63.64% | 63.64% | 0.2
| 39:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.79% | 91.91% | 81.82% | 63.64% | 0.15
| 40:00 |  | 3.5 | 6.6 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 96.59% | 90.91% | 75% | 50% | 0.225
| 41:00 |  | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.92% | 91.67% | 90% | 60% | 0.125
| 18:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6 | 0.55 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.08% | 90.83% | 81.82% | 54.55% | 0.175
| 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 6 | 1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 97.92% | 83.33% | 85% | 90% | 0.125
| 20:00 |  | 2.8 | 6.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.36% | 86.89% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 21:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 98.21% | 91.07% | 80% | 80% | 0.1
| 22:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.64% | 90.57% | 80% | 70% | 0.125
| 23:00 |  | 2.8 | 5.5 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.18% | 91.82% | 77.78% | 77.78% | 0.1
2018-09-04 | 24:00 |  | 2.8 | 6.2 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.58% | 92.74% | 66.67% | 66.67% | 0.15
| 25:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.31% | 90.68% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 26:00 |  | 2.8 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.81% | 91.23% | 80% | 70% | 0.125
| 27:00 |  | 2.8 | 5.8 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.28% | 93.97% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 28:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.79 |  |  |  | 97.32% | 93.75% | 71.43% | 42.86% | 0.15
| 29:00 |  | 2.8 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.51% | 94.03% | 75% | 75% | 0.1
| 30:00 |  | 2.8 | 6.2 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.98% | 92.74% | 66.67% | 77.78% | 0.125
| 31:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.79% | 91.94% | 80% | 90% | 0.075
| 32:00 |  | 2.8 | 6.3 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.81% | 92.86% | 88.89% | 77.78% | 0.075
| 33:00 |  | 2.8 | 7.2 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.26% | 93.75% | 66.67% | 77.78% | 0.125
| 34:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.79 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.31% | 91.53% | 80% | 80% | 0.1
| 35:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.31% | 94.92% | 83.33% | 50% | 0.1
| 36:00 |  | 2.8 | 6 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.75% | 93.33% | 75% | 87.5% | 0.075
| 37:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.83 |  |  |  | 98.77% | 95.08% | 83.33% | 66.67% | 0.075
| 38:00 |  | 3.5 | 6.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.98 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.02% | 93.65% | 75% | 62.5% | 0.125
| 39:00 |  | 3.5 | 6.7 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.98 | 6.1 | 0.79 |  |  |  | 98.88% | 94.78% | 85.71% | 71.43% | 0.075
| 40:00 |  | 2.8 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.79 |  |  |  | 99.29% | 96.43% | 80% | 80% | 0.1
| 41:00 |  | 2.8 | 12 |  |  |  | 111.11 | 9.92 | 6.1
| 42:00 |  | 2.8 | 10 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.92 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 98.75% | 90.5% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.69 | Retrolavado |  |  | 98.75% | 92.5% | 88.89% | 77.78% | 0.15
| 44:00 |  | 2.8 | 9.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.91% | 89.13% | 90% | 90% | 0.1
| 45:00 |  | 2.8 | 6.7 | 0.85 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.01% | 87.31% | 82.35% | 70.59% | 0.2
| 46:00 |  | 2.8 | 5.9 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 98.73% | 88.14% | 92.86% | 85.71% | 0.075
| 47:00 |  | 2.8 | 5.6 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.77% | 90.18% | 81.82% | 72.73% | 0.125
2018-09-05 | 48:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.15% | 91.67% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 49:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.53% | 92.16% | 75% | 87.5% | 0.075
| 50:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.96% | 92.86% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 51:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.31% | 91.67% | 50% | 37.5% | 0.225
| 52:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95.65% | 92.39% | 71.43% | 14.29% | 0.2
| 53:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.45% | 91.84% | 75% | 62.5% | 0.125
| 54:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 97.92% | 91.67% | 75% | 75% | 0.1
| 55:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 5 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98% | 89% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 56:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.8 |  | Retrolavado |  | 97.64% | 93.4% | 57.14% | 71.43% | 0.125
| 57:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.17% | 92.45% | 62.5% | 62.5% | 0.15
| 58:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.08% | 91.35% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 59:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.06% | 94.34% |  | 66.67% | 0.05
| 60:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.06% | 92.45% |  | 75% | 0.05
| 61:00 |  | 4.9 | 5.4 | 0.5 |  | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  | Retrolavado |  | 98.61% | 90.74% |  | 70% | 0.075
| 62:00 |  | 4.9 | 5.3 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.06% | 93.4% |  | 71.43% | 0.05
| 63:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.55 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.56% | 89.42% |  | 72.73% | 0.075
| 64:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.02% | 92.16% |  | 75% | 0.05
| 65:00 |  | 4.9 | 5 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 99% | 92% |  | 75% | 0.05
| 66:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 99% | 94% |  | 66.67% | 0.05
| 67:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 99.02% | 94.12% |  | 66.67% | 0.05
| 68:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.3 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.56% | 94.23% |  | 50% | 0.075
| 69:00 |  | 2.8 | 5.3 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 99.06% | 93.4% |  | 71.43% | 0.05
| 70:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.3 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.44% | 93.75% |  | 50% | 0.075
| 71:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.9 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.98% | 93.88% |  | 66.67% | 0.05
2018-09-06 | 72:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.5% | 94% |  | 50% | 0.075
| 73:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  | Retrolavado |  | 99.04% | 93.27% |  | 71.43% | 0.05
| 74:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.35 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.44% | 92.71% |  | 57.14% | 0.075
| 75:00 |  | 2.8 | 5 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99% | 94% |  | 66.67% | 0.05
| 76:00 |  | 2.8 | 5.2 | 0.35 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.04% | 93.27% |  | 71.43% | 0.05
| 77:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.4 |  | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.3% | 90.91% |  | 62.5% | 0.075
| 78:00 |  | 2.8 | 4.5 | 0.3 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.89% | 93.33% |  | 66.67% | 0.05
| 79:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.6 | 0.4 |  | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.91% | 91.3% |  | 75% | 0.05
| 80:00 |  | 4.9 | 5.6 | 0.4 |  | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 98.21% | 92.86% |  | 50% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 4.3 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74 |  |  |  |  | 89.53%
| 13:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 |  |  |  |  | 90.91%
| 18:00 |  | 4.9 | 4.5 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 |  |  |  |  | 91.11%
| 19:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4.8 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 |  |  |  |  | 92.71%
| 20:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  |  | 93.62%
| 21:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  |  | 93.88%
| 22:00 |  | 4.9 | 4.6 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  |  | 93.48%
| 23:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  |  | 92.71%
2018-09-07 | 24:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  |  | 93.62%
| 25:00 |  | 2.8 | 4.9 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  |  | 92.86%
| 26:00 |  | 2.8 | 4.8 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  |  | 93.75%
| 27:00 |  | 2.8 | 4.2 | 0.35 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  |  | 91.67%
| 28:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  |  | 92.68%
| 29:00 |  | 2.8 | 5.1 | 0.4 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.76 |  |  |  |  | 92.16%
| 30:00 |  | 2.8 | 4.1 | 0.3 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.83 |  |  |  |  | 92.68%
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.68 |  |  |  |  | 89.77%
| 32:00 |  | 4.9 | 4.4 | 0.45 |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74 |  |  |  |  | 89.77%
| 12:00 | [6 empty] | 111.11 |  | 6.1
| 14:00 |  | 6.3 | 4.4 | 2 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 8.81 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 94.89% | 54.55% | 90% | 87.5% | 0.225
| 15:00 |  | 6.3 | 4.3 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 95.93% | 74.42% | 86.36% | 81.82% | 0.175
| 17:00 |  | 4.9 | 4 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.25% | 86.25% | 72.73% | 72.73% | 0.15
| 18:00 |  | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 96.95% | 90.24% | 75% | 62.5% | 0.125
| 19:00 |  | 3.5 | 29 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.66% | 98.45% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 20:00 |  | 3.5 | 65 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 20.1 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.81% | 99% | 76.92% | 84.62% | 0.125
| 21:00 |  | 3.5 | 65 | 3.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 24.33 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.88% | 95.23% | 98.39% | 96.77% | 0.075
| 22:00 |  | 3.5 | 21 | 18 |  |  | 111.11 | 12.65 | 6.1 | [5 empty] | 14.29%
| 23:00 |  | 3.5 | 15 | 6.8 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.67% | 54.67% | 97.79% | 96.32% | 0.2
2018-09-08 | 24:00 |  | 3.5 | 11 | 3.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.41% | 70.91% | 95.31% | 93.75% | 0.175
| 25:00 |  | 3.5 | 8.6 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.55% | 92.44% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 26:00 |  | 3.5 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.12% | 93.75% | 80% | 60% | 0.15
| 27:00 |  | 3.5 | 6 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.67% | 94.17% | 57.14% | 28.57% | 0.2
| 28:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.69% | 93.52% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 29:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.08% | 92.31% | 75% | 75% | 0.1
| 30:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 97.69% | 93.52% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 31:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 4 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 96.88% | 88.75% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 32:00 |  | 4.9 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98% | 90% | 80% | 80% | 0.1
| 33:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.08% | 92.31% | 75% | 75% | 0.1
| 34:00 |  | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.6% | 92.31% | 62.5% | 75% | 0.125
| 35:00 |  | 4.9 | 5.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.04% | 93.14% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 36:00 |  | 4.9 | 5 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.82 |  | Retrolavado |  | 98% | 91% | 88.89% | 66.67% | 0.1
| 37:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.45% | 92.86% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 38:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.34 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.92% | 91.67% | 75% | 75% | 0.1
| 39:00 |  | 4.9 | 4.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.23 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.96% | 92.86% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 40:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98% | 94% | 66.67% | 66.67% | 0.1
| 41:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.55% | 92.16% | 75% | 62.5% | 0.125
| 42:00 |  | 3.5 | 9.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.9% | 96.7% | 66.67% | 66.67% | 0.1
| 43:00 |  | 3.5 | 17 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.26% | 97.35% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 44:00 |  | 3.5 | 20 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.38% | 96% | 81.25% | 87.5% | 0.125
| 45:00 |  | 3.5 | 25 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.6% | 97.4% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 46:00 |  | 3.5 | 18 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.69 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.31% | 95% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 47:00 |  | 3.5 | 9.6 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.96% | 92.19% | 86.67% | 86.67% | 0.1
2018-09-09 | 48:00 |  | 3.5 | 9 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.61% | 93.33% | 75% | 83.33% | 0.125
| 49:00 |  | 3.5 | 8.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 98.77% | 92.59% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 50:00 |  | 3.5 | 7.7 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.38% | 91.56% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 51:00 |  | 3.5 | 5.9 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.31% | 90.68% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 52:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.73% | 93.64% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 53:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 96.82% | 93.64% | 71.43% | 28.57% | 0.175
| 54:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.69 |  |  |  | 94.12% | 93.14% | 28.57% | 0% | 0.3
| 55:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 95% | 91.11% | 37.5% | 50% | 0.225
| 56:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.78% | 92.22% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 57:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.78% | 93.33% | 83.33% | 50% | 0.1
| 58:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.22% | 92.22% | 85.71% | 42.86% | 0.125
| 59:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.22% | 92.22% | 71.43% | 57.14% | 0.125
| 60:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.33% | 92.22% | 85.71% | 71.43% | 0.075
| 61:00 |  | 4.9 | 4.2 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 97.62% | 89.29% | 88.89% | 66.67% | 0.1
| 62:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.51% | 93.28% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 63:00 |  | 3.5 | 7.5 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.67% | 92.67% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 64:00 |  | 3.5 | 5.9 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.73% | 92.37% | 88.89% | 77.78% | 0.075
| 65:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.45 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 97.17% | 91.51% | 55.56% | 77.78% | 0.15
| 66:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 96.57% | 90.2% | 70% | 60% | 0.175
| 67:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.04% | 91.18% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 68:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 7.7 | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.73% | 94.16% | 55.56% | 66.67% | 0.175
| 69:00 |  | 3.5 | 30 | 0.45 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 13.75 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.5% | 98.5% | 55.56% | 77.78% | 0.15
| 70:00 |  | 3.5 | 75 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 23.8 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.83% | 98.73% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 71:00 |  | 3.5 | 130 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 29.62 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.88% | 97.54% | 93.75% | 96.88% | 0.15
2018-09-10 | 72:00 |  | 3.5 | 95 | 28 |  |  | 111.11 | 23.8 | 6.1 | [5 empty] | 70.53%
| 73:00 |  | 3.5 | 50 | 31 |  |  | 111.11 | 20.1 | 6.1 | [5 empty] | 38%
| 74:00 |  | 3.5 | 32 | 21 |  |  | 111.11 | 15.87 | 6.1 | [5 empty] | 34.38%
| 75:00 |  | 3.5 | 18 | 4.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.31% | 76.11% | 97.67% | 96.51% | 0.125
| 76:00 |  | 3.5 | 12 | 4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 98.96% | 66.67% | 96.25% | 97.5% | 0.125
| 77:00 |  | 3.5 | 10 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99% | 66% | 97.06% | 97.06% | 0.1
| 78:00 |  | 4.9 | 9.8 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.47% | 76.53% | 93.48% | 93.48% | 0.15
| 79:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 9.5 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.68% | 80% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 80:00 |  | 4.9 | 8.8 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.9 |  |  |  | 99.15% | 78.41% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 81:00 |  | 4.9 | 7.5 | 1.7 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.67% | 77.33% | 97.06% | 91.18% | 0.1
| 82:00 |  | 4.9 | 7.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.65% | 79.73% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 83:00 |  | 4.9 | 7.2 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.26% | 77.78% | 90.63% | 93.75% | 0.125
| 84:00 |  | 4.9 | 7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.82 | Retrolavado |  |  | 98.57% | 78.57% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 85:00 |  | 4.9 | 7 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.93% | 78.57% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 86:00 |  | 4.9 | 7.1 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.94% | 80.28% | 92.86% | 96.43% | 0.075
| 87:00 |  | 3.5 | 7 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 97.86% | 84.29% | 86.36% | 86.36% | 0.15
| 88:00 |  | 3.5 | 6.8 | 1.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.9% | 83.82% | 90.91% | 95.45% | 0.075
| 89:00 |  | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.41% | 87.3% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 90:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.77% | 87.7% | 86.67% | 93.33% | 0.075
| 91:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5.2 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.08% | 87.5% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 92:00 |  | 3.5 | 6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.33% | 90% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 20:40 |  | 3.5 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.17% | 95% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 20:45 |  | 3.5 | 34 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.63% | 98.09% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 20:50 |  | 3.5 | 70 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 22.22 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.82% | 99.14% | 75% | 83.33% | 0.125
| 21:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 240 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 43.38 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.96% | 99.73% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 21:10 |  | 3.5 | 3000
| 21:40 |  |  | 3400
| 22:00 |  |  | 2800
| 23:00 |  |  | 920
2018-09-11 | 0:00 |  |  | 310
| 1:00 |  | 3.5 | 50 |  |  |  | 111.11 | 19.04
| 2:00 |  | 3.5 | 35 |  |  |  | 111.11 | 12.69
| 3:00 |  | 3.5 | 26 | 5.2 |  |  | 111.11 | 12.69 | [6 empty] | 80%
| 4:00 |  | 3.5 | 20 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.5% | 85% | 96.67% | 96.67% | 0.1
| 5:00 |  | 4.9 | 19 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.47% | 84.74% | 96.55% | 96.55% | 0.1
| 6:00 |  | 4.9 | 16 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 99.22% | 82.5% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 7:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.96% | 77.5% | 96.3% | 94.44% | 0.125
| 8:00 |  | 4.9 | 13 | 2.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.65% | 77.69% | 94.83% | 93.1% | 0.175
| 9:00 |  | 4.9 | 12 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.33% | 87.5% | 90% | 83.33% | 0.2
| 10:00 |  | 4.9 | 11 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.86% | 87.27% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 11:00 |  | 4.9 | 11 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.86% | 88.18% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 12:00 |  | 3.5 | 10 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 99.25% | 88% | 91.67% | 95.83% | 0.075
| 13:00 |  | 3.5 | 11 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.86% | 90% | 86.36% | 90.91% | 0.125
| 14:00 |  | 3.5 | 9.5 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.16% | 87.37% | 87.5% | 83.33% | 0.175
| 15:00 |  | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.88 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 99.17% | 93.33% | 91.67% | 83.33% | 0.15
| 16:00 |  | 3.5 | 650 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 66.66 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 99.98% | 99.74% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 17:00 |  | 3.5 | 240 | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 37.03 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 99.95% | 98.21% | 96.51% | 97.67% | 0.125
| 18:00 |  | 3.5 | 80 | 6.3 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1 | [5 empty] | 92.12%
| 19:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 70 | 8.9 |  |  | 111.11 | 23.26 | 6.1 | [5 empty] | 87.29%
| 20:00 |  | 3.5 | 50 | 17 |  |  | 111.11 | 22.28 | 6.1 | [5 empty] | 66%
| 21:00 |  | 3.5 | 60 | 23.8 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1 | [5 empty] | 60.33%
| 22:00 |  | 3.5 | 40 | 40 |  |  | 111.11 | 22.22 | 6.1 | [5 empty] | 0%
| 23:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 25.3 | 5.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 12.96 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.31% | 79.05% | 96.23% | 97.17% | 0.175
2018-09-12 | 24:00 |  | 3.5 | 15.3 | 4.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.84 |  |  |  | 99.18% | 67.97% | 97.96% | 96.94% | 0.125
| 25:00 |  | 3.5 | 10 | 4.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.25% | 55% | 98.89% | 97.78% | 0.075
| 26:00 |  | 3.5 | 12.8 | 4.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 99.02% | 64.84% | 97.78% | 96.67% | 0.125
| 27:00 |  | 3.5 | 8.6 | 3.6 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.86 |  |  |  | 98.6% | 58.14% | 96.11% | 97.22% | 0.12
| 28:00 |  | 3.5 | 9.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.36 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.98% | 85.71% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 29:00 |  | 3.5 | 9.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 98.39% | 86.02% | 88.46% | 88.46% | 0.15
| 30:00 |  | 3.5 | 9.6 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.05 |  |  |  | 99.22% | 88.54% | 95.45% | 90.91% | 0.075
| 31:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.68% | 88.42% | 90.91% | 86.36% | 0.125
| 32:00 |  | 3.5 | 9.1 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.63% | 90.11% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 33:00 |  | 3.5 | 9 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.89% | 90.56% | 88.24% | 88.24% | 0.1
| 34:00 |  | 3.5 | 8.8 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.8 | Retrolavado |  |  | 98.58% | 89.2% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 35:00 |  | 4.9 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.85% | 89.66% | 88.89% | 88.89% | 0.1
| 36:00 |  | 4.9 | 8.2 | 0.95 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.48% | 88.41% | 84.21% | 89.47% | 0.125
| 37:00 |  | 4.9 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.56% | 89.66% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 38:00 |  | 4.9 | 8.3 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.8% | 88.55% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 39:00 |  | 3.5 | 7.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 89.87% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 40:00 |  | 3.5 | 8.7 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.56% | 91.95% | 85.71% | 78.57% | 0.125
| 41:00 |  | 3.5 | 8.3 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.49% | 90.96% | 80% | 86.67% | 0.125
| 42:00 |  | 3.5 | 8.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.84% | 91.86% | 85.71% | 85.71% | 0.1
| 43:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 11 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.86% | 94.09% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 44:00 |  | 3.5 | 8.7 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 99.14% | 93.1% | 91.67% | 83.33% | 0.075
| 22:00 |  | 3.5 | 8.3 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  | Retrolavado |  | 98.19% | 89.76% | 88.24% | 76.47% | 0.15
| 23:00 |  | 3.5 | 7.7 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.38% | 90.91% | 85.71% | 78.57% | 0.125
2018-09-13 | 0:00 |  | 3.5 | 7 | 0.65 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.93% | 90.71% | 84.62% | 92.31% | 0.075
| 1:00 |  | 3.5 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.86% | 90.91% | 83.33% | 91.67% | 0.075
| 2:00 |  | 3.5 | 6.3 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.02% | 88.1% | 80% | 86.67% | 0.125
| 3:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.54% | 90.16% | 83.33% | 66.67% | 0.15
| 4:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.33% | 86.67% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 5:00 |  | 3.5 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.68% | 85.96% | 87.5% | 93.75% | 0.075
| 6:00 |  | 3.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.95% | 90.16% | 83.33% | 75% | 0.125
| 7:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 98.44% | 90.63% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 8:00 |  | 4.9 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.13% | 92.54% | 80% | 70% | 0.125
| 9:00 |  | 4.9 | 6.9 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.89 |  |  |  | 98.91% | 93.48% | 88.89% | 77.78% | 0.075
| 10:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.28 | 6.1 |  |  |  |  | 97.98% | 92.74% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 11:00 |  | 4.9 | 7.8 |  |  |  | 111.11 | 6.58 | 6.1
| 12:00 |  | 3.5 | 8.2 |  |  |  | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.01
| 13:00 |  | 3.5 | 8.9 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.99 |  |  |  | 98.03% | 68.54% | 92.86% | 94.64% | 0.175
| 14:00 |  | 3.5 | 7.2 | 1.9 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 97.22% | 73.61% | 92.11% | 86.84% | 0.2
| 15:00 |  | 3.5 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.16% | 72.06% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 16:00 |  | 3.5 | 6.1 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 98.77% | 73.77% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 17:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.4 |  |  |  | 98.18% | 86.36% | 86.67% | 86.67% | 0.1
| 18:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.15% | 86.11% | 86.67% | 86.67% | 0.1
| 19:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.21% | 85.71% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 20:00 |  | 3.5 | 6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 97.92% | 93.33% | 75% | 62.5% | 0.125
| 21:00 |  | 3.5 | 5.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.31% | 93.22% | 75% | 75% | 0.1
| 22:00 |  | 3.5 | 5.8 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 97.84% | 93.1% | 62.5% | 75% | 0.125
| 23:00 |  | 3.5 | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 97.81% | 92.98% | 75% | 62.5% | 0.125
2018-09-14 | 24:00 |  | 3.5 | 5.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.21% | 93.75% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 25:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.75 |  |  |  | 98.18% | 93.64% | 71.43% | 71.43% | 0.1
| 26:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.11% | 92.45% | 75% | 75% | 0.1
| 27:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.6% | 92.31% | 75% | 62.5% | 0.125
| 28:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 98.04% | 91.18% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 29:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.96% | 90.82% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 30:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.84 |  |  |  | 97.55% | 91.18% | 66.67% | 77.78% | 0.125
| 31:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 5.6 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.77% | 91.96% | 77.78% | 66.67% | 0.125
| 32:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 96.57% | 91.18% | 55.56% | 66.67% | 0.175
| 33:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  | Retrolavado |  | 97.22% | 90.74% | 80% | 60% | 0.15
| 34:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 96.63% | 90.38% | 80% | 50% | 0.175
| 35:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.08% | 91.35% | 77.78% | 77.78% | 0.1
| 36:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.55% | 89.22% | 81.82% | 72.73% | 0.125
| 37:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.6% | 88.46% | 75% | 83.33% | 0.125
| 38:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.04% | 88.24% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 39:00 |  | 3.5 | 5.2 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.6% | 87.5% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 40:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.06% | 89.22% | 72.73% | 72.73% | 0.15
| 41:00 |  | 3.5 | 22 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 99.55% | 97.5% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 42:00 |  | 3.5 | 17 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.97% | 95.29% | 81.25% | 75% | 0.175
| 43:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 15 | 0.85 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.17% | 94.33% | 88.24% | 82.35% | 0.125
| 44:00 |  | 3.5 | 14.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.3% | 94.37% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 45:00 |  | 3.5 | 12.5 | 0.75 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.2% | 94% | 80% | 93.33% | 0.1
| 46:00 |  | 3.5 | 10.8 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.84% | 93.52% | 85.71% | 78.57% | 0.125
| 47:00 |  | 3.5 | 9.2 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.77 |  |  |  | 99.18% | 92.39% | 92.86% | 85.71% | 0.075
2018-09-15 | 48:00 |  | 3.5 | 9 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.61% | 93.33% | 75% | 83.33% | 0.125
| 49:00 |  | 3.5 | 8.7 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.85% | 93.68% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 50:00 |  | 3.5 | 8.1 | 0.55 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 97.84% | 93.21% | 63.64% | 72.73% | 0.175
| 51:00 |  | 3.5 | 7.8 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.76 |  |  |  | 98.4% | 92.95% | 81.82% | 72.73% | 0.125
| 52:00 |  | 3.5 | 7.8 | 0.55 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.77 |  |  |  | 99.04% | 92.95% | 90.91% | 81.82% | 0.075
| 53:00 |  | 3.5 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.61% | 65.28% | 96% | 96% | 0.1
| 54:00 |  | 3.5 | 5.1 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.55% | 88.24% | 75% | 83.33% | 0.125
| 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.22 | Retrolavado |  |  | 97.96% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 0.1
| 56:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 97.92% | 84.38% | 86.67% | 86.67% | 0.1
| 57:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 97.87% | 86.17% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 58:00 |  | 4.9 | 4.8 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.4% | 86.46% | 84.62% | 76.92% | 0.125
| 59:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 97.83% | 86.96% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 60:00 |  | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.34% | 87.23% | 75% | 83.33% | 0.125
| 61:00 |  | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.78% | -24.44% | 98.21% | 98.21% | 0.1
| 62:00 |  | 3.5 | 4.7 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.34% | 88.3% | 81.82% | 72.73% | 0.125
| 63:00 |  | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.83% | 86.96% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 64:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.45% | 87.76% | 83.33% | 75% | 0.125
| 65:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.96% | 89.8% | 80% | 80% | 0.1
| 66:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1 |  |  |  | 97.64% | 91.51% | 66.67% | 77.78% | 0.125
| 67:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.6 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.94 |  |  |  | 97.83% | 88.04% | 81.82% | 81.82% | 0.1
| 68:00 |  | 3.5 | 5.4 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.11 |  |  |  | 98.61% | 92.59% | 87.5% | 75% | 0.075
| 69:00 |  | 3.5 | 9.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.11 |  |  |  | 98.44% | 93.75% | 83.33% | 66.67% | 0.15
| 70:00 |  | 3.5 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.11% | 87.88% | 87.5% | 81.25% | 0.125
| 71:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.39% | 91.94% | 80% | 80% | 0.1
2018-09-16 | 72:00 |  | 3.5 | 5.8 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.41% | 90.52% | 81.82% | 63.64% | 0.15
| 73:00 |  | 3.5 | 5.5 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 96.36% | 89.09% | 75% | 58.33% | 0.2
| 74:00 |  | 3.5 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.17% | 88.68% | 83.33% | 66.67% | 0.15
| 75:00 |  | 3.5 | 4.9 | 0.55 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 96.43% | 88.78% | 72.73% | 63.64% | 0.175
| 76:00 |  | 3.5 | 7.9 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.78% | 86.08% | 90.91% | 77.27% | 0.175
| 77:00 |  | 3.5 | 90 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 44.66 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 99.81% | 99% | 83.33% | 77.78% | 0.175
| 78:00 |  | 3.5 | 500 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 30.15 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.96% | 99.56% | 90.91% | 93.18% | 0.175
| 79:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 280 | 5.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 29.82 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.96% | 98.14% | 97.12% | 98.08% | 0.125
| 80:00 |  | 3.5 | 190 | 8.6 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 19.52 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.92% | 95.47% | 97.67% | 98.84% | 0.15
| 81:00 |  | 3.5 | 150 | 23 |  |  | 111.11 | 19.26 | 6.1 | [5 empty] | 84.67%
| 82:00 |  | 3.5 | 80 | 5.1 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 18.32 | 6.1 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 99.91% | 93.62% | 98.04% | 99.02% | 0.075
| 83:00 |  | 4.9 | 55 | 5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 15.31 | 6.1 | 0.62 |  |  |  | 99.77% | 90.91% | 97% | 98% | 0.125
| 84:00 |  | 4.9 | 35 | 4.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.26 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.64% | 86.86% | 97.83% | 96.74% | 0.125
| 85:00 |  | 4.9 | 19 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.47% | 83.16% | 96.88% | 96.88% | 0.1
| 86:00 |  | 4.9 | 13 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.04% | 77.69% | 94.83% | 96.55% | 0.125
| 87:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 15 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.68 |  |  |  | 99.17% | 84% | 95.83% | 93.75% | 0.125
| 88:00 |  | 4.9 | 13 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.85% | 85.38% | 89.47% | 94.74% | 0.15
| 89:00 |  | 4.9 | 9.7 | 1.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 98.71% | 82.47% | 91.18% | 94.12% | 0.125
| 90:00 |  | 4.9 | 8.8 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.22 | 6.1 | 0.64 |  |  |  | 98.58% | 86.36% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 91:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 7.9 | 1.1 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.44 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 97.78% | 86.08% | 90.91% | 77.27% | 0.175
| 92:00 |  | 3.5 | 7.6 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.36% | 87.5% | 89.47% | 84.21% | 0.125
| 93:00 |  | 3.5 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.59% | 88.73% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 94:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.16% | 88.97% | 80% | 86.67% | 0.125
| 95:00 |  | 3.5 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.19% | 91.3% | 83.33% | 75% | 0.125
2018-09-17 | 96:00 |  | 3.5 | 6.8 |  |  |  | 111.11 | 8.64 | 6.1
| 97:00 |  | 3.5 | 6.7 |  |  |  | 111.11 | 8.64 | 6.1
| 98:00 |  | 3.5 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.53% | 89.71% | 85.71% | 85.71% | 0.1
| 99:00 |  | 3.5 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 98.19% | 91.3% | 83.33% | 75% | 0.125
| 100:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 97.98% | 88.71% | 78.57% | 85.71% | 0.125
| 101:00 |  | 3.5 | 110 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 17.28 | 6.1 | 0.81 |  |  |  | 99.91% | 99.45% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 102:00 |  | 3.5 | 650 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 39.58 | 6.1 | 1.11 |  |  |  | 99.98% | 99.85% | 89.47% | 89.47% | 0.1
| 103:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 110 | 40 |  |  | 111.11 | 24.69 | 6.1 | [5 empty] | 63.64%
| 104:00 |  | 3.5 | 55 | 18 |  |  | 111.11 | 19.75 | 6.1 | [5 empty] | 67.27%
| 105:00 |  | 4.9 | 36 | 7.5 | 0.4 | 0.35 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 98.96% | 79.17% | 94.67% | 95.33% | 0.375
| 106:00 |  | 4.9 | 30 | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.84 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 99.58% | 85.67% | 96.51% | 97.67% | 0.125
| 107:00 |  | 4.9 | 18 | 4.8 | 0.6 | 0.85 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado |  |  | 95.97% | 73.33% | 87.5% | 82.29% | 0.725
| 108:00 |  | 4.9 | 14 | 4.3 | 0.5 | 0.45 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.05 |  | Retrolavado |  | 96.61% | 69.29% | 88.37% | 89.53% | 0.475
| 109:00 |  | 4.9 | 13 | 3.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.18 |  |  |  | 99.04% | 70% | 97.44% | 96.15% | 0.125
| 110:00 |  | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.18 | Retrolavado |  |  | 98.18% | 71.82% | 95.16% | 91.94% | 0.2
| 111:00 |  | 4.9 | 10 | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 98.25% | 74% | 94.23% | 92.31% | 0.175
| 112:00 |  | 4.9 | 9.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 98.97% | 76.29% | 95.65% | 95.65% | 0.1
| 113:00 |  | 4.9 | 9.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.95% | 78.95% | 95% | 95% | 0.1
| 114:00 |  | 4.9 | 8.3 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.05 |  |  |  | 97.59% | 81.93% | 90% | 83.33% | 0.2
| 115:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.57 | 6.1 | 1.22 |  |  |  | 98.75% | 83.75% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 116:00 |  | 3.5 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 98.31% | 87.84% | 88.89% | 83.33% | 0.125
| 117:00 |  | 3.5 | 7.1 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 98.24% | 84.51% | 86.36% | 90.91% | 0.125
| 119:00 |  | 3.5 | 6.9 | 0.85 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 97.1% | 87.68% | 88.24% | 64.71% | 0.2
2018-09-18 | 120:00 |  | 3.5 | 70 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.56 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 99.86% | 99.07% | 84.62% | 84.62% | 0.1
| 121:00 |  | 3.5 | 450 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 123:00 |  |  | 95 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 124:00 |  | 3.5 | 60 | 2.8 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 14.26 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 99.67% | 95.33% | 94.64% | 91.07% | 0.2
| 125:00 |  | 3.5 | 45 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.34 | 6.1 | 0.91 |  |  |  | 99.78% | 94.22% | 96.15% | 96.15% | 0.1
| 126:00 |  | 4.9 | 34 | 7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 6.1 | 1.22 |  |  |  | 99.49% | 79.41% | 97.86% | 97.14% | 0.175
| 127:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 26 | 9 |  |  | 111.11 | 12.09 | 6.1 | [5 empty] | 65.38%
| 128:00 |  | 4.9 | 18 | 4.1 |  |  | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 1.12 |  |  |  |  | 77.22%
| 129:00 |  | 4.9 | 15 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.12 | Retrolavado |  |  | 99.17% | 74.67% | 97.37% | 96.05% | 0.125
| 130:00 |  | 4.9 | 13 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.12 |  | Retrolavado |  | 99.23% | 73.85% | 97.06% | 97.06% | 0.1
| 131:00 |  | 4.9 | 13 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 1.12 |  |  |  | 99.23% | 76.15% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 132:00 |  | 4.9 | 12 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.33 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.96% | 76.67% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 133:00 |  | 4.9 | 11 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.86% | 76.36% | 94.23% | 96.15% | 0.125
| 134:00 |  | 4.9 | 12 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 99.17% | 81.67% | 95.45% | 95.45% | 0.1
| 135:00 |  | 4.9 | 10 | 2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.75% | 80% | 95% | 92.5% | 0.125
| 136:00 |  | 4.9 | 9.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.95% | 83.16% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 137:00 |  | 3.5 | 9.3 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.84 |  |  |  | 98.66% | 82.8% | 90.63% | 93.75% | 0.125
| 138:00 |  | 3.5 | 9.2 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 98.64% | 85.87% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 139:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 9.5 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 98.68% | 87.37% | 87.5% | 91.67% | 0.125
| 140:00 |  | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.92% | 0% | 98.39% | 99.46% | 0.1
| 141:00 |  | 3.5 | 12.8 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.38 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 99.22% | 0% | 99.22% | 99.22% | 0.1
| 142:00 |  | 3.5 | 13 | 13 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.38 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.04% | 0% | 98.85% | 99.23% | 0.125
| 143:00 |  | 3.5 | 12.6 | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.39 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.21% | 0% | 99.21% | 99.21% | 0.1
2018-09-19 | 144:00 |  | 3.5 | 13.8 | 13.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 99.09% | 0% | 98.91% | 99.28% | 0.125
| 145:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 15.8 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.82 |  |  |  | 99.21% | 92.41% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 146:00 |  | 3.5 | 13.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.78 |  |  |  | 99.24% | 90.15% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 147:00 |  | 3.5 | 12.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 90.23% | 89.84% | 0% | 7.692% | 1.25
| 148:00 |  | 3.5 | 11.7 | 1.3 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 9.07 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.5% | 88.89% | 92.31% | 80.77% | 0.175
| 149:00 |  | 3.5 | 7.5 | 1.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.82 | 6.1 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 98.33% | 76% | 91.67% | 94.44% | 0.125
| 150:00 |  | 3.5 | 6.2 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 6.1 | 0.72 |  |  |  | 97.58% | 79.03% | 88.46% | 88.46% | 0.15
| 151:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 97.54% | 80.33% | 91.67% | 83.33% | 0.15
| 152:00 |  | 3.5 | 6.4 | 1.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 96.88% | 82.81% | 86.36% | 77.27% | 0.2
| 153:00 |  | 3.5 | 6.4 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.44% | 86.72% | 88.24% | 88.24% | 0.1
| 154:00 |  | 3.5 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.39% | 85.48% | 88.89% | 88.89% | 0.1
| 12:00 |  | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 | Retrolavado |  |  | 96.72% | 81.97% | 86.36% | 77.27% | 0.2
| 13:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.85 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 97.98% | 86.29% | 88.24% | 82.35% | 0.125
| 14:00 |  | 4.9 | 6.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.74 |  |  |  | 98.44% | 84.38% | 90% | 90% | 0.1
| 18:00 |  | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.13 |  |  |  | 96.55% | 34.48% | 97.37% | 92.11% | 0.2
| 19:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 6.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.04 |  |  |  | 98.46% | 63.08% | 95.83% | 95.83% | 0.1
| 20:00 |  | 3.5 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 98.44% | 70.31% | 94.74% | 94.74% | 0.1
| 21:00 |  | 3.5 | 5.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 98.28% | 65.52% | 95% | 95% | 0.1
| 22:00 |  | 3.5 | 5.9 | 2.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.98 |  | Retrolavado |  | 97.88% | 62.71% | 95.45% | 93.18% | 0.125
| 23:00 |  | 3.5 | 5.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.28% | 63.79% | 95.24% | 95.24% | 0.1
2018-09-20 | 24:00 |  | 3.5 | 5.6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.21% | 64.29% | 95% | 95% | 0.1
| 25:00 |  | 3.5 | 5.8 | 1.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 96.98% | 67.24% | 92.11% | 89.47% | 0.175
| 26:00 |  | 3.5 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 98.68% | 84.21% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 27:00 |  | 3.5 | 15 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.92 |  |  |  | 99.33% | 91.33% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 28:00 |  | 2.8 | 70 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 6.1 | 0.87 |  |  |  | 99.86% | 95% | 97.14% | 97.14% | 0.1
| 29:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 21.16 | 6.1 | 0.87
| 30:00 |  |  | 60
| 31:00 | Giovani José Peréz | 3.5 | 40 | 3.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.96 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.69% | 91% | 97.22% | 95.83% | 0.125
| 32:00 |  | 3.5 | 35 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.58 | 6.1 | 0.88 |  |  |  | 99.71% | 89.14% | 97.37% | 97.37% | 0.1
| 33:00 |  | 3.5 | 40 | 13.8 |  |  | 111.11 | 15.88 | 6.1 | [5 empty] | 65.5%
| 34:00 |  | 3.5 | 30 | 13 |  |  | 111.11 | 14.2 | 6.1 | [5 empty] | 56.67%
| 35:00 |  | 4.9 | 25 | 5.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.82 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.5% | 77.6% | 98.21% | 97.32% | 0.125
| 36:00 |  | 4.9 | 25 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 6.1 | 0.89 |  |  |  | 99.6% | 79.2% | 98.08% | 98.08% | 0.1
| 37:00 |  | 3.5 | 25 | 5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 11.98 | 6.1 | 0.98 |  |  |  | 99.3% | 80% | 97% | 96% | 0.175
| 38:00 |  | 3.5 | 900 |  |  |  | 111.11 |  | 6.1
| 39:00 |  | 3.5 | 750 | 19 |  |  | 111.11 |  | 6.1 | [5 empty] | 97.47%
| 40:00 |  | 3.5 | 140 | 32 |  |  | 111.11 | 27.02 | 6.1 | [5 empty] | 77.14%
| 41:00 |  | 3.5 | 65 | 28 |  |  | 111.11 | 17.8 | 6.1 | [5 empty] | 56.92%
| 42:00 |  | 3.5 | 40 | 21 |  |  | 111.11 | 16.66 | 6.1 | [5 empty] | 47.5%
| 43:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 28 | 13 |  |  | 111.11 | 14.28 | 6.1 | [5 empty] | 53.57%
| 44:00 |  | 4.9 | 20 | 7.1 |  |  | 111.11 | 11.33 | 6.1 |  | Retrolavado |  |  |  | 64.5%
| 45:00 |  | 4.9 | 14 | 4.5 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.99 |  | Retrolavado |  | 98.39% | 67.86% | 95.56% | 94.44% | 0.225
| 46:00 |  | 4.9 | 13 | 4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 1.01 |  |  |  | 99.23% | 69.23% | 97.5% | 97.5% | 0.1
| 47:00 |  | 4.9 | 12 | 4.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.99 |  |  |  | 98.96% | 60% | 96.87% | 97.92% | 0.125
2018-09-21 | 0:00 |  | 4.9 | 11 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 6.1 | 0.49 |  |  |  | 99.09% | 59.09% | 97.78% | 97.78% | 0.1
| 49:00 |  | 3.5 | 10 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 6.1 | 0.97 |  |  |  | 99% | 66% | 97.06% | 97.06% | 0.1
| 50:00 |  | 3.5 | 10 | 3.3 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97 |  | Retrolavado |  | 98% | 67% | 95.45% | 92.42% | 0.2
| 51:00 |  | 3.5 | 13 | 3.3 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.65% | 74.62% | 96.97% | 92.42% | 0.175
| 52:00 |  | 3.5 | 18 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.31% | 83.33% | 96.67% | 95% | 0.125
| 53:00 |  | 3.5 | 19 | 4.3 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.08% | 77.37% | 95.35% | 96.51% | 0.175
| 54:00 |  | 3.5 | 19 | 6.1 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.95% | 67.89% | 97.54% | 95.9% | 0.2
| 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 19 | 4.9 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.89 | Retrolavado |  |  | 99.08% | 74.21% | 96.94% | 95.92% | 0.175
| 56:00 |  | 3.5 | 18 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.44% | 73.33% | 97.92% | 97.92% | 0.1
| 57:00 |  | 3.5 | 18 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.44% | 74.44% | 97.83% | 97.83% | 0.1
| 58:00 |  | 3.5 | 15 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.17% | 68% | 97.92% | 96.87% | 0.125
| 59:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.11% | 75% | 95.71% | 97.14% | 0.125
| 60:00 |  | 3.5 | 11 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.86 |  | Retrolavado |  | 98.86% | 72.73% | 96.67% | 95% | 0.125
| 61:00 |  | 3.5 | 10 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99% | 71% | 96.55% | 96.55% | 0.1
| 62:00 |  | 3.5 | 9.9 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.99% | 72.73% | 96.3% | 96.3% | 0.1
| 63:00 |  | 2.8 | 8.6 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.55% | 72.09% | 95.83% | 93.75% | 0.125
| 64:00 |  | 1.4 | 200 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 33.86 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 99.95% | 97.7% | 97.83% | 97.83% | 0.1
| 65:00 |  |  | 2600
| 66:00 |  |  | 1000
| 67:00 | Giovani José Peréz |  | 750
| 68:00 |  |  | 560
| 69:00 |  |  | 380
| 70:00 |  |  | 260
| 71:00 |  | 3.5 | 150 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 23.68 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 99.92% | 96.8% | 97.92% | 96.87% | 0.125
2018-09-22 | 72:00 |  | 3.5 | 120 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 20.82 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 99.92% | 97% | 97.22% | 97.22% | 0.1
| 73:00 |  | 3.5 | 70 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 19.22 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.82% | 94.57% | 97.37% | 96.05% | 0.125
| 74:00 |  | 3.5 | 40 | 4.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 15.26 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 99.69% | 88.5% | 96.74% | 97.83% | 0.125
| 75:00 |  | 3.5 | 20 | 4.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 13.38 | 5.67 | 0.68 |  |  |  | 99.12% | 76% | 95.83% | 96.87% | 0.175
| 76:00 |  | 3.5 | 15 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.8 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 99.33% | 76% | 97.22% | 97.22% | 0.1
| 77:00 |  | 3.5 | 13 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.68 |  |  |  | 99.04% | 76.92% | 96.67% | 95% | 0.125
| 78:00 |  | 3.5 | 14 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.29% | 83.57% | 95.65% | 95.65% | 0.1
| 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.86% | 80.91% | 95.24% | 92.86% | 0.125
| 80:00 |  | 4.9 | 28 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.63 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.55% | 90.71% | 94.23% | 96.15% | 0.125
| 81:00 |  | 4.9 | 16 | 6.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.22% | 60.62% | 98.41% | 97.62% | 0.125
| 82:00 |  | 4.9 | 12 | 3.5 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 98.33% | 70.83% | 92.86% | 95.71% | 0.2
| 83:00 |  | 4.9 | 12 | 3.4 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.75% | 71.67% | 95.59% | 95.59% | 0.15
| 84:00 |  | 4.9 | 11 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 99.09% | 68.18% | 97.14% | 97.14% | 0.1
| 85:00 |  | 4.9 | 13 | 3.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.04% | 73.85% | 97.06% | 95.59% | 0.125
| 86:00 |  | 4.9 | 10 | 7.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.75% | 29% | 98.59% | 97.89% | 0.125
| 87:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 85 | 10 |  |  | 111.11 | 15.64 | 5.67 | [5 empty] | 88.24%
| 88:00 |  | 4.9 | 45 | 15 |  |  | 111.11 | 14.36 | 5.67 | [5 empty] | 66.67%
| 89:00 |  | 4.9 | 24 | 8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.38% | 66.67% | 98.75% | 97.5% | 0.15
| 90:00 |  | 4.9 | 17 | 5.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.86 | Retrolavado |  |  | 98.97% | 67.06% | 97.32% | 96.43% | 0.175
| 91:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 15 | 4.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.17% | 67.33% | 97.96% | 96.94% | 0.125
| 92:00 |  | 4.9 | 11 | 3.4 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.73 |  | Retrolavado |  | 98.41% | 69.09% | 95.59% | 94.12% | 0.175
| 93:00 |  | 4.9 | 9.8 | 2.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.73 |  |  |  | 98.47% | 72.45% | 94.44% | 94.44% | 0.15
| 94:00 |  | 4.9 | 9.7 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.73 |  |  |  | 98.45% | 76.29% | 95.65% | 91.3% | 0.15
| 95:00 |  | 2.8 | 9.6 | 2.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.18% | 76.04% | 93.48% | 91.3% | 0.175
2018-09-23 | 96:00 |  | 2.8 | 9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.89% | 77.78% | 95% | 95% | 0.1
| 97:00 |  | 2.8 | 8.2 | 2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.48% | 75.61% | 95% | 92.5% | 0.125
| 98:00 |  | 2.8 | 8 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.12% | 76.25% | 89.47% | 94.74% | 0.15
| 99:00 |  | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.73% | 77.22% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 100:00 |  | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.42% | 77.22% | 94.44% | 91.67% | 0.125
| 101:00 |  | 2.8 | 8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.75% | 80% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 102:00 |  | 2.8 | 7.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.7% | 80.52% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 103:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 7.8 | 1.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.68 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.4% | 82.05% | 89.29% | 92.86% | 0.125
| 104:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.4% | 76.92% | 91.67% | 94.44% | 0.125
| 105:00 |  | 4.9 | 7.5 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.33% | 76% | 94.44% | 91.67% | 0.125
| 106:00 |  | 3.5 | 7.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.7% | 76.62% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 107:00 |  | 3.5 | 7.7 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.38% | 77.92% | 94.12% | 91.18% | 0.125
| 108:00 |  | 3.5 | 7.5 | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98% | 78.67% | 90.63% | 90.63% | 0.15
| 109:00 |  | 3.5 | 7.3 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.29% | 78.08% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 110:00 |  | 3.5 | 7.3 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.29% | 78.08% | 90.63% | 93.75% | 0.125
| 111:00 |  | 3.5 | 6.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.55% | 76.81% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 112:00 |  | 3.5 | 6.9 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.19% | 76.81% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 113:00 |  | 3.5 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.55% | 78.26% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 114:00 |  | 3.5 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.16% | 79.41% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.7 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.77 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.13% | 77.61% | 93.33% | 90% | 0.125
| 116:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.39% | 72.58% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 117:00 |  | 2.8 | 6 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | Retrolavado |  |  | 97.92% | 75% | 90% | 93.33% | 0.125
| 118:00 |  | 2.8 | 6 | 1.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.5% | 71.67% | 91.18% | 91.18% | 0.15
| 119:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.05% | 76.56% | 93.33% | 90% | 0.125
2018-09-24 | 120:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.39% | 75.81% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 121:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 97.73% | 77.27% | 90% | 90% | 0.15
| 122:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.05% | 76.56% | 93.33% | 90% | 0.125
| 123:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.48% | 81.82% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 124:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.84% | 70.69% | 94.12% | 91.18% | 0.125
| 125:00 |  | 2.8 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.39% | 73.13% | 88.89% | 91.67% | 0.175
| 126:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.25% | 73.68% | 93.33% | 93.33% | 0.1
| 127:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.88% | 67.8% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 128:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.84% | 67.24% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 129:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.31% | 76.27% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 130:00 |  | 2.8 | 6 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.92% | 76.67% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 131:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 97.95% | 70.49% | 94.44% | 91.67% | 0.125
| 132:00 |  | 2.8 | 6 | 1.7 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.92% | 71.67% | 91.18% | 94.12% | 0.125
| 133:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.05% | 75% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 134:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.98% | 74.19% | 90.63% | 93.75% | 0.125
| 135:00 |  | 2.8 | 6 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.92% | 73.33% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 136:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.36% | 72.13% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 137:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.39% | 74.19% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 138:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.88% | 76.27% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 139:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.33% | 76.67% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 140:00 |  | 2.8 | 6 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69 | Retrolavado |  |  | 97.92% | 78.33% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 141:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.88% | 77.97% | 88.46% | 92.31% | 0.125
| 142:00 |  | 2.8 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.88% | 79.66% | 91.67% | 87.5% | 0.125
| 143:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 6.2 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.98% | 79.03% | 88.46% | 92.31% | 0.125
2018-09-25 | 144:00 |  | 2.8 | 6.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.51% | 80.6% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 145:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.11% | 81.82% | 87.5% | 91.67% | 0.125
| 146:00 |  | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.48% | 81.82% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 147:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.65 |  |  |  | 98.46% | 81.54% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 148:00 |  | 2.8 | 6 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.92% | 78.33% | 88.46% | 92.31% | 0.125
| 149:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.25% | 77.19% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 150:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.58% | 73.58% | 96.43% | 92.86% | 0.075
| 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 97.73% | 76.36% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 152:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 98.28% | 79.31% | 91.67% | 91.67% | 0.1
| 153:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 98.11% | 73.58% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 154:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.77% | 67.86% | 91.67% | 94.44% | 0.125
| 155:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 97.77% | 71.43% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 156:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.15% | 66.67% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 157:00 |  | 2.8 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.15% | 70.37% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 158:00 |  | 2.8 | 6.3 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.02% | 71.43% | 94.44% | 91.67% | 0.125
| 159:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.81% | 70.18% | 94.12% | 91.18% | 0.125
| 160:00 |  | 2.8 | 6 | 1.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.08% | 70% | 91.67% | 88.89% | 0.175
| 161:00 |  | 2.8 | 9.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.35% | 83.52% | 93.33% | 86.67% | 0.15
| 162:00 |  | 2.8 | 7.1 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.24% | 78.87% | 93.33% | 90% | 0.125
| 163:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7.6 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.36% | 75% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 164:00 |  | 2.8 | 12 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.17% | 85.83% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 165:00 |  | 2.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.75% | 85% | 93.33% | 90% | 0.125
| 166:00 |  | 2.8 | 9.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.98% | 85.71% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 167:00 |  | 2.8 | 10 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.5% | 87% | 88.46% | 88.46% | 0.15
2018-09-26 | 168:00 |  | 2.8 | 9.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.96% | 86.46% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 169:00 |  | 2.8 | 8.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.77% | 82.72% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 170:00 |  | 2.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.29% | 80.82% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 171:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.57% | 77.14% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 172:00 |  | 2.8 | 12 | 1.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.17% | 87.5% | 96.67% | 90% | 0.1
| 173:00 |  | 2.8 | 16 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.53% | 89.38% | 97.06% | 94.12% | 0.075
| 174:00 |  | 2.8 | 16 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.38% | 81.25% | 96.67% | 96.67% | 0.1
| 175:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 18 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 99.31% | 82.22% | 96.88% | 95.31% | 0.125
| 176:00 |  | 2.8 | 18 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.31% | 82.22% | 95.31% | 96.88% | 0.125
| 177:00 |  | 2.8 | 16 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.38% | 76.25% | 97.37% | 97.37% | 0.1
| 178:00 |  | 2.8 | 16 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.38% | 76.25% | 97.37% | 97.37% | 0.1
| 179:00 |  | 2.8 | 16 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.38% | 76.25% | 97.37% | 97.37% | 0.1
| 180:00 |  | 2.8 | 18 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 7.9 |  |  |  | 99.31% | 82.22% | 96.88% | 95.31% | 0.125
| 181:00 |  | 2.8 | 12 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.96% | 75% | 96.67% | 95% | 0.125
| 182:00 |  | 2.8 | 8.3 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.1% | 69.88% | 98% | 96% | 0.075
| 183:00 |  | 2.8 | 8.2 | 2.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.09% | 71.95% | 97.83% | 95.65% | 0.075
| 184:00 |  | 2.8 | 7.6 | 2.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.36% | 69.74% | 95.65% | 93.48% | 0.125
| 185:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.79% | 72.58% | 97.06% | 94.12% | 0.075
| 186:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.36% | 78.69% | 92.31% | 92.31% | 0.1
| 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.18% | 70.91% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 188:00 |  | 2.8 | 5.2 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.6% | 73.08% | 92.86% | 89.29% | 0.125
| 189:00 |  | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.27% | 76.36% | 92.31% | 84.62% | 0.15
| 190:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  | Retrolavado |  | 97.64% | 71.7% | 90% | 93.33% | 0.125
| 191:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 97.66% | 75% | 93.75% | 87.5% | 0.15
2018-09-27 | 192:00 |  | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.36% | 77.05% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 193:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 98.58% | 69.81% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 194:00 |  | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 97.73% | 76.36% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 195:00 |  | 2.8 | 5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 98% | 68% | 93.75% | 93.75% | 0.1
| 196:00 |  | 2.8 | 5.3 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.7% | 71.7% | 90% | 86.67% | 0.175
| 197:00 |  | 2.8 | 5.5 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 98.64% | 72.73% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 198:00 |  | 2.8 | 5 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.93 |  |  |  | 97.5% | 70% | 93.33% | 90% | 0.125
| 199:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 5.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 96.3% | 68.52% | 94.12% | 82.35% | 0.2
| 200:00 |  | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.21% | 73.21% | 96.67% | 90% | 0.1
| 201:00 |  | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.68% | 78.95% | 95.83% | 91.67% | 0.075
| 202:00 |  | 2.8 | 5.4 | 0.13 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.61% | 97.59% | 61.54% | 23.08% | 0.075
| 203:00 |  | 2.8 | 5 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.5% | 76% | 95.83% | 91.67% | 0.075
| 204:00 |  | 2.8 | 5.1 | 1.3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.04% | 74.51% | 96.15% | 88.46% | 0.1
| 205:00 |  | 2.8 | 5.8 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.71% | 72.41% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 206:00 |  | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 98.83% | 75% | 96.88% | 93.75% | 0.075
| 207:00 |  | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.39% | 72.58% | 94.12% | 94.12% | 0.1
| 208:00 |  | 2.8 | 9.8 | 1.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.72% | 83.67% | 93.75% | 90.63% | 0.125
| 209:00 |  | 2.8 | 8.9 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.16% | 83.15% | 96.67% | 93.33% | 0.075
| 210:00 |  | 2.8 | 17 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.56% | 89.41% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 211:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 22 | 1.3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.43% | 94.09% | 92.31% | 88.46% | 0.125
| 212:00 |  | 2.8 | 25.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.61% | 94.57% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 213:00 |  | 2.8 | 18.9 | 1.4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.34% | 92.59% | 89.29% | 92.86% | 0.125
| 214:00 |  | 2.8 | 18 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.17% | 92.78% | 88.46% | 88.46% | 0.15
| 215:00 |  | 2.8 | 18 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.58% | 92.78% | 92.31% | 96.15% | 0.075
2018-09-28 | 216:00 |  | 2.8 | 17.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.44% | 92.13% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 217:00 |  | 2.8 | 17 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.41% | 91.76% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 218:00 |  | 2.8 | 16.2 | 1.3 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.38% | 91.98% | 88.46% | 96.15% | 0.1
| 219:00 |  | 2.8 | 16 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 99.53% | 91.88% | 96.15% | 92.31% | 0.075
| 220:00 |  | 2.8 | 12 | 1.3 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.96% | 89.17% | 88.46% | 92.31% | 0.125
| 221:00 |  | 2.8 | 10.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.07% | 83.33% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 222:00 |  | 2.8 | 13 | 3.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.04% | 75.38% | 96.88% | 95.31% | 0.125
| 223:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 14 | 3 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.29% | 78.57% | 98.33% | 95% | 0.1
| 224:00 |  | 2.8 | 12 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.38% | 75% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 225:00 |  | 2.8 | 13 | 2.4 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.23% | 81.54% | 97.92% | 93.75% | 0.1
| 226:00 |  | 2.8 | 11 | 2.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.32% | 80.91% | 97.62% | 95.24% | 0.075
| 227:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 11 | 2.2 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.09% | 80% | 97.73% | 93.18% | 0.1
| 228:00 |  | 2.8 | 12 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 1.04 |  |  |  | 99.38% | 75% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 229:00 |  | 2.8 | 16 | 2.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 1.04 |  |  |  | 99.53% | 83.75% | 98.08% | 96.15% | 0.075
| 230:00 |  | 2.8 | 24 | 2.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.69% | 88.33% | 98.21% | 96.43% | 0.075
| 231:00 |  | 2.8 | 31 | 2.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 99.6% | 90.65% | 96.55% | 94.83% | 0.125
| 232:00 |  | 2.8 | 90 | 3.2 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 26.45 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.86% | 96.44% | 95.31% | 96.88% | 0.125
| 16:10 |  | 2.8 | 250 | 5 | 0 |  | 111.11 | 26.45 | 5.67 |  |  |  |  | 100% | 98% | 100% |  | 0
| 17:00 |  |  | 208
| 18:00 |  |  | 1000
| 19:00 | Leonel Herrera |  | 1900
| 21:00 |  |  | 1000
| 23:00 |  |  | 900
2018-09-29 | 0:00 |  |  | 200
| 1:00 |  | 2.8 | 70 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 22.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.79% | 93.43% | 97.83% | 95.65% | 0.15
| 2:00 |  | 2.8 | 40 | 10 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | [5 empty] | 75%
| 3:00 |  | 4.9 | 31 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 99.68% | 81.61% | 98.25% | 98.25% | 0.1
| 4:00 |  | 4.9 | 28 | 5.1 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.2% | 81.79% | 97.06% | 94.12% | 0.225
| 5:00 |  | 4.9 | 20 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 99.5% | 77.5% | 97.78% | 97.78% | 0.1
| 6:00 |  | 4.9 | 17 | 4.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.26% | 75.88% | 97.56% | 96.34% | 0.125
| 7:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 17.8 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.3% | 73.03% | 97.92% | 96.87% | 0.125
| 8:00 |  | 4.9 | 15.6 | 3.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.52% | 75% | 98.72% | 97.44% | 0.075
9:00
| 10:00 |  | 4.9 | 25 | 4.7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.5% | 81.2% | 97.87% | 96.81% | 0.125
| 11:00 |  | 4.9 | 18 | 3.8 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 99.44% | 78.89% | 96.05% | 98.68% | 0.1
| 12:00 |  | 4.9 | 17.8 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 99.44% | 79.78% | 97.22% | 97.22% | 0.1
| 13:00 |  | 4.9 | 15 | 3.1 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.89 | Retrolavado |  |  | 99.33% | 79.33% | 98.39% | 95.16% | 0.1
| 14:00 |  | 2.8 | 15 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.33% | 78.67% | 96.88% | 96.88% | 0.1
| 15:00 |  | 2.8 | 17.8 | 3.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.89 |  |  |  | 99.58% | 80.34% | 98.57% | 97.14% | 0.075
| 16:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 13 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.08 | 5.67 | 0.89 |  |  |  | 99.04% | 78.46% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 17:00 |  | 2.8 | 15 | 2.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 99.17% | 81.33% | 94.64% | 96.43% | 0.125
| 18:00 |  | 2.8 | 13 | 2.7 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.42% | 79.23% | 98.15% | 96.3% | 0.075
| 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 24 | 3 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.48% | 87.5% | 96.67% | 95% | 0.125
| 20:00 |  | 2.8 | 26 | 4 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97 | Retrolavado |  |  | 99.52% | 84.62% | 96.25% | 97.5% | 0.125
| 21:00 |  | 2.8 | 22 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.55% | 81.36% | 97.56% | 97.56% | 0.1
| 22:00 |  | 2.8 | 17 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 99.41% | 77.65% | 97.37% | 97.37% | 0.1
| 23:00 |  | 2.8 | 13 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.85% | 73.08% | 97.14% | 94.29% | 0.15
2018-09-30 | 24:00 |  | 2.8 | 11 | 3.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.86% | 71.82% | 95.16% | 96.77% | 0.125
| 25:00 |  | 2.8 | 10 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 9.87 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.75% | 71% | 94.83% | 96.55% | 0.125
| 26:00 |  | 2.8 | 9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.89% | 71.11% | 96.15% | 96.15% | 0.1
| 27:00 |  | 2.8 | 8 | 2.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.44% | 72.5% | 95.45% | 93.18% | 0.125
| 28:00 |  | 2.8 | 8.3 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 1.03 |  | Retrolavado |  | 99.1% | 77.11% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 29:00 |  | 2.8 | 8.6 | 1.8 | 0.05 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.55% | 79.07% | 97.22% | 88.89% | 0.125
| 30:00 |  | 2.8 | 8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.75% | 77.5% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.68% | 71.05% | 95.45% | 95.45% | 0.1
| 32:00 |  | 2.8 | 7.3 | 1.9 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.29% | 73.97% | 94.74% | 92.11% | 0.125
| 33:00 |  | 2.8 | 8 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.06% | 77.5% | 97.22% | 94.44% | 0.075
| 34:00 |  | 2.8 | 7 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.57% | 68.57% | 95.45% | 95.45% | 0.1
| 35:00 |  | 2.8 | 8 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.44% | 73.75% | 95.24% | 92.86% | 0.125
| 36:00 |  | 2.8 | 8.3 | 2.2 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 | Retrolavado |  |  | 99.1% | 73.49% | 97.73% | 95.45% | 0.075
| 37:00 |  | 2.8 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 97.97% | 62.16% | 92.86% | 96.43% | 0.15
| 38:00 |  | 2.8 | 7 | 2.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 97.5% | 61.43% | 94.44% | 92.59% | 0.175
| 39:00 |  | 2.8 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.57% | 61.43% | 96.3% | 96.3% | 0.1
| 40:00 |  | 2.8 | 7.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.63% | 67.12% | 95.83% | 95.83% | 0.1
| 41:00 |  | 2.8 | 7.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  | Retrolavado |  | 97.97% | 66.22% | 96% | 92% | 0.15
| 42:00 |  | 2.8 | 1000 | 2.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 49.38 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 99.98% | 99.77% | 93.48% | 91.3% | 0.175
| 43:00 | Giovani José Peréz |  | 2600
| 44:00 |  |  | 1800
| 45:00 |  |  | 1200
| 46:00 |  |  | 900
| 47:00 |  |  | 240
2018-10-01 | 48:00 |  | 2.8 | 240 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 35.82 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 99.96% | 98.71% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 49:00 |  | 2.8 | 130 | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 19.8 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.9% | 97.31% | 97.14% | 95.71% | 0.125
| 50:00 |  | 2.8 | 80 | 3.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 19.86 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.91% | 96.12% | 98.39% | 96.77% | 0.075
| 51:00 |  | 2.8 | 40 | 3.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 15.09 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.69% | 92.25% | 96.77% | 95.16% | 0.125
| 52:00 |  | 2.8 | 15 | 3 | 0.18 | 0.1 | 111.11 | 9.05 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.07% | 80% | 94% | 96.67% | 0.14
| 53:00 |  | 2.8 | 12 | 2 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.17% | 83.33% | 95% | 95% | 0.1
| 54:00 |  | 2.8 | 9.7 | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 99.23% | 80.41% | 97.37% | 94.74% | 0.075
| 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 9.7 | 2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.71% | 79.38% | 95% | 92.5% | 0.125
| 56:00 |  | 3.5 | 10 | 2.1 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83 | Retrolavado |  |  | 98.5% | 79% | 92.86% | 92.86% | 0.15
| 57:00 |  | 3.5 | 13 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83 |  |  |  | 99.23% | 77.69% | 96.55% | 96.55% | 0.1
| 58:00 |  | 3.5 | 12 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.83 |  |  |  | 99.17% | 76.67% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 59:00 |  | 3.5 | 12 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.83 |  |  |  | 98.33% | 76.67% | 92.86% | 92.86% | 0.2
| 60:00 |  | 3.5 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83 |  |  |  | 99.17% | 77.5% | 96.3% | 96.3% | 0.1
| 61:00 |  | 3.5 | 12 | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.83 |  |  |  | 98.54% | 78.33% | 94.23% | 92.31% | 0.175
| 62:00 |  | 3.5 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  | Retrolavado |  | 98.54% | 77.5% | 96.3% | 90.74% | 0.175
| 63:00 |  | 3.5 | 13 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.04% | 78.46% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 64:00 |  | 3.5 | 11 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.64% | 76.36% | 96.15% | 92.31% | 0.15
| 65:00 |  | 3.5 | 12 | 2.7 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.54% | 77.5% | 96.3% | 90.74% | 0.175
| 66:00 |  | 3.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.64% | 74.55% | 96.43% | 92.86% | 0.15
| 67:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 23 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.35% | 87.83% | 96.43% | 92.86% | 0.15
| 68:00 |  | 2.8 | 29 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.74% | 89.66% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 69:00 |  | 2.8 | 55 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.82% | 96.73% | 94.44% | 94.44% | 0.1
| 70:00 |  | 2.8 | 28 | 13 |  |  | 111.11 | 11.9 | 5.67 | [5 empty] | 53.57%
| 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 18 | 6.5 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | 63.89%
2018-10-02 | 1:00 |  | 2.8 | 16 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.38% | 70% | 97.92% | 97.92% | 0.1
| 2:00 |  | 2.8 | 16 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.22% | 70% | 97.92% | 96.87% | 0.125
| 3:00 |  | 2.8 | 15 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99% | 70% | 95.56% | 97.78% | 0.15
| 4:00 |  | 2.8 | 12 | 4.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | Retrolavado |  |  | 99.38% | 65.83% | 98.78% | 97.56% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 12 | 4.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.96% | 62.5% | 97.78% | 96.67% | 0.125
| 6:00 |  | 2.8 | 11 | 3.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.95% | 65.45% | 93.42% | 94.74% | 0.225
| 7:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 12 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.96% | 68.33% | 97.37% | 96.05% | 0.125
| 8:00 |  | 2.8 | 12 | 2.9 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.38% | 75.83% | 96.55% | 98.28% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 10.2 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.02% | 72.55% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 10:00 |  | 2.8 | 10.3 | 3.8 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 99.27% | 63.11% | 97.37% | 98.68% | 0.075
| 11:00 |  | 2.8 | 9.8 | 3.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.72% | 63.27% | 95.83% | 97.22% | 0.125
| 12:00 |  | 2.8 | 9.7 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.97% | 62.89% | 97.22% | 97.22% | 0.1
| 13:00 |  | 2.8 | 9.9 | 3.6 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.24% | 63.64% | 98.61% | 97.22% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 10 | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.75% | 65% | 97.14% | 95.71% | 0.125
| 15:00 |  | 2.8 | 10 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.25% | 65% | 97.14% | 98.57% | 0.075
| 16:00 |  | 2.8 | 13 | 3.6 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 99.04% | 72.31% | 95.83% | 97.22% | 0.125
| 17:00 |  | 2.8 | 10 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99% | 64% | 97.22% | 97.22% | 0.1
| 18:00 |  | 2.8 | 11 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.09% | 70% | 96.97% | 96.97% | 0.1
| 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 13 | 3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.85% | 76.92% | 96.67% | 93.33% | 0.15
| 20:00 |  | 2.8 | 9 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.89% | 68.89% | 96.43% | 96.43% | 0.1
| 21:00 |  | 2.8 | 10 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 99% | 76% | 95.83% | 95.83% | 0.1
| 22:00 |  | 2.8 | 11 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.09% | 79.09% | 95.65% | 95.65% | 0.1
| 23:00 |  | 2.8 | 11 | 2.3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.41% | 79.09% | 93.48% | 91.3% | 0.175
2018-10-03 | 24:00 |  | 2.8 | 12 |  |  |  | 111.11 | 8.59
| 25:00 |  | 2.8 | 12 |  |  |  | 111.11 | 8.59
| 26:00 |  | 2.8 | 11 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.09% | 80.91% | 95.24% | 95.24% | 0.1
| 27:00 |  | 2.8 | 10 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.5% | 79% | 95.24% | 90.48% | 0.15
| 28:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 11 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.86% | 83.64% | 94.44% | 91.67% | 0.125
| 29:00 |  | 2.8 | 9.5 | 1.7 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.16% | 82.11% | 91.18% | 88.24% | 0.175
| 30:00 |  | 2.8 | 10 | 1.6 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.25% | 84% | 93.75% | 84.38% | 0.175
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.3 | 1.8 | 0.15 | 0.3 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.58% | 80.65% | 91.67% | 83.33% | 0.225
| 32:00 |  | 2.8 | 9.2 | 2.1 | 0.1 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.55% | 77.17% | 95.24% | 83.33% | 0.225
| 33:00 |  | 2.8 | 8.7 | 2.1 | 0.25 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 96.26% | 75.86% | 88.1% | 80.95% | 0.325
| 34:00 |  | 2.8 | 10 | 2.3 | 0.15 | 0.65 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96% | 77% | 93.48% | 71.74% | 0.4
| 35:00 |  | 2.8 | 9.4 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.28% | 77.66% | 95.24% | 71.43% | 0.35
| 36:00 |  | 2.8 | 8.8 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.59% | 72.73% | 91.67% | 83.33% | 0.3
| 37:00 |  | 2.8 | 11 | 2.4 | 0.15 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.73% | 78.18% | 93.75% | 85.42% | 0.25
| 38:00 |  | 2.8 | 10 | 3 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.25% | 70% | 95% | 93.33% | 0.175
| 39:00 |  | 2.8 | 8.9 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.31% | 69.66% | 96.3% | 92.59% | 0.15
| 40:00 |  | 2.8 | 9.8 | 2.4 | 0.4 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.17% | 75.51% | 83.33% | 85.42% | 0.375
| 41:00 |  | 2.8 | 9.5 | 3.1 | 0.25 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 96.32% | 67.37% | 91.94% | 85.48% | 0.35
| 42:00 |  | 2.8 | 9.3 | 2.8 | 0.2 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.58% | 69.89% | 92.86% | 91.07% | 0.225
| 43:00 |  |  | 2600
| 44:00 |  |  | 3500
| 22:00 |  |  | 900
| 23:00 |  |  | 2000
2018-10-04 | 24:00 |  |  | 500
| 25:00 |  |  | 300
| 26:00 |  | 2.8 | 100 | 2.8 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 22.22 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.83% | 97.2% | 94.64% | 92.86% | 0.175
| 27:00 |  | 4.9 | 80 | 25 |  |  | 111.11 | 16.62 | [6 empty] | 68.75%
| 28:00 |  | 4.9 | 55 | 3.8 |  |  | 111.11 | 14.36 | [6 empty] | 93.09%
| 29:00 |  | 4.9 | 45 | 6.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 99.67% | 86% | 97.62% | 97.62% | 0.15
| 30:00 |  | 4.9 | 65 | 6.1 | 0.2 | 0.75 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.27% | 90.62% | 96.72% | 87.7% | 0.475
| 31:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 85 | 30 |  |  | 111.11 | 22.22 | [6 empty] | 64.71%
| 32:00 |  | 2.8 | 65 | 18 |  |  | 111.11 | 22.22 | [6 empty] | 72.31%
| 33:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 54 | 12 |  |  | 111.11 | 17.38 | 5.67 | [5 empty] | 77.78%
| 34:00 |  | 4.9 | 35 | 7 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 13.6 | 5.67 | 0.71 |  |  |  | 99.64% | 80% | 98.57% | 97.86% | 0.125
| 35:00 |  | 4.9 | 27 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 111.11 | 13.6 | 5.67 | 0.71 | Retrolavado |  |  | 99.26% | 77.41% | 98.36% | 95.08% | 0.2
| 36:00 |  | 4.9 | 22 | 5.4 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.73 |  | Retrolavado |  | 99.09% | 75.45% | 97.22% | 95.37% | 0.2
| 37:00 |  | 4.9 | 20 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.73 |  |  |  | 99.25% | 78.5% | 97.67% | 95.35% | 0.15
| 38:00 |  | 4.9 | 18 | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.73 | Retrolavado |  |  | 99.17% | 81.67% | 95.45% | 95.45% | 0.15
| 39:00 |  | 4.9 | 17 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.73 |  |  |  | 99.12% | 83.53% | 96.43% | 92.86% | 0.15
| 40:00 |  | 2.8 | 16 | 2.6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 99.22% | 83.75% | 96.15% | 94.23% | 0.125
| 41:00 |  | 2.8 | 14 | 2.7 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.93% | 80.71% | 94.44% | 94.44% | 0.15
| 42:00 |  | 2.8 | 15 | 4.2 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99% | 72% | 96.43% | 96.43% | 0.15
| 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21 | 2.8 | 0.25 | 0.6 | 111.11 | 11.69 | 5.67 | 0.71 |  |  |  | 97.98% | 86.67% | 91.07% | 78.57% | 0.425
| 44:00 |  | 2.8 | 90 | 3.5 | 0.2 | 0.45 | 111.11 | 13.71 | 5.67 | 0.71 |  |  |  | 99.64% | 96.11% | 94.29% | 87.14% | 0.325
| 45:00 |  |  | 900
| 46:00 |  |  | 400
| 47:00 |  |  | 120
2018-10-05 | 48:00 |  |  | 65
| 49:00 |  | 2.8 | 24 | 3.5 |  |  | 111.11 |  | 5.67 | [5 empty] | 85.42%
| 50:00 |  | 2.8 | 21 | 9.3 |  |  | 111.11 | 15.2 | 5.67 | [5 empty] | 55.71%
| 51:00 |  | 2.8 | 240 | 4.4 | 0.2 | 0.35 | 111.11 | 23.76 | 5.67 | 0.71 |  |  |  | 99.89% | 98.17% | 95.45% | 92.05% | 0.275
| 52:00 |  | 2.8 | 290 | 6.8 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 33.33 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.94% | 97.66% | 98.53% | 96.32% | 0.175
| 53:00 |  | 2.8 | 80 | 15 |  |  | 111.11 | 18.14 | 5.67 | [5 empty] | 81.25%
| 54:00 |  | 2.8 | 50 | 12 |  |  | 111.11 | 15.11 | 5.67 | [5 empty] | 76%
| 55:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 45 | 5.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 14.8 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.72% | 87.11% | 98.28% | 97.41% | 0.125
| 56:00 |  | 4.9 | 37 | 4.9 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 14.36 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 99.8% | 86.76% | 98.98% | 97.96% | 0.075
| 57:00 |  | 4.9 | 28 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 99.64% | 84.29% | 97.73% | 97.73% | 0.1
| 58:00 |  | 4.9 | 24 | 3.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.48% | 84.17% | 97.37% | 96.05% | 0.125
| 59:00 |  | 4.9 | 20 | 3.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.63% | 84.5% | 98.39% | 96.77% | 0.075
| 60:00 |  | 4.9 | 18 | 3.1 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 99.31% | 82.78% | 95.16% | 96.77% | 0.125
| 61:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 16 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.53% | 81.25% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 62:00 |  | 2.8 | 15 | 3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.33% | 80% | 96.67% | 96.67% | 0.1
| 63:00 |  | 2.8 | 19 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.34% | 85.26% | 96.43% | 94.64% | 0.125
| 64:00 |  | 2.8 | 150 | 3 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 28.8 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.95% | 98% | 98.33% | 96.67% | 0.075
| 65:00 |  | 2.8 | 180 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 28.8 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.94% | 98.28% | 96.77% | 96.77% | 0.1
| 66:00 |  | 2.8 | 300 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 67:00 | Sergio Tórrez |  | 250
| 68:00 |  |  | 90 |  |  |  | 111.11 | 24.69
| 69:00 |  | 2.8 | 75 |  |  |  | 111.11 | 20.98
| 70:00 |  | 2.8 | 60 |  |  |  | 111.11 | 17.28
| 71:00 |  | 2.8 | 60 |  |  |  | 111.11 | 17.28
2018-10-06 | 72:00 |  | 2.8 | 60 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 17.28 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.75% | 88.83% | 98.51% | 97.01% | 0.15
| 73:00 |  | 2.8 | 200 | 6 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 24.69 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 99.94% | 97% | 98.33% | 97.5% | 0.125
| 74:00 |  | 2.8 | 110
| 75:00 |  | 2.8 | 75 | 7 | 0.7 | 0.15 | 111.11 | 23.45 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.43% | 90.67% | 90% | 97.86% | 0.425
| 76:00 |  | 2.8 | 300
| 77:00 |  |  | 980
| 78:00 |  |  | 900
| 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 900 | 45 |  |  | 111.11 | 44.44 | 5.67 | [5 empty] | 95%
| 80:00 |  | 4.9 | 700 | 380 |  |  | 111.11 | 39.68 | 5.67 | [5 empty] | 45.71%
| 81:00 |  | 4.9 | 350 | 500 |  |  | 111.11 |  | 5.67 | [5 empty] | -42.86%
| 82:00 |  |  | 850
| 83:00 |  |  | 700
| 84:00 |  |  | 700
| 85:00 |  | 4.9 | 250 | 150 |  |  | 111.11 | 27.21 | [6 empty] | 40%
| 86:00 |  | 4.9 | 550 | 190 |  |  | 111.11 | 29.81 | [6 empty] | 65.45%
| 87:00 |  | 4.9 | 650 | 250 |  |  | 111.11 | 32.33 | [6 empty] | 61.54%
| 88:00 |  | 4.9 | 550 | 300 |  |  | 111.11 | 29.85 | [6 empty] | 45.45%
| 89:00 | Leonel Herrera |  | 800 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 90:00 |  |  | 1000 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 91:00 | Giovani José Peréz |  | 900 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 92:00 |  |  | 750 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 93:00 |  |  | 400 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 94:00 |  | 4.9 | 280 |  |  |  | 111.11 | 37.8 | 5.67
| 95:00 |  | 4.9 | 190 |  |  |  | 111.11 | 17.56 | 5.67
2018-10-07 | 96:00 |  | 4.9 | 120 |  |  |  | 111.11 | 17.56 | 5.67
| 97:00 |  | 4.9 | 120 | 300 |  |  | 111.11 | 19.2 | 5.67 | [5 empty] | -150%
| 98:00 |  | 4.9 | 180 | 150 |  |  | 111.11 | 19.2 | 5.67 | [5 empty] | 16.67%
| 99:00 |  | 4.9 | 190 | 150 |  |  | 111.11 | 19.56 | 5.67 | [5 empty] | 21.05%
| 100:00 |  | 2.8 | 120 | 180 |  |  | 111.11 | 17.8 | 5.67 | [5 empty] | -50%
| 101:00 |  | 2.8 | 80 | 1.9 |  |  | 111.11 | 17.8 | 5.67 | [5 empty] | 97.62%
| 102:00 |  | 2.8 | 40 | 35 |  |  | 111.11 | 13.26 | 5.67 | [5 empty] | 12.5%
| 103:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 40 | 48 |  |  | 111.11 | 15.87 | [6 empty] | -20%
| 104:00 |  | 4.9 | 39 | 37 |  |  | 111.11 | 15.87 | [6 empty] | 5.128%
| 105:00 |  | 4.9 | 38 | 37 |  |  | 111.11 | 15.87 | [6 empty] | 2.632%
| 106:00 |  | 4.9 | 45 | 30 |  |  | 111.11 | 15.87 | [6 empty] | 33.33%
| 107:00 |  | 4.9 | 40 | 27 |  |  | 111.11 | 12.09 | [6 empty] | 32.5%
| 108:00 |  | 4.9 | 32 | 25 |  |  | 111.11 | 12.09 | [6 empty] | 21.88%
| 109:00 |  | 4.9 | 25 | 17 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.2% | 32% | 98.82% | 98.82% | 0.2
| 110:00 |  | 4.9 | 37 | 13 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.73% | 64.86% | 99.62% | 98.85% | 0.1
| 111:00 |  | 4.9 | 39 | 10 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.74% | 74.36% | 99.5% | 98.5% | 0.1
| 112:00 |  | 4.9 | 31 | 10 | 0 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.84% | 67.74% | 100% | 99% | 0.05
| 113:00 |  | 4.9 | 30 | 9.6 | 0 | 0 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 100% | 68% | 100% | 100% | 0
| 114:00 |  | 4.9 | 26 | 9.9 | 0 | 0 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.61 |  |  |  | 100% | 61.92% | 100% | 100% | 0
| 115:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 23 | 9.1 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.63 |  | Retrolavado |  | 99.67% | 60.43% | 99.45% | 98.9% | 0.075
| 116:00 |  | 4.9 | 26 | 11 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.52% | 57.69% | 98.64% | 99.09% | 0.125
| 117:00 |  | 4.9 | 23 | 11 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 99.57% | 52.17% | 99.09% | 99.09% | 0.1
| 118:00 |  | 4.9 | 21 | 8 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  | Retrolavado |  | 99.64% | 61.9% | 99.38% | 98.75% | 0.075
| 119:00 |  | 4.9 | 20 | 6.9 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.75% | 65.5% | 99.28% | 99.28% | 0.05
2018-10-08 | 120:00 |  | 4.9 | 20 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 | Retrolavado |  |  | 99.5% | 59.5% | 98.77% | 98.77% | 0.1
| 121:00 |  | 4.9 | 19 | 8.9 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  | Retrolavado |  | 99.34% | 53.16% | 98.31% | 98.88% | 0.125
| 122:00 |  | 2.8 | 19 | 8.8 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.34% | 53.68% | 98.3% | 98.86% | 0.125
| 123:00 |  | 2.8 | 30 | 6.3 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.75% | 79% | 98.41% | 99.21% | 0.075
| 124:00 |  | 2.8 | 22 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 99.55% | 73.18% | 98.31% | 98.31% | 0.1
| 125:00 |  | 2.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
| 126:00 |  | 2.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
| 127:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
| 128:00 |  | 2.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
| 129:00 |  | 2.8 | 141 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 28.26 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 99.91% | 98.51% | 95.24% | 92.86% | 0.125
| 130:00 |  | 2.8 | 850 | 3.8 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 38.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.97% | 99.55% | 93.42% | 94.74% | 0.225
| 131:00 |  | 2.8 | 500 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 39.82 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.97% | 98.86% | 96.49% | 98.25% | 0.15
| 132:00 |  | 2.8 | 280 | 8.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 32.8 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.96% | 97.11% | 98.77% | 98.15% | 0.125
| 133:00 |  | 2.8 | 150 |  |  |  | 111.11 | 25.96 | 5.67
| 134:00 |  | 4.9 | 110 |  |  |  | 111.11 | 14.8 | 5.67
| 135:00 |  | 4.9 | 60 |  |  |  | 111.11 | 9.05 | 5.67
| 136:00 |  | 4.9 | 58 | 8.2 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 12.84 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.78% | 85.86% | 98.78% | 98.17% | 0.125
| 137:00 |  | 4.9 | 30 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 99.5% | 75.67% | 97.26% | 98.63% | 0.15
| 138:00 |  | 4.9 | 15.8 | 5.24 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.3% | 66.84% | 98.09% | 97.71% | 0.11
| 139:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 12.2 | 4.35 | 0.18 | 0.24 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 98.28% | 64.34% | 95.86% | 94.48% | 0.21
| 140:00 |  | 4.9 | 10.4 | 3.38 | 0.05 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.18% | 67.5% | 98.52% | 96.45% | 0.085
| 141:00 |  | 2.8 | 9.38 | 2.43 | 0.04 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.04% | 74.09% | 98.35% | 94.24% | 0.09
| 142:00 |  | 2.8 | 9.62 | 2.2 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.53% | 77.13% | 98.18% | 97.73% | 0.045
| 143:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 9.82 | 2.02 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.54% | 79.43% | 97.52% | 98.02% | 0.045
2018-10-09 | 144:00 |  | 2.8 | 9.5 | 3 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99% | 68.42% | 96% | 97.67% | 0.095
| 145:00 |  | 2.8 | 9 | 3.2 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.94% | 64.44% | 95.62% | 98.44% | 0.095
| 146:00 |  | 2.8 | 11 | 2.6 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.32% | 76.36% | 96.92% | 97.31% | 0.075
| 147:00 |  | 2.8 | 11.3 | 2.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 99.34% | 79.73% | 96.94% | 96.51% | 0.075
| 148:00 |  | 2.8 | 11 | 2 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.95% | 81.82% | 95% | 93.5% | 0.115
| 149:00 |  | 2.8 | 9.98 | 1.9 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.05% | 80.96% | 95.79% | 94.21% | 0.095
| 150:00 |  | 2.8 | 9.84 | 2.3 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.78% | 76.63% | 93.91% | 95.65% | 0.12
| 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.4 | 2.35 | 0.18 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.31 |  |  |  | 98.25% | 79.39% | 92.34% | 90.64% | 0.2
| 152:00 |  | 2.8 | 12 | 1.96 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 99.38% | 83.67% | 96.94% | 95.41% | 0.075
| 153:00 |  | 2.8 | 18 | 2.32 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 99.28% | 87.11% | 95.69% | 93.1% | 0.13
| 154:00 |  | 2.8 | 12.5 | 3.78 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.11 | Retrolavado |  |  | 98.92% | 69.76% | 98.15% | 94.71% | 0.135
| 155:00 |  | 2.8 | 16.5 | 3.96 | 0.1 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 99.03% | 76% | 97.47% | 94.44% | 0.16
| 156:00 |  | 2.8 | 12.9 | 4.22 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 99.26% | 67.29% | 98.58% | 96.92% | 0.095
| 157:00 |  | 2.8 | 10.8 | 3.19 | 0.42 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 96.85% | 70.46% | 86.83% | 91.85% | 0.34
| 158:00 |  | 2.8 | 11.1 | 3.08 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.65% | 72.25% | 95.78% | 94.48% | 0.15
| 159:00 |  | 2.8 | 9.53 | 2.94 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99% | 69.15% | 97.62% | 95.92% | 0.095
| 160:00 |  | 2.8 | 10.6 | 2.32 | 0.61 | 0.35 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 95.47% | 78.11% | 73.71% | 84.91% | 0.48
| 161:00 |  | 2.8 | 16 | 2.69 | 0.25 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.72% | 83.19% | 90.71% | 94.05% | 0.205
| 162:00 |  | 2.8 | 12 | 2.92 | 0.33 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.58% | 75.67% | 88.7% | 91.44% | 0.29
| 163:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 15 | 2.9 | 0.22 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.87% | 80.67% | 92.41% | 95.86% | 0.17
| 164:00 |  | 2.8 | 13.6 | 2.8 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 98.42% | 79.41% | 93.93% | 90.71% | 0.215
| 165:00 |  | 2.8 | 13 | 2.78 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.38% | 78.62% | 96.4% | 97.84% | 0.08
| 166:00 |  | 2.8 | 12 | 2.78 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 98.88% | 76.83% | 94.96% | 95.32% | 0.135
| 167:00 |  | 2.8 | 8.21 | 1.86 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.54% | 77.34% | 94.09% | 93.01% | 0.12
2018-10-10 | 168:00 |  | 2.8 | 7.73 |  |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67
| 169:00 |  | 2.8 | 7.58 |  |  |  | 111.11 | 7.55 | 5.67
| 170:00 |  | 2.8 | 7.44 | 4.93 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.99% | 33.74% | 98.38% | 98.58% | 0.075
| 171:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 7.78 | 2.7 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 97.94% | 65.3% | 91.85% | 96.3% | 0.16
| 172:00 |  | 2.8 | 7.72 | 2.7 | 0.21 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 97.86% | 65.03% | 92.22% | 95.56% | 0.165
| 173:00 |  | 2.8 | 10.2 | 2.44 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 6.79 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.02% | 76.08% | 95.9% | 95.9% | 0.1
| 174:00 |  | 2.8 | 9.2 | 2.1 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.2 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.13% | 77.17% | 95.24% | 97.14% | 0.08
| 175:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7.46 | 2.93 | 0.13 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 97.32% | 60.72% | 95.56% | 90.78% | 0.2
| 176:00 |  | 2.8 | 7.21 | 2.5 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 97.57% | 65.33% | 93.2% | 92.8% | 0.175
| 177:00 |  | 2.8 | 7.31 | 2.86 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.61% | 60.88% | 94.06% | 93.71% | 0.175
| 178:00 |  | 2.8 | 7.42 | 2.54 | 0.13 | 0.2 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 97.78% | 65.77% | 94.88% | 92.13% | 0.165
| 179:00 |  | 2.8 | 8.8 | 3 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.75% | 65.91% | 95% | 97.67% | 0.11
| 180:00 |  | 2.8 | 8.9 | 3.1 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.76% | 65.17% | 95.48% | 97.42% | 0.11
| 181:00 |  | 2.8 | 8.82 | 3.12 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.87% | 64.63% | 95.83% | 97.76% | 0.1
| 182:00 |  | 4.9 | 8.78 | 3.1 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.03% | 64.69% | 97.74% | 96.77% | 0.085
| 183:00 |  | 4.9 | 7.22 | 3.4 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 6.04 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 99.31% | 52.91% | 98.82% | 98.24% | 0.05
| 184:00 |  | 4.9 | 8.38 | 3.3 | 0.17 | 0.14 | 111.11 | 6.04 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.15% | 60.62% | 94.85% | 95.76% | 0.155
| 185:00 |  | 2.8 | 7.61 | 2.55 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.9% | 66.49% | 96.47% | 90.98% | 0.16
| 186:00 |  | 2.8 | 7.21 | 2.21 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.54% | 69.35% | 94.57% | 95.93% | 0.105
| 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.18 | 2.02 | 0.06 | 0.42 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.66% | 71.87% | 97.03% | 79.21% | 0.24
| 188:00 |  | 2.8 | 6.95 | 2.69 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.41% | 61.29% | 94.8% | 91.82% | 0.18
| 189:00 |  | 2.8 | 8.84 | 2.08 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.25% | 76.47% | 95.67% | 89.42% | 0.155
| 190:00 |  | 2.8 | 7.94 | 2.24 | 0.22 | 0.63 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 94.65% | 71.79% | 90.18% | 71.88% | 0.425
| 191:00 |  | 2.8 | 12.7 | 2.41 | 0.35 | 0.26 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.6% | 81.02% | 85.48% | 89.21% | 0.305
| 192:00 |  | 2.8 | 9.26 | 2.65 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 99.03% | 71.38% | 98.11% | 95.09% | 0.09
| 193:00 |  | 2.8 | 6.97 | 1.96 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.21% | 71.88% | 95.41% | 91.84% | 0.125
| 194:00 |  | 2.8 | 6.07 | 1.94 | 0.19 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 97.03% | 68.04% | 90.21% | 91.24% | 0.18
| 195:00 |  | 2.8 | 6.19 | 2.04 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.66% | 67.04% | 93.63% | 92.16% | 0.145
| 196:00 |  | 2.8 | 7.93 | 2.02 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.23% | 74.53% | 92.57% | 93.56% | 0.14
| 6:00 |  | 2.8 | 7.51 | 2.18 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.4% | 70.97% | 95.41% | 93.58% | 0.12
| 7:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 10.8 | 2.23 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.17% | 79.35% | 95.07% | 96.86% | 0.09
| 8:00 |  | 2.8 | 7.18 | 2.01 | 0.1 | 0.04 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 | Retrolavado | Retrolavado |  | 99.03% | 72.01% | 95.02% | 98.01% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 7.58 | 2 | 0.04 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.08% | 73.61% | 98% | 95% | 0.07
| 10:00 |  | 2.8 | 7.18 | 2.01 | 0.08 | 0.24 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 97.77% | 72.01% | 96.02% | 88.06% | 0.16
| 11:00 |  | 2.8 | 7.46 | 2.08 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.32% | 72.12% | 96.63% | 91.35% | 0.125
| 12:00 |  | 2.8 | 7.57 | 2.19 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.35% | 71.07% | 96.8% | 91.78% | 0.125
| 13:00 |  | 2.8 | 7.58 | 2.22 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 98.68% | 70.71% | 96.85% | 94.14% | 0.1
| 14:00 |  | 2.8 | 9.84 | 2.01 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.03% | 79.57% | 97.01% | 93.53% | 0.095
| 15:00 |  | 2.8 | 7.27 | 2.39 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.04% | 67.13% | 97.91% | 96.23% | 0.07
| 16:00 |  | 2.8 | 7.02 | 2.08 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.72% | 70.37% | 95.19% | 96.15% | 0.09
| 17:00 |  | 2.8 | 7.37 | 1.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.78% | 73.27% | 95.94% | 94.92% | 0.09
| 18:00 |  | 2.8 | 7.35 | 1.91 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 6.79 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.78% | 74.01% | 96.34% | 94.24% | 0.09
| 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 6.3 | 1.86 | 0.15 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 96.98% | 70.48% | 91.94% | 87.63% | 0.19
| 20:00 |  | 2.8 | 6.95 | 2 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.35% | 71.22% | 97.5% | 98% | 0.045
| 21:00 |  | 2.8 | 10.2 | 1.9 | 0.15 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.38% | 81.37% | 92.11% | 90.53% | 0.165
| 22:00 |  | 2.8 | 5.53 | 1.88 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.01% | 66% | 95.74% | 92.55% | 0.11
| 23:00 |  | 2.8 | 6.34 | 2.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.74% | 64.2% | 96.04% | 96.92% | 0.08
2018-10-12 | 24:00 |  | 2.8 | 6.5 |  |  |  | 111.11 | 6.61 | 5.67
| 25:00 |  | 2.8 | 6.5 | 1.9 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.62% | 70.77% | 94.74% | 95.79% | 0.09
| 26:00 |  | 2.8 | 9.07 | 1.94 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.01% | 78.61% | 95.36% | 95.36% | 0.09
| 27:00 |  | 2.8 | 5.86 | 2.21 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.38% | 62.29% | 95.93% | 95.48% | 0.095
| 28:00 |  | 2.8 | 5.72 | 2.17 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.95% | 62.06% | 97.7% | 96.77% | 0.06
| 29:00 |  | 2.8 | 5.46 | 2.49 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.25% | 54.4% | 95.98% | 91.97% | 0.15
| 30:00 |  | 2.8 | 9.63 | 1.76 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.33% | 81.72% | 97.16% | 95.45% | 0.065
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 14.7 | 2.39 | 0.1 | 0.31 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.61% | 83.74% | 95.82% | 87.03% | 0.205
| 32:00 |  | 2.8 | 6.36 | 2.34 | 0.22 | 0.29 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.99% | 63.21% | 90.6% | 87.61% | 0.255
| 33:00 |  | 2.8 | 7.07 | 1.64 | 0.36 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.32% | 76.8% | 78.05% | 90.24% | 0.26
| 34:00 |  | 2.8 | 6.44 | 2.96 | 0.15 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.91 |  | Retrolavado |  | 97.75% | 54.04% | 94.93% | 95.27% | 0.145
| 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.91 | 3.52 | 0.17 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.19% | 60.49% | 95.17% | 90.62% | 0.25
| 36:00 |  | 2.8 | 8.56 | 1.96 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.71% | 77.1% | 96.94% | 91.84% | 0.11
| 37:00 |  | 2.8 | 7.85 | 2.42 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.71% | 69.17% | 94.21% | 90.91% | 0.18
| 38:00 |  | 2.8 | 5.71 | 2.09 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | Retrolavado |  |  | 97.37% | 63.4% | 92.34% | 93.3% | 0.15
| 39:00 |  | 2.8 | 7.16 | 1.96 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.25% | 72.63% | 95.41% | 91.84% | 0.125
| 40:00 |  | 2.8 | 7.97 | 1.96 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 99.25% | 75.41% | 97.45% | 96.43% | 0.06
| 41:00 |  | 2.8 | 10 | 1.73 | 0.07 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.4% | 82.7% | 95.95% | 85.55% | 0.16
| 42:00 |  | 2.8 | 7.84 | 2.74 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.66% | 65.05% | 96.72% | 95.62% | 0.105
| 43:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 7.1 | 2.5 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.38% | 64.79% | 96.4% | 94.4% | 0.115
| 44:00 |  | 2.8 | 6.47 | 2.19 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.22% | 66.15% | 95.89% | 93.61% | 0.115
| 45:00 |  | 2.8 | 31.41 | 3.21 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.81% | 89.78% | 98.13% | 98.13% | 0.06
| 46:00 |  | 2.8 | 61.4 | 2.63 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.8% | 95.72% | 95.44% | 95.06% | 0.125
| 47:00 |  | 2.8 | 269 |  |  |  | 111.11 | 38.9 | 5.67
2018-10-13 | 48:00 |  | 2.8 | 216 |  |  |  | 111.11 | 30.22 | 5.67
| 49:00 |  | 2.8 | 141 |  |  |  | 111.11 | 25.26 | 5.67
| 50:00 |  | 2.8 | 136 |  |  |  | 111.11 | 22.86 | 5.67
| 51:00 |  | 2.8 | 40.81 |  |  |  | 111.11 | 22.86 | 5.67
| 52:00 |  | 2.8 | 36.4 | 6.8 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 99.74% | 81.32% | 98.97% | 98.24% | 0.095
| 53:00 |  | 2.8 | 9.27 | 6.47 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.98% | 30.2% | 98.92% | 98.15% | 0.095
| 54:00 |  | 2.8 | 8.65 | 3.09 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.64 | Retrolavado |  |  | 97.98% | 64.28% | 93.2% | 95.47% | 0.175
| 55:00 | Sergio Tórrez | 4.2 | 7.6 | 3.36 | 0.2 | 0.28 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 96.84% | 55.79% | 94.05% | 91.67% | 0.24
| 56:00 |  | 4.9 | 7.37 | 2.38 | 0.11 | 0.54 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 95.59% | 67.71% | 95.38% | 77.31% | 0.325
| 57:00 |  | 4.9 | 7.67 | 2.81 | 0.09 | 0.45 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.48% | 63.36% | 96.8% | 83.99% | 0.27
| 58:00 |  | 4.9 | 7.43 | 2.66 | 0.14 | 0.06 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.65% | 64.2% | 94.74% | 97.74% | 0.1
| 59:00 |  | 4.9 | 7.64 | 2.97 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.04% | 61.13% | 96.97% | 92.93% | 0.15
| 60:00 |  | 4.9 | 7.92 | 2.27 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 98.8% | 71.34% | 96.04% | 95.59% | 0.095
| 61:00 |  | 4.9 | 7.87 | 2.08 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.35% | 73.57% | 93.27% | 94.23% | 0.13
| 62:00 |  | 4.9 | 7.62 | 1.57 | 0.34 | 0.08 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.24% | 79.4% | 78.34% | 94.9% | 0.21
| 63:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 7.98 | 1.46 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.62% | 81.7% | 95.21% | 89.73% | 0.11
| 64:00 |  | 2.8 | 12.4 | 1.11 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.15% | 91.05% | 90.09% | 90.99% | 0.105
| 65:00 |  | 2.8 | 36.9 | 1.64 | 0.06 | 0.24 | 111.11 | 16.04 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.59% | 95.56% | 96.34% | 85.37% | 0.15
| 66:00 |  | 2.8 | 12.1 | 2.88 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 9.81 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.38% | 76.2% | 96.88% | 97.92% | 0.075
| 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.36 | 3.51 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.91% | 52.31% | 98.01% | 97.44% | 0.08
| 68:00 |  | 2.8 | 6.25 | 2.41 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.92% | 61.44% | 95.85% | 93.36% | 0.13
| 69:00 |  |  | 779 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 23:00 |  |  | 139 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2018-10-14 | 1:00 |  | 2.8 | 27.4 | 1.3 | 0.28 | 0.16 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.2% | 95.26% | 78.46% | 87.69% | 0.22
| 2:00 |  | 2.8 | 20.9 | 1.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.71% | 93.64% | 95.49% | 95.49% | 0.06
| 3:00 |  | 2.8 | 16.4 | 5.33 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | 67.5%
| 4:00 |  | 4.9 | 13 | 14.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | -12.31%
| 5:00 |  | 4.9 | 10 | 10.6 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | -6%
| 6:00 |  | 4.9 | 8.55 | 7.48 | 0.35 | 0.79 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.58 |  | Retrolavado |  | 93.33% | 12.51% | 95.32% | 89.44% | 0.57
| 7:00 | Giovani José Peréz | 4.9 | 9.38 | 5.63 | 0.36 | 0.26 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 96.7% | 39.98% | 93.61% | 95.38% | 0.31
| 8:00 |  | 4.9 | 8.55 | 3.5 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.84% | 59.06% | 95.14% | 94.29% | 0.185
| 9:00 |  | 4.9 | 8.11 | 4.97 | 0.15 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.72% | 38.72% | 96.98% | 95.57% | 0.185
| 10:00 |  | 4.9 | 7.57 | 2.83 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.34% | 62.62% | 97.88% | 98.59% | 0.05
| 11:00 |  | 2.8 | 7.78 | 2.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.16% | 64.78% | 97.45% | 97.81% | 0.065
| 12:00 |  | 2.8 | 5.04 | 3.02 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.81% | 40.08% | 98.01% | 98.01% | 0.06
| 13:00 |  | 2.8 | 7.82 | 5.11 | 0.35 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.8% | 34.65% | 93.15% | 97.06% | 0.25
| 14:00 |  | 2.8 | 6.31 | 3.45 | 0.33 | 0.27 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 95.25% | 45.32% | 90.43% | 92.17% | 0.3
| 15:00 |  | 2.8 | 6.2 | 2.78 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.47% | 55.16% | 96.4% | 96.76% | 0.095
| 16:00 |  | 2.8 | 7.72 | 2.87 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.45% | 62.82% | 96.86% | 94.77% | 0.12
| 17:00 |  | 2.8 | 7.96 | 2.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.71 |  |  |  | 99.18% | 66.71% | 97.36% | 97.74% | 0.065
| 18:00 |  | 2.8 | 157 | 2.36 | 0.04 | 0.13 | 111.11 | 17.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.95% | 98.5% | 98.31% | 94.49% | 0.085
| 19:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 148 | 5.7 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.95% | 96.15% | 98.6% | 98.6% | 0.08
| 20:00 |  | 2.8 | 831 |  |  |  | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 0.8
| 21:00 | Sergio Tórrez
22:00
23:00
2018-10-15 | 24:00 |  | 2.8 | 16.1 |  |  |  | 111.11 | 8.64
| 25:00 |  | 2.8 | 13.9 |  |  |  | 111.11 | 8.64
| 26:00 |  | 2.8 | 12.2 |  |  |  | 111.11 | 8.64
| 27:00 |  | 2.8 | 11.5 | 5.96 | 0.18 | 0.1 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.78% | 48.17% | 96.98% | 98.32% | 0.14
| 28:00 |  | 2.8 | 11.8 | 4.05 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.86% | 65.68% | 95.56% | 97.78% | 0.135
| 29:00 |  | 2.8 | 13.2 | 3.01 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 98.67% | 77.2% | 96.68% | 91.69% | 0.175
| 30:00 |  | 2.8 | 12.5 | 3.31 | 0.07 | 0.24 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.66 |  |  |  | 98.76% | 73.52% | 97.89% | 92.75% | 0.155
| 31:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 13.1 | 3.77 | 0.11 | 0.37 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.17% | 71.22% | 97.08% | 90.19% | 0.24
| 32:00 |  | 2.8 | 15.7 | 3.98 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 8.95 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 99.14% | 74.65% | 97.49% | 95.73% | 0.135
| 33:00 |  | 2.8 | 13.6 | 4.32 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.08% | 68.24% | 97.92% | 96.3% | 0.125
| 34:00 |  | 2.8 | 11.2 | 3.81 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.97% | 65.98% | 96.59% | 97.38% | 0.115
| 35:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 36:00 |  | 2.8 | 23.5 | 4.23 | 0.09 | 0.26 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 99.26% | 82% | 97.87% | 93.85% | 0.175
| 37:00 |  | 2.8 | 10.8 | 4.38 | 0.33 | 0.43 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 96.48% | 59.44% | 92.47% | 90.18% | 0.38
| 38:00 |  | 2.8 | 10.5 | 2.28 | 0.21 | 0.11 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.48% | 78.29% | 90.79% | 95.18% | 0.16
| 39:00 |  | 2.8 | 11.9 | 2.39 | 0.26 | 0.12 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.4% | 79.92% | 89.12% | 94.98% | 0.19
| 40:00 |  | 2.8 | 11.2 | 2.06 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.29% | 81.61% | 96.6% | 95.63% | 0.08
| 41:00 |  | 2.8 | 792 | 2.01 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.99% | 99.75% | 95.52% | 94.03% | 0.105
| 42:00 |  |  | 700
| 43:00 |  |  | 409
| 44:00 |  |  | 439
| 45:00 |  |  | 402
| 46:00 |  |  | 388
| 47:00 |  |  | 350
2018-10-16 | 48:00 |  |  | 210
| 49:00 | Giovani José Peréz | 2.8 | 180 | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 19.82 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.93% | 98.06% | 97.14% | 95.71% | 0.125
| 50:00 |  | 2.8 | 60 | 3.01 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 15.22 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.83% | 94.98% | 97.34% | 96.01% | 0.1
| 51:00 |  | 2.8 | 18.7 | 5.24 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.28% | 71.98% | 97.9% | 96.95% | 0.135
| 52:00 |  | 2.8 | 18.5 | 4.71 | 0.17 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.27% | 74.54% | 96.39% | 97.88% | 0.135
| 53:00 |  | 2.8 | 14.6 | 4.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.45% | 70.34% | 98.15% | 98.15% | 0.08
| 54:00 |  | 2.8 | 14.6 | 3.81 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 1.19 |  |  |  | 99.45% | 73.9% | 97.64% | 98.16% | 0.08
| 55:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 13.7 | 4.51 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 99.05% | 67.08% | 97.56% | 96.67% | 0.13
| 56:00 |  | 2.8 | 15.7 | 4.37 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 99.08% | 72.17% | 97.03% | 96.34% | 0.145
| 57:00 |  | 2.8 | 25.6 | 3.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 1 |  |  |  | 99.75% | 86.56% | 98.26% | 97.97% | 0.065
| 58:00 |  | 2.8 | 508 | 4.77 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 1 |  |  |  | 99.99% | 99.06% | 98.53% | 98.53% | 0.07
| 10:20 |  | 2.8 | 862
| 11:11 |  |  | 806
| 12:00 |  |  | 505
| 13:00 |  | 2.8 | 328 | 4.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 1 |  |  |  | 99.98% | 98.63% | 98.66% | 98.44% | 0.065
| 14:00 |  | 2.8 | 186 | 5.18 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 22.48 | 5.67 | 1 |  |  |  | 99.96% | 97.22% | 98.46% | 98.65% | 0.075
| 15:00 |  | 2.8 | 106 |  |  |  | 111.11 | 19.84
| 16:00 |  | 4.9 | 69 | 23.6 |  |  | 111.11 | 15.87 | [6 empty] | 65.8%
| 17:00 |  | 4.9 | 37 | 9.2 | 0.26 | 0.87 | 111.11 | 12.09 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 98.47% | 75.14% | 97.17% | 90.54% | 0.565
| 18:00 |  | 4.9 | 26.8 | 7.95 | 0.11 | 0.68 | 111.11 | 26.8 | 5.67 | 0.73 |  | Retrolavado |  | 98.53% | 70.34% | 98.62% | 91.45% | 0.395
| 19:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 23 | 6.44 | 0.12 | 0.27 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.15% | 72% | 98.14% | 95.81% | 0.195
| 21:00 |  | 2.8 | 18.8 | 6.01 | 0.42 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 1.01 | Retrolavado |  |  | 98.56% | 68.03% | 93.01% | 98% | 0.27
| 23:00 |  | 2.8 | 14.2 | 5.96 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 5.29 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 99.19% | 58.03% | 97.82% | 98.32% | 0.115
2018-10-17 | 1:00 |  | 2.8 | 13.1 | 9.92 | 0.41 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 97.33% | 24.27% | 95.87% | 97.08% | 0.35
| 3:00 |  | 2.8 | 11.8 | 6.07 | 0.33 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 97.46% | 48.56% | 94.56% | 95.55% | 0.3
| 4:00 |  | 2.8 | 11.3 | 4.76 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.16% | 57.88% | 97.69% | 98.32% | 0.095
| 5:00 |  | 2.8 | 12 | 4.75 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.17% | 60.42% | 97.89% | 97.89% | 0.1
| 6:00 |  | 2.8 | 10.7 | 4.81 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.02% | 55.05% | 97.51% | 98.13% | 0.105
[15 empty] | 97.98% | 76.04% | 89.04% | 84.44% | 0.14293

## LIBRO III
Fecha | Hora | Operador | Caudal | Entrada | SEDI | Filtro # 1 | Filtro # 2 | Cuagulante |  | Cloro |  | Retrolavado |  | Observaciones | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro 1 | Eficiencia Filtro 2 | Promedio de Turbiedad de salida de filtros
2018-10-17 | 7:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.2 | 4.98 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.22% | 59.18% | 97.79% | 98.39% | 0.095
| 8:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.1 | 5.46 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 99.42% | 54.88% | 98.9% | 98.53% | 0.07
| 9:00 | Jobani Perez | 2.8 | 18 | 5.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.56% | 66.89% | 98.83% | 98.49% | 0.08
| 10:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.9 | 6.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 99.63% | 69.63% | 98.8% | 98.8% | 0.08
| 11:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16 | 5.25 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.5% | 67.19% | 98.67% | 98.29% | 0.08
| 12:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.8 | 4.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.39% | 71.35% | 97.88% | 97.88% | 0.09
| 13:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17 | 6.86 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.56% | 59.65% | 98.83% | 98.98% | 0.075
| 14:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.2 | 4.11 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 10.49 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.29% | 74.63% | 98.05% | 96.35% | 0.115
| 15:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 3.63 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE DECONECT LA PLANTA POR POCA ENTRADA DE AGUA DEL 70% | 99.36% | 74.07% | 98.35% | 96.69% | 0.09
| 16:00 | Jobani Perez | 2.8 | 20.5 | 4.96 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.39% | 75.8% | 98.59% | 96.37% | 0.125
| 17:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.9 | 2.82 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.62% | 83.31% | 97.87% | 97.52% | 0.065
| 18:00 | Jobani Perez | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| 19:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2018-10-18 | 30:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31:00 | Leonel Herrera | - | 2.82 | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| 32:00 | Leonel Herrera | - | rangosuperado | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| 33:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 33.1 | 2.14 | 0.17 | 0.34 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 99.23% | 93.53% | 92.06% | 84.11% | 0.255
| 34:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 17.1 | 8.21 | 0.14 | 0.51 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.1% | 51.99% | 98.29% | 93.79% | 0.325
| 35:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 14.4 | 6.11 | 0.17 | 0.14 | 111.11 | 8.45 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.92% | 57.57% | 97.22% | 97.71% | 0.155
| 36:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 27.2 | 5.62 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 8.45 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.47% | 79.34% | 98.04% | 96.8% | 0.145
| 37:00 | Leonel Herrera | 7 | 45 | 7.33 | 0.38 | 0.69 | 111.11 | 8.45 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.81% | 83.71% | 94.82% | 90.59% | 0.535
| 38:00 | Leonel Herrera | 7 | 20 | 8.1 | 0.67 | 0.29 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 |  | R.L |  | 97.6% | 59.5% | 91.73% | 96.42% | 0.48
| 39:00 | Leonel Herrera | 7 | 16.2 | 12.1 | 0.15 | 0.92 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 | R.L |  |  | 96.7% | 25.31% | 98.76% | 92.4% | 0.535
| 40:00 | Leonel Herrera | 7 | 14.1 | 10.7 | 0.33 | 0.6 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.64 | R.L | R.L |  | 96.7% | 24.11% | 96.92% | 94.39% | 0.465
| 41:00 | Leonel Herrera | 7 | 15.2 | 9.07 | 0.31 | 0.67 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 | R.L |  |  | 96.78% | 40.33% | 96.58% | 92.61% | 0.49
| 42:00 | Leonel Herrera | 7 | 12.7 | 9.14 | 0.81 | 1.43 | 111.11 | 6.34 | 5.67 | 0.72 | R.L | R.L |  | 91.18% | 28.03% | 91.14% | 84.35% | 1.12
| 43:00 | Jobani Perez | 7 | 16.6 | 10.5 | 0.36 | 0.79 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 96.54% | 36.75% | 96.57% | 92.48% | 0.575
| 44:00 | Jobani Perez | 7 | 16.9 | 10 | 0.16 | 0.68 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 97.51% | 40.83% | 98.4% | 93.2% | 0.42
| 45:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.6 | 9.17 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.04% | 37.19% | 98.8% | 98.15% | 0.14
| 46:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.6 | 8.62 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.05% | 31.59% | 98.84% | 98.38% | 0.12
| 47:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.77 | 8.74 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.77% | 10.54% | 98.63% | 98.63% | 0.12
2018-10-19 | 48:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 7.92 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99% | 20.8% | 99.12% | 98.36% | 0.1
| 49:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.15 | 6.31 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.83% | 11.75% | 98.57% | 96.51% | 0.155
| 50:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | - | - | - | 111.11 | 7.4 | 5.67 | - |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADORES
| 51:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.4 | 5.89 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.39% | 29.88% | 97.96% | 97.45% | 0.135
| 52:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 4.57 | 0.18 | 0.41 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 | R.L |  |  | 97.19% | 56.48% | 96.06% | 91.03% | 0.295
| 53:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.81 | 4.34 | 0.16 | 0.39 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.88% | 50.74% | 96.31% | 91.01% | 0.275
| 54:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.82 | 4.2 | 0.3 | 0.33 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 95.97% | 46.29% | 92.86% | 92.14% | 0.315
| 55:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 7.85 | 3.83 | 0.39 | 0.43 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 94.78% | 51.21% | 89.82% | 88.77% | 0.41
| 56:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.68 | 3.31 | 0.21 | 0.28 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.18% | 61.87% | 93.66% | 91.54% | 0.245
| 57:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.57 | 2.93 | 0.43 | 0.22 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 96.21% | 65.81% | 85.32% | 92.49% | 0.325
| 58:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.4 | 3.46 | 0.32 | 0.22 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.4% | 66.73% | 90.75% | 93.64% | 0.27
| 59:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.8 | 4.41 | 0.16 | 0.5 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 96.94% | 59.17% | 96.37% | 88.66% | 0.33
| 60:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.45 | 4.9 | 0.24 | 0.18 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.51% | 42.01% | 95.1% | 96.33% | 0.21
| 61:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.31 | 3.56 | 0.15 | 0.22 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.77% | 57.16% | 95.79% | 93.82% | 0.185
| 62:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.17 | 3.72 | 0.08 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.98% | 54.47% | 97.85% | 93.28% | 0.165
| 63:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.13 | 3.24 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.86 |  | R.L | VISITA DE WFP Y CAPS | 98.36% | 64.51% | 97.22% | 93.52% | 0.15
| 64:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 12 | 3.23 | 0.15 | 0.46 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.46% | 73.08% | 95.36% | 85.76% | 0.305
| 65:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 7.57 | 3.41 | 0.04 | 0.47 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.63% | 54.95% | 98.83% | 86.22% | 0.255
| 66:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.3 | 2.5 | 0.07 | 0.28 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.3% | 75.73% | 97.2% | 88.8% | 0.175
| 67:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 22.7 | 2.52 | 0.1 | 0.65 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.35% | 88.9% | 96.03% | 74.21% | 0.375
| 68:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 50.6 | 3.69 | 0.08 | 0.71 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.22% | 92.71% | 97.83% | 80.76% | 0.395
| 69:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 15.5 | 11.8 | - | - | 111.11 | 8.46 | 5.67 | -
| 70:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 12.7 | 7.31 | - | - | 111.11 | 8.46 | 5.67 | -
| 71:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 8.98 | 3.27 | 0.13 | 0.67 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.56 |  |  |  | 95.55% | 63.59% | 96.02% | 79.51% | 0.4
2018-10-20 | 72:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 10.3 | 2.86 | 0.19 | 0.13 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 98.45% | 72.23% | 93.36% | 95.45% | 0.16
| 73:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 15.2 | 3.79 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 98.98% | 75.07% | 97.63% | 94.2% | 0.155
| 74:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 9.98 | 5.18 | 0.12 | 0.38 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.72 | R.L | R.L |  | 97.49% | 48.1% | 97.68% | 92.66% | 0.25
| 75:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 11.5 | 3.85 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.91% | 66.52% | 98.18% | 95.32% | 0.125
| 76:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 8.01 | 3.27 | 0.22 | 0.26 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97% | 59.18% | 93.27% | 92.05% | 0.24
| 77:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 12.4 | 3.43 | 0.23 | 0.48 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.14% | 72.34% | 93.29% | 86.01% | 0.355
| 78:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 9.57 | 3.31 | 0.66 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 95.51% | 65.41% | 80.06% | 93.96% | 0.43
| 79:00 | Jobani Perez | 3.5 | 20.2 | 3.32 | 0.22 | 0.41 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.44% | 83.56% | 93.37% | 87.65% | 0.315
| 80:00 | Jobani Perez | 3.5 | 12.7 | 3.25 | 0.12 | 0.24 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 98.58% | 74.41% | 96.31% | 92.62% | 0.18
| 81:00 | Jobani Perez | 3.5 | 10.3 | 3.93 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 98.45% | 61.84% | 96.69% | 95.17% | 0.16
| 82:00 | Jobani Perez | 3.5 | 28 | 3.87 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.54% | 86.18% | 96.9% | 96.38% | 0.13
| 83:00 | Jobani Perez | 3.5 | 20.2 | 4.95 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.5% | 75.5% | 97.78% | 98.18% | 0.1
| 84:00 | Jobani Perez | 3.5 | 18.2 | 4.06 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.37% | 77.69% | 97.54% | 96.8% | 0.115
| 85:00 | Jobani Perez | 3.5 | 14.5 | 3.96 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.72 | R.L | R.L |  | 99.41% | 72.69% | 97.98% | 97.73% | 0.085
| 86:00 | Jobani Perez | 3.5 | 8.54 | 3.01 | 0.33 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.19% | 64.75% | 89.04% | 95.02% | 0.24
| 87:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.04 | 2.94 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.12% | 67.48% | 98.3% | 96.26% | 0.08
| 88:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 2.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.43% | 82.36% | 96.76% | 96.76% | 0.08
| 89:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.93 | 1.89 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 98.42% | 76.17% | 93.12% | 93.65% | 0.125
| 90:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.62 | 1.6 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.79% | 75.83% | 96.25% | 93.75% | 0.08
| 91:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 33.33 | 1.88 | 0.15 | 0.16 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 99.53% | 94.36% | 92.02% | 91.49% | 0.155
| 92:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 42.8 | 4.22 | 0.23 | 0.15 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.56% | 90.14% | 94.55% | 96.45% | 0.19
| 93:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12.4 | 7.29 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 99.19% | 41.21% | 98.9% | 98.35% | 0.1
| 94:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.25 | 3.59 | 0.1 | 0.36 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.21% | 56.48% | 97.21% | 89.97% | 0.23
| 95:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.28 | 2 | 0.21 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.68 |  |  |  | 97.22% | 75.85% | 89.5% | 87.5% | 0.23
2018-10-21 | 96:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.85 | 2.02 | 0.25 | 0.33 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.31% | 74.27% | 87.62% | 83.66% | 0.29
| 97:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.73 | 1.95 | 0.07 | 0.68 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.15% | 74.77% | 96.41% | 65.13% | 0.375
| 98:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.28 | 2.12 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.63% | 70.88% | 97.17% | 93.4% | 0.1
| 99:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.77 | 2.35 | 0.06 | 0.24 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 97.78% | 65.29% | 97.45% | 89.79% | 0.15
| 100:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.55 | 2.06 | 0.08 | 0.25 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.81% | 72.72% | 96.12% | 87.86% | 0.165
| 101:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.6 | 1.83 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.77% | 82.74% | 93.99% | 91.8% | 0.13
| 102:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 14 | 3.06 | 0.07 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99% | 78.14% | 97.71% | 93.14% | 0.14
| 103:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.94 | 3.59 | 0.14 | 0.59 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.4% | 54.79% | 96.1% | 83.57% | 0.365
| 104:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.29 | 2.68 | 0.31 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.36% | 67.67% | 88.43% | 82.84% | 0.385
| 105:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.68 | 2.84 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.14% | 70.66% | 95.07% | 92.25% | 0.18
| 106:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.3 | 4.03 | 0.12 | 0.83 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.69 | R.L |  |  | 96.14% | 67.24% | 97.02% | 79.4% | 0.475
| 107:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.06 | 4.29 | 0.09 | 0.49 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 95.89% | 39.24% | 97.9% | 88.58% | 0.29
| 108:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.89 | 4.45 | 0.39 | 0.6 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 94.99% | 55.01% | 91.24% | 86.52% | 0.495
| 109:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 9.73 | 4.22 | 0.15 | 0.22 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.1% | 56.63% | 96.45% | 94.79% | 0.185
| 110:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.3 | 3.29 | 0.25 | 0.29 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.71% | 47.78% | 92.4% | 91.19% | 0.27
| 111:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.36 | 2.78 | 0.17 | 0.33 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.07% | 56.29% | 93.88% | 88.13% | 0.25
| 112:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.84 | 1.68 | 0.21 | 0.6 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 93.07% | 71.23% | 87.5% | 64.29% | 0.405
| 113:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.11 | 1.69 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.95% | 72.34% | 90.53% | 94.67% | 0.125
| 114:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.35 | 1.89 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 98.37% | 74.29% | 94.18% | 93.12% | 0.12
| 115:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 3.06 | 0.19 | 0.17 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 97.41% | 55.97% | 93.79% | 94.44% | 0.18
| 116:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.43 | 1.96 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.26% | 79.22% | 97.45% | 95.41% | 0.07
| 117:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 3.42 | 0.26 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.34% | 50.79% | 92.4% | 96.78% | 0.185
| 118:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.6 | 2.23 | 0.14 | 0.01 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.29% | 78.96% | 93.72% | 99.55% | 0.075
| 119:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.5 | 2.33 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.09% | 79.74% | 94.85% | 96.14% | 0.105
2018-10-22 | 120:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 2.01 | 0.38 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 94.76% | 57.86% | 81.09% | 94.03% | 0.25
| 121:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.22 | 2.61 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.7% | 50% | 93.87% | 96.93% | 0.12
| 122:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.57 | 3.11 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  | LIMPIEZA EN SEDIMENTADOR DE 50 MINUTOS | 98.95% | 63.71% | 97.11% | 97.11% | 0.09
| 123:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.57 | 3.11 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 98.95% | 63.71% | 97.11% | 97.11% | 0.09
| 124:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.13 | 2.07 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 59.65% | 96.62% | 97.1% | 0.065
| 125:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.04 | 1.72 | 0.2 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.19% | 71.52% | 88.37% | 91.86% | 0.17
| 126:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5 | 1.95 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.6% | 61% | 95.38% | 92.31% | 0.12
| 127:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.01 | 1.67 | 0.09 | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8
| 128:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.86 | 1.93 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.84% | 67.06% | 91.19% | 89.64% | 0.185
| 129:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.49 | 1.93 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.77% | 70.26% | 95.34% | 89.64% | 0.145
| 130:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.18 | 2.28 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.96% | 68.25% | 96.05% | 97.37% | 0.075
| 131:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.54 | 2.6 | 0.19 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.01% | 60.24% | 92.69% | 97.31% | 0.13
| 132:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.51 | 2.19 | 0.05 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.95% | 76.97% | 97.72% | 84.47% | 0.195
| 133:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.2 | 2.29 | 0.2 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.74% | 63.06% | 91.27% | 96.51% | 0.14
| 134:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.9 | 3.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 99.31% | 69.91% | 97.87% | 97.56% | 0.075
| 135:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.8 | 2.21 | 0.62 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.78% | 61.9% | 71.95% | 79.64% | 0.535
| 136:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.34 | 2.14 | 0.4 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.84% | 77.09% | 81.31% | 91.12% | 0.295
| 137:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.25 | 1.96 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.41% | 78.81% | 97.45% | 96.94% | 0.055
| 138:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.23 | 3.27 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.69% | 54.77% | 95.72% | 98.47% | 0.095
| 139:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.3 | 2.5 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.49% | 60.32% | 96% | 96.4% | 0.095
| 140:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.98 | 3.46 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.41% | 42.14% | 97.11% | 97.4% | 0.095
| 141:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.88 | 2.41 | 0.31 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.22% | 64.97% | 87.14% | 91.29% | 0.26
| 142:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.12 | 2.98 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.85% | 41.8% | 96.31% | 96.31% | 0.11
| 143:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.74 | 2.68 | 0.06 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.85% | 60.24% | 97.76% | 91.42% | 0.145
2018-10-23 | 144:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 2.19 | 0.08 | 0.41 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 96.82% | 71.6% | 96.35% | 81.28% | 0.245
| 145:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.62 | 1.96 | 0.12 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.28% | 70.39% | 93.88% | 87.76% | 0.18
| 146:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.75 | 1.91 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.13% | 80.41% | 96.34% | 94.76% | 0.085
| 147:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.22 | 2.48 | 0.19 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.05% | 69.83% | 92.34% | 94.76% | 0.16
| 148:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.67 | 2.09 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.85% | 75.89% | 95.69% | 94.74% | 0.1
| 149:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.35 | 2.72 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.91% | 62.99% | 97.79% | 96.32% | 0.08
| 150:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.35 | 2.72 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.91% | 62.99% | 97.79% | 96.32% | 0.08
| 151:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.9 | 2.65 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 98.73% | 66.46% | 96.6% | 95.85% | 0.1
| 152:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.1 | 2.21 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.21% | 78.12% | 95.93% | 96.83% | 0.08
| 153:00 | Jobani Perez | 2.8 | 29 | 2 | 0.16 | 0.17 | 111.11 | 13.5 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.43% | 93.1% | 92% | 91.5% | 0.165
| 154:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.4 | 2.57 | 0.29 | 0.28 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.36% | 85.23% | 88.72% | 89.11% | 0.285
| 155:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.9 | 2.18 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.06% | 86.29% | 94.04% | 92.2% | 0.15
| 156:00 | Jobani Perez | 2.8 | 24 | 1.92 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74 |  | R.L | 2.30 VISITA WFP Y CAPS | 99.58% | 92% | 94.27% | 95.31% | 0.1
| 157:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.3 | 1.98 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.42% | 88.55% | 94.44% | 95.45% | 0.1
| 158:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.59 | 2.1 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.25% | 75.55% | 92.38% | 93.33% | 0.15
| 159:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.57 | 1.96 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.3% | 77.13% | 97.45% | 96.43% | 0.06
| 160:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.78 | 2.87 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 98.86% | 67.31% | 97.56% | 95.47% | 0.1
| 161:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.79 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  | 5.43 SE DESCONECTA LA PLANTA | 98.67% | 78.75% | 93.75% | 93.75% | 0.13
| 162:00 | Jobani Perez | 2.8 | 734 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | POR TURBIDES DE 734 UTM
| 163:00 | Sergio Torrez | - | RANGO SUPERADO |  |  | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 164:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 165:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 166:00 | Sergio Torrez | - |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 22:33 | Sergio Torrez | 3.5 | 16.3 | - | - | - | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 |  |  | PLANTA ACTIVADA
| 23:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 12 | 2.95 | 0.22 | 0.23 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.12% | 75.42% | 92.54% | 92.2% | 0.225
2018-10-24 | 24:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 11.3 | 2.6 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 | R.L |  |  | 98.58% | 76.99% | 91.54% | 96.15% | 0.16
| 25:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 13.2 | 3.35 | 0.35 | 0.13 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.18% | 74.62% | 89.55% | 96.12% | 0.24
| 26:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 11 | 2.53 | 0.48 | 0.25 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.76 |  | R.L |  | 96.68% | 77% | 81.03% | 90.12% | 0.365
| 27:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.04 | 2.49 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.32% | 69.03% | 95.58% | 93.57% | 0.135
| 28:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.05 | 2.53 | 0.39 | 0.28 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 95.84% | 68.57% | 84.58% | 88.93% | 0.335
| 29:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.71 | 1.7 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.2% | 82.49% | 88.24% | 91.18% | 0.175
| 30:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.07 | 1.81 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.01% | 77.57% | 97.24% | 93.92% | 0.08
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.22 | 2.42 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.3% | 70.56% | 95.04% | 93.39% | 0.14
| 32:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.81 | 2.17 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.07% | 75.37% | 95.39% | 88.94% | 0.17
| 33:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.18 | 2.69 | 0.08 | 0.77 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 95.37% | 70.7% | 97.03% | 71.38% | 0.425
| 34:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.8 | 2.15 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 | R.L |  |  | 98.62% | 78.06% | 95.35% | 92.09% | 0.135
| 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.91 | 3 | 0.17 | 0.17 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.09% | 66.33% | 94.33% | 94.33% | 0.17
| 36:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.9 | 2.86 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 99.21% | 79.42% | 96.85% | 95.45% | 0.11
| 37:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.86 | 3.38 | 0.26 | 0.24 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 97.18% | 61.85% | 92.31% | 92.9% | 0.25
| 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 14.4 | 2.92 | 0.57 | 0.32 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  | R.L |  | 96.91% | 79.72% | 80.48% | 89.04% | 0.445
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.06 | 3.51 | 0.38 | 0.27 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 96.41% | 61.26% | 89.17% | 92.31% | 0.325
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.34 | 2.13 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 8.64 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 97.84% | 74.46% | 92.49% | 90.61% | 0.18
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.37 | 3.11 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.88% | 66.81% | 97.11% | 96.14% | 0.105
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.06 | 2.76 | 0.27 | 0.26 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 96.71% | 65.76% | 90.22% | 90.58% | 0.265
| 19:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.2 | 2.49 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 99.14% | 83.62% | 94.78% | 94.78% | 0.13
| 20:00 | Jobani Perez | 2.8 | 18 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.85 | R.L |  |  | 99.28% | 88.44% | 93.75% | 93.75% | 0.13
| 21:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.9 | 2.67 | 0.23 | 0.1 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | 98.61% | 77.56% | 91.39% | 96.25% | 0.165
| 22:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.4 | 1.86 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.82 |  | R.L |  | 99.38% | 87.08% | 93.55% | 96.77% | 0.09
| 23:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.2 | 2.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.61% | 83.94% | 97.81% | 97.37% | 0.055
2018-10-25 | 24:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.2 | 2.68 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.61% | 81.13% | 97.76% | 98.13% | 0.055
| 25:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.8 | 2.01 | 0.19 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.24% | 81.39% | 90.55% | 90.55% | 0.19
| 26:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.69 | 1.82 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.61% | 81.22% | 91.76% | 93.41% | 0.135
| 27:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.3 | 1.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR | 99.29% | 83.19% | 95.26% | 96.32% | 0.08
| 28:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 2.52 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.05% | 76% | 94.84% | 97.22% | 0.1
| 29:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.7 | 3.12 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.44% | 70.84% | 98.4% | 97.76% | 0.06
| 30:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.72 | 1.97 | 0.25 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.88% | 74.48% | 87.31% | 72.59% | 0.395
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.4 | 3.03 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.27% | 52.66% | 93.4% | 95.05% | 0.175
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.01 | 2.27 | 0.12 | 0.36 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.91 | R.L |  |  | 97% | 71.66% | 94.71% | 84.14% | 0.24
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.11 | 2.24 | 0.26 | 0.15 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.96 |  |  |  | 97.12% | 68.5% | 88.39% | 93.3% | 0.205
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.36 | 2.06 | 0.13 | 0.22 | 111.11 | 8.02 | 5.67 | 0.96 |  |  |  | 97.25% | 67.61% | 93.69% | 89.32% | 0.175
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.31 | 2.88 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.31% | 54.36% | 96.53% | 91.67% | 0.17
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.92 | 2.8 | 0.12 | 0.31 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.29% | 64.65% | 95.71% | 88.93% | 0.215
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.15 | 2.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 98.88% | 58.6% | 97.97% | 96.62% | 0.08
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.78 | 2.1 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.91% | 73.01% | 96.19% | 95.71% | 0.085
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.79 | 2.14 | 0.06 | 0.23 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.14% | 72.53% | 97.2% | 89.25% | 0.145
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.08 | 2.12 | 0.04 | 0.12 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 98.87% | 70.06% | 98.11% | 94.34% | 0.08
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.23 | 2.18 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.75% | 65.01% | 96.33% | 90.83% | 0.14
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.53 | 1.35 | 0.24 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.01% | 82.07% | 82.22% | 95.56% | 0.15
| 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.25 | 1.65 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.08% | 73.6% | 91.52% | 93.94% | 0.12
| 44:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 1.67 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.67% | 78.81% | 94.01% | 93.41% | 0.105
| 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.06 | 1.6 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.69% | 73.6% | 95% | 87.5% | 0.14
| 46:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.41 | 1.97 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.28% | 69.27% | 95.43% | 93.4% | 0.11
| 47:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.61 | 2.03 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.49% | 69.29% | 94.58% | 95.57% | 0.1
2018-10-26 | 48:00 | Leonel Herrera
| 49:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.25 | 2.08 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.97% | 74.79% | 96.15% | 95.67% | 0.085
| 50:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.85 | 1.89 | 0.23 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.08% | 78.64% | 87.83% | 94.18% | 0.17
| 51:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.52 | 1.73 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.55% | 73.47% | 94.8% | 86.71% | 0.16
| 52:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.84 | 1.97 | 0.15 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.66% | 66.27% | 92.39% | 87.82% | 0.195
| 53:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.57 | 1.53 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 98.9% | 84.01% | 95.42% | 90.85% | 0.105
| 54:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.54 | 1.39 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.78% | 78.75% | 95.68% | 92.81% | 0.08
| 55:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.59 | 1.86 | 0.17 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.63 |  | R.L |  | 97.86% | 80.6% | 90.86% | 87.1% | 0.205
| 56:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.07 | 1.37 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.09% | 77.43% | 95.62% | 96.35% | 0.055
| 57:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12 | 1.02 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.29% | 91.5% | 92.16% | 91.18% | 0.085
| 58:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.34 | 1.49 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.57% | 79.7% | 91.95% | 93.96% | 0.105
| 59:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.51 | 1.09 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.13% | 85.49% | 93.58% | 94.5% | 0.065
| 60:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.52 | 1.69 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.91% | 69.38% | 96.45% | 96.45% | 0.06
| 61:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.17 | 1.9 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.09% | 73.5% | 96.32% | 96.84% | 0.065
| 62:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.06 | 1.99 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 99.45% | 80.22% | 96.98% | 97.49% | 0.055
| 63:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 2.84 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.18% | 79.71% | 97.54% | 94.37% | 0.115
| 64:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.46 | 3.04 | 0.07 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 97.65% | 59.25% | 97.7% | 90.79% | 0.175
| 65:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.96 | 1.79 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.81% | 77.51% | 96.65% | 92.74% | 0.095
| 66:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.9 | 1.47 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.04% | 78.7% | 90.48% | 91.16% | 0.135
| 67:00 | Sergio Torrez | - | 202 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | SE DECONECTA LA PLANTA POR
| 68:00 | Sergio Torrez | - | RANGO SUPERADO |  | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | ALTA TURBIDEZ Y REBOSE DEL
| 69:00 | Sergio Torrez | - | 404 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | TANQUE MAS LIMPIEZA EN CAJAS
| 70:00 | Sergio Torrez | - | 98.2 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | DE LOS FILTROS
| 71:00 | Sergio Torrez | - | 19.2 | - | - | - | 111.11 | 8.46 | 5.67 | -
2018-10-27 | 72:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 12.3 | 1.98 | 0.3 | 0.11 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.33% | 83.9% | 84.85% | 94.44% | 0.205
| 73:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 10.7 | 2.52 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.88% | 76.45% | 95.63% | 94.84% | 0.12
| 74:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.21 | 2.47 | 0.09 | 0.24 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.21% | 73.18% | 96.36% | 90.28% | 0.165
| 75:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 8.64 | 2.07 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.55% | 76.04% | 94.69% | 93.24% | 0.125
| 76:00 | Sergio Torrez | 3.5 | 9.26 | 1.9 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 98.65% | 79.48% | 92.63% | 94.21% | 0.125
| 77:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.85 | 1.96 | 0.43 | 0.23 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.8% | 75.03% | 78.06% | 88.27% | 0.33
| 78:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.36 | 1.53 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.56% | 81.7% | 90.2% | 94.12% | 0.12
| 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.5 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.24% | 87.27% | 95.24% | 92.86% | 0.125
| 80:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.74 | 2.99 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.87% | 69.3% | 96.99% | 95.65% | 0.11
| 81:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.43 | 1.73 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.99% | 81.65% | 94.8% | 94.22% | 0.095
| 82:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.7 | 2.59 | 0.11 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.38% | 77.86% | 95.75% | 89.58% | 0.19
| 83:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.7 | 1.23 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.49% | 90.31% | 95.12% | 94.31% | 0.065
| 84:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.7 | 1.97 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  | R.L |  | 98.85% | 77.36% | 96.45% | 93.4% | 0.1
| 85:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.03 | 3.28 | 0.06 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.79% | 63.68% | 98.17% | 89.63% | 0.2
| 86:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.1 | 2.57 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.74% | 76.85% | 96.89% | 92.22% | 0.14
| 87:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.54 | 2.92 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.11% | 69.39% | 96.92% | 97.26% | 0.085
| 88:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.52 | 2.64 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.42% | 72.27% | 96.21% | 92.42% | 0.15
| 89:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.05 | 1.9 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.72% | 73.05% | 95.79% | 94.74% | 0.09
| 90:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.5 | 1.42 | 0.08 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.52% | 86.48% | 94.37% | 83.8% | 0.155
| 91:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.63 | 1.46 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.11% | 77.98% | 90.41% | 92.47% | 0.125
| 92:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.53 | 1.61 | 0.13 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97.61% | 78.62% | 91.93% | 85.71% | 0.18
| 93:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.37 | 1.01 | 0.13 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.07% | 87.93% | 87.13% | 64.36% | 0.245
| 94:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.59 | 1.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.71% | 76.93% | 94.74% | 94.08% | 0.085
| 95:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.6 | 2.59 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.09% | 77.67% | 94.98% | 96.91% | 0.105
2018-10-28 | 96:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.43 | 1.59 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.44% | 75.27% | 91.82% | 95.6% | 0.1
| 97:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.95 | 1.85 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.49% | 68.91% | 95.14% | 95.14% | 0.09
| 98:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.09 | 1.63 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.73% | 77.01% | 95.71% | 93.25% | 0.09
| 99:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7 | 1.82 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  | R.L |  | 98.5% | 74% | 95.6% | 92.86% | 0.105
| 100:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.34 | 1.68 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.3% | 77.11% | 90.48% | 94.64% | 0.125
| 101:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.42 | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.52% | 65.5% | 95.72% | 95.72% | 0.08
| 102:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.23 | 1.79 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.75% | 71.27% | 92.74% | 91.62% | 0.14
| 103:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.84 | 1.93 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.95% | 66.95% | 92.23% | 95.34% | 0.12
| 104:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7 | 2.04 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 98.5% | 70.86% | 96.08% | 93.63% | 0.105
| 105:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.44 | 1.52 | 0.28 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.12% | 76.4% | 81.58% | 85.53% | 0.25
| 106:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.24 | 1.86 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.9% | 74.31% | 94.62% | 96.77% | 0.08
| 107:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.18 | 1.65 | 0.07 | 0.49 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.47% | 73.3% | 95.76% | 70.3% | 0.28
| 108:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.39% | 76.12% | 89.38% | 88.75% | 0.175
| 109:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.66 | 1.58 | 0.06 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.65% | 79.37% | 96.2% | 81.01% | 0.18
| 110:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.35 | 1.32 | 0.54 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.86% | 79.21% | 59.09% | 81.82% | 0.39
| 111:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.41 | 1.31 | 0.1 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.71% | 75.79% | 92.37% | 96.95% | 0.07
| 112:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.15 | 1.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.94% | 75.61% | 96% | 95.33% | 0.065
| 113:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.45 | 1.12 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.22% | 82.64% | 93.75% | 85.71% | 0.115
| 114:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.28 | 1.27 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 98.49% | 79.78% | 88.98% | 96.06% | 0.095
| 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.55 | 1.15 | 0.23 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.79% | 82.44% | 80% | 94.78% | 0.145
| 116:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.72 | 1.34 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.57% | 84.63% | 91.04% | 90.3% | 0.125
| 117:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.6 | 1.27 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.44% | 89.92% | 93.7% | 95.28% | 0.07
| 118:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.37 | 2.07 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.44% | 71.91% | 94.69% | 94.2% | 0.115
| 119:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.69 | 1.24 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.15% | 78.21% | 93.55% | 89.52% | 0.105
2018-10-29 | 120:00 | Leonel Herrera | 2.8
| 121:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.23% | 72.58% | 95.29% | 91.76% | 0.11
| 122:00 | Leonel Herrera | 2.8
| 123:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.56 | 1.09 | 0.11 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.02% | 85.58% | 89.91% | 82.57% | 0.15
| 124:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.38 | 1.19 | 0.07 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 97.1% | 81.35% | 94.12% | 74.79% | 0.185
| 125:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.09 | 1.27 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.8% | 82.09% | 92.91% | 93.7% | 0.085
| 126:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.46 | 1.21 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.22% | 81.27% | 95.04% | 85.95% | 0.115
| 127:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.15 | 1.14 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 | R.L |  | 7.23 VISITA CAPS PODA PRESIDENTE | 98.95% | 84.06% | 95.61% | 91.23% | 0.075
| 128:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.3 | 1.32 | 0.21 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.69% | 87.18% | 84.09% | 95.45% | 0.135
| 129:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.07 | 1.21 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.94% | 82.89% | 91.74% | 95.87% | 0.075
| 130:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.18 | 1.59 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.17% | 69.31% | 91.82% | 96.23% | 0.095
| 131:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.74 | 1.73 | 0.14 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.88% | 80.21% | 91.91% | 86.71% | 0.185
| 132:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.67 | 1.51 | 0.32 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.2% | 80.31% | 78.81% | 92.72% | 0.215
| 133:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 1.24 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.85% | 87.6% | 88.71% | 92.74% | 0.115
| 134:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.52 | 1.42 | 0.11 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99% | 81.12% | 92.25% | 97.18% | 0.075
| 135:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.3 | 1.1 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  | R.L |  | 99.16% | 90.27% | 94.55% | 88.18% | 0.095
| 136:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.25 | 1.83 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.9% | 74.76% | 95.63% | 95.63% | 0.08
| 137:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.38 | 1.79 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.81% | 78.64% | 94.41% | 94.41% | 0.1
| 138:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.32 | 1.25 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.89% | 80.22% | 93.6% | 95.2% | 0.07
| 139:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.94 | 1.01 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.84% | 85.45% | 91.09% | 79.21% | 0.15
| 140:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.56 | 1.05 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.29% | 81.12% | 89.52% | 92.38% | 0.095
| 141:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.89 | 0.93 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.98% | 86.5% | 92.47% | 92.47% | 0.07
| 142:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.6 | 1.04 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.77 | R.L |  |  | 98.04% | 81.43% | 87.5% | 91.35% | 0.11
| 143:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.88 | 1.19 | 0.11 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.19% | 87.96% | 90.76% | 95.8% | 0.08
2018-10-30 | 144:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 15 | 1.21 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.6% | 91.93% | 95.04% | 95.04% | 0.06
| 145:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12.6 | 1.91 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.81% | 84.84% | 92.67% | 91.62% | 0.15
| 146:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.66 | 1.84 | 0.45 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 96.07% | 78.75% | 75.54% | 87.5% | 0.34
| 147:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.46 | 1.53 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 99.13% | 79.49% | 94.77% | 96.73% | 0.065
| 148:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.69 | 1.52 | 0.24 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.36% | 73.29% | 84.21% | 96.05% | 0.15
| 149:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.88 | 1.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.64% | 78.23% | 92.97% | 94.53% | 0.08
| 150:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.76 | 1.18 | 0.12 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.45% | 82.54% | 89.83% | 69.49% | 0.24
| 151:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.22 | 1.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.55% | 68.33% | 95.94% | 94.92% | 0.09
| 152:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 1.52 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.03% | 80.29% | 96.71% | 93.42% | 0.075
| 153:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.65 | 1.48 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 97.97% | 80.65% | 90.54% | 88.51% | 0.155
| 154:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.14 | 3.19 | 0.09 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.41% | 55.32% | 97.18% | 91.22% | 0.185
| 155:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.01 | 1.5 | 0.11 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.88% | 81.27% | 92.67% | 84.67% | 0.17
| 156:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.35 | 2.09 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.98% | 67.09% | 98.09% | 95.69% | 0.065
| 157:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.24 | 2.14 | 0.31 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.57% | 74.03% | 85.51% | 95.79% | 0.2
| 158:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.67 | 1.36 | 0.15 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.62% | 85.94% | 88.97% | 77.21% | 0.23
| 159:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.99 | 2.35 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.62% | 70.59% | 97.02% | 93.62% | 0.11
| 160:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.35 | 2.39 | 0.25 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | R.L |  |  | 98.07% | 74.44% | 89.54% | 95.4% | 0.18
| 161:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.74 | 2.16 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.74% | 75.29% | 95.37% | 94.44% | 0.11
| 162:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.94 | 1.78 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.56% | 74.35% | 95.51% | 93.26% | 0.1
| 163:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.1 | 1.34 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.61% | 86.73% | 88.81% | 90.3% | 0.14
| 164:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.5 | 0.97 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.6% | 95.49% | 92.78% | 89.69% | 0.085
| 165:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.15 | 0.94 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  | R.L |  | 98.86% | 84.72% | 93.62% | 91.49% | 0.07
| 166:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.5 | 1.15 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.45% | 92.07% | 91.3% | 94.78% | 0.08
| 167:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.67 | 0.91 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.63% | 88.14% | 90.11% | 86.81% | 0.105
2018-10-31 | 168:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.8 | 1.37 | 0.45 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.02% | 76.38% | 67.15% | 73.72% | 0.405
| 169:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.58 | 1.5 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.03% | 73.12% | 90.67% | 94.67% | 0.11
| 170:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.81 | 1.19 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.45% | 79.52% | 89.92% | 94.96% | 0.09
| 171:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.03 | 1.28 | 0.32 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.8% | 81.79% | 75% | 89.84% | 0.225
| 172:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 2.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.19% | 76% | 96.83% | 96.43% | 0.085
| 173:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.66 | 1.32 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 99.42% | 84.76% | 95.45% | 96.97% | 0.05
| 174:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.48 | 1.11 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.89% | 88.29% | 90.99% | 90.09% | 0.105
| 175:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.68 | 2 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.92% | 73.96% | 95.5% | 88.5% | 0.16
| 176:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.99 | 1.47 | 0.13 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.57% | 78.97% | 91.16% | 85.71% | 0.17
| 177:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.1 | 1.17 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.03% | 83.52% | 93.16% | 82.91% | 0.14
| 178:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.23 | 1.58 | 0.32 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.79% | 74.64% | 79.75% | 94.94% | 0.2
| 179:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.47 | 1.52 | 0.32 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.45% | 76.51% | 78.95% | 90.79% | 0.23
| 180:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.57 | 1.3 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.48% | 80.21% | 91.54% | 93.08% | 0.1
| 181:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.91 | 1.16 | 0.3 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  | R.L |  | 95.52% | 80.37% | 74.14% | 80.17% | 0.265
| 182:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.86 | 1.12 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.29% | 80.89% | 91.96% | 90.18% | 0.1
| 183:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.32 | 0.9 | 0.21 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.08% | 89.18% | 76.67% | 87.78% | 0.16
| 184:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 1.01 | 0.16 | 0.48 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.69% | 83.25% | 84.16% | 52.48% | 0.32
| 185:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.61 | 0.93 | 0.18 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.36% | 87.78% | 80.65% | 92.47% | 0.125
| 186:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.77 | 0.98 | 0.05 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.35% | 83.02% | 94.9% | 85.71% | 0.095
| 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.21 | 1.3 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.6% | 84.17% | 93.08% | 89.23% | 0.115
| 188:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.52 | 1.12 | 0.08 | 0.52 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 94.57% | 79.71% | 92.86% | 53.57% | 0.3
| 189:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.75 | 1.49 | 0.39 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.93% | 77.93% | 73.83% | 89.26% | 0.275
| 190:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 0.92 | 0.05 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 97.73% | 84.56% | 94.57% | 76.09% | 0.135
| 191:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 0.87 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 98.18% | 88.72% | 81.61% | 86.21% | 0.14
2018-11-01 | 192:00 | Leonel Herrera | 2.8
| 193:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.27 | 1.14 | 0.14 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 97.7% | 86.22% | 87.72% | 78.95% | 0.19
| 194:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.33 | 2.24 | 0.16 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 97.84% | 57.97% | 92.86% | 96.88% | 0.115
| 195:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.97 | 2.84 | 0.15 | 0.48 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 94.72% | 52.43% | 94.72% | 83.1% | 0.315
| 196:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.86 | 2.56 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  |  |  | 97.61% | 56.31% | 96.48% | 92.58% | 0.14
| 197:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.6 | 1.46 | 0.07 | 0.44 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 96.14% | 77.88% | 95.21% | 69.86% | 0.255
| 198:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.85 | 1.27 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.18% | 81.46% | 92.91% | 87.4% | 0.125
| 199:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.26 | 0.92 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.29% | 82.51% | 90.22% | 90.22% | 0.09
| 200:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.53 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99% | 91.21% | 88% | 89.33% | 0.085
| 201:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.87 | 1.13 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 97.96% | 80.75% | 87.61% | 91.15% | 0.12
| 202:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.37 | 0.92 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.92% | 89.01% | 93.48% | 86.96% | 0.09
| 203:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.89 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.99% | 83.52% | 93.85% | 93.85% | 0.08
| 204:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.79 | 0.75 | 0.14 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.53% | 88.95% | 81.33% | 92% | 0.1
| 205:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 1.15 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.73% | 77.5% | 93.91% | 94.78% | 0.065
| 206:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.97 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.79% | 80.08% | 93.94% | 93.94% | 0.06
| 207:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.94 | 1.03 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 98.58% | 79.15% | 93.2% | 93.2% | 0.07
| 208:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.15 | 0.93 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.93% | 81.94% | 93.55% | 94.62% | 0.055
| 209:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 1.08 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.79% | 79.93% | 94.44% | 93.52% | 0.065
| 210:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.11 | 0.82 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.94% | 86.58% | 93.9% | 90.24% | 0.065
| 211:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.57 | 0.65 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.65% | 88.33% | 87.69% | 89.23% | 0.075
| 212:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 0.94 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.04% | 81.57% | 89.36% | 89.36% | 0.1
| 213:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.98 | 0.84 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.39% | 83.13% | 94.05% | 86.9% | 0.08
| 214:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 0.75 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.92 |  | R.L |  | 98.24% | 85.29% | 90.67% | 85.33% | 0.09
| 215:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.47 | 0.83 | 0.15 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 96.98% | 84.83% | 81.93% | 78.31% | 0.165
2018-11-02 | 216:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.32 | 0.7 | 0.41 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 95.21% | 86.84% | 41.43% | 85.71% | 0.255
| 217:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | LIMPIEZA EN FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR
| 218:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.43 | 0.87 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.16% | 83.98% | 91.95% | 85.06% | 0.1
| 219:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.82 | 0.83 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.96% | 82.78% | 92.77% | 95.18% | 0.05
| 220:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.84 | 0.85 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.97% | 82.44% | 95.29% | 92.94% | 0.05
| 221:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.03 | 0.85 | 0.08 | 0.27 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.52% | 83.1% | 90.59% | 68.24% | 0.175
| 222:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 0.96 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.62% | 77.98% | 94.79% | 92.71% | 0.06
| 223:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.8 | 1.11 | 0.17 | 0.24 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.51% | 91.96% | 84.68% | 78.38% | 0.205
| 224:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.03 | 1.28 | 0.09 | 0.26 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.51% | 81.79% | 92.97% | 79.69% | 0.175
| 225:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.56 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.38% | 82.55% | 91.75% | 89.69% | 0.09
| 226:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.13 | 1.5 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.98% | 75.53% | 88.67% | 86.67% | 0.185
| 227:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.55 | 3.34 | 0.22 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97.96% | 65.03% | 93.41% | 94.91% | 0.195
| 228:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.91 | 1.87 | 0.16 | 0.82 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.71% | 68.36% | 91.44% | 56.15% | 0.49
| 229:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.16 | 1.39 | 0.56 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.4% | 82.97% | 59.71% | 86.33% | 0.375
| 230:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.2 | 2.12 | 0.41 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.11% | 70.56% | 80.66% | 92.92% | 0.28
| 231:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.8 | 1.66 | 0.2 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.56% | 84.63% | 87.95% | 93.37% | 0.155
| 232:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.9 | 2.09 | 0.27 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.81% | 76.52% | 87.08% | 94.26% | 0.195
| 233:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.5 | 1.4 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.8% | 88.8% | 90.71% | 87.86% | 0.15
| 234:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.4 | 2.15 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.33% | 86.89% | 93.95% | 95.81% | 0.11
| 235:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.64 | 2.47 | 0.26 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.25% | 74.38% | 89.47% | 89.07% | 0.265
| 236:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.8 | 0.94 | 0.27 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.25% | 86.18% | 71.28% | 74.47% | 0.255
| 237:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.96 | 0.89 | 0.14 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 97.05% | 87.21% | 84.27% | 69.66% | 0.205
| 238:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.96 | 1.13 | 0.48 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.43% | 87.39% | 57.52% | 85.84% | 0.32
| 239:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.32 | 2.25 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.03% | 57.71% | 96.44% | 94.22% | 0.105
2018-11-03 | 240:00 | Leonel Herrera | 2.8 | - | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | - | -
| 241:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.33 | 0.85 | 0.16 | 0.62 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.84% | 86.57% | 81.18% | 27.06% | 0.39
| 242:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.92 | 1.78 | 0.15 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.62% | 69.93% | 91.57% | 85.96% | 0.2
| 243:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.88 | 2.14 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.79% | 63.61% | 94.86% | 92.99% | 0.13
| 244:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 1.5 | 0.09 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 95.39% | 74.83% | 94% | 69.33% | 0.275
| 245:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.71 | 1.64 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.62% | 75.56% | 86.59% | 93.9% | 0.16
| 246:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.51 | 1.7 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.23% | 62.31% | 93.53% | 91.76% | 0.125
| 247:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.83 | 1 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.71% | 82.85% | 93% | 92% | 0.075
| 248:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.2 | 1.26 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.18% | 89.67% | 96.03% | 88.1% | 0.1
| 249:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.29 | 1.01 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 99.41% | 89.13% | 94.06% | 95.05% | 0.055
| 250:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.52 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.64% | 87.86% | 88.06% | 89.55% | 0.075
| 251:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.42 | 0.9 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.19% | 87.87% | 93.33% | 93.33% | 0.06
| 252:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 1.1 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.76% | 80.53% | 92.73% | 94.55% | 0.07
| 253:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.43 | 1.13 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 98.68% | 82.43% | 91.15% | 93.81% | 0.085
| 254:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.9 | 1.2 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 99.29% | 87.88% | 93.33% | 95% | 0.07
| 255:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.46 | 1.44 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.89% | 84.78% | 90.28% | 95.14% | 0.105
| 256:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.14 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.7% | 88.76% | 88.41% | 88.41% | 0.08
| 257:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.3 | 0.9 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | R.L |  | 98.56% | 87.67% | 91.11% | 85.56% | 0.105
| 258:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.95 | 1.08 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.18% | 78.18% | 92.59% | 90.74% | 0.09
| 259:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.22 | 1.45 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.96% | 79.92% | 95.86% | 93.79% | 0.075
| 260:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.06 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.42% | 85.97% | 90.14% | 87.32% | 0.08
| 261:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.03 | 1.08 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.32% | 78.53% | 86.11% | 88.89% | 0.135
| 262:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.09 | 1.18 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.94% | 76.82% | 90.68% | 91.53% | 0.105
| 263:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.53 | 1.38 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.8% | 69.54% | 89.86% | 89.13% | 0.145
2018-11-04 | 264:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.8 | 1.02 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.02% | 78.75% | 91.18% | 90.2% | 0.095
| 265:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.53 | 0.96 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 98.23% | 78.81% | 91.67% | 91.67% | 0.08
| 266:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.39 | 0.79 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.42% | 85.34% | 88.61% | 89.87% | 0.085
| 267:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.47 | 1.78 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.07% | 72.49% | 93.82% | 92.13% | 0.125
| 268:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.61 | 1.43 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  | R.L |  | 98.04% | 74.51% | 93.01% | 91.61% | 0.11
| 269:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.17 | 1.17 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.29% | 77.37% | 88.03% | 88.03% | 0.14
| 270:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.9 | 1.43 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 5.59 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.63% | 93.47% | 96.5% | 92.31% | 0.08
| 271:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 23 | 3.04 | 0.08 | 0.22 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.35% | 86.78% | 97.37% | 92.76% | 0.15
| 272:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 16 | 2.53 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.5% | 84.19% | 97.23% | 96.44% | 0.08
| 273:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.35 | 2.22 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.86% | 73.41% | 96.4% | 95.05% | 0.095
| 274:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.68 | 1.55 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.63% | 79.82% | 95.48% | 90.97% | 0.105
| 275:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.04 | 1.37 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.76% | 82.96% | 94.16% | 91.24% | 0.1
| 276:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.12 | 1.24 | 0.4 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 96.7% | 82.58% | 67.74% | 94.35% | 0.235
| 277:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.42 | 1.61 | 0.19 | 0.09 | 111.11 | 7.95 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.82% | 74.92% | 88.2% | 94.41% | 0.14
| 278:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.78 | 1.28 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.36% | 77.85% | 90.63% | 94.53% | 0.095
| 279:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 1.55 | 0.16 | 0.42 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 95.19% | 74.3% | 89.68% | 72.9% | 0.29
| 280:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.57 | 0.64 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.48% | 90.26% | 89.06% | 79.69% | 0.1
| 281:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 19.1 | 1 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.58% | 94.76% | 94% | 90% | 0.08
| 282:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 28 | 1.11 | 0.11 | 0.26 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.34% | 96.04% | 90.09% | 76.58% | 0.185
| 283:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13.8 | 3.03 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.28% | 78.04% | 97.36% | 96.04% | 0.1
| 284:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.52 | 2.49 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.6% | 66.89% | 95.98% | 95.58% | 0.105
| 285:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.18 | 1.21 | 0.06 | 0.2 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.9% | 80.42% | 95.04% | 83.47% | 0.13
| 286:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.51 | 0.92 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.68 |  |  |  | 98.69% | 85.87% | 90.22% | 91.3% | 0.085
| 287:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.82 | 0.84 | 0.17 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.68 |  |  |  | 97.68% | 85.57% | 79.76% | 88.1% | 0.135
2018-11-05 | 288:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.35 | 0.9 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.3% | 87.76% | 82.22% | 90% | 0.125
| 289:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.71 | 0.95 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.42% | 83.36% | 94.74% | 86.32% | 0.09
| 290:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.25 | 0.78 | 0.09 | 0.44 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.76% | 87.52% | 88.46% | 43.59% | 0.265
| 291:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.55 | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.15% | 88.74% | 83.53% | 83.53% | 0.14
| 292:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.61 | 1.1 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.88% | 85.55% | 94.55% | 90% | 0.085
| 293:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.66 | 1.11 | 0.21 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.44% | 80.39% | 81.08% | 92.79% | 0.145
| 294:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.65 | 1 | 0.1 | 0.27 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.58% | 86.93% | 90% | 73% | 0.185
| 295:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.2 | 0.88 | 0.17 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.84% | 91.37% | 80.68% | 69.32% | 0.22
| 296:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 2.48 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.92% | 68.53% | 97.58% | 95.56% | 0.085
| 297:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.12 | 0.69 | 0.72 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.49% | 90.31% | -4.348% | 49.28% | 0.535
| 298:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.17 | 1.54 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.89% | 75.04% | 94.81% | 88.31% | 0.13
| 299:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.76 | 1.61 | 0.17 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97.68% | 79.25% | 89.44% | 88.2% | 0.18
| 300:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.1 | 1.82 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.91% | 81.98% | 93.96% | 93.96% | 0.11
| 301:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.76 | 1.46 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.41% | 78.4% | 86.99% | 89.04% | 0.175
| 302:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.55 | 2.09 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.79% | 68.09% | 95.22% | 90.91% | 0.145
| 303:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.34 | 1.67 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.6% | 68.73% | 95.81% | 95.21% | 0.075
| 304:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.4 | 1.31 | 0.08 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.16% | 88.51% | 93.89% | 74.05% | 0.21
| 305:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.94 | 0.94 | 0.29 | 0.55 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.71% | 88.16% | 69.15% | 41.49% | 0.42
| 306:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.75 | 0.87 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.86% | 90.06% | 88.51% | 88.51% | 0.1
| 307:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.63 | 1.13 | 0.12 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.09% | 86.91% | 89.38% | 81.42% | 0.165
| 308:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.63 | 2 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.91% | 79.23% | 96.5% | 93% | 0.105
| 309:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.05 | 1.33 | 0.09 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.81% | 81.13% | 93.23% | 72.93% | 0.225
| 310:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.72 | 0.7 | 0.34 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 95.37% | 87.76% | 51.43% | 72.86% | 0.265
| 311:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.11 | 2.11 | 0.18 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 97.3% | 65.47% | 91.47% | 92.89% | 0.165
2018-11-06 | 312:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 313:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.32 | 1.96 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  | R.L |  | 98.71% | 78.97% | 94.39% | 93.37% | 0.12
| 314:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 6.03 | 1.26 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 | R.L |  |  | 96.43% | 79.1% | 86.51% | 79.37% | 0.215
| 315:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.58 | 1.24 | 0.09 | 0.73 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 92.65% | 77.78% | 92.74% | 41.13% | 0.41
| 316:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.27 | 1 | 0.14 | 0.21 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 |  | R.L |  | 95.9% | 76.58% | 86% | 79% | 0.175
| 317:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.22 | 1.05 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.61% | 79.89% | 91.43% | 84.76% | 0.125
| 318:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 5.6 | 2.09 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.86% | 62.68% | 95.22% | 93.3% | 0.12
| 319:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.69 | 2.09 | 0.16 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 | R.L | R.L |  | 97.68% | 68.76% | 92.34% | 92.82% | 0.155
| 320:00 | Jobani Perez | 4.9 | 6.61 | 0.99 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.88% | 85.02% | 84.85% | 86.87% | 0.14
| 321:00 | Jobani Perez | 4.9 | 8.74 | 1.59 | 0.2 | 0.17 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97.88% | 81.81% | 87.42% | 89.31% | 0.185
| 322:00 | Jobani Perez | 4.9 | 7.01 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  | R.L |  | 98.36% | 85.88% | 89.9% | 86.87% | 0.115
| 323:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.67 | 1.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.77% | 74.07% | 95.24% | 95.24% | 0.07
| 324:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.06 | 1.21 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 98.72% | 76.09% | 95.87% | 93.39% | 0.065
| 325:00 | Jobani Perez | 4.9 | 7.52 | 0.62 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | 1.30 VISITA WFP, UMAS ALCALDIA | 98.07% | 91.76% | 79.03% | 74.19% | 0.145
| 326:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.69 | 1.18 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | Y OTRO ORGANISMO | 99.09% | 84.66% | 94.07% | 94.07% | 0.07
| 327:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.41 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.06% | 86.64% | 92.93% | 92.93% | 0.07
| 328:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.12 | 1.08 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.12% | 82.35% | 87.04% | 91.67% | 0.115
| 329:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.18 | 1.16 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.71% | 81.23% | 93.1% | 93.1% | 0.08
| 330:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.09 | 1.14 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 98.28% | 81.28% | 92.98% | 88.6% | 0.105
| 331:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.9 | 1.13 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.64% | 80.85% | 92.04% | 93.81% | 0.08
| 332:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.85 | 1.09 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.83% | 84.09% | 92.66% | 92.66% | 0.08
| 333:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.27 | 0.94 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 98.48% | 85.01% | 91.49% | 88.3% | 0.095
| 334:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.38 | 0.93 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.2% | 85.42% | 91.4% | 83.87% | 0.115
| 335:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.74 | 1.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.95% | 77% | 95.45% | 95.45% | 0.06
2018-11-07 | 336:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.27 | 1.13 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 98.85% | 86.34% | 92.04% | 91.15% | 0.095
| 337:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.96 | 0.86 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.32% | 85.57% | 89.53% | 87.21% | 0.1
| 338:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.74 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.11% | 89.91% | 91.18% | 91.18% | 0.06
| 339:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.06 | 0.9 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.84% | 85.15% | 92.22% | 92.22% | 0.07
| 340:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.73 | 1.09 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.52% | 76.96% | 94.5% | 92.66% | 0.07
| 341:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.43 | 0.82 | 0.08 | 18 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.85 |  |  |  | -104.1% | 81.49% | 90.24% | -2095% | 9.04
| 342:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.85 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.67% | 81.24% | 76.92% | 76.92% | 0.21
| 343:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.54 | 0.97 | 0.08 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 | R.L |  |  | 96.12% | 82.49% | 91.75% | 63.92% | 0.215
| 344:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.85 | 0.76 | 0.19 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.18% | 87.01% | 75% | 81.58% | 0.165
| 345:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.85 | 0.76 | 0.19 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.18% | 87.01% | 75% | 81.58% | 0.165
| 346:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.59 | 0.8 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.58% | 85.69% | 77.5% | 88.75% | 0.135
| 347:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.02 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.51% | 80.88% | 92.71% | 91.67% | 0.075
| 348:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.72 | 1.01 | 0.14 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.5% | 78.6% | 86.14% | 81.19% | 0.165
| 349:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.01 | 1.1 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.3% | 78.04% | 94.55% | 90% | 0.085
| 350:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.66 | 1.03 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.64% | 77.9% | 91.26% | 87.38% | 0.11
| 351:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.31 | 0.95 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.14% | 77.96% | 91.58% | 91.58% | 0.08
| 352:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.77 | 0.74 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.9% | 84.49% | 89.19% | 83.78% | 0.1
| 353:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.01 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.72 |  | R.L |  | 98.3% | 88.02% | 88.33% | 83.33% | 0.085
| 354:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.85 | 0.65 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.22% | 86.6% | 87.69% | 70.77% | 0.135
| 355:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.31 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.4% | 87.38% | 89.55% | 85.07% | 0.085
| 356:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.64 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.95% | 88.86% | 91.89% | 89.19% | 0.07
| 357:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.99 | 0.7 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.58% | 88.31% | 90% | 85.71% | 0.085
| 358:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.62 | 0.62 | 0.11 | 0.21 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.54% | 86.58% | 82.26% | 66.13% | 0.16
| 359:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.55 | 82 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.57% | -1702% | 99.91% | 99.93% | 0.065
2018-11-08 | 360:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.92 | 0.69 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.36% | 85.98% | 81.16% | 81.16% | 0.13
| 361:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.24 | 0.91 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.9% | 82.63% | 93.41% | 82.42% | 0.11
| 362:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.53 | 0.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.77% | 86.22% | 90% | 92.22% | 0.08
| 363:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.1 | 0.68 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 98.81% | 93.27% | 77.94% | 86.76% | 0.12
| 364:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.91 | 0.93 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.07% | 84.26% | 93.55% | 94.62% | 0.055
| 365:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.18 | 1.07 | 0.28 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 96.94% | 85.1% | 73.83% | 85.05% | 0.22
| 366:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11.07 | 0.88 | 0.19 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.64% | 92.05% | 78.41% | 87.5% | 0.15
| 367:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.7 | 1.4 | 0.13 | 0.18 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.4% | 94.55% | 90.71% | 87.14% | 0.155
| 368:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.2 | 2.94 | 0.18 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.37% | 88.33% | 93.88% | 95.24% | 0.16
| 369:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.8 | 2.22 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.32% | 86.79% | 95.95% | 93.69% | 0.115
| 370:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.5 | 2.24 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.74% | 80.52% | 93.75% | 93.3% | 0.145
| 371:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.09 | 1.99 | 0.09 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.88% | 80.28% | 95.48% | 72.86% | 0.315
| 372:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.33 | 4.43 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.8% | 46.82% | 98.65% | 96.84% | 0.1
| 373:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.37 | 1.94 | 0.2 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.57% | 69.54% | 89.69% | 94.33% | 0.155
| 374:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 1.76 | 0.18 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.38% | 77.66% | 89.77% | 77.84% | 0.285
| 375:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.55 | 2.85 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.36% | 66.67% | 96.84% | 93.33% | 0.14
| 376:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.99 | 1.03 | 0.13 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.14% | 85.26% | 87.38% | 73.79% | 0.2
| 377:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.9 | 1.36 | 0.12 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.46% | 80.29% | 91.18% | 83.09% | 0.175
| 378:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.85 | 2.12 | 0.18 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR | 96.41% | 63.76% | 91.51% | 88.68% | 0.21
| 379:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 34.9 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  | TURBIDEZ MAYOR DE 100 UTM | 99.46% | 98.28% | 66.67% | 70% | 0.19
| 380:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 524 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | LIMPIEZA EN UN BOTE CARGA
| 381:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 150 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | CONSTANTE Y EN LA LINEA DE
| 382:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 174 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | DESINFECCION ALAS 8PM
| 383:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 32.3 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
2018-11-09 | 384:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 18.5 | 1.45 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.32% | 92.16% | 90.34% | 92.41% | 0.125
| 385:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.2 | 7.29 | - | - | 111.11 | 7.936 | 5.67 | -
| 386:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.6 | 3.39 | 0.14 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.53% | 70.78% | 95.87% | 94.1% | 0.17
| 387:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.4 | 1.32 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.46% | 85.96% | 87.88% | 90.15% | 0.145
| 388:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.96 | 2.44 | 0.25 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.94% | 72.77% | 89.75% | 95.08% | 0.185
| 389:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.88 | 0.93 | 0.18 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 97.46% | 88.2% | 80.65% | 76.34% | 0.2
| 390:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9 | 1.5 | 0.3 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.44% | 83.33% | 80% | 89.33% | 0.23
| 391:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.91 | 0.93 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.93% | 88.24% | 90.32% | 91.4% | 0.085
| 392:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.61 | 0.86 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.07% | 90.01% | 90.7% | 90.7% | 0.08
| 393:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.8 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.42% | 92.54% | 92.23% | 92.23% | 0.08
| 394:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.75 | 0.89 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.97% | 88.52% | 93.26% | 88.76% | 0.08
| 395:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.62 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  | R.L |  | 98.84% | 89.33% | 89.13% | 89.13% | 0.1
| 396:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.34 | 0.84 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.05% | 88.56% | 91.67% | 91.67% | 0.07
| 397:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.46 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.94% | 89.72% | 89.66% | 89.66% | 0.09
| 398:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.31 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.84% | 90.01% | 89.04% | 87.67% | 0.085
| 399:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 0.96 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.05% | 90.4% | 89.58% | 90.62% | 0.095
| 400:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.81 | 0.85 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.85% | 89.12% | 89.41% | 89.41% | 0.09
| 401:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.82 | 1.1 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 98.98% | 87.53% | 91.82% | 91.82% | 0.09
| 402:00 | Jobani Perez | 2.8 | 69.5 | 1.49 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 3.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.78% | 97.86% | 90.6% | 89.26% | 0.15
| 403:00 | Jobani Perez | 2.8 | 24.5 | 1.55 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.67% | 93.67% | 94.84% | 94.84% | 0.08
| 404:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22 | 1.22 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.5% | 94.45% | 93.44% | 88.52% | 0.11
| 405:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.7 | 0.89 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.46% | 93.95% | 91.01% | 91.01% | 0.08
| 406:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22.1 | 1.11 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.46% | 94.98% | 92.79% | 85.59% | 0.12
| 407:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22.7 | 0.96 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 99.67% | 95.77% | 91.67% | 92.71% | 0.075
| 408:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 1.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.43% | 90.93% | 94.49% | 92.91% | 0.08
2018-11-10 | 409:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 1.01 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.39% | 92.79% | 91.09% | 92.08% | 0.085
| 410:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.3% | 92.89% | 90.11% | 90.11% | 0.09
| 411:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.7 | 1.01 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.41% | 92.05% | 93.07% | 92.08% | 0.075
| 412:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.9 | 1.66 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.9% | 84.77% | 94.58% | 90.96% | 0.12
| 413:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.7 | 3.2 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.16% | 76.64% | 96.25% | 96.56% | 0.115
| 414:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.3 | 2.21 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.15% | 82.03% | 94.12% | 96.38% | 0.105
| 415:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11.5 | 2.15 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.3% | 81.3% | 96.28% | 96.28% | 0.08
| 416:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.7 | 2.4 | 0.14 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 97.99% | 75.26% | 94.17% | 89.58% | 0.195
| 417:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.01 | 2.54 | 0.17 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97% | 63.77% | 93.31% | 90.16% | 0.21
| 418:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.47 | 2.28 | 0.27 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.99% | 75.92% | 88.16% | 95.18% | 0.19
| 419:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.41 | 1.99 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  | R.L |  | 98.38% | 73.14% | 95.48% | 92.46% | 0.12
| 420:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.94 | 2.55 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.98% | 57.07% | 94.9% | 95.69% | 0.12
| 421:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.37 | 2.38 | 0.15 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.72% | 62.64% | 93.7% | 94.12% | 0.145
| 422:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.65 | 2.55 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.82% | 61.65% | 95.69% | 92.94% | 0.145
| 423:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.11 | 1.69 | 0.08 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 96.81% | 72.34% | 95.27% | 81.66% | 0.195
| 424:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.49 | 1.6 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.54% | 75.35% | 95.62% | 92.5% | 0.095
| 425:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.35 | 1.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.5% | 74.21% | 94.93% | 93.48% | 0.08
| 426:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.94 | 1.14 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.57% | 76.92% | 87.72% | 91.23% | 0.12
| 427:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.52 | 1.44 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 | R.L |  |  | 97.74% | 73.91% | 90.28% | 92.36% | 0.125
| 428:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.83 | 1.58 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.89 |  |  |  | 98.46% | 72.9% | 94.3% | 94.3% | 0.09
| 429:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.16 | 1.49 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 | R.L |  |  | 97.73% | 75.81% | 90.6% | 90.6% | 0.14
| 430:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.99 | 1.51 | 0.19 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 96.89% | 69.74% | 87.42% | 92.05% | 0.155
| 431:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.07 | 1.42 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.35% | 76.61% | 95.07% | 90.85% | 0.1
2018-11-11 | 432:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.57 | 1.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.65% | 74.15% | 94.44% | 95.14% | 0.075
| 433:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 1.93 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  | R.L |  | 97.76% | 67.99% | 94.82% | 91.19% | 0.135
| 434:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.21 | 1.46 | 0.25 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 95.3% | 71.98% | 82.88% | 83.56% | 0.245
| 435:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.5 | 1.41 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.91% | 74.36% | 94.33% | 89.36% | 0.115
| 436:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.26 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 97.91% | 72.43% | 92.41% | 92.41% | 0.11
| 437:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.08 | 1.36 | 0.14 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.05% | 77.63% | 89.71% | 75% | 0.24
| 438:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.13 | 1.86 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.55% | 69.66% | 94.62% | 89.25% | 0.15
| 439:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.34 | 1.38 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.79% | 78.23% | 94.2% | 85.51% | 0.14
| 440:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.71 | 1.18 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.84% | 82.41% | 92.37% | 83.05% | 0.145
| 441:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.97 | 1.17 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  | R.L |  | 97.8% | 85.32% | 91.45% | 78.63% | 0.175
| 442:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.53 | 1.84 | 0.24 | 0.59 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.65% | 80.69% | 86.96% | 67.93% | 0.415
| 443:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.21 | 2.52 | 0.21 | 0.33 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.71% | 69.31% | 91.67% | 86.9% | 0.27
| 444:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.6 | 1.58 | 0.09 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.3% | 85.09% | 94.3% | 82.91% | 0.18
| 445:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.24 | 2.94 | 0.16 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.1% | 59.39% | 94.56% | 91.16% | 0.21
| 446:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.16 | 2.65 | 0.17 | 0.51 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.48% | 56.98% | 93.58% | 80.75% | 0.34
| 447:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.76 | 1.94 | 0.14 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.04% | 71.3% | 92.78% | 86.6% | 0.2
| 448:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.06 | 1.79 | 0.17 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.31% | 74.65% | 90.5% | 88.27% | 0.19
| 449:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.68 | 1.19 | 0.15 | 0.37 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.11% | 82.19% | 87.39% | 68.91% | 0.26
| 450:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.72 | 1.13 | 0.13 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.47% | 85.36% | 88.5% | 76.99% | 0.195
| 451:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.43 | 1.14 | 0.16 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 94.38% | 79.01% | 85.96% | 60.53% | 0.305
| 452:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.16 | 2.47 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.97% | 65.5% | 94.74% | 93.52% | 0.145
| 453:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.67 | 1.39 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.71% | 75.49% | 92.81% | 88.49% | 0.13
| 454:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.37 | 0.98 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.37% | 86.7% | 88.78% | 86.73% | 0.12
| 455:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13 | 1.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.38% | 89.31% | 94.24% | 94.24% | 0.08
2018-11-12 | 456:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 457:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.39 | 1.26 | 0.15 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.38% | 76.62% | 88.1% | 80.95% | 0.195
| 458:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.41 | 1.68 | 0.18 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.35% | 73.79% | 89.29% | 90.48% | 0.17
| 459:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.64 | 1.66 | 0.22 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.8% | 64.22% | 86.75% | 89.76% | 0.195
| 460:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.39 | 1.03 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.75% | 80.89% | 81.55% | 84.47% | 0.175
| 461:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.64 | 2.6 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.06% | 43.97% | 96.92% | 96.15% | 0.09
| 462:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.39 | 1.12 | 0.13 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.95% | 82.47% | 88.39% | 76.79% | 0.195
| 463:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.83 | 0.98 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | R.L |  | 98.32% | 85.65% | 90.82% | 85.71% | 0.115
| 464:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 1.01 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.22% | 92.11% | 93.07% | 87.13% | 0.1
| 465:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.03 | 1.07 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.95% | 88.15% | 89.72% | 92.52% | 0.095
| 466:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.91 | 0.9 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.56% | 84.77% | 90% | 91.11% | 0.085
| 467:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.83 | 0.98 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.38% | 88.9% | 94.9% | 93.88% | 0.055
| 468:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.4 | 1.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 99.15% | 85.74% | 94.78% | 93.28% | 0.08
| 469:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.21 | 1.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.96% | 83.68% | 94.03% | 93.28% | 0.085
| 470:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.59 | 1.09 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.41% | 83.46% | 89.91% | 90.83% | 0.105
| 471:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.13 | 1.15 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | VISITA DE CORRIOL Y PERSONAL | 97.63% | 81.24% | 88.7% | 86.09% | 0.145
| 472:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.06 | 1.09 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  | DE HONDURAS HACIENDO UNA | 98.68% | 82.01% | 92.66% | 92.66% | 0.08
| 473:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.98 | 1.21 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  | SUPERVICION | 98.93% | 82.66% | 92.56% | 95.04% | 0.075
| 474:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.46 | 1.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.84% | 81.73% | 94.07% | 93.22% | 0.075
| 475:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.83 | 1.03 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.28% | 82.33% | 92.23% | 88.35% | 0.1
| 476:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.88 | 0.8 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.21% | 86.39% | 87.5% | 86.25% | 0.105
| 477:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.28 | 1.09 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 98.57% | 82.64% | 90.83% | 92.66% | 0.09
| 478:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.11 | 1.17 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.69% | 80.85% | 92.31% | 94.02% | 0.08
| 479:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.89 | 0.89 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.39% | 84.89% | 86.52% | 92.13% | 0.095
2018-11-13 | 480:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.79 | 0.75 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.45% | 87.05% | 86.67% | 89.33% | 0.09
| 481:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.62 | 0.95 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.67% | 83.1% | 92.63% | 91.58% | 0.075
| 482:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.52 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.34% | 84.51% | 90% | 88.57% | 0.075
| 483:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 0.91 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.43% | 93.5% | 90.11% | 92.31% | 0.08
| 484:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.38 | 1.12 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.05% | 86.63% | 92.86% | 92.86% | 0.08
| 485:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.28 | 0.77 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 98.67% | 85.42% | 89.61% | 92.21% | 0.07
| 486:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.61 | 0.84 | 0.22 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.28% | 87.29% | 73.81% | 83.33% | 0.18
| 487:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.86 | 0.69 | 0.11 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 96.81% | 85.8% | 84.06% | 71.01% | 0.155
| 488:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.51 | 0.75 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.12% | 83.37% | 86.67% | 90.67% | 0.085
| 489:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.35 | 0.78 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89 |  |  |  | 97.29% | 85.42% | 82.05% | 80.77% | 0.145
| 490:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.87 | 0.87 | 0.31 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89 |  | R.L |  | 95.79% | 82.14% | 64.37% | 88.51% | 0.205
| 491:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.54 | 0.8 | 0.25 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89 |  |  |  | 95.59% | 82.38% | 68.75% | 81.25% | 0.2
| 492:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.55 | 0.76 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.89 | R.L |  |  | 98.02% | 83.3% | 86.84% | 89.47% | 0.09
| 493:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.87 | 1.48 | 0.33 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.96 |  |  | PLANTA DESACTIVADA SE LAVO | 95.59% | 69.61% | 77.7% | 93.24% | 0.215
| 497:00 | Sergio Torrez | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | 7.55 | 5.67 | - |  |  | FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR
| 498:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.38 | 4.16 | 0.1 | 0.44 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  | ALAS 5PM SE ACTIVA NUEVAMENTE | 95.77% | 34.8% | 97.6% | 89.42% | 0.27
| 499:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 6.26 | 3.84 | 0.46 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.9 | R.L |  |  | 94.57% | 38.66% | 88.02% | 94.27% | 0.34
| 500:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.99 | 3.48 | 0.47 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 93.69% | 30.26% | 86.49% | 95.4% | 0.315
| 501:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.73 | 3.2 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.25% | 14.21% | 97.19% | 94.06% | 0.14
| 502:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.8 | 2.16 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.94% | 80% | 96.76% | 92.59% | 0.115
| 503:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.31 | 3.34 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.88% | 54.31% | 95.81% | 94.91% | 0.155
2018-11-14 | 504:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.26 | 2.7 | 0.09 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.93% | 62.81% | 96.67% | 92.22% | 0.15
| 506:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.26 | 2.78 | 0.19 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 96.77% | 47.15% | 93.17% | 94.6% | 0.17
| 507:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.03 | 2.48 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.91% | 50.7% | 96.77% | 94.76% | 0.105
| 508:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 2.2 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.01% | 51.43% | 96.82% | 95% | 0.09
| 509:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 2.31 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.17% | 47.02% | 97.4% | 95.67% | 0.08
| 510:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.39 | 2.13 | 0.08 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.85% | 51.48% | 96.24% | 78.4% | 0.27
| 511:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.37 | 4.53 | 0.16 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.81% | 15.64% | 96.47% | 93.6% | 0.225
| 512:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.46 | 2.61 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | R.L |  |  | 97.44% | 52.2% | 94.64% | 94.64% | 0.14
| 513:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.51 | 3.84 | 0.28 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.31% | 41.01% | 92.71% | 94.79% | 0.24
| 514:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.18 | 3.68 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.17% | 40.45% | 94.84% | 95.65% | 0.175
| 515:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.21 | 3.09 | 0.17 | 0.41 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.33% | 50.24% | 94.5% | 86.73% | 0.29
| 516:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA
| 517:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.89 | 2.86 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  | R.L | POR LIMPIEZA EN LINEA Y CAPTACION | 98.26% | 58.49% | 95.45% | 96.15% | 0.12
| 518:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.21 | 3.91 | 0.44 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.41% | 37.04% | 88.75% | 96.68% | 0.285
| 519:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.64 | 3.12 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.96% | 44.68% | 96.15% | 96.47% | 0.115
| 520:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.13 | 2.87 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.69% | 44.05% | 94.43% | 93.73% | 0.17
| 521:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.15 | 2.27 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.96% | 55.92% | 94.71% | 96.04% | 0.105
| 522:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.23 | 2.21 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.32% | 57.74% | 92.76% | 94.57% | 0.14
| 523:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.12 | 2.24 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | NO HAY AIRE EN LA PLANTA | 98.69% | 63.4% | 96.88% | 95.98% | 0.08
| 524:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.52 | 2.35 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.01% | 48.01% | 96.6% | 95.74% | 0.09
| 525:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.46 | 2.173 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.45% | 66.36% | 97.24% | 93.56% | 0.1
| 526:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.71 | 2.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.83% | 69.65% | 96.58% | 95.73% | 0.09
| 527:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.08 | 2.29 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.78% | 62.34% | 95.63% | 92.58% | 0.135
2018-11-15 | 528:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 529:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.62 | 2.63 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.6% | 53.2% | 96.58% | 93.16% | 0.135
| 530:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.02 | 2.66 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.51% | 47.01% | 95.86% | 94.74% | 0.125
| 531:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.89 | 2.1 | 0.18 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.03% | 57.06% | 91.43% | 94.76% | 0.145
| 532:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.42 | 2.18 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.08% | 50.68% | 96.33% | 95.87% | 0.085
| 533:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.9 | 2.15 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 98.16% | 56.12% | 96.74% | 94.88% | 0.09
| 534:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | 2.1 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.1% | 53.02% | 95.71% | 96.19% | 0.085
| 535:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.3 | 2.38 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.71 |  |  |  | 97.92% | 55.09% | 95.8% | 94.96% | 0.11
| 536:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 2.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.7% | 54.28% | 97.15% | 97.15% | 0.07
| 537:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.21 | 2.32 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.37% | 55.47% | 97.41% | 95.26% | 0.085
| 538:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.19 | 2.36 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 98.17% | 54.53% | 96.61% | 95.34% | 0.095
| 539:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.83 | 2.29 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.03% | 52.59% | 96.07% | 95.63% | 0.095
| 540:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.3 | 2.33 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.11% | 56.04% | 96.14% | 95.28% | 0.1
| 541:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.28 | 2.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.3% | 54.36% | 96.27% | 96.27% | 0.09
| 542:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.2 | 2.45 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.27% | 52.88% | 96.33% | 96.33% | 0.09
| 543:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.04 | 2.49 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.21% | 50.6% | 96.39% | 96.39% | 0.09
| 544:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.05 | 2.43 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.22% | 51.88% | 96.71% | 95.88% | 0.09
| 545:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.76 | 2.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.52% | 57.81% | 96.71% | 96.3% | 0.085
| 546:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 2.63 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 98.67% | 53.45% | 97.34% | 96.96% | 0.075
| 547:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.32 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.73% | 58.86% | 96.92% | 96.92% | 0.08
| 548:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.86 | 2.51 | 0.8 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.58% | 57.17% | 68.13% | 97.21% | 0.435
| 549:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.86 | 2.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.55% | 60.41% | 96.12% | 96.55% | 0.085
| 550:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.84 | 2.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.54% | 58.56% | 96.69% | 96.28% | 0.085
| 551:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.6 | 2.28 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.48% | 59.29% | 96.49% | 96.05% | 0.085
2018-11-16 | 552:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.95 | 2.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 98.74% | 57.65% | 97.22% | 96.83% | 0.075
| 553:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 2.09 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.5% | 63.01% | 96.17% | 95.69% | 0.085
| 554:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.8 | 2.51 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.6% | 63.09% | 95.62% | 96.81% | 0.095
| 555:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.72 | 2.64 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.25% | 53.85% | 96.59% | 95.83% | 0.1
| 556:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.8 | 2.42 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.45% | 58.28% | 96.69% | 95.87% | 0.09
| 557:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.58 | 2.06 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.71% | 68.69% | 95.63% | 96.12% | 0.085
| 558:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 1.62 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.13% | 62.76% | 94.44% | 90.12% | 0.125
| 559:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.72 | 1.52 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 | R.L |  |  | 97.04% | 59.14% | 94.74% | 90.79% | 0.11
| 560:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 1.64 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 95.73% | 58.79% | 92.68% | 86.59% | 0.17
| 561:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.01 | 1.88 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.6% | 62.48% | 93.09% | 94.15% | 0.12
| 562:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.48 | 1.97 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.21% | 56.03% | 95.43% | 91.88% | 0.125
| 563:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.5 | 1.99 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.67% | 55.78% | 95.48% | 93.97% | 0.105
| 564:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.02 | 1.97 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.11% | 60.76% | 92.89% | 92.39% | 0.145
| 565:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 2.36 | 0.12 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 95.23% | 40.7% | 94.92% | 88.98% | 0.19
| 566:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.67 | 2.19 | 0.19 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.36% | 53.1% | 91.32% | 93.15% | 0.17
| 567:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 2.67 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.8% | 41.06% | 95.13% | 94.01% | 0.145
| 568:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.47 | 2.55 | 0.1 | 0.34 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  | R.L |  | 95.08% | 42.95% | 96.08% | 86.67% | 0.22
| 569:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.89 | 1.99 | 0.39 | 0.17 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.8% | 48.84% | 80.4% | 91.46% | 0.28
| 570:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.58 | 1.73 | 0.19 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.52% | 62.23% | 89.02% | 87.28% | 0.205
| 571:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.11 | 2.01 | 0.22 | 0.25 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.4% | 60.67% | 89.05% | 87.56% | 0.235
| 572:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.88 | 2.06 | 0.2 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 95.36% | 46.91% | 90.29% | 92.23% | 0.18
| 573:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.13 | 1.94 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 97.7% | 53.03% | 94.85% | 95.36% | 0.095
| 574:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 1.71 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.47% | 65.1% | 95.91% | 95.32% | 0.075
| 575:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.82 | 1.82 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.13% | 62.24% | 95.05% | 95.05% | 0.09
2018-11-17 | 576:00 | Sergio Torrez
| 577:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.82 | 1.87 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.03% | 61.2% | 94.65% | 95.19% | 0.095
| 578:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 1.87 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.93% | 59.35% | 94.65% | 95.19% | 0.095
| 579:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.1 | 1.64 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.43% | 67.84% | 95.73% | 94.51% | 0.08
| 580:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.77 | 1.7 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 96.95% | 54.91% | 91.76% | 94.71% | 0.115
| 581:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 1.53 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.99 |  |  |  | 97.11% | 61.56% | 93.46% | 91.5% | 0.115
| 582:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.16 | 1.89 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 97.36% | 54.57% | 95.77% | 92.59% | 0.11
| 583:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.19 | 1.91 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.85% | 54.42% | 96.34% | 94.24% | 0.09
| 584:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.08 | 1.68 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.18% | 58.82% | 93.45% | 92.86% | 0.115
| 585:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.58 | 1.49 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | R.L |  |  | 97.16% | 67.47% | 94.63% | 87.92% | 0.13
| 586:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.36 | 1.67 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.02% | 61.7% | 94.01% | 90.42% | 0.13
| 587:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.34 | 1.55 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.22% | 70.97% | 94.84% | 92.9% | 0.095
| 589:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.67 | 1.9 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.8% | 66.49% | 94.21% | 92.63% | 0.125
| 590:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.92 | 1.82 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.76% | 63.01% | 96.15% | 91.76% | 0.11
| 591:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.05 | 1.75 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.12% | 65.35% | 96% | 93.14% | 0.095
| 592:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.3 | 1.85 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.02% | 65.09% | 95.68% | 92.97% | 0.105
| 593:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.67 | 1.62 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.06% | 71.43% | 94.44% | 91.98% | 0.11
| 594:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.78 | 1.64 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.91% | 78.92% | 95.12% | 94.51% | 0.085
| 595:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.55 | 1.74 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.61% | 76.95% | 94.25% | 93.68% | 0.105
| 596:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.8 | 1.97 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 99.14% | 84.61% | 95.43% | 93.4% | 0.11
| 597:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 17.4 | 4.54 | 0.12 | 0.69 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.67% | 73.91% | 97.36% | 84.8% | 0.405
| 598:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.4 | 6.29 | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
| 599:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.59 | 4.4 | 0.11 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.23% | 54.12% | 97.5% | 94.77% | 0.17
2018-11-18 | 600:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.42 | 3.78 | 0.15 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | R.L |  |  | 98.34% | 55.11% | 96.03% | 96.56% | 0.14
| 601:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.4 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 602:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.4 | 2.61 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.23% | 78.95% | 96.93% | 95.79% | 0.095
| 603:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.7 | 2.69 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.93% | 77.01% | 95.91% | 94.8% | 0.125
| 604:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 19.9 | 3.97 | 0.11 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.17% | 80.05% | 97.23% | 94.46% | 0.165
| 605:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 22.3 | 9.04 | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
| 606:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 20 | 7.71 | 0.2 | 0.39 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.52% | 61.45% | 97.41% | 94.94% | 0.295
| 607:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15 | 5.59 | 0.16 | 0.41 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.1% | 62.73% | 97.14% | 92.67% | 0.285
| 608:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.6 | 6.28 | 0.16 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.37% | 62.17% | 97.45% | 93.95% | 0.27
| 609:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16 | 5.88 | 0.15 | 0.37 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.38% | 63.25% | 97.45% | 93.71% | 0.26
| 610:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.1 | 3.52 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.25% | 78.14% | 97.44% | 95.74% | 0.12
| 611:00 | Jobani Perez | 2.8 | 16.3 | 3.32 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 99.39% | 79.63% | 96.99% | 96.99% | 0.1
| 612:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.3 | 4.16 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 99.31% | 72.81% | 97.84% | 97.12% | 0.105
| 613:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.5 | 2.79 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.28% | 80.76% | 96.77% | 95.7% | 0.105
| 614:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.3 | 3.12 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.3% | 78.18% | 97.44% | 96.15% | 0.1
| 615:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14 | 3.3 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.36% | 76.43% | 97.27% | 97.27% | 0.09
| 616:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.1 | 2.99 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.12% | 77.18% | 96.66% | 95.65% | 0.115
| 617:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.3 | 3.32 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.31% | 73.01% | 98.19% | 96.69% | 0.085
| 618:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.4 | 3.1 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.4% | 76.87% | 97.1% | 97.74% | 0.08
| 619:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.1 | 2.97 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 99.38% | 75.45% | 97.31% | 97.64% | 0.075
| 620:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.9 | 3.08 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.29% | 74.12% | 97.08% | 97.4% | 0.085
| 621:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11 | 2.55 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.27% | 76.82% | 96.86% | 96.86% | 0.08
| 622:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.4 | 2.12 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.44% | 85.28% | 96.23% | 96.23% | 0.08
| 623:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10 | 1.7 | 0.08 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.75% | 83% | 95.29% | 90% | 0.125
2018-11-19 | 624:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.1 | 3.7 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.87% | 66.67% | 97.57% | 95.68% | 0.125
| 625:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.91 | 2.31 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.09% | 76.69% | 96.1% | 96.1% | 0.09
| 626:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.7 | 2.72 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.12% | 71.96% | 96.69% | 97.06% | 0.085
| 627:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.4 | 1.74 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.13% | 83.27% | 95.4% | 94.25% | 0.09
| 628:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.14 | 1.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.2% | 83.91% | 94.66% | 95.42% | 0.065
| 629:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.5 | 1.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 98.91% | 74.73% | 95.68% | 95.68% | 0.06
| 630:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 1.11 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.95% | 74.31% | 84.68% | 83.78% | 0.175
| 631:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.76 | 1.77 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.34% | 52.93% | 94.92% | 93.79% | 0.1
| 632:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.13 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.82% | 73.37% | 92.73% | 90.91% | 0.09
| 633:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.23 | 1.25 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 | R.L |  |  | 97.9% | 76.1% | 92% | 90.4% | 0.11
| 634:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.86 | 1.32 | 0.14 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.24% | 72.84% | 89.39% | 68.18% | 0.28
| 635:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.48 | 1.7 | 0.3 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.31% | 62.05% | 82.35% | 92.94% | 0.21
| 636:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.59 | 1.53 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.15% | 66.67% | 94.77% | 94.12% | 0.085
| 637:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.63 | 1.76 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.95% | 61.99% | 94.32% | 94.89% | 0.095
| 638:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.94 | 1.67 | 0.16 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.86% | 66.19% | 90.42% | 91.02% | 0.155
| 639:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.25 | 1.47 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  | R.L |  | 97.88% | 65.41% | 93.88% | 93.88% | 0.09
| 640:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 1.38 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.87% | 69.06% | 93.48% | 92.75% | 0.095
| 641:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.79 | 1.25 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.02% | 73.9% | 92.8% | 92% | 0.095
| 642:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 1.27 | 0.33 | 0.4 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 91.7% | 71.14% | 74.02% | 68.5% | 0.365
| 643:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.71 | 1.84 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.56% | 60.93% | 92.39% | 95.11% | 0.115
| 644:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.51 | 1.39 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.9% | 69.18% | 91.37% | 88.49% | 0.14
| 645:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.21 | 1.57 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.86% | 62.71% | 96.82% | 91.72% | 0.09
| 646:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.94 | 1.11 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.72% | 71.83% | 92.79% | 90.99% | 0.09
| 647:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.44 | 1.27 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.4% | 71.4% | 89.76% | 85.04% | 0.16
2018-11-20 | 648:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | 7.27 | 5.67 | -
| 649:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 1.04 | 0.34 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 92.76% | 70.45% | 67.31% | 83.65% | 0.255
| 650:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.41 | 1.63 | 0.56 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 90.76% | 52.2% | 65.64% | 95.71% | 0.315
| 651:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.15 | 1.11 | 0.18 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.28% | 78.45% | 83.78% | 90.99% | 0.14
| 652:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.42 | 1.29 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.49% | 62.28% | 90.7% | 90.7% | 0.12
| 653:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.84 | 1.56 | 0.22 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 95.31% | 59.38% | 85.9% | 91.03% | 0.18
| 654:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.18 | 1.72 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.07% | 66.8% | 94.77% | 93.6% | 0.1
| 655:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.81 | 1.67 | 0.08 | 0.58 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.14% | 65.28% | 95.21% | 65.27% | 0.33
| 656:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.04 | 1.29 | 0.08 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | R.L | SE HIZO CAMBIO DE BATERIA AL CRONOMETRO | 96.92% | 74.4% | 93.8% | 82.17% | 0.155
| 657:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.73 | 1.65 | 0.13 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.98% | 65.12% | 92.12% | 84.85% | 0.19
| 658:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.35 | 1.83 | 0.16 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.07% | 65.79% | 91.26% | 85.79% | 0.21
| 659:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.73 | 1.42 | 0.09 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.43% | 78.9% | 93.66% | 72.54% | 0.24
| 660:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 14 | 1.62 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.18% | 88.43% | 93.21% | 92.59% | 0.115
| 661:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.82 | 1.65 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.61% | 75.81% | 95.15% | 93.33% | 0.095
| 662:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.46 | 1.66 | 0.43 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | R.L |  |  | 95.51% | 74.3% | 74.1% | 90.96% | 0.29
| 663:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.23 | 2.12 | 0.24 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.43% | 65.97% | 88.68% | 96.23% | 0.16
| 664:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.8 | 2.75 | 0.08 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.8% | 80.07% | 97.09% | 90.91% | 0.165
| 665:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 17.6 | 1.88 | 0.23 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.01% | 89.32% | 87.77% | 93.62% | 0.175
| 666:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 36.8 | 2.71 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.65% | 92.64% | 96.68% | 93.73% | 0.13
| 667:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 34.5 | 4.42 | 0.33 | 0.19 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.25% | 87.19% | 92.53% | 95.7% | 0.26
| 668:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 19 | 4.69 | 0.69 | 0.13 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.84% | 75.32% | 85.29% | 97.23% | 0.41
| 669:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.2 | 4.28 | 0.29 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 98.09% | 58.04% | 93.22% | 97.66% | 0.195
| 670:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.76 | 2.74 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.23% | 68.72% | 96.35% | 92.34% | 0.155
| 671:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.89 | 1.57 | 0.22 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.1% | 77.21% | 85.99% | 88.54% | 0.2
2018-11-21 | 672:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | -
| 673:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.33 | 2.05 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | CAMBIO DE 2 PARE DE BATERIA AL | 97.28% | 61.54% | 95.12% | 90.73% | 0.145
| 674:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.63 | 1.21 | 0.11 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | TURBIDIMETRO | 96% | 73.87% | 90.91% | 78.51% | 0.185
| 675:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | - | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | - |  |  | SE HIZO LIMPIEZA
| 676:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.38 | 1.25 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.05% | 76.77% | 93.6% | 89.6% | 0.105
| 677:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.26 | 1.4 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.8% | 80.72% | 90.71% | 86.43% | 0.16
| 678:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.82 | 2.26 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.59% | 61.17% | 96.02% | 91.59% | 0.14
| 679:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.8 | 0.89 | 0.12 | 0.34 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 96.03% | 84.66% | 86.52% | 61.8% | 0.23
| 680:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.9 | 1.19 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.94% | 89.08% | 91.6% | 89.08% | 0.115
| 681:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.33 | 1.35 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.93% | 85.53% | 94.07% | 91.11% | 0.1
| 682:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.47 | 1.16 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.22% | 82.07% | 91.38% | 88.79% | 0.115
| 683:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.55 | 1.11 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.54% | 85.3% | 87.39% | 92.79% | 0.11
| 684:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.05 | 1.48 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.12% | 70.69% | 91.89% | 95.27% | 0.095
| 685:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.37 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.51% | 85.1% | 88.75% | 91.25% | 0.08
| 686:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.67 | 0.8 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 98.77% | 85.89% | 90% | 92.5% | 0.07
| 687:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 1.58 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.05% | 70.63% | 93.04% | 93.67% | 0.105
| 688:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.98 | 0.97 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.99% | 83.78% | 88.66% | 86.6% | 0.12
| 689:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.56 | 1.74 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.11% | 68.71% | 94.25% | 93.68% | 0.105
| 690:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.53 | 1.27 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.19% | 77.03% | 91.34% | 92.91% | 0.1
| 691:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.72 | 1.2 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.09% | 74.58% | 92.5% | 92.5% | 0.09
| 692:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.68 | 1.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 98.42% | 79.05% | 92.44% | 92.44% | 0.09
| 693:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.96 | 1 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.98% | 79.84% | 90% | 90% | 0.1
| 694:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.63 | 1.04 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.31% | 81.53% | 91.35% | 90.38% | 0.095
| 695:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.71 | 1.03 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.51% | 81.96% | 92.23% | 91.26% | 0.085
2018-01-22 | 696:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.4 | 1.29 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.15% | 76.11% | 92.25% | 92.25% | 0.1
| 697:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.73 | 1.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.43% | 75.92% | 93.48% | 93.48% | 0.09
| 698:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.08 | 1.78 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.93% | 64.96% | 94.94% | 93.26% | 0.105
| 699:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.09 | 1.12 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 98.04% | 78% | 91.07% | 91.07% | 0.1
| 700:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.62 | 1.32 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.31% | 76.51% | 92.42% | 93.18% | 0.095
| 701:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 1.21 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.33% | 77.51% | 92.56% | 92.56% | 0.09
| 702:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.23 | 1.86 | 0.23 | 0.12 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.58% | 74.27% | 87.63% | 93.55% | 0.175
| 703:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.01 | 1.55 | 0.21 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.39% | 82.8% | 86.45% | 94.84% | 0.145
| 704:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 25.2 | 1.57 | 0.22 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.09% | 93.77% | 85.99% | 84.71% | 0.23
| 705:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 30.2 | 2.43 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.29% | 91.95% | 93% | 89.3% | 0.215
| 706:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 32.7 | 3.65 | 0.11 | 0.48 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.1% | 88.84% | 96.99% | 86.85% | 0.295
| 707:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 40.9 | 4.66 | 0.13 | 0.21 | 111.11 | 15.47 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.58% | 88.61% | 97.21% | 95.49% | 0.17
| 708:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 48.7 | 5.95 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 15.47 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 99.56% | 87.78% | 97.14% | 95.63% | 0.215
| 709:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 62.8 | 6.38 | 0.31 | 0.31 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.9 | R.L |  |  | 99.51% | 89.84% | 95.14% | 95.14% | 0.31
| 710:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 17.8 | 6.81 | 0.16 | 0.25 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.85% | 61.74% | 97.65% | 96.33% | 0.205
| 711:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11 | 5.86 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.95% | 46.73% | 98.46% | 97.61% | 0.115
| 712:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.84 | 3.23 | 0.28 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.02% | 67.17% | 91.33% | 96.59% | 0.195
| 713:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.09 | 2.34 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.33% | 71.08% | 94.87% | 93.59% | 0.135
| 714:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.08 | 1.92 | 0.24 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.52% | 76.24% | 87.5% | 91.67% | 0.2
| 715:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.89 | 1.95 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  | R.L |  | 98.39% | 66.89% | 96.41% | 93.85% | 0.095
| 716:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.02 | 1.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.86% | 82.05% | 94.44% | 92.86% | 0.08
| 717:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.39 | 1.11 | 0.06 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.24% | 84.98% | 94.59% | 81.98% | 0.13
| 718:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.96 | 1.1 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.29% | 77.82% | 92.73% | 91.82% | 0.085
| 719:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.77 | 1.11 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.35% | 80.76% | 92.79% | 90.09% | 0.095
2018-11-23 | 720:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.1 | 1.05 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.86% | 89.6% | 92.38% | 85.71% | 0.115
| 721:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 16 | 1.23 | 0.1 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.12% | 92.31% | 91.87% | 85.37% | 0.14
| 722:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13.8 | 2.21 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.7% | 83.99% | 95.02% | 88.69% | 0.18
| 723:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.75 | 2.84 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.92% | 70.87% | 97.54% | 95.07% | 0.105
| 724:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.01 | 1.76 | 0.21 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.69% | 78.03% | 88.07% | 90.91% | 0.185
| 725:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.78 | 1.86 | 0.36 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.11% | 76.09% | 80.65% | 95.16% | 0.225
| 726:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.45 | 1.65 | 0.11 | 0.73 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.03% | 80.47% | 93.33% | 55.76% | 0.42
| 727:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.99 | 2.93 | 0.14 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.5% | 58.08% | 95.22% | 92.83% | 0.175
| 728:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.44 | 2.01 | 0.16 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.1% | 76.18% | 92.04% | 83.58% | 0.245
| 729:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 17.5 | 2.06 | 0.13 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.74% | 88.23% | 93.69% | 84.95% | 0.22
| 730:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.93 | 3.28 | 0.19 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.48% | 63.27% | 94.21% | 92.07% | 0.225
| 731:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.2 | 1.85 | 0.6 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.3% | 87.83% | 67.57% | 88.11% | 0.41
| 733:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.48 | 3.15 | 0.17 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | R.L |  |  | 97.78% | 66.77% | 94.6% | 92.06% | 0.21
| 734:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.6 | 3.61 | 0.41 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.63% | 68.88% | 88.64% | 96.12% | 0.275
| 735:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.17 | 1.61 | 0.26 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.19% | 73.91% | 83.85% | 86.96% | 0.235
| 736:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.74 | 2.25 | 0.45 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.57% | 74.26% | 80% | 93.33% | 0.3
| 737:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.7 | 2.15 | 0.47 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.78% | 72.08% | 78.14% | 91.63% | 0.325
| 738:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.7 | 2.21 | 0.2 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.74% | 82.6% | 90.95% | 94.57% | 0.16
| 739:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.4 | 1.54 | 0.13 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.02% | 71.48% | 91.56% | 80.52% | 0.215
| 740:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.3 | 2.07 | 0.32 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.72% | 60.94% | 84.54% | 88.41% | 0.28
| 741:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | 1.83 | 0.1 | 0.32 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 95.3% | 59.06% | 94.54% | 82.51% | 0.21
| 742:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.36 | 1.67 | 0.27 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.99% | 68.84% | 83.83% | 90.42% | 0.215
| 743:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.78 | 1.33 | 0.15 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.69% | 82.9% | 88.72% | 84.21% | 0.18
2018-11-24 | 745:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.56 | 1.79 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.82% | 60.75% | 92.74% | 91.06% | 0.145
| 746:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.46 | 1.43 | 0.09 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.85% | 67.94% | 93.71% | 80.42% | 0.185
| 747:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.06 | 1.32 | 0.15 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.84% | 73.91% | 88.64% | 87.12% | 0.16
| 748:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.06 | 1.28 | 0.15 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.75% | 74.7% | 88.28% | 78.12% | 0.215
| 749:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.03 | 1.06 | 0.22 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.53% | 78.93% | 79.25% | 78.3% | 0.225
| 750:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.84 | 0.69 | 0.23 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.52% | 85.74% | 66.67% | 56.52% | 0.265
| 751:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.46 | 1.17 | 0.1 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.09% | 73.77% | 91.45% | 86.32% | 0.13
| 752:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.2 | 0.88 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.08% | 83.08% | 89.77% | 87.5% | 0.1
| 753:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.05 | 0.9 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 98.18% | 85.12% | 86.67% | 88.89% | 0.11
| 754:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.1 | 0.97 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.95% | 84.1% | 87.63% | 86.6% | 0.125
| 755:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.89 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.73% | 86.93% | 89.61% | 90.91% | 0.075
| 756:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.12 | 0.87 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.34% | 89.29% | 85.06% | 83.91% | 0.135
| 757:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.32 | 1.4 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 98.18% | 77.85% | 92.86% | 90.71% | 0.115
| 758:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 1.34 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.52% | 87.24% | 91.04% | 85.82% | 0.155
| 759:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.4 | 1.07 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE AUMENTA CAUDAÑL PARA | 99.17% | 90.61% | 91.59% | 90.65% | 0.095
| 760:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.2 | 1.04 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | LLENAR LOS TANQUES DE USO EN EL | 98.39% | 83.23% | 90.38% | 90.38% | 0.1
| 761:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.12 | 1.12 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L | R.L | TEPEYAC Y HAVIA QUEDADO BACIO | 97.85% | 78.12% | 90.18% | 90.18% | 0.11
| 762:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.29 | 1.09 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | EN TAMQUE DE ALMACENAMIENTO | 98.3% | 79.4% | 91.74% | 91.74% | 0.09
| 763:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.66 | 1.12 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.87 | R.L | R.L |  | 98.14% | 80.21% | 89.29% | 91.96% | 0.105
| 764:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.33 | 1.12 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 | R.L | R.L |  | 98.03% | 78.99% | 89.29% | 91.96% | 0.105
| 765:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.22 | 0.96 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.75% | 77.25% | 90.62% | 89.58% | 0.095
| 766:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.1 | 0.97 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.89 | R.L |  |  | 98.14% | 80.98% | 90.72% | 89.69% | 0.095
| 767:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.07 | 0.91 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  | R.L |  | 98.13% | 82.05% | 89.01% | 90.11% | 0.095
2018-11-25 | 768:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.61 | 0.85 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.94% | 81.56% | 88.24% | 89.41% | 0.095
| 769:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 0.91 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | LIMPIEZA DE CAJAS DE ENTRADA | 98.24% | 82.19% | 89.01% | 91.21% | 0.09
| 770:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.82 | 1.02 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | Y SALIDA DE LOS FILTRO | 97.93% | 78.84% | 89.22% | 91.18% | 0.1
| 771:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.78 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.01% | 83.65% | 87.18% | 88.46% | 0.095
| 772:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.39 | 1.02 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.96% | 81.08% | 88.24% | 90.2% | 0.11
| 773:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.88 | 1.23 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.47% | 79.08% | 92.68% | 92.68% | 0.09
| 774:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.88 | 1.16 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.96% | 80.27% | 91.38% | 87.93% | 0.12
| 775:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.87 | 1.19 | 0.16 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  | R.L |  | 97.7% | 79.73% | 86.55% | 90.76% | 0.135
| 776:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.94 | 1.22 | 0.12 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.84% | 82.42% | 90.16% | 85.25% | 0.15
| 777:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.93 | 1.18 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.44% | 88.12% | 91.53% | 82.2% | 0.155
| 778:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.91 | 1.63 | 0.26 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.78% | 79.39% | 84.05% | 84.66% | 0.255
| 779:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.07 | 1.38 | 0.35 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.89% | 80.48% | 74.64% | 93.48% | 0.22
| 780:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.93 | 1.27 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.97% | 74.24% | 92.13% | 92.13% | 0.1
| 781:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.79 | 1.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.62% | 74.78% | 94.52% | 94.52% | 0.08
| 782:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.94 | 1.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 | R.L |  |  | 98.28% | 70.65% | 94.48% | 93.79% | 0.085
| 783:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.18 | 1.47 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.2% | 71.62% | 90.48% | 89.8% | 0.145
| 784:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.96 | 1.51 | 0.17 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.38% | 69.56% | 88.74% | 94.04% | 0.13
| 785:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.92 | 1.52 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.56% | 69.11% | 89.47% | 94.74% | 0.12
| 786:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.21 | 1.17 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.98% | 72.21% | 94.87% | 90.6% | 0.085
| 787:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 0.95 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.09% | 78.7% | 91.58% | 90.53% | 0.085
| 788:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.59 | 0.82 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.93% | 82.14% | 86.59% | 90.24% | 0.095
| 789:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.28 | 0.92 | 0.22 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 94.16% | 78.5% | 76.09% | 69.57% | 0.25
| 790:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.83 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.42% | 79.51% | 80.72% | 84.34% | 0.145
| 791:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.64 | 0.84 | 0.28 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 95.91% | 81.9% | 66.67% | 88.1% | 0.19
2018-11-26 | 793:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.37 | 0.82 | 0.42 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 94.28% | 81.24% | 48.78% | 90.24% | 0.25
| 794:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.52 | 0.82 | 0.1 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.46% | 81.86% | 87.8% | 73.17% | 0.16
| 795:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 0.94 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 97.05% | 78.64% | 85.11% | 87.23% | 0.13
| 796:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.8 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 95% | 78.68% | 80.25% | 72.84% | 0.19
| 797:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.6 | 0.87 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.39% | 81.09% | 90.8% | 81.61% | 0.12
| 798:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.2 | 0.82 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.98% | 80.48% | 92.68% | 86.59% | 0.085
| 799:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.48 | 0.98 | 0.23 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.91% | 84.88% | 76.53% | 82.65% | 0.2
| 800:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.7 | 1.11 | 0.07 | 0.66 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.23% | 76.38% | 93.69% | 40.54% | 0.365
| 801:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.45 | 2.8 | 0.25 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.43% | 56.59% | 91.07% | 92.5% | 0.23
| 802:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.77 | 1.35 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 97.42% | 80.06% | 84.44% | 89.63% | 0.175
| 803:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.2 | 2.05 | 0.61 | 0.23 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.25% | 81.7% | 70.24% | 88.78% | 0.42
| 804:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.53 | 2.56 | 0.23 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.7% | 43.49% | 91.02% | 93.75% | 0.195
| 805:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.93 | 1.33 | 0.15 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.47% | 80.81% | 88.72% | 84.96% | 0.175
| 806:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 2.28 | 0.24 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.73% | 61.74% | 89.47% | 93.42% | 0.195
| 807:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.47 | 2.09 | 0.23 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 91.39% | 53.24% | 89% | 74.16% | 0.385
| 808:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.81 | 1.78 | 0.31 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.6 |  | R.L |  | 96.48% | 73.86% | 82.58% | 90.45% | 0.24
| 809:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.66 | 1.19 | 0.54 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.46% | 78.98% | 54.62% | 83.19% | 0.37
| 810:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.45 | 0.98 | 0.34 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.11% | 84.81% | 65.31% | 57.14% | 0.38
| 811:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.33 | 0.091 | 0.14 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.97% | 98.29% | -53.85% | -218.7% | 0.215
| 812:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.28 | 0.89 | 0.1 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.16% | 83.14% | 88.76% | 77.53% | 0.15
| 813:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.22 | 1.09 | 0.08 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.22% | 82.48% | 92.66% | 64.22% | 0.235
| 814:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 1.13 | 0.36 | 0.39 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.62% | 71.75% | 68.14% | 65.49% | 0.375
| 815:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.85 | 0.79 | 0.39 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.27% | 86.5% | 50.63% | 64.56% | 0.335
2018-11-27 | 817:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.06 | 0.84 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.29% | 79.31% | 86.9% | 86.9% | 0.11
| 818:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.34 | 1.03 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.75% | 80.71% | 90.29% | 86.41% | 0.12
| 819:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.98 | 0.94 | 0.23 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.1% | 76.38% | 75.53% | 82.98% | 0.195
| 820:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.77 | 2.18 | 0.22 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.02% | 54.3% | 89.91% | 92.66% | 0.19
| 821:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.21 | 0.87 | 0.22 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 96.94% | 85.99% | 74.71% | 81.61% | 0.19
| 822:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.93 | 0.82 | 0.33 | 0.54 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.66% | 86.17% | 59.76% | 34.15% | 0.435
| 823:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.59 | 0.79 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.49% | 82.79% | 88.61% | 82.28% | 0.115
| 824:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.09 | 1.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.44% | 91.45% | 93.02% | 93.8% | 0.085
| 825:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.01 | 0.78 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 98.34% | 87.02% | 87.18% | 87.18% | 0.1
| 826:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.71 | 0.76 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.38% | 90.14% | 82.89% | 84.21% | 0.125
| 827:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.02 | 1 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.51% | 80.08% | 92% | 93% | 0.075
| 828:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.38 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.42% | 87.55% | 89.55% | 85.07% | 0.085
| 829:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 0.81 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | VISITA WFP,BORDAN Y OTROS | 98.92% | 88.35% | 91.36% | 90.12% | 0.075
| 830:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.58 | 0.86 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR ORIENTACION DE PTE POR | 97.6% | 81.22% | 87.21% | 87.21% | 0.11
| 860:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.82 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81 |  |  | REPARACIONES EN VERTEDEROS
| 861:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.13 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87 |  |  | ALAS 8 SE CONECTA NUEVAMENTE
| 862:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.44 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87 |  |  | POR TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 863:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.66 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87 |  |  | CON POCA AGUA SOLAMENTE CLORADA
2018-11-28 | 864:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.21 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.94 |  |  | ESTA DIRECTA
| 865:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.61 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81
| 866:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.64 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.75
| 867:00 | Jobani Perez | 4.9 | 3.51 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81
| 868:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.78 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.81
| 869:00 | Jobani Perez | 4.9 | 5.21 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.89
| 870:00 | Jobani Perez | 4.9 | 4.88 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.87
| 871:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.74 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.86
| 872:00 | Sergio Torrez | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.7
| 873:00 | Sergio Torrez | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.72
2018-11-29 | 883:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 5.27 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.8
| 885:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 4.62 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | 0.8
| 867:00 | Sergio Torrez | 4.9 | 3.91 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67 | 0.8
| 873:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.24 | 3.28 | 0.14 | 0.4 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 | R.L | R.L |  | 93.63% | 22.64% | 95.73% | 87.8% | 0.27
| 874:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 3.88 | 3.55 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 95.62% | 8.505% | 96.62% | 93.8% | 0.17
| 875:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 376 | 3.48 | 0.13 | 0.36 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 | R.L |  |  | 99.93% | 99.07% | 96.26% | 89.66% | 0.245
| 876:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.03 | 3.32 | 0.12 | 0.38 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 |  | R.L |  | 93.8% | 17.62% | 96.39% | 88.55% | 0.25
| 877:00 | Leonel Herrera | 4.9 |  | - | - | - | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 | -1 |  | NO SE REALIZO MONITOREO POR
| 878:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 4.01 | 3.73 | 0.16 | 0.35 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.88 |  |  | FALTA DE PRESENCIA DE TECNICO DE | 93.64% | 6.983% | 95.71% | 90.62% | 0.255
| 879:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.02 | 3.43 | 0.13 | 0.34 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 1.01 |  |  | AGUA PARA LA VIDA | 95.32% | 31.67% | 96.21% | 90.09% | 0.235
| 880:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.25 | 3.37 | 0.13 | 0.23 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.76% | 20.71% | 96.14% | 93.18% | 0.18
| 881:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.32 | 3.26 | 0.09 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.18% | 24.54% | 97.24% | 92.64% | 0.165
| 882:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.68 | 2.8 | 0.1 | 0.53 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 91.44% | 23.91% | 96.43% | 81.07% | 0.315
| 883:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.22% | 29.27% | 96.55% | 92.76% | 0.155
| 884:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 2.68 | 0.11 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | R.L |  |  | 94.74% | 29.47% | 95.9% | 89.18% | 0.2
| 885:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.44 | 2.59 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.08% | 24.71% | 96.14% | 93.44% | 0.135
| 886:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.57 | 2.43 | 0.19 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.14% | 31.93% | 92.18% | 87.65% | 0.245
| 887:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 2.68 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.18% | 24.08% | 95.52% | 91.79% | 0.17
2018-11-30 | 889:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.42 | 2.81 | 0.17 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.4% | 17.84% | 93.95% | 87.54% | 0.26
| 890:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.56 | 2.55 | 0.24 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.2% | 44.08% | 90.59% | 85.1% | 0.31
| 891:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.64 | 2.6 | 0.2 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  | R.L |  | 93.96% | 28.57% | 92.31% | 90.77% | 0.22
| 892:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.39 | 2.5 | 0.18 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.54% | 26.25% | 92.8% | 92.4% | 0.185
| 893:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.49 | 2.5 | 0.2 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.7% | 28.37% | 92% | 93.2% | 0.185
| 894:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.08 | 2.27 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.05% | 55.31% | 93.83% | 92.95% | 0.15
| 895:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.4 | 2.91 | 0.16 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.69% | 78.28% | 94.5% | 93.47% | 0.175
| 896:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.8 | 2.76 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 98.73% | 76.61% | 94.93% | 94.2% | 0.15
| 897:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13 | 2.1 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA EN AREA DE AFUERA | 99.15% | 83.85% | 95.71% | 93.81% | 0.11
| 898:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.6 | 2.85 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | TANQUE Y DENTRO DE LA BODEGA | 99.01% | 73.11% | 96.84% | 95.79% | 0.105
| 899:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.1 | 2.5 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.08% | 80.92% | 95.6% | 94.8% | 0.12
| 900:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.8 | 2.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.35% | 82.83% | 96.2% | 96.2% | 0.09
| 901:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.4 | 2.58 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.23% | 79.19% | 96.9% | 95.74% | 0.095
| 902:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.6 | 2.3 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.38% | 84.25% | 96.52% | 95.65% | 0.09
| 903:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.63 | 2.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.22% | 74.14% | 97.19% | 96.79% | 0.075
| 904:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.02 | 2.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.17% | 72.39% | 97.19% | 96.79% | 0.075
| 905:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.29 | 2.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 99.19% | 73.2% | 96.79% | 97.19% | 0.075
| 906:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.29 | 2.31 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.17% | 63.28% | 96.97% | 93.07% | 0.115
| 907:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.97 | 2.58 | 0.12 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.56% | 62.98% | 95.35% | 91.47% | 0.17
| 908:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.02 | 3.37 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 97.14% | 16.17% | 96.14% | 97.03% | 0.115
| 909:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.82 | 3.39 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.99% | 29.67% | 95.87% | 95.58% | 0.145
| 910:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.36 | 3.2 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.13% | 26.61% | 96.56% | 95.62% | 0.125
| 911:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.64 | 3.37 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.74% | 27.37% | 97.03% | 96.74% | 0.105
2018-12-01 | 912:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.24 | 3.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.11% | 22.17% | 97.58% | 97.58% | 0.08
| 913:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.75 | 3.4 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.11% | 28.42% | 97.06% | 97.65% | 0.09
| 914:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.21 | 3.22 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.34% | 23.52% | 97.83% | 97.83% | 0.07
| 915:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.47 | 3.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.54% | 38.39% | 97.92% | 97.33% | 0.08
| 916:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.92 | 3.17 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.17% | 35.57% | 97.48% | 96.85% | 0.09
| 917:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.63 | 3.17 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.22% | 43.69% | 96.85% | 96.85% | 0.1
| 918:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.17 | 2.54 | 0.17 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 94.79% | 19.87% | 93.31% | 93.7% | 0.165
| 919:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.68 | 2.51 | 0.16 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 93.21% | 31.79% | 93.63% | 86.45% | 0.25
| 920:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.66 | 2.43 | 0.18 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 | R.L |  |  | 93.31% | 33.61% | 92.59% | 87.24% | 0.245
| 921:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.7 | 2.54 | 0.08 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 95.14% | 31.35% | 96.85% | 88.98% | 0.18
| 922:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.11 | 2.5 | 0.14 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.38% | 39.17% | 94.4% | 90.4% | 0.19
| 923:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.32 | 2.58 | 0.14 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.72% | 40.28% | 94.57% | 91.09% | 0.185
| 924:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.04 | 2.29 | 0.14 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.79% | 43.32% | 93.89% | 91.27% | 0.17
| 925:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 2.33 | 0.14 | 0.27 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  | R.L |  | 94.29% | 35.1% | 93.99% | 88.41% | 0.205
| 926:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.71 | 2.62 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.63% | 29.38% | 97.33% | 93.13% | 0.125
| 927:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 2.33 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.82% | 29.39% | 95.71% | 95.28% | 0.105
| 928:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.48 | 2.43 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.84% | 30.17% | 96.71% | 94.24% | 0.11
| 929:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.63 | 2.32 | 0.26 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.66% | 36.09% | 88.79% | 91.38% | 0.23
| 930:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.93 | 2.56 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.26% | 48.07% | 96.88% | 92.58% | 0.135
| 931:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 2.15 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.02% | 50.69% | 96.74% | 91.16% | 0.13
| 932:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.7 | 2.41 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.35% | 34.86% | 96.27% | 92.53% | 0.135
| 933:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.26 | 2.66 | 0.14 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 | R.L |  |  | 93.87% | 18.4% | 94.74% | 90.23% | 0.2
| 934:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 2.44 | 1.28 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 76.4% | 31.46% | 47.54% | 83.61% | 0.84
| 935:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 2.8 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.16% | 20.45% | 97.14% | 95.71% | 0.1
2018-12-02 | 937:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.93 | 2.51 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 96.59% | 14.33% | 96.81% | 95.22% | 0.1
| 938:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 2.24 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.33% | 37.08% | 97.32% | 94.2% | 0.095
| 939:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.93 | 2.62 | 0.13 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.54% | 10.58% | 95.04% | 92.75% | 0.16
| 940:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.41 | 2.44 | 0.12 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.6% | 44.67% | 95.08% | 92.62% | 0.15
| 941:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.49 | 2.45 | 0.12 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.42% | 29.8% | 95.1% | 91.84% | 0.16
| 942:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.39 | 2.17 | 0.09 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.43% | 35.99% | 95.85% | 89.86% | 0.155
| 943:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.71 | 2.16 | 0.22 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.59% | 41.78% | 89.81% | 84.72% | 0.275
| 944:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.28 | 2.43 | 0.21 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 93.14% | 25.91% | 91.36% | 90.12% | 0.225
| 945:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.9 | 2.43 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.41% | 37.69% | 94.24% | 94.24% | 0.14
| 946:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.67 | 2.22 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.59% | 39.51% | 93.69% | 95.05% | 0.125
| 947:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 2.49 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.18% | 26.76% | 95.58% | 93.98% | 0.13
| 948:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.78 | 2.44 | 0.24 | 0.23 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.78% | 35.45% | 90.16% | 90.57% | 0.235
| 949:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.35 | 2.73 | 0.13 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.94% | 37.24% | 95.24% | 88.64% | 0.22
| 950:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 2.52 | 0.12 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.57% | 35.22% | 95.24% | 84.92% | 0.25
| 951:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.46 | 2.92 | 0.13 | 0.49 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.05% | 34.53% | 95.55% | 83.22% | 0.31
| 952:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 2.36 | 0.34 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 92.8% | 42.44% | 85.59% | 89.41% | 0.295
| 953:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.59 | 2.3 | 0.14 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.88% | 49.89% | 93.91% | 85.65% | 0.235
| 954:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.47 | 2.4 | 0.21 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.8% | 30.84% | 91.25% | 90.83% | 0.215
| 955:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.04 | 2.27 | 0.11 | 0.4 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.69% | 43.81% | 95.15% | 82.38% | 0.255
| 956:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.81 | 2.02 | 0.22 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.36% | 46.98% | 89.11% | 89.6% | 0.215
| 957:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.47 | 2.07 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.1% | 40.35% | 92.27% | 91.3% | 0.17
| 958:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.23 | 1.93 | 0.1 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.57% | 40.25% | 94.82% | 80.31% | 0.24
| 959:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.46 | 1.77 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.8% | 48.84% | 93.79% | 85.88% | 0.18
2018-12-03 | 961:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.24 | 1.88 | 0.22 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.23% | 55.66% | 88.3% | 94.68% | 0.16
| 962:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.24 | 1.93 | 0.38 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.36% | 40.43% | 80.31% | 90.67% | 0.28
| 963:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.43 | 2.03 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  | R.L |  | 96.21% | 40.82% | 94.09% | 93.1% | 0.13
| 964:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.94 | 2 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.24% | 31.97% | 93% | 93% | 0.14
| 965:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.59 | 1.9 | 0.26 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.15% | 47.08% | 86.32% | 91.58% | 0.21
| 966:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.32 | 1.68 | 0.1 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.18% | 49.4% | 94.05% | 86.9% | 0.16
| 967:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.34 | 2 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.11% | 40.12% | 94.5% | 92.5% | 0.13
| 968:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.41 | 2.11 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.63% | 38.12% | 94.31% | 94.79% | 0.115
| 969:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.11 | 2.02 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.45% | 50.85% | 94.06% | 95.54% | 0.105
| 970:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.84 | 2.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97.79% | 41.15% | 96.02% | 96.46% | 0.085
| 971:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.7 | 1.69 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 97.77% | 64.04% | 92.31% | 95.27% | 0.105
| 972:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.51 | 2.17 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.12% | 51.88% | 95.85% | 96.31% | 0.085
| 973:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 2.02 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.93% | 53.56% | 95.54% | 95.54% | 0.09
| 974:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.73 | 2.54 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.52% | 55.67% | 96.46% | 96.85% | 0.085
| 975:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.81 | 1.94 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.34% | 59.67% | 95.88% | 95.88% | 0.08
| 976:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.6 | 1.1 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.26% | 76.09% | 92.73% | 92.73% | 0.08
| 977:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.43 | 1.99 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.43% | 63.35% | 95.48% | 95.98% | 0.085
| 978:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.41 | 1.71 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.19% | 61.22% | 95.32% | 95.32% | 0.08
| 979:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.49 | 1.82 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98% | 59.47% | 94.51% | 95.6% | 0.09
| 980:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.06 | 1.81 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.42% | 64.23% | 95.58% | 95.58% | 0.08
| 981:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.62 | 1.66 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.84% | 64.07% | 95.18% | 92.77% | 0.1
| 982:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 1.93 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.24% | 62.23% | 94.82% | 95.85% | 0.09
| 983:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.63 | 1.7 | 0.11 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 96.54% | 63.28% | 93.53% | 87.65% | 0.16
2018-12-04 | 984:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.49 | 2.05 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 98.22% | 54.34% | 96.1% | 96.1% | 0.08
| 985:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.12 | 1.99 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.82% | 51.7% | 95.98% | 94.97% | 0.09
| 986:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 1.72 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.69% | 63.94% | 93.02% | 94.19% | 0.11
| 987:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.99 | 1.89 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.2% | 62.12% | 95.24% | 95.24% | 0.09
| 988:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.47 | 1.84 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.99% | 58.84% | 94.57% | 95.65% | 0.09
| 989:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.27 | 1.88 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.68% | 64.33% | 88.83% | 92.55% | 0.175
| 990:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.96 | 2.06 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.96% | 30.41% | 96.12% | 95.15% | 0.09
| 991:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.43 | 1.8 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.21% | 47.52% | 95.56% | 90% | 0.13
| 992:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.88 | 1.94 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.52% | 50% | 95.88% | 90.21% | 0.135
| 993:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.65 | 1.96 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 94.93% | 46.3% | 91.33% | 89.8% | 0.185
| 994:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.2 | 1.82 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 | R.L |  |  | 97.6% | 65% | 94.51% | 91.76% | 0.125
| 995:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.68 | 2.22 | 0.18 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.16% | 74.42% | 91.89% | 93.69% | 0.16
| 996:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.82 | 2.83 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.98% | 67.91% | 96.82% | 96.82% | 0.09
| 997:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.81 | 2.99 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.28% | 48.54% | 96.99% | 96.32% | 0.1
| 998:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.48 | 2.75 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.63% | 49.82% | 96.73% | 93.82% | 0.13
| 999:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.83 | 2.18 | 0.22 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.14% | 62.61% | 89.91% | 89.45% | 0.225
| 1000:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.49 | 2.26 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.66% | 49.67% | 96.02% | 94.69% | 0.105
| 1001:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 2.02 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.94% | 48.47% | 96.04% | 92.08% | 0.12
| 1002:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.31 | 1.95 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.64% | 54.76% | 93.85% | 91.28% | 0.145
| 1003:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.27 | 1.58 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.78% | 63% | 93.67% | 94.3% | 0.095
| 1004:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 1.47 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 95.87% | 53.33% | 91.84% | 90.48% | 0.13
| 1005:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.25 | 1.54 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.46% | 52.62% | 92.21% | 92.86% | 0.115
| 1006:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.55 | 1.64 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.32% | 53.8% | 94.51% | 93.9% | 0.095
| 1007:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.91 | 1.43 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.31% | 63.43% | 93.71% | 91.61% | 0.105
2018-12-05 | 1009:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.31 | 1.62 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.8% | 62.41% | 94.44% | 93.83% | 0.095
| 1010:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.05 | 1.86 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.43% | 69.26% | 95.7% | 94.09% | 0.095
| 1011:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.21 | 2.01 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.31% | 61.42% | 94.03% | 92.04% | 0.14
| 1012:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.39 | 1.92 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.4% | 64.38% | 95.83% | 89.58% | 0.14
| 1013:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.45 | 1.75 | 0.06 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.52% | 67.89% | 96.57% | 88% | 0.135
| 1014:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.22 | 2.33 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.33% | 44.79% | 95.71% | 90.99% | 0.155
| 1015:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.67 | 1.97 | 0.07 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.93% | 57.82% | 96.45% | 84.26% | 0.19
| 1016:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.11 | 1.78 | 0.12 | 0.32 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 94.65% | 56.69% | 93.26% | 82.02% | 0.22
| 1017:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.68 | 1.82 | 0.23 | 0.21 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.02% | 50.54% | 87.36% | 88.46% | 0.22
| 1018:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 1.81 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.68% | 53.83% | 95.03% | 90.61% | 0.13
| 1019:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 1.84 | 0.27 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.04% | 47.88% | 85.33% | 95.65% | 0.175
| 1020:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 1.88 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.18% | 50.53% | 94.15% | 90.43% | 0.145
| 1021:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.63 | 1.96 | 0.23 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.39% | 46.01% | 88.27% | 87.24% | 0.24
| 1022:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 2.32 | 0.27 | 0.32 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 91.85% | 35.91% | 88.36% | 86.21% | 0.295
| 1023:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.61 | 1.69 | 0.14 | 0.34 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.79% | 63.34% | 91.72% | 79.88% | 0.24
| 1024:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.08 | 1.59 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.06% | 61.03% | 93.71% | 91.19% | 0.12
| 1025:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.33 | 1.67 | 0.36 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.49% | 49.85% | 78.44% | 91.62% | 0.25
| 1026:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 1.79 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.8% | 56.34% | 96.09% | 93.85% | 0.09
| 1027:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 38.8 | 1.87 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.72% | 95.18% | 95.72% | 92.51% | 0.11
| 1028:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 212 | 3.98 | 0.36 | 0.21 | 111.11 | 34.39 | 5.67 | 0.74 |  |  | 34.39 DOSIS ALTA PARA 212 UTM | 99.87% | 98.12% | 90.95% | 94.72% | 0.285
| 1029:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 104 | 12.2 | - | - | 111.11 | 17.19 | 5.67 | -
| 1030:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 34.4 | 21.7 | - | - | 111.11 | 15.87 | 5.67 | -
| 1031:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 18.8 | 9.95 | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
2018-12-06 | 1033:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.99 | 3.4 | 0.26 | 0.19 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.75% | 65.97% | 92.35% | 94.41% | 0.225
| 1034:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.86 | 2.6 | 0.26 | 0.37 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.41% | 62.1% | 90% | 85.77% | 0.315
| 1035:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.31 | - | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | -
| 1036:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.85 | 2.34 | 0.23 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.5% | 60% | 90.17% | 92.31% | 0.205
| 1037:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.15 | 2.48 | 0.13 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 96.6% | 51.84% | 94.76% | 91.13% | 0.175
| 1038:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.94 | 2.24 | 0.16 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | VISITA UMAS ALCALDIA GUSTAVO JIRON | 95.65% | 54.66% | 92.86% | 87.95% | 0.215
| 1039:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.03 | 1.93 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | VIENDO PROCESO DE LA PLANTA | 98.08% | 72.55% | 96.37% | 89.64% | 0.135
| 1040:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.53 | 2.35 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.16% | 64.01% | 96.17% | 93.62% | 0.12
| 1041:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.06 | 1.72 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.09% | 75.64% | 93.6% | 90.7% | 0.135
| 1042:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.72 | 1.92 | 0.12 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.09% | 75.13% | 93.75% | 82.81% | 0.225
| 1043:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.06 | 1.83 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 74.08% | 95.08% | 95.08% | 0.09
| 1044:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.3 | 1.89 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 98.08% | 74.11% | 95.24% | 89.95% | 0.14
| 1045:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.21 | 1.84 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.75% | 74.48% | 95.11% | 95.11% | 0.09
| 1046:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.2 | 2.02 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.47% | 71.94% | 96.04% | 93.07% | 0.11
| 1047:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.09 | 1.83 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 74.19% | 95.08% | 95.08% | 0.09
| 1048:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.22 | 1.79 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.96% | 75.21% | 95.53% | 96.09% | 0.075
| 1049:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.52 | 1.83 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.87% | 75.66% | 95.08% | 95.63% | 0.085
| 1050:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.55 | 1.85 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.61% | 75.5% | 95.68% | 92.97% | 0.105
| 1051:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.75 | 1.76 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.65% | 77.29% | 95.45% | 92.61% | 0.105
| 1052:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.97 | 1.82 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.87% | 77.16% | 95.6% | 94.51% | 0.09
| 1053:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.74 | 1.79 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.58% | 76.87% | 94.97% | 92.74% | 0.11
| 1054:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.12 | 1.7 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.01% | 79.06% | 95.29% | 95.29% | 0.08
| 1055:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.27 | 1.93 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.73% | 76.66% | 95.85% | 93.26% | 0.105
2018-12-07 | 1056:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.36 | 1.96 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.8% | 76.56% | 93.88% | 95.92% | 0.1
| 1057:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.3 | 1.87 | 0.3 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.4% | 74.38% | 83.96% | 95.72% | 0.19
| 1058:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.44 | 2.19 | 0.11 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.51% | 70.56% | 94.98% | 88.13% | 0.185
| 1059:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.98 | 1.97 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.64% | 71.78% | 95.43% | 94.92% | 0.095
| 1060:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.99 | 1.89 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 99.11% | 78.98% | 95.77% | 95.77% | 0.08
| 1061:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.08 | 1.73 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.66% | 75.56% | 94.8% | 94.22% | 0.095
| 1062:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.24 | 1.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.07% | 57.41% | 94.2% | 92.03% | 0.095
| 1063:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.44 | 1.41 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.18% | 68.24% | 91.49% | 90.78% | 0.125
| 1064:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.38 | 1.62 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.04% | 52.07% | 94.44% | 93.21% | 0.1
| 1065:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.1 | 1.65 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.68% | 59.76% | 95.15% | 93.33% | 0.095
| 1066:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.83 | 1.52 | 0.21 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.95% | 60.31% | 86.18% | 93.42% | 0.155
| 1067:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.54 | 1.35 | 0.22 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | R.L |  | 96.04% | 70.26% | 83.7% | 89.63% | 0.18
| 1068:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.85 | 1.46 | 0.14 | 0.49 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 91.82% | 62.08% | 90.41% | 66.44% | 0.315
| 1069:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.66 | 1.94 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.99% | 46.99% | 96.39% | 92.27% | 0.11
| 1070:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.5 | 1.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.69% | 74.31% | 95.81% | 94.01% | 0.085
| 1071:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.16 | 1.49 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.45% | 71.12% | 95.3% | 93.96% | 0.08
| 15:26 | Sergio Torrez | 2.8 | 15.8 | - | - | - | 111.11 | 9.25 | 5.67 | -
| 15:34 | Sergio Torrez | 2.8 | 54.9 | - | - | - | 111.11 | 15.87 | 5.67 | -
| 15:41 | Sergio Torrez | 2.8 | 161 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 15:52 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.38 | - | - | - | 111.11 | 19.84 | 5.67 | - |  |  | PLANTA DESCONECTADA
| 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.51 | 1.66 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 19.84 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.82% | 80.49% | 95.78% | 92.17% | 0.1
| 16:08 | Sergio Torrez | 2.8 |  | RANGO SUPERADO ALAS 4:08 PM |  |  | 111.11 | - | 5.67 | -
| 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 397 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 100 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 63.9 | 1.42 | 0.14 | 0.24 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.8 |  |  | PLANTA ACTIVADA | 99.7% | 97.78% | 90.14% | 83.1% | 0.19
| 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 41.7 | 14.2 | - | - | 111.11 | 11.9 | 5.67 | - |  |  | FILTROS PARADOS AGUA MAL SEDIMENTADA
| 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 34.2 | 6.08 | 0.25 | 0.24 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.28% | 82.22% | 95.89% | 96.05% | 0.245
| 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 25.4 | 6.76 | 0.79 | 0.65 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.17% | 73.39% | 88.31% | 90.38% | 0.72
| 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 16.6 | 5.91 | 0.27 | 0.48 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.77 | R.L |  |  | 97.74% | 64.4% | 95.43% | 91.88% | 0.375
2018-12-08 | 25:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.99 | 3.27 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.44% | 63.63% | 97.55% | 93.88% | 0.14
| 26:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.19 | 2.4 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.53% | 70.7% | 94.17% | 95.83% | 0.12
| 27:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10.1 | 1.87 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93. | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.76% | 81.49% | 91.98% | 94.65% | 0.125
| 28:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 18.4 | 1.88 | 0.15 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.29% | 89.78% | 92.02% | 94.15% | 0.13
| 29:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 37.1 | 2.45 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.69% | 93.4% | 95.1% | 95.51% | 0.115
| 30:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 48.6 | 3.94 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.75% | 91.89% | 96.45% | 97.46% | 0.12
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 35.4 | 5.1 | 0.29 | 0.4 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.03% | 85.59% | 94.31% | 92.16% | 0.345
| 32:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21.8 | 4.33 | 0.67 | 0.34 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.68% | 80.14% | 84.53% | 92.15% | 0.505
| 33:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 16.5 | 3.87 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.94% | 76.55% | 94.57% | 96.38% | 0.175
| 34:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.7 | 2.78 | 0.28 | 0.24 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.78% | 76.24% | 89.93% | 91.37% | 0.26
| 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.6 | 2.42 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.84% | 79.14% | 94.63% | 94.21% | 0.135
| 36:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.56 | 2.66 | 0.11 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.78% | 68.93% | 95.86% | 89.85% | 0.19
| 37:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 9.08 | 2.23 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 98.02% | 75.44% | 95.07% | 88.79% | 0.18
| 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.04 | 2.49 | 0.18 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.27% | 69.03% | 92.77% | 83.13% | 0.3
| 39:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.94 | 1.86 | 0.11 | 0.28 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.19% | 73.2% | 94.09% | 84.95% | 0.195
| 40:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.45 | 1.87 | 0.17 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.98% | 71.01% | 90.91% | 95.19% | 0.13
| 41:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.16 | 1.85 | 0.06 | 0.38 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.43% | 69.97% | 96.76% | 79.46% | 0.22
| 42:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.26 | 1.32 | 0.09 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.21% | 81.82% | 93.18% | 65.15% | 0.275
| 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.93 | 1.14 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.27% | 83.55% | 91.23% | 87.72% | 0.12
| 44:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.08 | 1.32 | 0.07 | 0.56 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.82% | 78.29% | 94.7% | 57.58% | 0.315
| 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.16 | 1.39 | 0.08 | 0.35 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.51% | 77.44% | 94.24% | 74.82% | 0.215
| 46:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.53 | 1.14 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.92% | 79.39% | 90.35% | 89.47% | 0.115
| 47:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.94 | 1.11 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.06% | 81.31% | 92.79% | 86.49% | 0.115
2018-12-09 | 49:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.82 | 1.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.24% | 73.86% | 92.86% | 93.65% | 0.085
| 50:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.87 | 1.45 | 0.33 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.17% | 70.23% | 77.24% | 90.34% | 0.235
| 51:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.4 | 1.33 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.5% | 75.37% | 91.73% | 87.97% | 0.135
| 52:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.6 | 1.02 | 0.13 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 96.63% | 77.83% | 87.25% | 82.35% | 0.155
| 53:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.33 | 0.98 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.34% | 77.37% | 90.82% | 85.71% | 0.115
| 54:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.42 | 2.66 | 0.25 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.91% | 39.82% | 90.6% | 92.48% | 0.225
| 55:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.67 | 1.4 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.28% | 79.01% | 93.57% | 90% | 0.115
| 56:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.9 | 1.33 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.7% | 80.72% | 93.98% | 92.48% | 0.09
| 57:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.45 | 1.29 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L |  | 98.86% | 82.68% | 92.25% | 94.57% | 0.085
| 58:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.99 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.56% | 75.09% | 94.47% | 93.97% | 0.115
| 59:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.05 | 2.12 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.16% | 69.93% | 93.4% | 94.34% | 0.13
| 60:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.5 | 2.04 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.67% | 72.8% | 96.08% | 94.12% | 0.1
| 61:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.56 | 2.19 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.15% | 71.03% | 94.06% | 93.15% | 0.14
| 62:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.76 | 1.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.96% | 79.29% | 95% | 95% | 0.07
| 63:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.45 | 1.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.11% | 82.25% | 94.67% | 95.33% | 0.075
| 64:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.9 | 1.55 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.99% | 80.38% | 94.84% | 94.84% | 0.08
| 65:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.81 | 1.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.15% | 83.43% | 95.21% | 94.52% | 0.075
| 66:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.81 | 1.47 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.68% | 78.41% | 93.88% | 93.88% | 0.09
| 67:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.9 | 1.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.84% | 80.43% | 94.07% | 94.07% | 0.08
| 68:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.84 | 1.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.92% | 81.38% | 94.52% | 93.84% | 0.085
| 69:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.2 | 1.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.82% | 81.11% | 94.12% | 93.38% | 0.085
| 70:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.77 | 1.28 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.45% | 81.09% | 89.84% | 93.75% | 0.105
| 71:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.68 | 1.18 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.57% | 84.64% | 93.22% | 88.14% | 0.11
2018-12-10 | 72:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.71 | 1.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.9% | 83.27% | 93.8% | 93.02% | 0.085
| 73:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.1 | 1.12 | 0.08 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.11% | 84.23% | 92.86% | 70.54% | 0.205
| 74:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.59 | 1.06 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.75% | 86.03% | 91.51% | 90.57% | 0.095
| 75:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.12 | 0.93 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 98.71% | 88.55% | 86.02% | 91.4% | 0.105
| 76:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.95 | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.71% | 75.83% | 94.64% | 94.64% | 0.09
| 77:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.5 | 0.87 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 98.87% | 88.4% | 93.1% | 87.36% | 0.085
| 78:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.97 | 0.74 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.56% | 90.72% | 82.43% | 86.49% | 0.115
| 79:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.73 | 1.04 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.37% | 84.55% | 90.38% | 88.46% | 0.11
| 80:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.93 | 1.08 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.813 |  |  |  | 97.97% | 78.09% | 90.74% | 90.74% | 0.1
| 81:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.19 | 1.03 | 0.19 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.34% | 80.15% | 81.55% | 81.55% | 0.19
| 82:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.27 | 1.17 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.91% | 85.85% | 92.31% | 92.31% | 0.09
| 83:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.15 | 1.24 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 98.21% | 79.84% | 90.32% | 91.94% | 0.11
| 84:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.36 | 1.14 | 0.11 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 95.99% | 73.85% | 90.35% | 78.95% | 0.175
| 85:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.91 | 1.41 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.17% | 71.28% | 95.04% | 92.2% | 0.09
| 86:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.12 | 1.01 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.48% | 75.49% | 91.09% | 80.2% | 0.145
| 87:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.22 | 1.68 | - | - | 111.11 | 7.93 | 5.67 | - |  |  | FILTROS EN REVISION
| 88:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.57 | 1.69 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 | R.L | R.L |  | 97.37% | 63.02% | 91.12% | 94.67% | 0.12
| 89:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.83 | 0.92 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.52% | 80.95% | 91.3% | 82.61% | 0.12
| 90:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.43 | 0.93 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.97% | 79.01% | 90.32% | 90.32% | 0.09
| 91:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.26 | 1 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  | CAMBIO DE BATERIA AL TURBIDIMETRO | 98.12% | 76.53% | 93% | 91% | 0.08
| 92:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.53 | 0.72 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.73% | 86.98% | 90.28% | 90.28% | 0.07
| 93:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.74 | 0.74 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.26% | 80.21% | 93.24% | 89.19% | 0.065
| 94:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.7 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.48% | 80.39% | 85.71% | 88.57% | 0.09
| 95:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 0.9 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.75% | 74.72% | 92.22% | 90% | 0.08
2018-12-11 | 97:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.49 | 0.77 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.99% | 77.94% | 92.21% | 89.61% | 0.07
| 98:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.17 | 0.98 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.84% | 76.5% | 90.82% | 90.82% | 0.09
| 99:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.14 | 0.92 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.95% | 77.78% | 91.3% | 90.22% | 0.085
| 100:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.26 | 0.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.55% | 70.55% | 93.75% | 89.58% | 0.08
| 101:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.67 | 0.85 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 97.68% | 76.84% | 91.76% | 88.24% | 0.085
| 102:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 1 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.35% | 72.14% | 90% | 91% | 0.095
| 103:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.34 | 0.92 | 0.42 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.78% | 78.8% | 54.35% | 86.96% | 0.27
| 104:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.17 | 1.44 | 0.09 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.96% | 65.47% | 93.75% | 77.08% | 0.21
| 105:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.88 | 1.15 | 0.25 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.77% | 80.44% | 78.26% | 88.7% | 0.19
| 106:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.63 | 0.97 | 0.14 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.53% | 73.28% | 85.57% | 65.98% | 0.235
| 107:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.55 | 1.07 | 0.32 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.1% | 69.86% | 70.09% | 84.11% | 0.245
| 108:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.1 | 1.38 | 0.36 | 0.47 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | R.L |  |  | 89.88% | 66.34% | 73.91% | 65.94% | 0.415
| 109:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 1.93 | 0.29 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.44% | 50.39% | 84.97% | 88.6% | 0.255
| 110:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 1.93 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.58% | 47.27% | 92.75% | 94.3% | 0.125
| 111:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.02 | 1.35 | 0.08 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.65% | 66.42% | 94.07% | 80% | 0.175
| 112:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.96 | 1.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 98.11% | 64.65% | 95% | 94.29% | 0.075
| 113:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.95 | 1.95 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.09% | 50.63% | 95.9% | 92.31% | 0.115
| 114:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.19 | 2.86 | 0.29 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.44% | 31.74% | 89.86% | 90.91% | 0.275
| 115:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.12 | 1.56 | 0.08 | 0.36 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.7% | 69.53% | 94.87% | 76.92% | 0.22
| 116:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.15 | 0.99 | 0.23 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.78% | 76.14% | 76.77% | 87.88% | 0.175
| 117:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.38 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.72% | 76.03% | 90.48% | 90.48% | 0.1
| 118:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 1 | 0.08 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.05% | 73.68% | 92% | 78% | 0.15
| 119:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.86 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.68% | 75.07% | 91.86% | 89.53% | 0.08
2018-12-12 | 121:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 107 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 122:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 57.2 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | -
| 123:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 24.8 | - | - | - | 111.11 | 10.58 | 5.67 | -
| 124:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.2 | 1.38 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.31% | 90.92% | 92.75% | 92.03% | 0.105
| 125:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 22.9 | 2.23 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 | R.L |  |  | 99.39% | 90.26% | 95.07% | 92.38% | 0.14
| 126:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21.7 | 3.13 | 0.24 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.76% | 85.58% | 92.33% | 90.42% | 0.27
| 127:00 | Jobani Perez | 3.5 | 41.9 | 360 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  | VISITA PTE CAPS Y FONTANERO A | 99.71% | -759.2% | 99.96% | 99.98% | 0.12
| 128:00 | Jobani Perez | 2.8 | 72.7 | 4.51 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.75 |  |  | RETIRAS CAJAS DE MEDIDORES Y | 99.79% | 93.8% | 96.9% | 96.23% | 0.155
| 129:00 | Jobani Perez | 2.8 | 50.8 | 6.83 | 0.24 | 0.12 | 111.11 | 20.5 | 5.67 | 0.81 |  |  | ALA MISMA HORA SE DESCONECTA LOS FILTROS | 99.65% | 86.56% | 96.49% | 98.24% | 0.18
| 130:00 | Jobani Perez | 2.8 | 35.1 | - | - | - | 111.11 | 11.4 | 5.67 | - |  |  | POR TURBIDES ALTA DE 300 UTM
| 131:00 | Jobani Perez | 2.8 | 19.9 | 13.1 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.3% | 34.17% | 98.93% | 98.93% | 0.14
| 132:00 | Jobani Perez | 3.5 | 22.2 | 12.4 | 0.14 | 0.25 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 99.12% | 44.14% | 98.87% | 97.98% | 0.195
| 133:00 | Jobani Perez | 3.5 | 14.8 | 11.8 | 0.33 | 0.47 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.3% | 20.27% | 97.2% | 96.02% | 0.4
| 134:00 | Jobani Perez | 3.5 | 15 | 5.69 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.27% | 62.07% | 98.24% | 97.89% | 0.11
| 135:00 | Jobani Perez | 3.5 | 14.2 | 3.55 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.33% | 75% | 97.18% | 97.46% | 0.095
| 136:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 3.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.38% | 71.95% | 97.77% | 97.77% | 0.08
| 137:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.8 | 2.19 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.1% | 82.89% | 94.06% | 95.43% | 0.115
| 138:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.2 | 2.15 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.34% | 82.38% | 95.81% | 96.74% | 0.08
| 139:00 | Jobani Perez | 2.8 | 15.3 | 1.32 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.31% | 91.37% | 90.91% | 93.18% | 0.105
| 140:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11 | 1.03 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.18% | 90.64% | 91.26% | 91.26% | 0.09
| 141:00 | Jobani Perez | 2.8 | 10.5 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.24% | 91.14% | 91.4% | 91.4% | 0.08
| 142:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.53 | 0.9 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.11% | 90.56% | 91.11% | 90% | 0.085
| 143:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.06 | 0.78 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.9% | 91.39% | 84.62% | 89.74% | 0.1
2018-12-13 | 145:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.31 | 0.76 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.87% | 91.84% | 82.89% | 89.47% | 0.105
| 146:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.19 | 1.22 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.13% | 86.72% | 94.26% | 92.62% | 0.08
| 147:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.81 | 0.96 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.04% | 89.1% | 91.67% | 90.62% | 0.085
| 148:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.1 | 0.98 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.12% | 89.23% | 91.84% | 91.84% | 0.08
| 149:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.14 | 0.96 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.02% | 89.5% | 90.62% | 90.62% | 0.09
| 150:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.8 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.59% | 83.23% | 88.75% | 82.5% | 0.115
| 151:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.73 | 0.74 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.34% | 87.09% | 87.84% | 86.49% | 0.095
| 152:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.87 | 1.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA A UN BOTE DE | 97.8% | 65.12% | 94.07% | 93.33% | 0.085
| 153:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | R.L | CARGA CONSTANTE DEL PAC | 97.78% | 72.84% | 92.73% | 90.91% | 0.09
| 154:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.57 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.81% | 81.18% | 88.37% | 88.37% | 0.1
| 155:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 0.81 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.12% | 82.12% | 90.12% | 88.89% | 0.085
| 156:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.72 | 0.87 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.91% | 76.61% | 87.36% | 86.21% | 0.115
| 157:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.03 | 0.94 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.01% | 76.67% | 92.55% | 90.43% | 0.08
| 158:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.32 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.03% | 77.08% | 92.93% | 89.9% | 0.085
| 159:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.91 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.44% | 79.54% | 85% | 90% | 0.1
| 160:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.17 | 1.02 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.54% | 83.47% | 92.16% | 90.2% | 0.09
| 161:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.68 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.59% | 83.63% | 91.4% | 91.4% | 0.08
| 162:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.01 | 0.71 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.25% | 82.29% | 91.55% | 88.73% | 0.07
| 163:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.29 | 0.64 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.02% | 85.08% | 89.06% | 84.38% | 0.085
| 164:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.08 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.16% | 82.84% | 90% | 88.57% | 0.075
| 165:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.36 | 0.66 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 | R.L |  |  | 97.47% | 80.36% | 89.39% | 84.85% | 0.085
| 166:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.94 | 0.69 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.72% | 82.49% | 85.51% | 88.41% | 0.09
| 167:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.7 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.38% | 79.65% | 88.57% | 85.71% | 0.09
2018-12-14 | 169:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.7 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.38% | 79.65% | 87.14% | 87.14% | 0.09
| 170:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.79 | 0.67 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.23% | 82.32% | 85.07% | 83.58% | 0.105
| 171:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.98 | 0.71 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 97.36% | 82.16% | 81.69% | 88.73% | 0.105
| 172:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.84 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.88% | 73.75% | 88.1% | 88.1% | 0.1
| 173:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.39 | 0.75 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.05% | 77.88% | 85.33% | 88% | 0.1
| 174:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 0.74 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.3% | 78.98% | 87.84% | 86.49% | 0.095
| 175:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.78 | 0.7 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.9% | 81.48% | 82.86% | 72.86% | 0.155
| 176:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.05 | 0.69 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.92% | 77.38% | 82.61% | 72.46% | 0.155
| 177:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.55 | 0.58 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.06% | 83.66% | 84.48% | 67.24% | 0.14
| 178:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 0.72 | 0.37 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 91.9% | 81.49% | 48.61% | 63.89% | 0.315
| 179:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.31 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | PLANTA DESCONECTADA POR LIMPIEZA
| 180:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.1 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | EN EL AREA DE CAPTACION
| 181:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.48 | 1.59 | 0.12 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | DESPUES SE DETERMINO AIRE | 96.68% | 75.46% | 92.45% | 80.5% | 0.215
| 182:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.01 | 2.45 | 0.16 | 0.69 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 91.52% | 51.1% | 93.47% | 71.84% | 0.425
| 183:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.01 | 2.28 | 0.33 | 0.27 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.01% | 62.06% | 85.53% | 88.16% | 0.3
| 184:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.21 | 2.74 | 0.22 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.64% | 47.41% | 91.97% | 95.26% | 0.175
| 185:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.76 | 1.47 | 0.13 | 0.33 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.17% | 69.12% | 91.16% | 77.55% | 0.23
| 186:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.88 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.16% | 74.48% | 93.94% | 83.84% | 0.11
| 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.89 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.94% | 77.38% | 90.91% | 90.91% | 0.08
| 188:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.56 | 0.82 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | R.L |  | 96.63% | 76.97% | 84.15% | 86.59% | 0.12
| 189:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.78 | 0.84 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.07% | 82.43% | 79.76% | 86.9% | 0.14
| 190:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.64 | 0.75 | 0.12 | 0.43 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.45% | 79.4% | 84% | 42.67% | 0.275
| 191:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 0.8 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.65% | 77.9% | 88.75% | 90% | 0.085
2018-12-15 | 193:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.67 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.82% | 79.56% | 89.33% | 89.33% | 0.08
| 194:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.71 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.39% | 79.42% | 85.92% | 88.73% | 0.09
| 195:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 0.7 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.46% | 80.17% | 80% | 84.29% | 0.125
| 196:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.61 | 0.67 | 0.09 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.29% | 81.44% | 86.57% | 62.69% | 0.17
| 197:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.33 | 0.78 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.1% | 76.58% | 88.46% | 78.21% | 0.13
| 198:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.15 | 0.89 | 0.18 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.4% | 71.75% | 79.78% | 87.64% | 0.145
| 199:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.02% | 78.25% | 90.91% | 90.91% | 0.07
| 200:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.15 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.83% | 87.77% | 90.48% | 90.48% | 0.06
| 201:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.97 | 0.7 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 98.39% | 85.92% | 90% | 87.14% | 0.08
| 202:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.58 | 0.66 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.39% | 88.17% | 87.88% | 84.85% | 0.09
| 203:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.52 | 0.81 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.28% | 85.33% | 87.65% | 88.89% | 0.095
| 204:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.29 | 0.9 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.25% | 85.69% | 87.78% | 87.78% | 0.11
| 205:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.66 | 1.28 | 0.39 | 0.3 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.9% | 77.39% | 69.53% | 76.56% | 0.345
| 206:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.18 | 0.64 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.65% | 89.64% | 85.94% | 68.75% | 0.145
| 207:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.41 | 1.25 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.97% | 76.89% | 89.6% | 92.8% | 0.11
| 208:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.71 | 0.82 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.07% | 85.64% | 81.71% | 91.46% | 0.11
| 209:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.34 | 0.68 | 0.19 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.28% | 87.27% | 72.06% | 85.29% | 0.145
| 210:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.71 | 0.54 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.95% | 90.54% | 90.74% | 87.04% | 0.06
| 211:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.81 | 0.57 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.9% | 91.63% | 85.96% | 87.72% | 0.075
| 212:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.82 | 0.81 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.88% | 86.08% | 93.83% | 90.12% | 0.065
| 213:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.92 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.84% | 92.2% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 214:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.4 | 0.69 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.06% | 87.22% | 86.96% | 82.61% | 0.105
| 215:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.47 | 0.69 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.17% | 87.39% | 85.51% | 85.51% | 0.1
2018-12-16 | 216:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.45 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.76% | 90.85% | 73.33% | 77.78% | 0.11
| 217:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.13 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.55% | 86.46% | 81.93% | 81.93% | 0.15
| 218:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.96 | 0.75 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.88% | 84.88% | 84% | 88% | 0.105
| 219:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.48 | 0.75 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.08% | 86.31% | 84% | 88% | 0.105
| 220:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.3 | 0.64 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.55% | 87.92% | 79.69% | 79.69% | 0.13
| 221:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.1 | 0.72 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.28% | 88.2% | 84.72% | 86.11% | 0.105
| 222:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.8 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.96% | 74.84% | 91.25% | 92.5% | 0.065
| 223:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.38 | 0.68 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.06% | 84.47% | 89.71% | 85.29% | 0.085
| 224:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.56 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  | R.L |  | 97.51% | 82.55% | 85.71% | 85.71% | 0.08
| 225:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.61 | 0.57 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.51% | 84.21% | 85.96% | 82.46% | 0.09
| 226:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  | SE LE HIZO LIMPIEZA A UN BOTE | 97% | 77.33% | 88.24% | 85.29% | 0.09
| 227:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.33 | 0.71 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | DE CARGA CONSTANTE DE CLORO | 98.27% | 83.6% | 90.14% | 88.73% | 0.075
| 228:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.99 | 0.73 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.99% | 81.7% | 91.78% | 86.3% | 0.08
| 229:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.8 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.44% | 75.9% | 87.5% | 91.25% | 0.085
| 230:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 0.77 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.87% | 78.12% | 90.91% | 89.61% | 0.075
| 231:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.78 | 0.97 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.02% | 74.34% | 92.78% | 91.75% | 0.075
| 232:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.21% | 84.69% | 88.33% | 88.33% | 0.07
| 233:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.23 | 0.62 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.52% | 80.8% | 88.71% | 85.48% | 0.08
| 234:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.8 | 0.77 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.91% | 90.13% | 88.31% | 89.61% | 0.085
| 235:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.27 | 0.6 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.62% | 91.75% | 88.33% | 78.33% | 0.1
| 236:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.78 | 0.57 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.75% | 91.59% | 85.96% | 84.21% | 0.085
| 237:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.97 | 0.65 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.11% | 83.63% | 90.77% | 86.15% | 0.075
| 238:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.95 | 0.73 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 97.34% | 81.52% | 91.78% | 79.45% | 0.105
| 239:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.8 | 0.65 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.58% | 82.89% | 83.08% | 76.92% | 0.13
2018-12-17 | 241:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.32 | 0.7 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.12% | 86.84% | 87.14% | 84.29% | 0.1
| 242:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.58 | 0.85 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.07% | 90.09% | 89.41% | 91.76% | 0.08
| 243:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 11.5 | 1.18 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.65% | 89.74% | 91.53% | 82.2% | 0.155
| 244:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 19.9 | 1.51 | 0.4 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.34% | 92.41% | 73.51% | 82.78% | 0.33
| 245:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 32.7 | 6.02 | 0.98 | 0.6 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82 |  |  | FILTROS DESCONECTADOS POR AGUA | 97.58% | 81.59% | 83.72% | 90.03% | 0.79
| 246:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 31.3 | 4 | - | - | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.82 |  |  | MAL SEDIMENTADA
| 247:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 32.2 | 3.47 | 0.32 | 0.24 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | - |  |  |  | 99.13% | 89.22% | 90.78% | 93.08% | 0.28
| 248:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 51.6 | 3.11 | 0.28 | 0.22 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.52% | 93.97% | 91% | 92.93% | 0.25
| 249:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 48.9 | 5.22 | 0.75 | 0.49 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.73% | 89.33% | 85.63% | 90.61% | 0.62
| 250:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 34.2 | 4.6 | 0.37 | 0.33 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.98% | 86.55% | 91.96% | 92.83% | 0.35
| 251:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 21.7 | 4.28 | 0.63 | 0.36 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.68 |  |  |  | 97.72% | 80.28% | 85.28% | 91.59% | 0.495
| 252:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 17.1 | 2.59 | 0.22 | 0.21 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.74% | 84.85% | 91.51% | 91.89% | 0.215
| 253:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 12.1 | 2.47 | 0.2 | 0.29 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.98% | 79.59% | 91.9% | 88.26% | 0.245
| 254:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.1 | 2.53 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.78% | 77.21% | 94.47% | 94.86% | 0.135
| 255:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.36 | 1.61 | 0.39 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.95% | 80.74% | 75.78% | 92.55% | 0.255
| 256:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.99 | 1.9 | 0.26 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.28% | 72.82% | 86.32% | 86.32% | 0.26
| 257:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.26 | 1.79 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.72% | 71.41% | 96.09% | 94.97% | 0.08
| 258:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.19 | 1.29 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.69% | 75.14% | 93.02% | 88.37% | 0.12
| 259:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.03 | 1.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.31% | 74.16% | 93.08% | 93.85% | 0.085
| 260:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.85 | 0.96 | 0.24 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.57% | 80.21% | 75% | 80.21% | 0.215
| 261:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.26 | 0.8 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.83% | 81.22% | 82.5% | 83.75% | 0.135
| 262:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.31 | 0.93 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.91% | 78.42% | 90.32% | 90.32% | 0.09
| 263:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.64 | 1.26 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.09% | 72.84% | 92.06% | 86.51% | 0.135
2018-12-18 | 265:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.98 | 0.64 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.61% | 83.92% | 85.94% | 84.38% | 0.095
| 266:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.5 | 0.67 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.29% | 80.86% | 85.07% | 86.57% | 0.095
| 267:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.37 | 0.69 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.83% | 84.21% | 85.51% | 86.96% | 0.095
| 268:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.95 | 0.58 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.1% | 85.32% | 89.66% | 84.48% | 0.075
| 269:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.21 | 0.59 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.25 | 5.67 | 0.67 |  | R.L |  | 97.35% | 81.62% | 88.14% | 83.05% | 0.085
| 270:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.95 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.96% | 85.82% | 83.93% | 73.21% | 0.12
| 271:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.73 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.79 |  |  |  | 97.71% | 80.32% | 90.41% | 86.3% | 0.085
| 272:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.57 | 0.61 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.81% | 86.65% | 88.52% | 78.69% | 0.1
| 273:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.14 | 0.46 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.15% | 91.05% | 78.26% | 80.43% | 0.095
| 274:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.55 | 0.59 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.47% | 89.37% | 89.83% | 81.36% | 0.085
| 275:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.08 | 0.66 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.68% | 89.14% | 90.91% | 84.85% | 0.08
| 276:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.88 | 0.79 | 0.08 | 0.8 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90.98% | 83.81% | 89.87% | -1.266% | 0.44
| 277:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.02 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99% | 90.7% | 89.29% | 89.29% | 0.06
| 278:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.96 | 0.62 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.49% | 87.5% | 88.71% | 87.1% | 0.075
| 279:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.46 | 1 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.63% | 81.68% | 93% | 92% | 0.075
| 280:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.34 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.6% | 81.46% | 92.93% | 91.92% | 0.075
| 281:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.49 | 0.86 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.27% | 84.34% | 90.7% | 87.21% | 0.095
| 282:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.07 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.42% | 90.93% | 82.61% | 82.61% | 0.08
| 283:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.69 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.59% | 90.86% | 84.62% | 84.62% | 0.08
| 284:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.65 | 0.96 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 | R.L |  |  | 98.5% | 85.56% | 88.54% | 90.62% | 0.1
| 285:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.7 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.09% | 89.15% | 82.35% | 82.35% | 0.09
| 286:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.65 | 0.57 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.96% | 89.91% | 82.46% | 77.19% | 0.115
| 287:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.45 | 0.66 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.26% | 87.89% | 84.85% | 86.36% | 0.095
2018-12-19 | 289:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.31 | 0.41 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.21% | 92.28% | 78.05% | 75.61% | 0.095
| 290:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.11 | 0.46 | 0.09 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.18% | 91% | 80.43% | 34.78% | 0.195
| 291:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.07 | 0.62 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.22% | 87.77% | 87.1% | 83.87% | 0.09
| 292:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.47 | 0.59 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.08% | 89.21% | 83.05% | 81.36% | 0.105
| 293:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.22 | 0.68 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.18% | 86.97% | 83.82% | 88.24% | 0.095
| 294:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.49 | 0.5 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.71% | 85.67% | 86% | 82% | 0.08
| 295:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 0.7 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.87% | 84.3% | 87.14% | 85.71% | 0.095
| 296:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 0.75 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97% | 78.57% | 84% | 88% | 0.105
| 297:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.61 | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.78% | 80.06% | 88.89% | 88.89% | 0.08
| 298:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.56 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.75% | 81.74% | 87.69% | 87.69% | 0.08
| 299:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.25 | 0.78 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.12% | 81.65% | 88.46% | 91.03% | 0.08
| 300:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 0.79 | 0.16 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.35% | 74.92% | 79.75% | 91.14% | 0.115
| 301:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3 | 0.71 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.83% | 76.33% | 90.14% | 91.55% | 0.065
| 302:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.26 | 0.85 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.39% | 73.93% | 92.94% | 87.06% | 0.085
| 303:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.67 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.76% | 81.23% | 89.55% | 86.57% | 0.08
| 304:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.86 | 0.8 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 89.51% | 78.77% | 6.977% | 94.19% | 0.425
| 305:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.63 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.35% | 79.34% | 92% | 92% | 0.06
| 306:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.52 | 0.57 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | 48 HORAS DE HABER REALIZADO EL | 98.3% | 83.81% | 87.72% | 91.23% | 0.06
| 307:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.29 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | RETROLAVADO | 98.18% | 86.02% | 86.96% | 86.96% | 0.06
| 308:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.6 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.61% | 88.61% | 87.8% | 87.8% | 0.05
| 309:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.34 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.2% | 85.63% | 87.5% | 87.5% | 0.06
| 310:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 0.45 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.25% | 85.71% | 86.67% | 88.89% | 0.055
| 311:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.48 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.45% | 84.71% | 79.17% | 87.5% | 0.08
2018-12-20 | 313:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.74 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.26% | 90.37% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 314:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.97 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.98% | 85.19% | 86.36% | 86.36% | 0.06
| 315:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.94 | 0.51 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.6% | 82.65% | 70.59% | 90.2% | 0.1
| 316:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.58 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.09% | 85.2% | 87.93% | 86.21% | 0.075
| 317:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.17 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.11% | 87.07% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 318:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.51 | 0.15 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.97% | 84.55% | 70.59% | 90.2% | 0.1
| 319:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.27 | 0.43 | 0.12 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.41% | 86.85% | 72.09% | 58.14% | 0.15
| 320:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.46 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.09% | 86.67% | 84.78% | 56.52% | 0.135
| 321:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.11 | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 97.59% | 84.57% | 85.42% | 83.33% | 0.075
| 322:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.12 | 0.93 | 0.19 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.9% | 77.43% | 79.57% | 75.27% | 0.21
| 323:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.49 | 0.75 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.85% | 78.51% | 89.33% | 81.33% | 0.11
| 324:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.07 | 1.06 | 0.23 | 0.15 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.81% | 65.47% | 78.3% | 85.85% | 0.19
| 325:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.6 | 1.17 | 0.26 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.17% | 67.5% | 77.78% | 86.32% | 0.21
| 326:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.33 | 1.86 | 0.17 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.54% | 44.14% | 90.86% | 86.02% | 0.215
| 327:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.57 | 0.94 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 97.06% | 73.67% | 91.49% | 86.17% | 0.105
| 328:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.84 | 0.93 | 0.33 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.4% | 75.78% | 64.52% | 89.25% | 0.215
| 329:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.38 | 1.24 | 0.26 | 0.36 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90.83% | 63.31% | 79.03% | 70.97% | 0.31
| 330:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.35 | 0.86 | 0.15 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 96.87% | 74.33% | 82.56% | 93.02% | 0.105
| 331:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.24 | 0.45 | 0.05 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.91% | 86.11% | 88.89% | 37.78% | 0.165
| 332:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 88.49% | 84.87% | 17.39% | 30.43% | 0.35
| 333:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.87% | 88.49% | 74.29% | 71.43% | 0.095
| 334:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 | 0.58 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 0.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.9% | 78.83% | 89.66% | 81.03% | 0.085
| 335:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 0.61 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 0.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.4% | 83.33% | 78.69% | 90.16% | 0.095
2018-12-21 | 337:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.84 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.71% | 83.8% | 84.78% | 86.96% | 0.065
| 338:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.02 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.86% | 90.73% | 39.29% | 71.43% | 0.125
| 339:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.03 | 0.46 | 0.23 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.21% | 84.82% | 50% | 86.96% | 0.145
| 340:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.89% | 86.59% | 88.57% | 80% | 0.055
| 341:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.99 | 0.36 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.32% | 87.96% | 83.33% | 55.56% | 0.11
| 342:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.63 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.15% | 85.93% | 81.08% | 78.38% | 0.075
| 343:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.03% | 83.55% | 88% | 88% | 0.06
| 344:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.4 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.24% | 84.41% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 345:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.88 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.94% | 90.98% | 74.29% | 80% | 0.08
| 346:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.52 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.45% | 92.48% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 347:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 0.53 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.62% | 87.82% | 86.79% | 90.57% | 0.06
| 348:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.94 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.74% | 92.09% | 87.23% | 80.85% | 0.075
| 349:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.53% | 91.82% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 350:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.53% | 93.89% | 81.48% | 70.37% | 0.065
| 351:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.05 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.51% | 93.07% | 80% | 77.14% | 0.075
| 352:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.42 | 0.49 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.43% | 90.96% | 79.59% | 85.71% | 0.085
| 353:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.61% | 93.29% | 82.76% | 75.86% | 0.06
| 354:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.34 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.64% | 92.31% | 85.29% | 79.41% | 0.06
| 355:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.28 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.71% | 91.82% | 82.86% | 85.71% | 0.055
| 356:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.88 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.77% | 93.44% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 357:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.64 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.6% | 88.58% | 86.79% | 88.68% | 0.065
| 358:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.35 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.62% | 92.18% | 82.35% | 82.35% | 0.06
| 359:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.94 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.79% | 94.53% | 77.78% | 77.78% | 0.06
2018-12-22 | 360:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.48 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.55% | 89.73% | 84.78% | 86.96% | 0.065
| 361:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.48 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.44% | 93.75% | 78.57% | 71.43% | 0.07
| 362:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.44 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.65% | 92.12% | 82.86% | 82.86% | 0.06
| 363:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.71 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 90.45% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 364:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.6 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.84% | 90.36% | 87.04% | 88.89% | 0.065
| 365:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.48 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.44% | 92.63% | 78.79% | 78.79% | 0.07
| 366:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.37 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.85% | 85.43% | 72.97% | 83.78% | 0.08
| 367:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.47 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.19% | 80.08% | 78.72% | 82.98% | 0.09
| 368:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.28 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 96.93% | 83.77% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 369:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 96.83% | 87.33% | 75% | 75% | 0.07
| 370:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.32 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 95.78% | 86.5% | 59.38% | 78.12% | 0.1
| 371:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 95.64% | 88.73% | 48.39% | 74.19% | 0.12
| 372:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.53 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.54% | 77.06% | 86.79% | 83.02% | 0.08
| 373:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.74 | 0.63 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.44% | 77.01% | 80.95% | 79.37% | 0.125
| 374:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.01 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8 | R.L |  |  | 97.34% | 79.07% | 85.71% | 88.89% | 0.08
| 375:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.65 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 95.89% | 76.79% | 84.62% | 80% | 0.115
| 376:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.83 | 0.47 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.82% | 83.39% | 82.98% | 78.72% | 0.09
| 377:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.58 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.85% | 78.52% | 84.48% | 86.21% | 0.085
| 378:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.11 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.91% | 84.89% | 87.23% | 85.11% | 0.065
| 379:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.67 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.19% | 85.02% | 82.5% | 80% | 0.075
| 380:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.67 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 97.19% | 85.39% | 82.05% | 79.49% | 0.075
| 381:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.83% | 84.13% | 77.5% | 82.5% | 0.08
| 382:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.44 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 96.93% | 85.66% | 82.86% | 74.29% | 0.075
| 383:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.24 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.53% | 89.51% | 76.47% | 76.47% | 0.08
2018-12-23 | 385:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 96.36% | 93.28% | 41.67% | 50% | 0.13
| 386:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.11 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 96.46% | 92.6% | 39.13% | 65.22% | 0.11
| 387:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.08 | 0.3 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 96.43% | 90.26% | 70% | 56.67% | 0.11
| 388:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.61 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.34% | 89.75% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 389:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.49 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.14% | 88.83% | 82.05% | 84.62% | 0.065
| 390:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.27 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.71% | 88.52% | 87.76% | 89.8% | 0.055
| 391:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10 | 0.53 | 0.25 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 98.3% | 94.7% | 52.83% | 83.02% | 0.17
| 392:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 8.65 | 1.12 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.55% | 87.05% | 88.39% | 89.29% | 0.125
| 393:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.2 | 1.17 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.02% | 88.53% | 91.45% | 91.45% | 0.1
| 394:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.33 | 0.87 | 0.18 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.54% | 88.13% | 79.31% | 79.31% | 0.18
| 395:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.71 | 1 | 0.14 | 0.37 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.2% | 85.1% | 86% | 63% | 0.255
| 396:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.11 | 1.06 | 0.17 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.18% | 79.26% | 83.96% | 79.25% | 0.195
| 397:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.99 | 0.87 | 0.13 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.49% | 82.57% | 85.06% | 74.71% | 0.175
| 398:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.68 | 0.93 | 0.19 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.24% | 74.73% | 79.57% | 82.8% | 0.175
| 399:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.28 | 0.85 | 1.12 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 84.7% | 80.14% | -31.76% | 77.65% | 0.655
| 400:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.94 | 0.62 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.21% | 84.26% | 85.48% | 79.03% | 0.11
| 401:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.97% | 77.42% | 81.43% | 82.86% | 0.125
| 402:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.23 | 0.6 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.21% | 81.42% | 88.33% | 81.67% | 0.09
| 403:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.36 | 0.65 | 0.21 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 80.65% | 67.69% | 89.23% | 0.14
| 404:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.88 | 0.42 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.81% | 89.18% | 83.33% | 76.19% | 0.085
| 405:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4 | 0.85 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 78.75% | 89.41% | 84.71% | 0.11
| 406:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.77 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.88% | 89.92% | 76.32% | 81.58% | 0.08
| 407:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.99 | 0.37 | 0.2 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.98% | 87.63% | 45.95% | 72.97% | 0.15
2018-12-24 | 409:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.05 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.7% | 90.49% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 410:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.79 | 0.51 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.7% | 81.72% | 66.67% | 86.27% | 0.12
| 411:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.26 | 0.33 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.63% | 89.88% | 81.82% | 51.52% | 0.11
| 412:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.52 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.01% | 86.08% | 83.67% | 87.76% | 0.07
| 413:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.35% | 96.1% | 82.05% | 84.62% | 0.065
| 414:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 25.5 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.43% | 85.88% | 86.11% | 91.67% | 0.4
| 415:00 | Jobani Perez | 2.8 | 25.2 | 2.47 | 0.21 | 0.14 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.31% | 90.2% | 91.5% | 94.33% | 0.175
| 416:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.3 | 1.66 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.39% | 90.4% | 93.37% | 93.98% | 0.105
| 417:00 | Jobani Perez | 2.8 | 9.56 | 1.38 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  | R.L |  | 99.06% | 85.56% | 94.2% | 92.75% | 0.09
| 418:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.25 | 0.68 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.55% | 90.62% | 79.41% | 89.71% | 0.105
| 419:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.57 | 0.72 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.81% | 90.49% | 87.5% | 87.5% | 0.09
| 420:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.45 | 0.61 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.17% | 92.78% | 86.89% | 90.16% | 0.07
| 421:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.02 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99% | 90.6% | 89.39% | 89.39% | 0.07
| 422:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.36 | 0.64 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.22% | 92.34% | 90.63% | 89.06% | 0.065
| 423:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.5 | 0.74 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.67% | 90.13% | 90.54% | 82.43% | 0.1
| 424:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.54 | 0.81 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.01% | 89.26% | 90.12% | 91.36% | 0.075
| 425:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.63 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.95% | 94.76% | 77.5% | 82.5% | 0.08
| 426:00 | Jobani Perez | 2.8 | 8.1 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.01% | 95.43% | 75.68% | 81.08% | 0.08
| 427:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.77 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.89% | 94.68% | 80.56% | 77.78% | 0.075
| 428:00 | Jobani Perez | 2.8 | 7.31 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.84% | 94.53% | 82.5% | 75% | 0.085
| 429:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.8 | 0.72 | 0.34 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.88% | 95.96% | 52.78% | 91.67% | 0.2
| 430:00 | Jobani Perez | 2.8 | 22 | 0.85 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.66% | 96.14% | 90.59% | 91.76% | 0.075
| 431:00 | Jobani Perez | 2.8 | 202 | 2.47 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 20.19 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.94% | 98.78% | 93.12% | 97.17% | 0.12
| 432:00 | Jobani Perez | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | SE DESCONECTA LA PLANTA POR
2018-12-25 | 433:00 | Jobani Perez | 2.8 | 37.9 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  |  | TURBIDES ALTA Y TANQUE DE AGUA
| 434:00 | Jobani Perez | 2.8 | 39.3 | 1.98 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.75 |  |  | ESTA LLENO Y LIMPIO | 99.76% | 94.96% | 95.45% | 94.95% | 0.095
| 435:00 | Jobani Perez | 2.8 | 33.1 | 1.86 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.82% | 94.38% | 96.24% | 97.31% | 0.06
| 436:00 | Jobani Perez | 2.8 | 14.7 | 2.48 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.15% | 83.13% | 97.18% | 92.74% | 0.125
| 437:00 | Jobani Perez | 2.8 | 12.3 | 1.55 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 99.15% | 87.4% | 94.84% | 91.61% | 0.105
| 438:00 | Jobani Perez | 2.8 | 13.1 | 1.06 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.27% | 91.91% | 92.45% | 89.62% | 0.095
| 439:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.13 | 0.71 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 99.2% | 91.27% | 91.55% | 90.14% | 0.065
| 440:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.94 | 0.56 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 99.06% | 92.95% | 87.5% | 85.71% | 0.075
| 441:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.79 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.97% | 92.64% | 86% | 86% | 0.07
| 442:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.99 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.86% | 92.27% | 85.19% | 85.19% | 0.08
| 443:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.8 | 0.48 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.68% | 92.94% | 85.42% | 77.08% | 0.09
| 444:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.03 | 0.57 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.67% | 90.55% | 87.72% | 84.21% | 0.08
| 445:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.8 | 0.6 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.79% | 89.66% | 90% | 86.67% | 0.07
| 446:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.6 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.66% | 88.04% | 88.06% | 89.55% | 0.075
| 447:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.71 | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.6% | 88.62% | 86.15% | 89.23% | 0.08
| 448:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.82 | 0.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.88% | 88.83% | 89.23% | 90.77% | 0.065
| 449:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.9 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.67% | 91.02% | 86.36% | 84.09% | 0.065
| 450:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.44 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.71% | 89.89% | 89.09% | 85.45% | 0.07
| 451:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.56 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.57% | 89.04% | 86% | 88% | 0.065
| 452:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.62 | 0.47 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.73% | 89.83% | 78.72% | 76.6% | 0.105
| 453:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.5 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98% | 88.57% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 454:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.17 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.56% | 84.89% | 90.48% | 90.48% | 0.06
| 455:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.47 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.77% | 91.95% | 83.33% | 86.11% | 0.055
2018-12-26 | 457:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.93 | 0.47 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.46% | 88.04% | 78.72% | 78.72% | 0.1
| 458:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.65 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.08% | 86.03% | 84.31% | 88.24% | 0.07
| 459:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.54 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.16% | 87.01% | 84.78% | 86.96% | 0.065
| 460:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.17 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.9 |  |  |  | 98.11% | 77.92% | 91.43% | 91.43% | 0.06
| 461:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.61 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 98.7% | 86.98% | 90% | 90% | 0.06
| 462:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.76 | 0.52 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.14% | 86.17% | 88.46% | 84.62% | 0.07
| 463:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.58 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.77% | 77.65% | 90% | 90% | 0.08
| 464:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.72 | 0.48 | 0.07 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.1% | 87.1% | 85.42% | 54.17% | 0.145
| 465:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.38 | 0.67 | 0.21 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.55% | 84.7% | 68.66% | 73.13% | 0.195
| 466:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.64 | 0.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.21% | 82.14% | 89.23% | 90.77% | 0.065
| 467:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.05 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 97.78% | 88.64% | 82.61% | 78.26% | 0.09
| 468:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.72 | 0.67 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.45% | 81.99% | 85.07% | 86.57% | 0.095
| 469:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.45 | 0.85 | 0.08 | 0.5 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 91.59% | 75.36% | 90.59% | 41.18% | 0.29
| 470:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.13 | 0.63 | 0.17 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.52% | 84.75% | 73.02% | 68.25% | 0.185
| 471:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.23 | 0.97 | 0.12 | 0.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.92% | 77.07% | 87.63% | 68.04% | 0.215
| 472:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 0.68 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.86% | 81.42% | 86.76% | 79.41% | 0.115
| 473:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.9 | 0.58 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.56% | 85.13% | 87.93% | 79.31% | 0.095
| 474:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.21 | 0.45 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.2% | 85.98% | 73.33% | 86.67% | 0.09
| 475:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 0.44 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.45% | 87.54% | 84.09% | 75% | 0.09
| 476:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.79% | 76.52% | 90.59% | 90.59% | 0.08
| 477:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.99 | 0.72 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98% | 85.57% | 86.11% | 86.11% | 0.1
| 478:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.35 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.58% | 88.01% | 77.14% | 65.71% | 0.1
| 479:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.02 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.52% | 86.09% | 83.33% | 80.95% | 0.075
2018-12-27 | 481:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.03% | 88.48% | 81.58% | 84.21% | 0.065
| 482:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.25 | 0.37 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.92% | 88.62% | 78.38% | 67.57% | 0.1
| 483:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.11 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.78% | 88.75% | 80% | 62.86% | 0.1
| 484:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.3 | 0.13 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.18% | 89.73% | 56.67% | 30% | 0.17
| 485:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.19 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.34% | 85.27% | 82.98% | 80.85% | 0.085
| 486:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.46 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.83% | 88.44% | 82.5% | 80% | 0.075
| 487:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.25 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.15% | 91.38% | 78.57% | 78.57% | 0.06
| 488:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.77 | 0.29 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.22% | 93.92% | 62.07% | 79.31% | 0.085
| 489:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.36 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.88% | 92.54% | 85% | 85% | 0.06
| 490:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.97 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.69% | 92.15% | 82.05% | 84.62% | 0.065
| 491:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.37 | 0.38 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.28% | 91.3% | 84.21% | 76.32% | 0.075
| 492:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.93 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE HIZO VISITA DEL PRESIDENTE CAPS | 98.68% | 91.48% | 83.33% | 85.71% | 0.065
| 493:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.14 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.67% | 89.86% | 85.71% | 88.1% | 0.055
| 494:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.33 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 90.99% | 84.62% | 87.18% | 0.055
| 495:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.44 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.76% | 90.54% | 85.71% | 88.1% | 0.055
| 496:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 0.56 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 87.04% | 89.29% | 91.07% | 0.055
| 497:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.58% | 91.46% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 498:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.46 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.98% | 91.7% | 70.27% | 81.08% | 0.09
| 499:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.55 | 0.54 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.13% | 88.13% | 81.48% | 87.04% | 0.085
| 500:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.27% | 91.71% | 77.78% | 80.56% | 0.075
| 501:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.32 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.38% | 91.67% | 77.78% | 83.33% | 0.07
| 502:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.92 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.21% | 91.33% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 503:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.12 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.44% | 94.92% | 73.08% | 65.38% | 0.08
2018-12-28 | 504:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.09 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.17% | 93.64% | 69.23% | 73.08% | 0.075
| 505:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.41 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.3% | 87.07% | 87.72% | 85.96% | 0.075
| 506:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.01 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98% | 92.77% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 507:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.4 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.18% | 93.18% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 508:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.09 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.04% | 91.2% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 509:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.15 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.55% | 87.23% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 510:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.01% | 83.39% | 88% | 88% | 0.06
| 511:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.24 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.22% | 86.73% | 79.07% | 79.07% | 0.09
| 512:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.19% | 84.34% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 513:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.08 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.05% | 86.04% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 514:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.04 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  | R.L | TIEMPO DE DURACIÓN DE | 97.7% | 87.17% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 515:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.18 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  | RETROLAVADO ANTERIOR FUE DE | 98.11% | 81.13% | 90% | 90% | 0.06
| 516:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.84 |  |  | 956 HORAS FILTRO #2 | 97.81% | 85.94% | 84.44% | 84.44% | 0.07
| 517:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.74 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.81% | 83.58% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 518:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.01 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.34% | 81.73% | 90.91% | 90.91% | 0.05
| 519:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.97 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.98% | 77.44% | 91.04% | 91.04% | 0.06
| 520:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.03% | 86.56% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 521:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.92% | 83.74% | 87.23% | 87.23% | 0.06
| 522:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.77 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.47% | 75.09% | 89.86% | 89.86% | 0.07
| 523:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.15% | 81.85% | 89.8% | 89.8% | 0.05
| 524:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.1 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.06% | 89.35% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 525:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.79 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.21% | 86.74% | 86.49% | 86.49% | 0.05
| 526:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.14 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.79% | 92.27% | 84.38% | 84.38% | 0.05
| 527:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.72 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.16% | 87.87% | 84.85% | 84.85% | 0.05
2018-12-29 | 529:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.98 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.99% | 86.91% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 530:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.78% | 75.19% | 91.04% | 91.04% | 0.06
| 531:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.99 | 0.73 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.99% | 75.59% | 91.78% | 91.78% | 0.06
| 532:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.09 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.06% | 83.17% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 533:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.96 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.97% | 88.85% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 534:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.04 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.03% | 86.51% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 535:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.08 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.4% | 87.01% | 80% | 80% | 0.08
| 536:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.51 | 0.37 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.44% | 89.46% | 56.76% | 75.68% | 0.125
| 537:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.58 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.23% | 80.14% | 86.21% | 75.86% | 0.11
| 538:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.44% | 91.67% | 82.5% | 80% | 0.075
| 539:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.66 | 0.48 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.45% | 86.89% | 70.83% | 75% | 0.13
| 540:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.8 | 0.35 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.19% | 92.71% | 62.86% | 60% | 0.135
| 541:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.97 | 0.35 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.86% | 91.18% | 71.43% | 80% | 0.085
| 542:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.89% | 89.74% | 82.05% | 76.92% | 0.08
| 543:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.84 | 0.48 | 0.15 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.83% | 87.5% | 68.75% | 64.58% | 0.16
| 544:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.21 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.26% | 82.55% | 83.93% | 73.21% | 0.12
| 545:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.06 | 0.52 | 0.08 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.42% | 83.01% | 84.62% | 61.54% | 0.14
| 546:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.72 | 0.48 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.88% | 82.35% | 85.42% | 79.17% | 0.085
| 547:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.42 | 0.45 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.08% | 86.84% | 71.11% | 84.44% | 0.1
| 548:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.75 | 0.53 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.64% | 80.73% | 88.68% | 86.79% | 0.065
| 549:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.09% | 83.56% | 81.25% | 83.33% | 0.085
| 550:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.86 | 0.6 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.46% | 87.65% | 90% | 85% | 0.075
| 551:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.73 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.09% | 75% | 91.78% | 84.93% | 0.085
2018-12-30 | 553:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.62% | 81.75% | 86.96% | 86.96% | 0.06
| 554:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.66 | 0.38 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.05% | 85.71% | 63.16% | 81.58% | 0.105
| 555:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.81 | 0.43 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.51% | 88.71% | 74.42% | 81.4% | 0.095
| 556:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 | 0.31 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.07% | 88.69% | 61.29% | 51.61% | 0.135
| 557:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.76 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.28% | 88.04% | 75.76% | 78.79% | 0.075
| 558:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.88 | 0.42 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.01% | 85.42% | 85.71% | 59.52% | 0.115
| 559:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.92 | 0.42 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.95% | 85.62% | 83.33% | 88.1% | 0.06
| 560:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.39 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.81% | 91.01% | 74.36% | 76.92% | 0.095
| 561:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.08 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.55% | 90.44% | 71.79% | 76.92% | 0.1
| 562:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.7% | 90.32% | 73.81% | 78.57% | 0.1
| 563:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.83 | 0.43 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97% | 88.77% | 67.44% | 79.07% | 0.115
| 564:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.18% | 88.04% | 77.78% | 75% | 0.085
| 565:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.37 | 0.36 | 0.28 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.25% | 89.32% | 22.22% | 88.89% | 0.16
| 566:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.57 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.79% | 84.64% | 91.23% | 92.98% | 0.045
| 567:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.53 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.3% | 87.25% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 568:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.2 | 0.52 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.28% | 83.75% | 88.46% | 90.38% | 0.055
| 569:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.61 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.97% | 82.32% | 86.89% | 90.16% | 0.07
| 570:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.13% | 84.42% | 88% | 88% | 0.06
| 571:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.58 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.18% | 82.42% | 87.93% | 91.38% | 0.06
| 572:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.08 | 0.56 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.16% | 86.27% | 82.14% | 91.07% | 0.075
| 573:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.67 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.5% | 87.19% | 87.23% | 89.36% | 0.055
| 574:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.7 | 0.65 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.52% | 97% | 86.15% | 81.54% | 0.105
| 575:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.4 | 0.81 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.53% | 96.21% | 83.95% | 91.36% | 0.1
2018-12-31 | 576:00 | Jobani Perez | 2.8 | 21.9 | 0.96 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.66% | 95.62% | 91.67% | 92.71% | 0.075
| 577:00 | Jobani Perez | 2.8 | 19.7 | 0.84 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.59% | 95.74% | 90.48% | 90.48% | 0.08
| 578:00 | Jobani Perez | 2.8 | 17.9 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.61% | 96.65% | 86.67% | 90% | 0.07
| 579:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.7 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.49% | 95.13% | 89.47% | 89.47% | 0.06
| 580:00 | Jobani Perez | 2.8 | 11.9 | 0.81 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.33% | 93.19% | 88.89% | 91.36% | 0.08
| 581:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.28 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.71% | 83.41% | 91.55% | 92.96% | 0.055
| 582:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.56 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.21% | 88.85% | 59.68% | 90.32% | 0.155
| 583:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 13.2 | 0.64 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.55% | 95.15% | 92.19% | 89.06% | 0.06
| 584:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 15.6 | 1.03 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.33% | 93.4% | 88.35% | 91.26% | 0.105
| 585:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 15.5 | 0.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.48% | 94.19% | 90% | 92.22% | 0.08
| 586:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 12.6 | 0.86 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.37% | 93.17% | 89.53% | 91.86% | 0.08
| 587:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.05 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.84% | 92.23% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 588:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.72 | 0.8 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.78% | 86.01% | 91.25% | 91.25% | 0.07
| 589:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.25 | 0.83 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98% | 80.47% | 92.77% | 86.75% | 0.085
| 590:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.76 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.64% | 81.23% | 92.11% | 93.42% | 0.055
| 591:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.43 | 0.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 98.53% | 83.3% | 90.54% | 91.89% | 0.065
| 592:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.85 | 0.68 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.8 |  |  |  | 99.11% | 91.34% | 89.71% | 89.71% | 0.07
| 593:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.67 | 0.83 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 99.22% | 89.18% | 93.98% | 91.57% | 0.06
| 594:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 10 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  | R.L |  | 99.25% | 92.2% | 91.03% | 89.74% | 0.075
| 595:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.45 | 0.88 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.29% | 86.36% | 90.91% | 84.09% | 0.11
| 596:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.61 | 0.67 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 98.26% | 85.47% | 91.04% | 85.07% | 0.08
| 597:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.46 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.43% | 87.89% | 87.04% | 87.04% | 0.07
| 598:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.21% | 87.24% | 84% | 88% | 0.07
| 599:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.04% | 85.24% | 87.76% | 85.71% | 0.065
2019-01-01 | 601:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.57 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.04% | 86.83% | 82.98% | 87.23% | 0.07
| 602:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.38 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.08% | 85.8% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 603:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.7 | 0.613 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.11% | 83.43% | 88.58% | 88.58% | 0.07
| 604:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.25% | 84.39% | 87.76% | 89.8% | 0.055
| 605:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.28 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.88 |  |  |  | 97.71% | 86.89% | 79.07% | 86.05% | 0.075
| 606:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.51 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.41% | 81.67% | 86.96% | 84.78% | 0.065
| 607:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.91 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.57% | 87.72% | 81.25% | 79.17% | 0.095
| 608:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.49 | 0.6 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.13% | 82.81% | 85% | 81.67% | 0.1
| 609:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.54 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.74% | 87.57% | 79.55% | 84.09% | 0.08
| 610:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.62 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.79% | 85.36% | 84.91% | 84.91% | 0.08
| 611:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.14 | 0.56 | 0.11 | 0.19 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.38% | 86.47% | 80.36% | 66.07% | 0.15
| 612:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.38 | 0.59 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.12% | 90.75% | 79.66% | 79.66% | 0.12
| 613:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.7 | 0.54 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.81% | 91.94% | 88.89% | 81.48% | 0.08
| 614:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.74 | 0.7 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.26% | 90.96% | 87.14% | 74.29% | 0.135
| 615:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.9 | 1.22 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.45% | 89.75% | 95.9% | 93.44% | 0.065
| 616:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.98 | 0.9 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.5% | 87.11% | 86.67% | 90% | 0.105
| 617:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.68 | 0.65 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.29% | 86.11% | 92.31% | 83.08% | 0.08
| 618:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.06 | 0.63 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.52% | 84.48% | 92.06% | 88.89% | 0.06
| 619:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.02 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.07% | 92.45% | 86.79% | 88.68% | 0.065
| 620:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.35% | 90% | 85.29% | 61.76% | 0.09
| 621:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.37 | 0.3 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.03% | 91.1% | 76.67% | 56.67% | 0.1
| 622:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.95 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.63% | 85.08% | 84.09% | 84.09% | 0.07
| 623:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.06 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.15% | 90.64% | 81.58% | 78.95% | 0.075
2019-01-02 | 625:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.54 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.45% | 92.37% | 77.78% | 81.48% | 0.055
| 626:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.85 | 0.67 | 0.19 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.62% | 82.6% | 71.64% | 89.55% | 0.13
| 627:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.49 | 0.51 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.33% | 88.64% | 80.39% | 90.2% | 0.075
| 628:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 0.58 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.68% | 85.2% | 86.21% | 68.97% | 0.13
| 629:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.98 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.24% | 87.94% | 85.42% | 85.42% | 0.07
| 630:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.85 | 0.37 | 0.132 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.09% | 92.37% | 64.32% | 59.46% | 0.141
| 631:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.08 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.28% | 88.48% | 82.98% | 87.23% | 0.07
| 632:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.21 | 0.43 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.07% | 93.08% | 76.74% | 67.44% | 0.12
| 633:00 | Jobani Perez | 2.8 | 5.96 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.41% | 89.43% | 85.71% | 84.13% | 0.095
| 634:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.1 | 0.6 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.28% | 90.16% | 81.67% | 83.33% | 0.105
| 635:00 | Jobani Perez | 2.8 | 6.91 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.84% | 92.33% | 84.91% | 84.91% | 0.08
| 636:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.12% | 72.92% | 92.31% | 93.85% | 0.09
| 637:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.53 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.57% | 89.85% | 84.78% | 86.96% | 0.065
| 638:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.54 | 0.41 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.57% | 90.97% | 80.49% | 87.8% | 0.065
| 639:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.59 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.69% | 91.07% | 82.93% | 87.8% | 0.06
| 640:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.98 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.12% | 90.95% | 80.56% | 77.78% | 0.075
| 641:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.51 | 0.53 | 0.04 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | R.L |  |  | 97.89% | 88.25% | 92.45% | 71.7% | 0.095
| 642:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.58 | 0.58 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.18% | 83.8% | 89.66% | 87.93% | 0.065
| 643:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.68 | 0.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.61% | 89.32% | 88% | 86% | 0.065
| 644:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.4 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.64% | 85.91% | 90.32% | 90.32% | 0.06
| 645:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.76 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.4% | 88.3% | 86.36% | 86.36% | 0.06
| 646:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.76 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.87% | 90.69% | 77.14% | 77.14% | 0.08
| 647:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.18 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.68% | 92.34% | 81.25% | 84.38% | 0.055
2019-01-03 | 648:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.95 |  |  |  | 98.29% | 88.79% | 83.33% | 86.11% | 0.055
| 649:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.03% | 90.16% | 80% | 80% | 0.06
| 650:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.41 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.24% | 90.32% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 651:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.56% | 88.35% | 77.42% | 80.65% | 0.065
| 652:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.83% | 87.67% | 81.08% | 83.78% | 0.065
| 653:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.58 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.93% | 78.2% | 91.38% | 89.66% | 0.055
| 654:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.73 | 0.67 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.25% | 75.46% | 91.04% | 86.57% | 0.075
| 655:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.13% | 80.08% | 86.54% | 84.62% | 0.075
| 656:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.33 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.42% | 81.97% | 85.71% | 85.71% | 0.06
| 657:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.42% | 82.94% | 83.72% | 86.05% | 0.065
| 658:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.17% | 82.61% | 82.5% | 85% | 0.065
| 659:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.48% | 85.66% | 83.78% | 81.08% | 0.065
| 660:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.4 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.56% | 84.96% | 85% | 82.5% | 0.065
| 661:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.72 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.78 |  |  | VISITA DE GUSTAVO JIRON Y DOS MAS | 97.61% | 82.35% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 662:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.34 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  | DE UMAS ALCALDIA | 96.79% | 80.34% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 663:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.64 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.97% | 84.09% | 83.33% | 78.57% | 0.08
| 664:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.51 | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.01% | 85.75% | 84% | 88% | 0.07
| 665:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.31 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.19% | 84.29% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 666:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 97.72% | 82.51% | 86.96% | 86.96% | 0.06
| 667:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.56 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.66% | 82.42% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 668:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.42 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.93% | 82.23% | 88.37% | 88.37% | 0.05
| 669:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.82 | 0.95 | 0.07 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 94.5% | 66.31% | 92.63% | 74.74% | 0.155
| 670:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.43 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  | R.L | CAMBIO DE 2 PARES DE BATERIAS | 96.99% | 80.09% | 86.05% | 83.72% | 0.065
| 671:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.25 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | AL TURBIDIMETRO | 96.67% | 74.67% | 87.72% | 85.96% | 0.075
2019-01-04 | 673:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.46 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  | ALAS 2 AM SE HIZO LIMPIEZA | 96.95% | 86.99% | 78.12% | 75% | 0.075
| 675:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.81 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.29% | 92.39% | 75.86% | 79.31% | 0.065
| 676:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.46 | 0.57 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 97.76% | 76.83% | 89.47% | 91.23% | 0.055
| 677:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.53% | 82.87% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 678:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.17% | 85.43% | 80.56% | 80.56% | 0.07
| 679:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.71% | 88.49% | 74.29% | 68.57% | 0.1
| 680:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.85 | 0.11 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | RECOMENDACIONES:: | 93.05% | 67.18% | 87.06% | 70.59% | 0.18
| 681:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | LIMPIEZA DIARIA A CAJAS DE ENTRADA | 96.68% | 83.76% | 81.82% | 77.27% | 0.09
| 682:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.47 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | Y SALIDA DE LOS FILTROS 1 Y 2 | 95.83% | 81.35% | 76.6% | 78.72% | 0.105
| 683:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.5 | 0.94 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.2% | 62.4% | 84.04% | 90.43% | 0.12
| 684:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.47 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.39% | 82.66% | 85.11% | 61.7% | 0.125
| 685:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.33 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.38% | 89.14% | 72.73% | 60.61% | 0.11
| 686:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.75 | 0.65 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.36% | 76.36% | 87.69% | 81.54% | 0.1
| 687:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.75 | 0.48 | 0.07 | 0.35 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.36% | 82.55% | 85.42% | 27.08% | 0.21
| 688:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.48 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.43% | 80.95% | 85.42% | 77.08% | 0.09
| 689:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 | 0.5 | 0.11 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.07% | 81.75% | 78% | 68% | 0.135
| 690:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.76 | 0.55 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.75% | 80.07% | 83.64% | 63.64% | 0.145
| 691:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.45 | 0.36 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.12% | 85.31% | 66.67% | 80.56% | 0.095
| 692:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.62 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.14% | 86.64% | 82.86% | 74.29% | 0.075
| 693:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.35 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.7% | 85.66% | 80% | 60% | 0.105
| 694:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.69 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.54% | 85.87% | 65.79% | 71.05% | 0.12
| 695:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.37 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.62% | 84.81% | 80.56% | 75% | 0.08
2019-01-05 | 697:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.83 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.53% | 83.04% | 85.42% | 85.42% | 0.07
| 698:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.74% | 87.36% | 75.76% | 72.73% | 0.085
| 699:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.4 | 0.012 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.79% | 84.13% | 97% | 62.5% | 0.081
| 700:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.95 | 0.43 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.93% | 85.42% | 60.47% | 83.72% | 0.12
| 701:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.33 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | R.L |  |  | 97% | 85.84% | 84.85% | 72.73% | 0.07
| 702:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.38 | 0.45 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.78% | 86.69% | 80% | 86.67% | 0.075
| 703:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.7% | 79.43% | 87.93% | 89.66% | 0.065
| 704:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.08% | 87.91% | 81.82% | 86.36% | 0.07
| 705:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.75 | 0.7 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.27% | 81.33% | 90% | 91.43% | 0.065
| 706:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.11% | 80.5% | 90.32% | 90.32% | 0.06
| 707:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.55 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.31% | 82.25% | 90.48% | 90.48% | 0.06
| 708:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.79 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.15% | 88.92% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 709:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.33 | 0.5 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE INSTALO UN SEPO CON SU BUJILLA | 97.81% | 88.45% | 80% | 82% | 0.095
| 710:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.89 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE INTALO HACIA AFUERA | 98.25% | 76.01% | 92.13% | 93.26% | 0.065
| 711:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.79 | 0.71 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.67% | 74.55% | 90.14% | 91.55% | 0.065
| 712:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.97 | 0.51 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.49% | 87.15% | 88.24% | 88.24% | 0.06
| 713:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.46 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.27% | 87.57% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 714:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.43 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.96% | 88.92% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 715:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4.21 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.57% | 89.79% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 716:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.28 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.17% | 86.28% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 717:00 | Jobani Perez | 2.8 | 4 | 0.54 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.25% | 86.5% | 88.89% | 85.19% | 0.07
| 718:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.2 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.44% | 83.75% | 90.38% | 90.38% | 0.05
| 719:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.74 | 0.51 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.99% | 81.39% | 90.2% | 88.24% | 0.055
2019-01-06 | 720:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.35 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.76% | 86.27% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 721:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.5% | 83.21% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 722:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.89 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.58% | 83.74% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 723:00 | Jobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.63 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.84% | 79.07% | 88.89% | 90.48% | 0.065
| 724:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.69 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.6% | 74.54% | 89.86% | 91.3% | 0.065
| 725:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.97 | 0.78 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.64% | 73.74% | 91.03% | 91.03% | 0.07
| 726:00 | Jobani Perez | 2.8 | 2.89 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.75% | 82.35% | 86.27% | 88.24% | 0.065
| 727:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.59 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.68% | 78.38% | 89.29% | 89.29% | 0.06
| 728:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.24 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.1% | 78.57% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 729:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.56 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.88% | 77.34% | 86.21% | 86.21% | 0.08
| 730:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.64 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  | R.L |  | 97.54% | 80.68% | 86.27% | 88.24% | 0.065
| 731:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.38 | 0.51 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 98.22% | 84.91% | 88.24% | 88.24% | 0.06
| 732:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.82 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.43% | 85.08% | 89.47% | 89.47% | 0.06
| 733:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.54 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.02% | 84.46% | 87.27% | 87.27% | 0.07
| 734:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.33% | 85.24% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 735:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.92 | 0.63 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.34% | 83.93% | 90.48% | 88.89% | 0.065
| 736:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.77 | 0.58 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.65% | 79.06% | 89.66% | 87.93% | 0.065
| 737:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.92% | 77.97% | 88% | 84% | 0.07
| 738:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.74% | 80.08% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 739:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.78 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.66% | 82.01% | 86% | 88% | 0.065
| 740:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.1% | 87.54% | 83.33% | 86.11% | 0.055
| 741:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.26% | 63.71% | 93.02% | 91.86% | 0.065
| 742:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.26% | 81.43% | 86.36% | 84.09% | 0.065
| 743:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.23 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.53% | 82.96% | 86.84% | 84.21% | 0.055
2019-01-07 | 745:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.9 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.76% | 84.14% | 86.96% | 84.78% | 0.065
| 746:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.92% | 83.08% | 79.55% | 84.09% | 0.08
| 747:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.15 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.1% | 86.67% | 85.71% | 85.71% | 0.06
| 748:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.37% | 83.4% | 85.37% | 82.93% | 0.065
| 749:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.24 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 96.88% | 77.23% | 86.27% | 86.27% | 0.07
| 750:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.42 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.52% | 83.47% | 85% | 85% | 0.06
[15 empty] | 97.4% | 82.76% | 85.31% | 83.27%

## LIBRO IV
Fecha | Hora | Operador | Caudal | Entrada | SEDI | Filtro # 1 | Filtro # 2 | Cuagulante |  | Cloro |  | Retrolavado |  | Observaciones | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro 1 | Eficiencia Filtro 2 | Promedio de Turbiedad de salida de filtros
2019-01-07 | 175:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 81.02% | 78.05% | 78.05% | 0.09
| 176:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 0.35 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.76% | 84.72% | 80% | 51.43% | 0.12
| 177:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.63 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.52% | 87.88% | 81.82% | 77.27% | 0.09
| 178:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.92 | 0.37 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.75% | 87.33% | 83.78% | 64.86% | 0.095
| 179:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.09 | 0.55 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.5% | 82.2% | 70.91% | 67.27% | 0.17
| 180:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.55 | 0.51 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.69% | 80% | 70.59% | 86.27% | 0.11
| 181:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.39 | 0.47 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.19% | 80.33% | 70.21% | 80.85% | 0.115
| 182:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.06 | 0.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.88% | 75.82% | 90.54% | 91.89% | 0.065
| 183:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.43 | 0.58 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  | visita de wfp mauricio y corriol | 96.71% | 76.13% | 87.93% | 84.48% | 0.08
| 184:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.82 | 0.74 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.86% | 73.76% | 78.38% | 82.43% | 0.145
| 185:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.53 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.75% | 75.8% | 79.25% | 77.36% | 0.115
| 186:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.68 | 0.43 | 0.18 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.71% | 83.96% | 58.14% | 88.37% | 0.115
| 187:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.49 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.92% | 78.97% | 85.71% | 75.51% | 0.095
| 188:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.46 | 0.55 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.92% | 77.64% | 83.64% | 70.91% | 0.125
| 189:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.23 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.41% | 84.3% | 77.14% | 77.14% | 0.08
| 190:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.51 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.61% | 82.47% | 86.36% | 86.36% | 0.06
| 191:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.1 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.43% | 82.86% | 75% | 25% | 0.18
2019-01-08 | 193:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.46 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.15% | 80.08% | 85.71% | 85.71% | 0.07
| 194:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97% | 83.5% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 195:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.45 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.33% | 68.57% | 88.31% | 88.31% | 0.09
| 196:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.09% | 82.61% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 197:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.74% | 81.86% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 198:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.28% | 81.4% | 77.5% | 82.5% | 0.08
| 199:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.37 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.84% | 84.81% | 77.78% | 80.56% | 0.075
| 200:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.52 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.43% | 85.14% | 80.77% | 84.62% | 0.09
| 201:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.13 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.06% | 89.1% | 82.22% | 82.22% | 0.08
| 202:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.47 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.98% | 87.32% | 81.82% | 86.36% | 0.07
| 203:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.932 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.07% | 88.75% | 88.57% | 77.14% | 0.06
| 300:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.25 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.85% | 87.08% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 301:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.36 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.62% | 83.93% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 302:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.68 | 0.55 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.69% | 85.05% | 85.45% | 83.64% | 0.085
| 303:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.07 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.28% | 89.43% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 304:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.09 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.8% | 89.98% | 73.17% | 82.93% | 0.09
| 305:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.26 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.31% | 86.2% | 88.89% | 86.67% | 0.055
| 306:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.95 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.97% | 83.39% | 87.76% | 87.76% | 0.06
| 307:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.97% | 89.86% | 82.86% | 77.14% | 0.07
| 308:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.65 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.36% | 85.28% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 309:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.88 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.57% | 86.81% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 310:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.5% | 86.07% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 311:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.42 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.06% | 85.21% | 90.48% | 83.33% | 0.055
| 312:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.69 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.96% | 89.96% | 81.48% | 77.78% | 0.055
2019-01-09 | 313:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.5 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.6% | 84.8% | 84.21% | 84.21% | 0.06
| 314:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.18% | 85.71% | 78.95% | 81.58% | 0.075
| 315:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.27 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.55% | 88.07% | 76.92% | 82.05% | 0.08
| 316:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.86 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 97.55% | 87.06% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 317:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.98% | 86.29% | 84.09% | 86.36% | 0.065
| 318:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.46 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.15% | 77.64% | 87.27% | 87.27% | 0.07
| 319:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.53% | 75.25% | 86% | 86% | 0.07
| 320:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.17 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.08% | 67.74% | 85.71% | 90% | 0.085
| 321:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.53 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.09% | 79.46% | 83.02% | 88.68% | 0.075
| 322:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.4 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.3% | 87.05% | 87.72% | 85.96% | 0.075
| 323:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.28 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.02% | 85.37% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 324:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.36% | 72.25% | 90.48% | 90.48% | 0.06
| 325:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.07 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.38% | 73.91% | 87.04% | 85.19% | 0.075
| 326:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.62 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 97.71% | 82.06% | 87.23% | 87.23% | 0.06
| 327:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 96.96% | 67.39% | 90.67% | 90.67% | 0.07
| 328:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.65 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.55% | 79.25% | 89.09% | 87.27% | 0.065
| 329:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.26 | 0.5 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.46% | 77.88% | 82% | 86% | 0.08
| 330:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.7 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.41% | 79.26% | 87.5% | 87.5% | 0.07
| 331:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.61 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.8% | 72.15% | 88.52% | 88.52% | 0.07
| 332:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.91% | 82.89% | 88.89% | 86.67% | 0.055
| 333:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.7% | 83.52% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 334:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.86% | 86.43% | 84.21% | 84.21% | 0.06
| 335:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.67 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.75% | 80.15% | 88.68% | 88.68% | 0.06
2019-01-10 | 337:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.29 | 0.37 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.72% | 88.75% | 83.78% | 75.68% | 0.075
| 338:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.48 | 0.42 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.17% | 83.06% | 83.33% | 71.43% | 0.095
| 339:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.54 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.56% | 79.7% | 88.89% | 87.04% | 0.065
| 340:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  | - | - | - | 111.11 | 7.27 | 5.67 | - |  |  | se hizo limpieza
| 341:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.57 | 0.57 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.28% | 77.82% | 91.23% | 84.21% | 0.07
| 342:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.44 | 0.51 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.13% | 79.1% | 88.24% | 84.31% | 0.07
| 343:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.94 | 0.82 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | R:L |  |  | 96.09% | 72.11% | 89.02% | 82.93% | 0.115
| 344:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.41 | 0.52 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.44% | 78.42% | 84.62% | 73.08% | 0.11
| 345:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.5 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.76% | 79.84% | 74% | 74% | 0.13
| 346:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 0.56 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.41% | 75.55% | 85.71% | 76.79% | 0.105
| 347:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.23 | 0.73 | 0.1 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.89% | 77.4% | 86.3% | 68.49% | 0.165
| 348:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.76 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.83% | 71.96% | 81.58% | 81.58% | 0.14
| 349:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.4 | 0.87 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.76% | 74.41% | 88.51% | 86.21% | 0.11
| 350:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.84 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.21% | 63.95% | 83.33% | 84.52% | 0.135
| 351:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.81 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 62.5% | 86.42% | 91.36% | 0.09
| 352:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.56 | 0.65 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.68% | 74.61% | 86.15% | 87.69% | 0.085
| 353:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.38 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.85% | 71.85% | 89.55% | 88.06% | 0.075
| 354:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.6 | 0.67 | 0.08 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.42% | 74.23% | 88.06% | 68.66% | 0.145
| 355:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.58 | 0.67 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.32% | 74.03% | 83.58% | 88.06% | 0.095
| 356:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.5 | 0.78 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.71% | 77.71% | 91.03% | 88.46% | 0.08
| 357:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.37 | 0.54 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.41% | 77.22% | 83.33% | 85.19% | 0.085
| 358:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.96 | 0.65 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.68% | 66.84% | 90.77% | 89.23% | 0.065
| 359:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.25 | 0.61 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.89% | 72.89% | 88.52% | 88.52% | 0.07
2019-01-11 | 361:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.53 | 0.51 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.25% | 79.84% | 74.51% | 88.24% | 0.095
| 362:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA | 96.1% | 76.15% | 82.69% | 84.62% | 0.085
| 363:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.52 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.35% | 76.26% | 80.77% | 88.46% | 0.08
| 364:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.58% | 77.17% | 86% | 84% | 0.075
| 365:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.67% | 75.38% | 85.42% | 87.5% | 0.065
| 366:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | R.L |  | 95.83% | 74.51% | 84.62% | 82.69% | 0.085
| 367:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.44 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.3% | 81.2% | 72.73% | 77.27% | 0.11
| 368:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE DESCONECTA EL FILTRO 1 | 97.85% | 88.35% | 82.61% | 80.43% | 0.085
| 369:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | POR REPARACIÓN DE BALVULAS | 97.38% | 79.02% | 87.5% | 87.5% | 0.08
| 370:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.42 | 0.55 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.51% | 83.92% | 80% | 89.09% | 0.085
| 371:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.42 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.39% | 85.67% | 87.76% | 89.8% | 0.055
| 372:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.03 | 0.55 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.39% | 86.35% | 87.27% | 89.09% | 0.065
| 373:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.73 | 0.62 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.84% | 86.89% | 91.94% | 90.32% | 0.055
| 374:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.26 | 1.57 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.42% | 63.15% | 94.27% | 91.72% | 0.11
| 375:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.03 | 0.63 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | SE HACE LIMPIEZA DE BOTE DE | 97.64% | 84.37% | 82.54% | 87.3% | 0.095
| 376:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.89 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | CARGA CONSTANTE DE PAC | 97.94% | 85.09% | 86.21% | 86.21% | 0.08
| 377:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.42% | 86.36% | 80% | 82.22% | 0.085
| 378:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.16 | 0.45 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.31% | 85.76% | 84.44% | 77.78% | 0.085
| 379:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.6 | 0.46 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.5% | 87.22% | 78.26% | 82.61% | 0.09
| 380:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.26% | 87.4% | 76.09% | 80.43% | 0.1
| 381:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.79% | 88.05% | 82.61% | 80.43% | 0.085
| 382:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.58% | 88.18% | 79.49% | 79.49% | 0.08
| 383:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.4 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.28% | 87.22% | 75% | 82.5% | 0.085
2019-01-12 | 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.76% | 87.22% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.49 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA DE CAJAS | 97.19% | 84.74% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.07 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.72% | 86.97% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.88 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.74% | 85.07% | 83.72% | 86.05% | 0.065
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.46 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.57% | 86.86% | 84.78% | 78.26% | 0.085
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.55 | 0.58 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.04% | 83.66% | 84.48% | 79.31% | 0.105
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.18% | 84.59% | 82.93% | 80.49% | 0.075
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.41 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.1% | 79.67% | 85.71% | 85.71% | 0.07
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.01 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.84% | 86.05% | 83.33% | 85.71% | 0.065
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.43 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 | R.L |  |  | 97.33% | 79.84% | 87.76% | 85.71% | 0.065
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.48% | 80.62% | 81.82% | 81.82% | 0.08
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.79% | 84.74% | 76.32% | 81.58% | 0.08
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.41 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.12% | 81.28% | 75.61% | 82.93% | 0.085
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.28% | 83.68% | 82.05% | 84.62% | 0.065
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.2% | 86.64% | 77.42% | 80.65% | 0.065
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.55 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.45% | 82.35% | 84.44% | 86.67% | 0.065
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.96% | 82.17% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.6% | 85.2% | 75.68% | 78.38% | 0.085
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.49% | 89.12% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.24% | 87.4% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 96.92% | 86.34% | 80.65% | 74.19% | 0.07
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.29% | 88.37% | 76.67% | 76.67% | 0.07
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.41 | 0.2 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.09% | 85.09% | 51.22% | 82.93% | 0.135
2019-01-13 | 49:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR | 95.34% | 85.02% | 67.57% | 70.27% | 0.115
| 50:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | CAJA DEENTRADA Y SALIDA DE | 95.59% | 83.53% | 67.86% | 78.57% | 0.075
| 51:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | LOS FILTROS | 97.19% | 87.55% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 52:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | LIMPIEZA DE BOTES CON VINAGRE | 97.87% | 89.51% | 78.12% | 81.25% | 0.065
| 53:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | CARGA CONSTANTE HASTA LA DESINFECCIÓN | 96.23% | 86.43% | 70.37% | 74.07% | 0.075
| 54:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.62 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  | EN LA LINEA DEL CLORO | 97.52% | 90.08% | 76.92% | 73.08% | 0.065
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.32 | 0.44 | 0.17 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.23% | 86.75% | 61.36% | 81.82% | 0.125
| 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.46 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.94% | 83.03% | 82.61% | 69.57% | 0.11
| 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.62 | 0.31 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.04% | 88.17% | 70.97% | 45.16% | 0.13
| 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.65 | 0.47 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 | R.L | R.L | SE LE HIZO RETROLAVADO INVERSO | 96.23% | 82.26% | 80.85% | 76.6% | 0.1
| 59:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.39 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  | A AMBOS LITROS | 92.05% | 73.22% | 70.31% | 70.31% | 0.19
| 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.08 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.19% | 66.83% | 86.96% | 84.06% | 0.1
| 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.59% | 77.45% | 82.61% | 78.26% | 0.09
| 62:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.51 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.76% | 76.39% | 88.24% | 84.31% | 0.07
| 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.55 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.27% | 84.71% | 76.92% | 74.36% | 0.095
| 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.69 | 0.57 | 0.06 | 0.26 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  | SE HIZO CLORO | 94.05% | 78.81% | 89.47% | 54.39% | 0.16
| 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.23 | 0.45 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.41% | 79.82% | 77.78% | 86.67% | 0.08
| 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.34 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.22% | 83.33% | 87.18% | 79.49% | 0.065
| 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.98% | 88.71% | 85.71% | 78.57% | 0.05
| 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.99 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.99% | 91.64% | 80% | 72% | 0.06
| 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.66 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.37% | 81.2% | 88% | 84% | 0.07
| 70:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.54 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.85% | 89.37% | 77.78% | 62.96% | 0.08
| 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.65 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.98% | 89.81% | 70.37% | 70.37% | 0.08
2019-01-14 | 73:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.16% | 82.46% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 74:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.51 | 0.14 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | SE HIZO LAVADO Y CAMBIO EN UN BOTE DE CARGA CONSTANTE | 94.82% | 73.58% | 72.55% | 88.24% | 0.1
| 75:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.92% | 87.12% | 66.67% | 70% | 0.095
| 76:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.49 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.68% | 77.31% | 85.71% | 67.35% | 0.115
| 77:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.72% | 87.26% | 72.73% | 75.76% | 0.085
| 78:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.01 | 0.35 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.18% | 88.37% | 80% | 71.43% | 0.085
| 79:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.55 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | VISITA PRESIDENTE CAPS PODA | 97.06% | 86.67% | 76.47% | 79.41% | 0.075
| 80:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.99 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.62% | 92.98% | 78.57% | 82.14% | 0.055
| 81:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.17% | 90.67% | 82.14% | 78.57% | 0.055
| 82:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.61 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.2% | 91.41% | 77.42% | 80.65% | 0.065
| 83:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.49% | 91.48% | 83.87% | 80.65% | 0.055
| 84:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.4 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.07% | 83.26% | 87.5% | 77.5% | 0.07
| 85:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.34 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.9% | 89.22% | 80.56% | 80.56% | 0.07
| 86:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.8% | 90.66% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 87:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.3 | 0.08 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.06% | 90.29% | 73.33% | 86.67% | 0.06
| 88:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.13 | 0.4 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.18% | 90.31% | 80% | 82.5% | 0.075
| 89:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.11% | 87.21% | 84.09% | 86.36% | 0.065
| 90:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.56 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.6% | 88.76% | 87.5% | 87.5% | 0.05
| 91:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.77% | 88.66% | 82.14% | 78.57% | 0.055
| 92:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.48% | 93.67% | 76% | 76% | 0.06
| 93:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.95 | 0.37 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.12% | 87.46% | 81.08% | 72.97% | 0.085
| 94:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.83% | 89.86% | 80% | 77.14% | 0.075
| 95:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE LE PUSIERON 2 PAES DE BATERIAS | 97.71% | 88.73% | 78.12% | 81.25% | 0.065
2019-01-15 | 288:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | AL TURBIDIMETRO | 97.36% | 87.68% | 80% | 77.14% | 0.075
| 289:00 | Giobani Perez | 2.8 | 9.88 | 0.84 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.39% | 91.5% | 94.05% | 91.67% | 0.06
| 290:00 | Giobani Perez | 2.8 | 10.1 | 1.2 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE LE HIZO LIMPIEZA DE CAJAS DE | 99.26% | 88.12% | 94.17% | 93.33% | 0.075
| 291:00 | Giobani Perez | 2.8 | 10.6 | 0.71 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  | ENTRADA Y SALIDA DE FILTROS | 99.39% | 93.3% | 91.55% | 90.14% | 0.065
| 292:00 | Giobani Perez | 2.8 | 70.7 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.89% | 99.31% | 85.71% | 83.67% | 0.075
| 293:00 | Giobani Perez | 2.8 | 9.14 | 1.14 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.18% | 87.53% | 93.86% | 92.98% | 0.075
| 294:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.91 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.18% | 95.07% | 84.62% | 82.05% | 0.065
| 295:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.17 | 0.81 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.08% | 80.58% | 90.12% | 90.12% | 0.08
| 296:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.59 | 0.74 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.91% | 79.39% | 89.19% | 90.54% | 0.075
| 297:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.48 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 97.99% | 81.61% | 89.06% | 89.06% | 0.07
| 298:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.53 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.35% | 83.49% | 81.13% | 86.79% | 0.085
| 299:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.35 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.76% | 85.97% | 82.98% | 85.11% | 0.075
| 300:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.31 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  | HUBO VISITA DE MAURICIO Y FONTANERO Y OTROS | 98.4% | 91.15% | 78.72% | 85.11% | 0.085
| 301:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.1 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.74% | 84.52% | 85.42% | 85.42% | 0.07
| 302:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.58 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.5% | 79.29% | 87.93% | 87.93% | 0.07
| 303:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.51 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.05% | 79.92% | 84.31% | 86.27% | 0.075
| 304:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.81 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | LEER DIARIO MACRO MEDIDOR DEL | 97.33% | 76.16% | 89.55% | 88.06% | 0.075
| 305:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | REBOSE DE LA PILA SEGUIMIENTO | 97.32% | 84.29% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 306:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  | POR UN MES | 97.23% | 84.68% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 307:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.19% | 81.12% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 308:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.24% | 83.86% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 309:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.66 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.43% | 85.71% | 78.95% | 71.05% | 0.095
| 310:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.13 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.76% | 89.78% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 311:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.12% | 81.68% | 82.86% | 85.71% | 0.055
2019-01-16 | 313:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.54 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.88% | 91.24% | 74.19% | 77.42% | 0.075
| 314:00 | Sergio Torrez | 2.8 | RANGO | SUPERADO |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74
| 315:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 385 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | EMPIEZA EL REVOSE ALAS 2.20 PM TENIA 3940 MTS.3
| 316:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 104 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | SE DESCONECTA LA PLANTA
| 317:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 54.9 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - | SE REALIZO LIMPIEZA
| 318:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 31.7 | - | - | - | 111.11 | - | 5.67 | - |  | R.L
| 319:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 21.4 | 11 | - | - | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.69 | R.L |  |  |  | 48.6%
| 320:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 13.7 | 8.58 | - | - | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  |  | 37.37%
| 321:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 11.5 | 3.78 | 0.15 | 0.33 | 111.11 | 9.82 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.91% | 67.13% | 96.03% | 91.27% | 0.24
| 322:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.6 | 2.39 | 0.14 | 0.19 | 111.11 | 8.31 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.44% | 77.45% | 94.14% | 92.05% | 0.165
| 323:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.39 | 2.17 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.83% | 70.64% | 95.85% | 89.4% | 0.16
| 324:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.76 | 1.76 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.26% | 77.32% | 94.89% | 89.77% | 0.135
| 325:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.47 | 2.1 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.84% | 67.54% | 91.9% | 94.76% | 0.14
| 326:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.48 | 2.41 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.27% | 56.02% | 95.44% | 96.68% | 0.095
| 327:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.05 | 1.68 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.53% | 66.73% | 94.05% | 85.12% | 0.175
| 328:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.58 | 1.68 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.18% | 74.47% | 93.45% | 92.26% | 0.12
| 329:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.05 | 1.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.32% | 71.29% | 94.48% | 93.79% | 0.085
| 330:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.62 | 1.05 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.67% | 81.32% | 90.48% | 95.24% | 0.075
| 331:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.24 | 1.01 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.76% | 76.18% | 93.07% | 88.12% | 0.095
| 332:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.9 | 1.56 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.78% | 68.16% | 95.51% | 96.79% | 0.06
| 333:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.44 | 1.39 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.75% | 68.69% | 92.09% | 93.53% | 0.1
| 334:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.11 | 1.81 | 0.05 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.93% | 55.96% | 97.24% | 93.37% | 0.085
| 335:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.01 | 1.91 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.5% | 52.37% | 96.86% | 96.86% | 0.06
| 313:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.53 | 0.74 | 0.2 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.04% | 79.04% | 72.97% | 79.73% | 0.175
2019-01-17 | 314:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 0.66 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | LIMPIEZA EN SEDIMENTRADOR Y | 96.56% | 83.16% | 72.73% | 86.36% | 0.135
| 315:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.21 | 0.59 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | EN LAS CAJAS | 97.39% | 85.99% | 81.36% | 81.36% | 0.11
| 316:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.43 | 1.08 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.04% | 68.51% | 90.74% | 77.78% | 0.17
| 317:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.7 | 0.62 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.19% | 86.81% | 90.32% | 82.26% | 0.085
| 318:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 5.96 | 0.7 | 0.15 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.82% | 88.26% | 78.57% | 84.29% | 0.13
| 319:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.68 | 0.52 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.96% | 85.87% | 88.46% | 82.69% | 0.075
| 320:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.35 | 0.81 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.6% | 84.86% | 87.65% | 93.83% | 0.075
| 321:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.19 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 99.04% | 89.6% | 90.74% | 90.74% | 0.05
| 322:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.41 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 | R.L |  |  | 98.64% | 85.94% | 90.32% | 90.32% | 0.06
| 323:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.65% | 81.25% | 92.22% | 93.33% | 0.065
| 324:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.8 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.1% | 79.75% | 90% | 91.25% | 0.075
| 325:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.86 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.19% | 81.87% | 90% | 90% | 0.07
| 326:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.48% | 85.77% | 90% | 88.57% | 0.075
| 327:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.11 | 0.62 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.43% | 87.87% | 88.71% | 85.48% | 0.08
| 328:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.25 | 0.8 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 97.65% | 81.18% | 86.25% | 88.75% | 0.1
| 329:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.51 | 0.72 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 97.44% | 79.49% | 87.5% | 87.5% | 0.09
| 330:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.01 | 0.61 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 97.88% | 84.79% | 83.61% | 88.52% | 0.085
| 331:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.7 | 0.65 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.83% | 86.17% | 90.77% | 92.31% | 0.055
| 332:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.64 | 0.53 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.81% | 88.58% | 88.68% | 90.57% | 0.055
| 333:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.53 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.754 |  |  |  | 98.79% | 88.74% | 88.24% | 90.2% | 0.055
| 334:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.97 | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.61% | 86.65% | 90.57% | 88.68% | 0.055
| 335:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.34 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.73% | 89.86% | 86.36% | 88.64% | 0.055
2019-01-18 | 336:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.69 | 0.5 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.72% | 89.34% | 86% | 90% | 0.06
| 337:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.17 | 0.52 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.56% | 87.53% | 86.54% | 90.38% | 0.06
| 338:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.94 | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.89% | 89.27% | 90.57% | 88.68% | 0.055
| 339:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.04 | 0.44 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR | 98.51% | 89.11% | 84.09% | 88.64% | 0.06
| 340:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.75 | 0.85 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  | Y CAJAS DE ENTRada y salida de los | 98.4% | 77.33% | 91.76% | 94.12% | 0.06
| 341:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.19 | 0.63 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  | filtros # 1 y # 2 | 98.69% | 84.96% | 90.48% | 92.06% | 0.055
| 342:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.33 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 | R.L |  |  | 97.21% | 81.12% | 84.09% | 86.36% | 0.065
| 343:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.19 | 0.51 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.65% | 84.01% | 82.35% | 88.24% | 0.075
| 344:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.82% | 85.76% | 83.67% | 85.71% | 0.075
| 345:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.9 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.81% | 71.88% | 92.22% | 92.22% | 0.07
| 346:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.36 | 0.57 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.21% | 83.04% | 87.72% | 91.23% | 0.06
| 347:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.04 | 0.52 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.02% | 87.13% | 86.54% | 82.69% | 0.08
| 348:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.37 | 0.59 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.92% | 82.49% | 88.14% | 88.14% | 0.07
| 349:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.33 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.9% | 85.59% | 85.42% | 85.42% | 0.07
| 350:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.64% | 78.91% | 87.93% | 89.66% | 0.065
| 351:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.2 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.12% | 82.19% | 89.47% | 89.47% | 0.06
| 352:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.82% | 78.91% | 89.66% | 89.66% | 0.06
| 353:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 7.57 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.21% | 92.34% | 89.66% | 89.66% | 0.06
| 354:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.27 | 0.57 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.71% | 82.57% | 84.21% | 89.47% | 0.075
| 355:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.86 | 0.58 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.9% | 79.72% | 87.93% | 91.38% | 0.06
| 356:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.86 | 0.59 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.73% | 79.37% | 89.83% | 88.14% | 0.065
| 357:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.57 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.47% | 80.54% | 86% | 88% | 0.065
| 358:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.03 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.02% | 81.19% | 89.47% | 89.47% | 0.06
| 359:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.19 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.81% | 84.01% | 84.31% | 88.24% | 0.07
2019-01-19 | 361:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.99 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.83% | 83.61% | 85.71% | 87.76% | 0.065
| 362:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.73 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.44% | 75.46% | 88.06% | 91.04% | 0.07
| 363:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.82 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.25% | 65.25% | 91.46% | 92.68% | 0.065
| 364:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.59 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.68% | 79.92% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 365:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.76 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.08% | 68.33% | 90.79% | 90.79% | 0.07
| 366:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.25 | 0.55 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.09 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.11% | 75.56% | 87.27% | 89.09% | 0.065
| 367:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.01 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.77% | 73.63% | 84.91% | 83.02% | 0.085
| 368:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.62 | 0.69 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.61% | 73.66% | 81.16% | 85.51% | 0.115
| 369:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.88 | 0.5 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.53% | 82.64% | 82% | 78% | 0.1
| 370:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.76 | 0.45 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.38% | 83.7% | 71.11% | 84.44% | 0.1
| 371:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.81 | 0.65 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.37% | 76.87% | 78.46% | 81.54% | 0.13
| 372:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.58 | 0.18 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | R.L |  | 93.96% | 78.75% | 68.97% | 74.14% | 0.165
| 373:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.47 | 1.17 | 0.24 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  | SE HIZO CLORO | 92.11% | 52.63% | 79.49% | 87.18% | 0.195
| 374:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.15 | 0.82 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.3% | 73.97% | 90.24% | 89.02% | 0.085
| 375:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.73 | 0.66 | 0.24 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.58% | 82.31% | 63.64% | 86.36% | 0.165
| 376:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.37 | 0.58 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.63% | 82.79% | 84.48% | 87.93% | 0.08
| 377:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.87 | 0.64 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.34% | 77.7% | 85.94% | 81.25% | 0.105
| 378:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.56 | 0.62 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.53% | 75.78% | 82.26% | 72.58% | 0.14
| 379:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.88 | 0.41 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.53% | 85.76% | 68.29% | 82.93% | 0.1
| 380:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.4 | 0.38 | 0.06 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95% | 84.17% | 84.21% | 52.63% | 0.12
| 381:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.87 | 0.45 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.99% | 84.32% | 84.44% | 64.44% | 0.115
| 382:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.82 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.34% | 80.5% | 87.27% | 85.45% | 0.075
| 383:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.78 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.42% | 76.36% | 88.46% | 89.74% | 0.085
2019-01-20 | 385:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.96 | 0.44 | 0.38 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.23% | 85.14% | 13.64% | 81.82% | 0.23
| 386:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.63 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA EN SEDIMENTADOR | 96.77% | 86.69% | 74.29% | 77.14% | 0.085
| 387:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.09 | 0.54 | 0.22 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | Y CAJAS | 88.52% | 74.16% | 59.26% | 51.85% | 0.24
| 388:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.17 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.79% | 84.23% | 86% | 86% | 0.07
| 389:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.78 | 0.47 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.58% | 83.09% | 82.98% | 76.6% | 0.095
| 390:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.72 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.06% | 83.09% | 82.61% | 82.61% | 0.08
| 391:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.43 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.94 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.12% | 85.6% | 80% | 80% | 0.07
| 392:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.96 | 0.48 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.74% | 87.88% | 89.58% | 89.58% | 0.05
| 393:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.46 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.49% | 87.4% | 89.13% | 86.96% | 0.055
| 394:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.01 | 0.48 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.76% | 88.03% | 83.33% | 79.17% | 0.09
| 395:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.43 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.22% | 86.08% | 86.05% | 88.37% | 0.055
| 396:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.82% | 86.63% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 397:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.02% | 88.42% | 80.49% | 85.37% | 0.07
| 398:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.67 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.43% | 80.86% | 91.04% | 92.54% | 0.055
| 399:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.9 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.08% | 75.34% | 91.11% | 93.33% | 0.07
| 400:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.75 | 0.83 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.53% | 77.87% | 92.77% | 93.98% | 0.055
| 401:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  | SE REGARON LAS PLANTAS DEL | 97.7% | 83.88% | 83.67% | 87.76% | 0.07
| 402:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.55 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  | CONTORNO DE LA PLAMTA POTA | 98.03% | 88.73% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 403:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.92% | 88.82% | 80% | 82.86% | 0.065
| 404:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.69 | 0.37 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.64% | 89.97% | 89.19% | 83.78% | 0.05
| 405:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.4 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.54% | 87.06% | 87.5% | 90% | 0.045
| 406:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.6 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.47% | 90.56% | 82.35% | 85.29% | 0.055
| 407:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.72% | 87.37% | 80.56% | 83.33% | 0.065
2019-01-21 | 408:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.31% | 90.96% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 409:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.04 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.64% | 91.58% | 85.29% | 82.35% | 0.055
| 410:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.45 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.76% | 87.76% | 80% | 83.33% | 0.055
| 411:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | LIMPIEEZA EN SEDIMENTADOR Y EN | 97.28% | 86.63% | 77.78% | 81.48% | 0.055
| 412:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.13 | 0.86 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS | 98.08% | 72.52% | 91.86% | 94.19% | 0.06
| 413:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.61 | 1.89 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  | FILTROS | 98.75% | 47.65% | 97.35% | 97.88% | 0.045
| 414:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.93 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.25% | 60.59% | 92.47% | 93.55% | 0.065
| 415:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.91 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.46% | 61.44% | 93.41% | 93.41% | 0.06
| 416:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.72 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.14% | 68.28% | 91.67% | 90.28% | 0.065
| 417:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.61 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.29% | 74.58% | 88.52% | 90.16% | 0.065
| 418:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.4% | 73.6% | 89.39% | 90.91% | 0.065
| 419:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.04 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.53% | 79.28% | 87.3% | 88.89% | 0.075
| 420:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.76 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.46% | 81.16% | 86.54% | 86.54% | 0.07
| 421:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.43 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.12% | 77.78% | 87.04% | 87.04% | 0.07
| 422:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.6 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | R.L |  | 97.51% | 77.01% | 88.33% | 90% | 0.065
| 423:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.66% | 88.16% | 78.95% | 81.58% | 0.075
| 424:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.5 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.4% | 80.8% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 425:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.85 | 0.57 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.54% | 80% | 87.72% | 87.72% | 0.07
| 426:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.87 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.21% | 83.62% | 80.85% | 85.11% | 0.08
| 427:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.25 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.85% | 87.38% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 428:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.52 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 91.67% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 429:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.56 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.18% | 92.52% | 89.06% | 89.06% | 0.07
| 430:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.23 | 0.78 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.21% | 90.52% | 92.31% | 91.03% | 0.065
| 431:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.43 | 0.68 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.17% | 91.93% | 91.18% | 88.24% | 0.07
2019-01-22 | 433:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 8.1 | 0.96 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.77% | 88.15% | 89.58% | 89.58% | 0.1
| 434:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.65 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  | SE HIZO LIMPIEZA CAJAS Y SEDIMENTADOR | 98.8% | 90.23% | 87.69% | 87.69% | 0.08
| 435:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.69 | 0.72 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.73% | 89.24% | 87.5% | 88.89% | 0.085
| 436:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 5.54 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.74% | 82.13% | 92.93% | 92.93% | 0.07
| 437:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.61 | 0.98 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.59% | 78.74% | 93.88% | 92.86% | 0.065
| 438:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.78 | 0.87 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 97.88% | 76.98% | 89.66% | 91.95% | 0.08
| 439:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.3 | 0.77 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.97% | 76.67% | 87.01% | 87.01% | 0.1
| 440:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.86 | 0.73 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.73% | 74.48% | 91.78% | 90.41% | 0.065
| 441:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.12 | 0.74 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.15% | 76.28% | 86.49% | 81.08% | 0.12
| 442:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.22 | 0.69 | 0.14 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.65% | 78.57% | 79.71% | 79.71% | 0.14
| 443:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.84 | 0.73 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.42% | 74.3% | 89.04% | 75.34% | 0.13
| 444:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.98 | 0.63 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.48% | 78.86% | 80.95% | 85.71% | 0.105
| 445:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.17 | 0.69 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.69% | 78.23% | 84.06% | 85.51% | 0.105
| 446:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.97 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | R.L |  |  | 97.2% | 68.09% | 89.69% | 92.78% | 0.085
| 447:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.92 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.25% | 66.3% | 91.3% | 92.39% | 0.075
| 448:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.79 | 0.77 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  | SE HIZO CLORO | 97.13% | 72.4% | 87.01% | 92.21% | 0.08
| 449:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.22% | 81.48% | 88% | 82% | 0.075
| 450:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.42 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.73% | 78.93% | 88.24% | 90.2% | 0.055
| 451:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.5 | 0.52 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.2% | 79.2% | 80.77% | 82.69% | 0.095
| 452:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.58 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.68% | 78.6% | 86.21% | 82.76% | 0.09
| 453:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.66 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.72% | 74.52% | 86.36% | 87.88% | 0.085
| 454:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.96 | 0.82 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.96% | 72.3% | 91.46% | 86.59% | 0.09
| 455:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.74 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.35% | 66.21% | 87.84% | 90.54% | 0.08
2019-01-23 | 457:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.2 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.19% | 88.75% | 75% | 75% | 0.09
| 458:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.43 | 0.56 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.94% | 83.67% | 82.14% | 80.36% | 0.105
| 459:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.49 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.39% | 78.7% | 89.8% | 85.71% | 0.06
| 460:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.54 | 0.44 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.67% | 82.68% | 70.45% | 79.55% | 0.11
| 461:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.49 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.95% | 77.52% | 77.55% | 77.55% | 0.11
| 462:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.23 | 0.35 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.86% | 84.3% | 77.14% | 82.86% | 0.07
| 463:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.57 | 0.58 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.3% | 77.43% | 79.31% | 87.93% | 0.095
| 464:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.38% | 75.08% | 89.47% | 89.47% | 0.08
| 465:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.92 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 98.58% | 90.24% | 85.42% | 85.42% | 0.07
| 466:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.03 | 0.4 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.64% | 90.07% | 72.5% | 80% | 0.095
| 467:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.14 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.07% | 89.37% | 84.09% | 79.55% | 0.08
| 468:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.93 | 0.73 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.38% | 85.19% | 89.04% | 89.04% | 0.08
| 469:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.94 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.22% | 82.99% | 88.06% | 91.04% | 0.07
| 470:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.79% | 85.71% | 83.64% | 85.45% | 0.085
| 471:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.92% | 86.23% | 84.91% | 84.91% | 0.08
| 472:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.13 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.7% | 89.1% | 80% | 77.78% | 0.095
| 473:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.82 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.69% | 90.84% | 85.71% | 85.71% | 0.05
| 474:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.87 | 0.52 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.06% | 86.56% | 88.46% | 82.69% | 0.075
| 475:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.93 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.22% | 89.57% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 476:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.62 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.93% | 90.33% | 77.14% | 80% | 0.075
| 477:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.63 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.8% | 91.74% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 478:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.88 | 0.33 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.29% | 91.49% | 75.76% | 60.61% | 0.105
| 479:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.9 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.59% | 91.03% | 82.86% | 85.71% | 0.055
2019-01-24 | 480:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.26% | 84.59% | 90.57% | 86.79% | 0.06
| 457:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.61 | 0.4 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.48% | 88.92% | 85% | 87.5% | 0.055
| 458:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.34 | 0.33 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.35% | 90.12% | 81.82% | 84.85% | 0.055
| 459:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.45 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.76% | 93.48% | 79.31% | 82.76% | 0.055
| 460:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.69 | 1 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.37% | 72.9% | 94% | 94% | 0.06
| 461:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.93 | 0.76 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.47% | 80.66% | 90.79% | 93.42% | 0.06
| 462:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.13 | 0.87 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.65% | 59.15% | 94.25% | 94.25% | 0.05
| 463:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.57 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.48% | 74.89% | 84.21% | 87.72% | 0.08
| 464:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.42 | 0.53 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.07% | 78.1% | 77.36% | 86.79% | 0.095
| 465:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.59% | 78.71% | 84.91% | 83.02% | 0.085
| 466:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.53 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 | RL |  |  | 96.63% | 78.97% | 83.02% | 84.91% | 0.085
| 467:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.87 | 0.53 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.39% | 81.53% | 84.91% | 86.79% | 0.075
| 468:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.47 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.56% | 80.16% | 81.63% | 83.67% | 0.085
| 469:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.32% | 75.76% | 83.93% | 85.71% | 0.085
| 470:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.12% | 78.54% | 78.72% | 85.11% | 0.085
| 471:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.33 | 0.51 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.14% | 78.11% | 80.39% | 84.31% | 0.09
| 472:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.38% | 77.87% | 82.69% | 84.62% | 0.085
| 473:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.34% | 78.71% | 87.5% | 87.5% | 0.07
| 474:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.68% | 82.14% | 86% | 88% | 0.065
| 475:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.15 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.74% | 80.47% | 85.71% | 80.95% | 0.07
| 476:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.65 | 0.48 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.36% | 81.89% | 83.33% | 87.5% | 0.07
| 477:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.25% | 78.39% | 86.27% | 88.24% | 0.065
| 478:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.6 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.5% | 81.92% | 87.23% | 85.11% | 0.065
| 479:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.04% | 78.26% | 87.27% | 85.45% | 0.075
2019-01-25 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.55 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.08% | 83.14% | 76.74% | 76.74% | 0.1
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.44 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.11% | 86.92% | 84.44% | 86.67% | 0.065
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.52% | 76.62% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.58 | 0.48 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.29% | 81.4% | 83.33% | 87.5% | 0.07
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.61% | 81.45% | 80.49% | 82.93% | 0.075
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.91% | 76.73% | 81.08% | 83.78% | 0.065
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.79 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.64% | 59.49% | 91.14% | 87.34% | 0.085
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.57 | 0.87 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.14% | 66.15% | 82.76% | 88.51% | 0.125
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.49 | 0.23 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.35% | 80.24% | 53.06% | 79.59% | 0.165
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.51 | 0.84 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.82% | 66.53% | 91.67% | 77.38% | 0.13
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.63 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.15% | 79.85% | 86.79% | 84.91% | 0.075
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.76 | 0.13 | 0.016 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.65% | 65.14% | 82.89% | 97.89% | 0.073
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.57 | 0.69 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.28% | 73.15% | 88.41% | 91.3% | 0.07
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.64 | 0.53 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.64% | 79.92% | 81.13% | 75.47% | 0.115
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.59 | 0.87 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL |  |  | 96.33% | 66.41% | 89.66% | 88.51% | 0.095
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.222 | 0.42 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.52% | 81.1% | 90.48% | 83.33% | 0.055
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.222 | 0.44 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.97% | 80.2% | 90.91% | 88.64% | 0.045
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.44 | 0.41 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.11% | 88.08% | 87.8% | 80.49% | 0.065
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.72 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.98% | 86.76% | 86.11% | 83.33% | 0.055
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.47 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.37% | 85.43% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.38 | 0.43 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.27% | 81.93% | 86.05% | 83.72% | 0.065
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.26 | 0.49 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.24% | 78.32% | 87.76% | 77.55% | 0.085
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.28 | 0.44 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.52% | 80.7% | 84.09% | 59.09% | 0.125
2019-01-26 | 25:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.34 | 0.2 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.81% | 87.41% | 41.18% | 76.47% | 0.14
| 26:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.44 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.67% | 89.24% | 75.68% | 81.08% | 0.08
| 27:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.72 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.25% | 88.44% | 83.72% | 86.05% | 0.065
| 28:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.99 | 0.59 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.24% | 85.21% | 76.27% | 86.44% | 0.11
| 29:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.8 | 0.49 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.97% | 87.11% | 77.55% | 75.51% | 0.115
| 30:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.3 | 0.61 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.09% | 85.81% | 77.05% | 81.97% | 0.125
| 31:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.43 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.19% | 85.78% | 85.71% | 88.89% | 0.08
| 32:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.61 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.75% | 86.63% | 90.67% | 90.67% | 0.07
| 33:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.15 | 0.63 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.35% | 87.77% | 84.13% | 88.89% | 0.085
| 34:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.31 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.87% | 90.02% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 35:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.43 | 0.64 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.9% | 88.21% | 90.63% | 90.63% | 0.06
| 36:00 | Giobani Perez | 2.8 | 6.01 | 0.68 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 99.25% | 88.69% | 92.65% | 94.12% | 0.045
| 37:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.39 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.63% | 87.7% | 88.89% | 88.89% | 0.06
| 38:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.08 | 0.66 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.33% | 87.01% | 87.88% | 86.36% | 0.085
| 39:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.21 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.46% | 87.72% | 87.5% | 87.5% | 0.08
| 40:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.76 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 98.32% | 85.08% | 90.14% | 87.32% | 0.08
| 41:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.81 | 0.7 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 99.06% | 85.45% | 94.29% | 92.86% | 0.045
| 42:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.15 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.55% | 86.02% | 89.66% | 89.66% | 0.06
| 43:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.93 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.22% | 88.3% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 44:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.12 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.3% | 89.81% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 45:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.58 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.18% | 87.99% | 83.72% | 86.05% | 0.065
| 46:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.4 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.09% | 87.94% | 85.37% | 82.93% | 0.065
| 47:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.82% | 87.23% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 48:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.46 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.41% | 91.33% | 83.33% | 80% | 0.055
| 49:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.68 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.39% | 89.18% | 79.31% | 72.41% | 0.07
| 50:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.98% | 90.03% | 81.25% | 78.12% | 0.065
| 51:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.21 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.82% | 89.41% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 52:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.73 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.39% | 69.97% | 94.64% | 94.64% | 0.06
| 53:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.5 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.43% | 86% | 87.76% | 89.8% | 0.055
| 54:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.22% | 63.25% | 93.02% | 91.86% | 0.065
| 55:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.49 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.96% | 79.15% | 81.63% | 79.59% | 0.095
| 56:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.77% | 76.19% | 80% | 84.44% | 0.08
| 57:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.14% | 78.57% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 58:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL |  |  | 97.08% | 81.25% | 84.44% | 84.44% | 0.07
| 59:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.18 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.1% | 78.44% | 78.72% | 85.11% | 0.085
| 60:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.45% | 78.18% | 86.67% | 90% | 0.07
| 61:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.58% | 75.78% | 90% | 90% | 0.07
| 62:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.76 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.4% | 67.1% | 92.11% | 92.11% | 0.06
| 63:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.77% | 78.88% | 85.71% | 83.67% | 0.075
| 64:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.03% | 68.64% | 90.54% | 90.54% | 0.07
| 65:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.28 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.83% | 81.14% | 76.74% | 79.07% | 0.095
| 66:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.49 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.55% | 78.88% | 85.71% | 81.63% | 0.08
| 67:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.71 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.23% | 83.03% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 68:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.26 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.9% | 77.88% | 86% | 86% | 0.07
| 69:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.86 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.55% | 83.92% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 70:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.13% | 75.26% | 83.33% | 85.42% | 0.075
| 71:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.77% | 75.13% | 82.98% | 82.98% | 0.08
2019-01-28 | 73:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.76 | 0.41 | 0.14 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.57% | 85.14% | 65.85% | 60.98% | 0.15
| 74:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.72% | 80.3% | 87.18% | 79.49% | 0.065
| 75:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.07% | 76.1% | 87.76% | 87.76% | 0.06
| 76:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.63% | 80.29% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 77:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.67% | 73.81% | 87.27% | 87.27% | 0.07
| 78:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.92% | 80.18% | 84.44% | 84.44% | 0.07
| 79:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.48 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.48% | 76.81% | 68.75% | 75% | 0.135
| 80:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.48 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.58% | 78.85% | 89.58% | 87.5% | 0.055
| 81:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.46 | 0.53 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.36% | 78.46% | 88.68% | 86.79% | 0.065
| 82:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.44 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 95.7% | 80.09% | 75% | 81.82% | 0.095
| 83:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.56% | 81.85% | 66.67% | 84.44% | 0.11
| 84:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.57 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.67% | 82.49% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 85:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.4 | 0.58 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.46% | 75.83% | 87.93% | 82.76% | 0.085
| 86:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.38% | 72.18% | 92.75% | 88.41% | 0.065
| 87:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.8 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.58% | 63.47% | 88.75% | 92.5% | 0.075
| 88:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.7 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.15% | 68.33% | 87.14% | 88.57% | 0.085
| 89:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.58 | 0.68 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.35% | 73.64% | 89.71% | 75% | 0.12
| 90:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.41 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.51% | 75.93% | 89.66% | 89.66% | 0.06
| 91:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.42% | 86.51% | 82.35% | 79.41% | 0.065
| 92:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.56 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.17% | 75.65% | 91.07% | 85.71% | 0.065
| 93:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.17 | 0.48 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.47% | 77.88% | 87.5% | 89.58% | 0.055
| 94:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.47 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.93% | 80.74% | 89.36% | 78.72% | 0.075
| 95:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.21% | 82.46% | 81.08% | 75.68% | 0.08
2019-01-29 | 97:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 0.13 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 46.15% | -200% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 98:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.87 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.17% | 50.57% | 90.8% | 89.66% | 0.085
| 99:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.26 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.24% | 82.74% | 79.49% | 76.92% | 0.085
| 100:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.87 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.98% | 60.27% | 90.8% | 83.91% | 0.11
| 101:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.57 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 77.38% | 82.46% | 80.7% | 0.105
| 102:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.49 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.26% | 74.61% | 85.71% | 61.22% | 0.13
| 103:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.01 | 0.42 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.27% | 79.1% | 76.19% | 78.57% | 0.095
| 104:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.78 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.53% | 78.57% | 88.46% | 88.46% | 0.09
| 105:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 96.94% | 80.65% | 88.33% | 80% | 0.095
| 106:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.02 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.34% | 85.76% | 88.37% | 88.37% | 0.05
| 107:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.27 | 0.89 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.4% | 72.78% | 91.01% | 89.89% | 0.085
| 108:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.57 | 0.4 | 0.11 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.9% | 88.8% | 72.5% | 90% | 0.075
| 109:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.96 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.11% | 91.41% | 76.47% | 79.41% | 0.075
| 110:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.32 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.29% | 89.76% | 76.47% | 70.59% | 0.09
| 111:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.91 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.47% | 91.05% | 80% | 85.71% | 0.06
| 112:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.38 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.4% | 92.69% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 113:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.81 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.29% | 91.08% | 79.41% | 82.35% | 0.065
| 114:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.43 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.81% | 89.21% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 115:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.58 | 0.33 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.74% | 90.78% | 84.85% | 87.88% | 0.045
| 116:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.51 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.01% | 88.6% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 117:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.73 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.12% | 90.62% | 80% | 80% | 0.07
| 118:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.42 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.25% | 91.23% | 76.67% | 83.33% | 0.06
| 119:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.36% | 89.18% | 84.85% | 84.85% | 0.05
2019-01-30 | 120:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.97 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.98% | 89.56% | 80.65% | 80.65% | 0.06
| 121:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.24 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.22% | 88.89% | 75% | 75% | 0.09
| 122:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.49 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.99% | 87.95% | 73.33% | 76.67% | 0.075
| 123:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.74 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.63% | 88.32% | 78.12% | 81.25% | 0.065
| 124:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.94 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.07% | 60.67% | 91.49% | 93.62% | 0.07
| 125:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.38 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.27% | 82.35% | 83.33% | 85.71% | 0.065
| 126:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.13 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.48% | 76.53% | 88% | 82% | 0.075
| 127:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | RL |  | 96.63% | 75.48% | 84.31% | 88.24% | 0.07
| 128:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.18 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.02% | 81.19% | 85.37% | 82.93% | 0.065
| 129:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.5% | 81.5% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 130:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.5% | 78% | 81.82% | 86.36% | 0.07
| 131:00 | Sergio Torrez
| 132:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 170
| 12:25 | Sergio Torrez | 2.8 | 9.4 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.1% | 96.17% | 77.78% | 75% | 0.085
| 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.96 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.59% | 90.52% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.05 | 0.89 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.15% | 78.02% | 91.01% | 92.13% | 0.075
| 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.72 | 0.77 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.85% | 79.3% | 88.31% | 90.91% | 0.08
| 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.21 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.51% | 86.29% | 81.82% | 81.82% | 0.08
| 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.49 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.79% | 80.32% | 81.63% | 85.71% | 0.08
| 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.43 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL |  |  | 96.84% | 83% | 79.07% | 83.72% | 0.08
| 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.68 | 0.48 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.2% | 82.09% | 81.25% | 87.5% | 0.075
| 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.78 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.94% | 82.73% | 81.25% | 83.33% | 0.085
| 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.56 | 0.37 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.07% | 85.55% | 75.68% | 83.78% | 0.075
| 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.83 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.53% | 85.87% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.91 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.42% | 86.6% | 79.49% | 82.05% | 0.075
2019-01-31 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.39 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.85% | 84.58% | 69.23% | 76.92% | 0.105
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.64% | 84.25% | 82.5% | 87.5% | 0.06
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.24 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.84% | 87.35% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.79 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.31% | 84.95% | 83.33% | 80.95% | 0.075
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.54 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.44% | 80.31% | 86% | 88% | 0.065
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.53 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.23% | 81.42% | 82.98% | 87.23% | 0.07
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.25 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.89% | 76% | 87.04% | 87.04% | 0.07
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.05 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.87% | 85.25% | 84.44% | 86.67% | 0.065
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.58 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.9% | 76.23% | 84.48% | 81.03% | 0.1
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.95% | 71.43% | 86.67% | 85% | 0.085
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.67 | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.51% | 85.02% | 65% | 75% | 0.12
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.77 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.47% | 86.28% | 84.21% | 78.95% | 0.07
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.67 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.44% | 86.52% | 77.78% | 69.44% | 0.095
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.38% | 77.38% | 84% | 84% | 0.08
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.54 | 0.09 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.92% | 76.82% | 83.33% | 55.56% | 0.165
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.49 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.39% | 79.52% | 82.35% | 82.35% | 0.09
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.04 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.03% | 82.57% | 90.57% | 86.79% | 0.06
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.65 | 0.4 | 0.05 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 84.91% | 87.5% | 60% | 0.105
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.42% | 82.54% | 86.36% | 84.09% | 0.065
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.55 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.65% | 83.14% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.93 | 0.34 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.08% | 88.4% | 82.35% | 50% | 0.115
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.34% | 80% | 85.37% | 78.05% | 0.075
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.36 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.61% | 82.63% | 80.49% | 80.49% | 0.08
2019-02-01 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.4% | 88% | 73.33% | 83.33% | 0.065
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.34 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.01% | 85.9% | 78.79% | 78.79% | 0.07
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.45% | 81.82% | 77.78% | 72.22% | 0.09
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.1% | 83.33% | 70.59% | 70.59% | 0.1
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 97.14% | 84.14% | 83.33% | 80.56% | 0.065
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.37 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.05% | 80% | 64.86% | 75.68% | 0.11
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.06 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.12% | 78.64% | 81.82% | 81.82% | 0.08
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.05 | 0.3 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.89% | 90.16% | 70% | 66.67% | 0.095
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.83 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.7% | 87.99% | 82.35% | 79.41% | 0.065
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.45 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  | RL |  | 97.68% | 91.3% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.48 | 2.47 | 0.25 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.66% | 66.98% | 89.88% | 95.95% | 0.175
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 8.02 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.75% | 71.32% | 95.65% | 95.65% | 0.1
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.74 | 1.69 | 0.16 | 0.16 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.93% | 78.17% | 90.53% | 90.53% | 0.16
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 8.59 | 1.47 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.89% | 82.89% | 94.56% | 92.52% | 0.095
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.52 | 1.25 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.87% | 83.38% | 93.6% | 92.8% | 0.085
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.77 | 0.87 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.71% | 88.8% | 88.51% | 88.51% | 0.1
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.15 | 0.83 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.88% | 88.39% | 92.77% | 87.95% | 0.08
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.38 | 0.6 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.12% | 91.87% | 90% | 88.33% | 0.065
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 6.72 | 0.6 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.03% | 91.07% | 88.33% | 90% | 0.065
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.7 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.72% | 88.51% | 88.89% | 88.89% | 0.06
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.72 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.73% | 88.56% | 88.89% | 88.89% | 0.06
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.85 | 0.58 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.46% | 90.09% | 79.31% | 89.66% | 0.09
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 7.31 | 0.61 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.25% | 91.66% | 90.16% | 91.8% | 0.055
2019-02-02 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 5.25 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.67% | 90.48% | 86% | 86% | 0.07
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.54 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.02% | 88.98% | 79.49% | 84.62% | 0.07
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.53% | 89.59% | 84.78% | 86.96% | 0.065
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.37 | 0.44 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.07% | 86.94% | 81.82% | 88.64% | 0.065
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.39 | 0.67 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.08% | 80.24% | 89.55% | 91.04% | 0.065
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 6.21 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.03% | 81.96% | 94.64% | 94.64% | 0.06
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.03 | 1.56 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.19% | 48.51% | 94.23% | 94.87% | 0.085
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.59 | 0.67 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.91% | 74.13% | 88.06% | 88.06% | 0.08
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.75 | 0.56 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.27% | 79.64% | 87.5% | 85.71% | 0.075
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.74 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.61% | 76.43% | 89.19% | 90.54% | 0.075
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.76 | 0.75 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL |  |  | 97.28% | 72.83% | 89.33% | 90.67% | 0.075
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.73 | 0.56 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.7% | 79.49% | 83.93% | 83.93% | 0.09
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.53 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.02% | 78.97% | 84.91% | 86.79% | 0.075
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.52 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.02% | 75% | 87.3% | 88.89% | 0.075
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.85 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.84% | 73.33% | 88.16% | 88.16% | 0.09
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.71 | 0.65 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.86% | 76.01% | 86.15% | 87.69% | 0.085
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.65 | 0.68 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.23% | 74.34% | 85.29% | 85.29% | 0.1
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.59 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.3% | 70.79% | 84.75% | 83.05% | 0.095
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.57 | 0.57 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.5% | 77.82% | 82.46% | 85.96% | 0.09
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.51 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.01% | 77.69% | 85.71% | 87.5% | 0.075
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.3 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.52% | 79.13% | 83.33% | 83.33% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.55% | 80.6% | 80% | 84.44% | 0.08
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.11 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.45% | 76.78% | 85.71% | 83.67% | 0.075
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.46 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.57% | 76.04% | 80.43% | 82.61% | 0.085
2019-02-03 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.62 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.76% | 79.01% | 83.64% | 85.45% | 0.085
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.79 | 0.75 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.31% | 73.12% | 92% | 88% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.93% | 70.88% | 89.47% | 89.47% | 0.08
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.56 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.12% | 75.86% | 85.71% | 82.14% | 0.09
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.48 | 0.62 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.77% | 75% | 87.1% | 87.1% | 0.08
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.1% | 73.66% | 85.19% | 85.19% | 0.08
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.48 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.68% | 77.78% | 70.83% | 81.25% | 0.115
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.49 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.6% | 77.31% | 79.59% | 81.63% | 0.095
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.2 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  | RL |  | 95.68% | 79.09% | 80.43% | 78.26% | 0.095
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 0.51 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.67% | 77.73% | 78.43% | 64.71% | 0.145
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.36 | 0.45 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.61% | 80.93% | 86.67% | 77.78% | 0.08
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.66 | 0.52 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.18% | 80.45% | 84.62% | 86.54% | 0.075
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.7 | 0.64 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.93% | 76.3% | 85.94% | 79.69% | 0.11
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.89% | 67.63% | 89.55% | 85.07% | 0.085
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.69 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.1% | 64.43% | 84.06% | 88.41% | 0.095
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.44 | 0.53 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.31% | 78.28% | 84.91% | 81.13% | 0.09
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.71 | 0.67 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.05% | 75.28% | 91.04% | 85.07% | 0.08
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.38 | 0.53 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.06% | 77.73% | 88.68% | 84.91% | 0.07
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.42 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 84.62% | 88.1% | 76.19% | 0.075
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.51% | 81.61% | 85.42% | 87.5% | 0.065
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.48 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.77% | 80.24% | 81.63% | 85.71% | 0.08
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.39 | 0.43 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.98% | 82.01% | 79.07% | 65.12% | 0.12
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.43% | 82.14% | 80% | 80% | 0.09
2019-02-04 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.82% | 88.18% | 74.36% | 71.79% | 0.105
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.74 |  |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 1.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.35% | 38.36% | 94.07% | 94.07% | 0.08
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.02 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.54% | 73.76% | 83.02% | 83.02% | 0.09
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.32 | 0.53 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.2% | 77.16% | 88.68% | 86.79% | 0.065
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.82 | 0.52 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.33% | 71.43% | 80.77% | 86.54% | 0.085
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.28 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 97.37% | 73.68% | 90% | 90% | 0.06
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.47 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.69% | 80.12% | 88.41% | 88.41% | 0.08
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.6 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.7% | 80.26% | 90% | 86.67% | 0.07
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.98 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.82% | 81.88% | 87.04% | 88.89% | 0.065
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.42 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.53% | 89.37% | 87.23% | 85.11% | 0.065
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.99 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.25% | 88.22% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.18 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.33% | 88.28% | 85.71% | 85.71% | 0.07
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.69 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.24% | 88.08% | 84.09% | 86.36% | 0.065
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.56 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.46% | 87.64% | 86.36% | 88.64% | 0.055
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.34 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.05% | 86.53% | 84.44% | 86.67% | 0.065
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.51 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.23% | 90.24% | 81.82% | 81.82% | 0.08
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.65 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.95% | 87.12% | 82.98% | 85.11% | 0.075
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.48 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.99% | 87.64% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.87 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.19% | 89.15% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.99 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.49% | 84.62% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.75% | 86.82% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.83 | 0.444 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.17% | 84.31% | 81.98% | 81.98% | 0.08
2019-02-05 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.5 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.2% | 82% | 84.44% | 84.44% | 0.07
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.32 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.74% | 88.86% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.62 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.33% | 85.88% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.5% | 87% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.32 | 1.58 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.89% | 52.41% | 95.57% | 95.57% | 0.07
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.44 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 97.97% | 80.52% | 89.55% | 89.55% | 0.07
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.94 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.91% | 75.26% | 87.5% | 87.5% | 0.06
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.21% | 79.29% | 82.93% | 80.49% | 0.075
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.34 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.79% | 82.05% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.48% | 78.19% | 80.49% | 78.05% | 0.085
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.44 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.72% | 82.79% | 80.95% | 80.95% | 0.08
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.48% | 78.89% | 78.57% | 78.57% | 0.09
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.88% | 77.84% | 81.4% | 81.4% | 0.08
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.25 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96% | 76% | 83.33% | 83.33% | 0.09
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.66 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.84% | 72.15% | 90.91% | 86.36% | 0.075
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.32 | 0.59 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.29% | 82.23% | 84.75% | 84.75% | 0.09
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.78 | 0.38 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.86% | 86.33% | 71.05% | 68.42% | 0.115
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.75% | 73.48% | 81.25% | 79.17% | 0.095
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.95% | 78.57% | 82.22% | 80% | 0.085
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.77 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.11% | 84.84% | 80.95% | 80.95% | 0.08
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.65% | 81.17% | 82.22% | 82.22% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.35 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.81% | 81.28% | 81.82% | 84.09% | 0.075
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.36 | 0.38 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.4% | 83.9% | 76.32% | 78.95% | 0.085
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.43% | 82.38% | 78.38% | 81.08% | 0.075
2019-02-06 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.45 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.3% | 77.72% | 77.78% | 80% | 0.095
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.61% | 69.68% | 88.06% | 89.55% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.85% | 68.91% | 86.67% | 86.67% | 0.08
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 95.9% | 73.77% | 83.33% | 85.42% | 0.075
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.5 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.43% | 73.12% | 82% | 84% | 0.085
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.25% | 69.27% | 83.64% | 85.45% | 0.085
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.44 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.55% | 76.96% | 84.09% | 77.27% | 0.085
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.45 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.36% | 76.8% | 75.56% | 84.44% | 0.09
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.23% | 82.14% | 80% | 77.78% | 0.095
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.2 | 0.64 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.45% | 70.91% | 87.5% | 81.25% | 0.1
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.09 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.65% | 81.34% | 84.62% | 79.49% | 0.07
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.13 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.95% | 77.93% | 87.23% | 85.11% | 0.065
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.71 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.51% | 61.83% | 90.14% | 91.55% | 0.065
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.95 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.03% | 56.62% | 92.63% | 93.68% | 0.065
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.57 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.55% | 72.99% | 80.7% | 78.95% | 0.115
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.32 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.77% | 66.38% | 91.03% | 89.74% | 0.075
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.34% | 75.92% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2 | 0.47 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.25% | 76.5% | 85.11% | 74.47% | 0.095
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.49 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.67% | 70.3% | 89.8% | 87.76% | 0.055
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 96.33% | 77.4% | 80% | 87.5% | 0.065
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.92% | 75% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.39% | 69.44% | 89.09% | 87.27% | 0.065
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.68% | 80.25% | 78.12% | 78.12% | 0.07
2019-02-07 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.97 | 0.42 | 0.2 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.62% | 78.68% | 52.38% | 69.05% | 0.165
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.42 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.9% | 75.58% | 69.05% | 80.95% | 0.105
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.41 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.62% | 78.97% | 73.17% | 75.61% | 0.105
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.35 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.11% | 79.04% | 68.57% | 65.71% | 0.115
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.36 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.47% | 78.31% | 58.33% | 72.22% | 0.125
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.79% | 81.36% | 66.67% | 66.67% | 0.11
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.38 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.79% | 77.51% | 65.79% | 78.95% | 0.105
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.55% | 83.9% | 68.42% | 76.32% | 0.105
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.41 | 0.36 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.47% | 85.06% | 69.44% | 83.33% | 0.085
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.44 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.42% | 86.67% | 77.27% | 84.09% | 0.085
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.64 | 0.39 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.21% | 85.23% | 66.67% | 82.05% | 0.1
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.19% | 87.37% | 75% | 80.56% | 0.08
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 0.33 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.36% | 86.64% | 69.7% | 75.76% | 0.09
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.76 | 0.34 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.1% | 87.68% | 70.59% | 82.35% | 0.08
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.82% | 85.17% | 77.14% | 80% | 0.075
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.43 | 0.33 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.5% | 86.42% | 69.7% | 78.79% | 0.085
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.64 | 0.34 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.53% | 90.66% | 70.59% | 76.47% | 0.09
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.88 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.92% | 89.58% | 83.33% | 76.67% | 0.06
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.22 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.36% | 87.58% | 77.5% | 80% | 0.085
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.59% | 82.84% | 74.29% | 74.29% | 0.09
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.46% | 84.65% | 76.92% | 76.92% | 0.09
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.16% | 88.65% | 75% | 75% | 0.08
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.51% | 88.7% | 76.47% | 79.41% | 0.075
2019-02-08 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.75 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.27% | 87.64% | 79.41% | 76.47% | 0.075
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.17% | 79.08% | 82.93% | 80.49% | 0.075
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.22 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.85% | 88.29% | 73.08% | 73.08% | 0.07
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.45 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.14% | 90.2% | 70.83% | 70.83% | 0.07
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.9 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.05% | 64.57% | 91.11% | 92.22% | 0.075
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 97.05% | 87.08% | 77.14% | 77.14% | 0.08
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.91% | 76.28% | 75.68% | 72.97% | 0.095
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.62% | 82.99% | 72.73% | 75.76% | 0.085
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.38 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.6% | 78.41% | 73.68% | 76.32% | 0.095
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 0.41 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.59% | 79.9% | 75.61% | 80.49% | 0.09
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.4 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.39% | 78.61% | 75% | 72.5% | 0.105
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.38 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.79% | 80.21% | 73.68% | 73.68% | 0.1
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.54 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 71.43% | 79.63% | 81.48% | 0.105
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8
| 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.27
| 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 2.13 | 0.12 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.78% | -9.794% | 94.37% | 92.49% | 0.14
| 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.96 | 2.12 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.77 | RL | RL |  | 93.11% | -8.163% | 94.34% | 92.92% | 0.135
| 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 1.73 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.28% | 13.93% | 93.06% | 93.64% | 0.115
| 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.53% | 10.53% | 94.71% | 95.29% | 0.085
| 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 1.82 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.27% | -6.433% | 93.96% | 93.41% | 0.115
| 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 1.58 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.9% | -1.935% | 94.3% | 91.77% | 0.11
2019-02-09 | 24:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 1.73 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.59% | 15.2% | 94.8% | 94.8% | 0.09
| 25:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.89 | 1.5 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.5% | 48.1% | 92% | 90.67% | 0.13
| 26:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 1.89 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.77% | 20.92% | 94.71% | 92.06% | 0.125
| 27:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.53 | 1.85 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.46% | 59.16% | 95.14% | 92.43% | 0.115
| 28:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.39 | 1.79 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | RL |  | 95.82% | 25.1% | 94.97% | 93.85% | 0.1
| 29:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.06 | 1.86 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.17% | 9.709% | 93.01% | 94.09% | 0.12
| 30:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 1.84 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.59% | 5.155% | 94.57% | 94.02% | 0.105
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.37 | 1.55 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.2% | 34.6% | 94.84% | 93.55% | 0.09
| 32:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 1.69 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 94.66% | 5.056% | 95.27% | 93.49% | 0.095
| 33:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.9 | 1.54 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.55% | 46.9% | 94.16% | 92.86% | 0.1
| 34:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 1.38 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.48% | 23.76% | 93.48% | 92.03% | 0.1
| 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.17 | 1.61 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.01% | 25.81% | 91.93% | 91.93% | 0.13
| 36:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.12 | 1.64 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.28% | 22.64% | 95.12% | 92.68% | 0.1
| 37:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 1.5 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  | RL |  | 94.36% | 23.08% | 94% | 91.33% | 0.11
| 38:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 1.44 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.9% | 30.1% | 95.14% | 90.28% | 0.105
| 39:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 1.39 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.98% | 21.91% | 92.09% | 89.93% | 0.125
| 40:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.96 | 1.45 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.17% | 26.02% | 95.17% | 94.48% | 0.075
| 41:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 1.39 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | RL |  |  | 95.41% | 24.86% | 94.96% | 92.81% | 0.085
| 42:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.24 | 1.62 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.21% | 27.68% | 94.44% | 95.06% | 0.085
| 43:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 1.5 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.95% | 20.21% | 94% | 93.33% | 0.095
| 44:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 1.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.96% | 28.79% | 94.33% | 94.33% | 0.08
| 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.92 | 1.24 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.96% | 68.37% | 94.35% | 92.74% | 0.08
| 46:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.92 | 1.55 | 0.2 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  | RL |  | 92.45% | 19.27% | 87.1% | 94.19% | 0.145
| 47:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.43 | 1.35 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.68% | 44.44% | 94.81% | 89.63% | 0.105
2019-02-10 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 1.26 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.72% | 19.75% | 88.89% | 90.48% | 0.13
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 1.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.19% | 17.95% | 94.53% | 93.75% | 0.075
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 1.42 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.93% | 17.92% | 91.55% | 93.66% | 0.105
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 1.37 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.19% | 14.37% | 91.97% | 89.78% | 0.125
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 1.09 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 95.58% | 39.78% | 93.58% | 91.74% | 0.08
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.29 | 1.4 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.63% | 38.86% | 93.57% | 92.14% | 0.1
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.8 | 1.23 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95% | 31.67% | 92.68% | 92.68% | 0.09
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.72 | 2.12 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.69% | 22.06% | 95.75% | 95.75% | 0.09
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.65 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  | RL |  | 93.94% | 15.15% | 92.86% | 92.86% | 0.1
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.25 | 1.1 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.78% | 51.11% | 92.73% | 90% | 0.095
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.12 | 1.37 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.67% | 56.09% | 89.78% | 90.51% | 0.135
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.08 | 1.57 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.63% | 24.52% | 95.54% | 95.54% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 1.49 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.34% | 36.86% | 91.95% | 93.29% | 0.11
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 1.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.55% | 22.41% | 95.56% | 95.56% | 0.06
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 1.52 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL |  |  | 95.58% | 16.02% | 96.05% | 93.42% | 0.08
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 1.43 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.53% | 25.52% | 94.41% | 90.91% | 0.105
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.111 | 1.7 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.21% | 19.47% | 95.29% | 95.29% | 0.08
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.95 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.15% | 47.18% | 93.2% | 92.23% | 0.075
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.8 | 1 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.56% | 44.44% | 92% | 92% | 0.08
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 1.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 96.61% | 35.75% | 95.07% | 94.37% | 0.075
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.05 | 1.3 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.61% | 36.59% | 93.08% | 93.08% | 0.09
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 1.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.63% | 16.39% | 94.77% | 94.77% | 0.08
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.25 | 1.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.44% | 39.11% | 94.16% | 94.16% | 0.08
2019-02-11 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.94 | 1.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.36% | 25.77% | 94.44% | 93.06% | 0.09
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.03 | 1.3 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.06% | 35.96% | 93.08% | 94.62% | 0.08
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 1.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.48% | 28.92% | 94.07% | 93.22% | 0.075
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 1.21 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.6% | 31.25% | 93.39% | 90.91% | 0.095
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 1.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 96.29% | 39.11% | 94.31% | 93.5% | 0.075
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.83 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.19% | 65.27% | 81.93% | 90.36% | 0.115
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 1.12 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.15% | 42.86% | 91.07% | 91.96% | 0.095
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.95 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.77% | 45.09% | 85.26% | 88.42% | 0.125
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.92 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.71% | 39.07% | 91.3% | 88.04% | 0.095
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.61 | 0.98 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.98% | 62.45% | 89.8% | 88.78% | 0.105
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.95 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.4% | 40.25% | 88.42% | 89.47% | 0.105
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.85 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | RL |  | 94.17% | 52.78% | 87.06% | 88.24% | 0.105
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 1.04 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.94% | 41.24% | 86.54% | 89.42% | 0.125
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 1.05 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.9% | 38.95% | 90.48% | 89.52% | 0.105
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 1.01 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.78% | 33.55% | 90.1% | 85.15% | 0.125
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.81 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.61% | 55% | 86.42% | 85.19% | 0.115
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.11 | 1 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.6% | 52.61% | 86% | 87% | 0.135
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.87 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.81% | 45.63% | 87.36% | 86.21% | 0.115
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.79 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.07% | 52.41% | 86.08% | 84.81% | 0.115
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.85 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.01% | 55.73% | 89.41% | 83.53% | 0.115
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.32 | 0.8 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.69% | 65.52% | 90% | 85% | 0.1
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 95.57% | 60.59% | 87.5% | 90% | 0.09
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.9 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.31% | 46.11% | 90% | 88.89% | 0.095
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.91 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.25% | 47.7% | 90.11% | 87.91% | 0.1
2019-02-12 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.68% | 57.45% | 87.5% | 87.5% | 0.1
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.46 | 0.82 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.15% | 43.84% | 87.8% | 87.8% | 0.1
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.42% | 40.79% | 88.89% | 88.89% | 0.1
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.23% | 59.8% | 87.5% | 88.75% | 0.095
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.94 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.47% | 46.59% | 90.43% | 85.11% | 0.115
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.97 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.95% | 38.22% | 90.72% | 89.69% | 0.095
| 7:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.8 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 95.2% | 59.6% | 90% | 86.25% | 0.095
| 8:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.74 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.91% | 52.56% | 89.19% | 85.14% | 0.095
| 9:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.94 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 56.48% | 89.36% | 85.11% | 0.12
| 10:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.11 | 0.76 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.97% | 63.98% | 88.16% | 89.47% | 0.085
| 11:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.85 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.07% | 58.13% | 84.71% | 91.76% | 0.1
| 12:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.28 | 0.84 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.49% | 63.16% | 91.67% | 89.29% | 0.08
| 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.14 | 0.88 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.86% | 58.88% | 87.5% | 87.5% | 0.11
| 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 0.77 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.59% | 62.25% | 92.21% | 84.42% | 0.09
| 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.84 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.98% | 57.79% | 91.67% | 89.29% | 0.08
| 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.86 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.3% | 60.19% | 90.7% | 90.7% | 0.08
| 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.72 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 96.09% | 62.5% | 91.67% | 87.5% | 0.075
| 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.14 | 0.75 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.77% | 76.11% | 92% | 89.33% | 0.07
| 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.96 | 0.9 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.96% | 69.59% | 92.22% | 87.78% | 0.09
| 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.95 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.48% | 52.26% | 92.63% | 88.42% | 0.09
| 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.85 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.8% | 61.19% | 91.76% | 91.76% | 0.07
| 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.29 | 0.81 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.76% | 64.63% | 80.25% | 90.12% | 0.12
| 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.95 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.94% | 41.72% | 86.32% | 89.47% | 0.115
2019-02-13 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.06 | 0.64 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.66% | 68.93% | 82.81% | 82.81% | 0.11
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.76 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.25% | 65.61% | 84.21% | 88.16% | 0.105
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.64% | 62.56% | 89.04% | 87.67% | 0.085
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.86 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 92.36% | 45.22% | 83.72% | 88.37% | 0.12
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.08% | 62.84% | 86.76% | 86.76% | 0.09
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.68 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.75% | 58.02% | 88.24% | 86.76% | 0.085
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.69 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.83% | 64.06% | 89.86% | 86.96% | 0.08
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.66 | 0.75 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.68% | 71.8% | 85.33% | 84% | 0.115
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.07 | 0.72 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.62% | 65.22% | 90.28% | 90.28% | 0.07
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.88 | 0.57 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.68% | 69.68% | 82.46% | 82.46% | 0.1
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.56 | 1.14 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.88% | 55.47% | 93.86% | 92.11% | 0.08
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.83 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.03% | 65.27% | 86.75% | 90.36% | 0.095
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.3 | 0.83 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.74% | 63.91% | 91.57% | 90.36% | 0.075
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.07 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL |  |  | 96.14% | 55.56% | 91.3% | 91.3% | 0.08
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.87 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.93% | 61.67% | 88.51% | 85.06% | 0.115
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.18% | 67.61% | 91.3% | 91.3% | 0.08
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.85 | 1.42 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.14% | 63.12% | 92.96% | 91.55% | 0.11
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.16 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.1% | 60.44% | 95.2% | 95.2% | 0.06
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.42 | 0.71 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.69% | 70.66% | 87.32% | 90.14% | 0.08
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.36 | 0.44 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.4% | 81.36% | 81.82% | 79.55% | 0.085
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.6 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.81% | 78.72% | 85% | 85% | 0.09
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.64 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.97% | 73.11% | 90.14% | 87.32% | 0.08
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.45 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.73% | 75.51% | 86.67% | 86.67% | 0.08
2019-02-14 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.44 | 0.62 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.93% | 74.59% | 88.71% | 87.1% | 0.075
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 85.11% | 82.61% | 80.43% | 0.085
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 0.72 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 95% | 57.65% | 88.89% | 87.5% | 0.085
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.36% | 66.36% | 89.19% | 89.19% | 0.08
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96% | 63.43% | 89.06% | 89.06% | 0.07
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.93 | 0.73 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.37% | 62.18% | 91.78% | 89.04% | 0.07
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.61% | 63.54% | 91.43% | 90% | 0.065
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.09 | 0.77 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.91% | 29.36% | 87.01% | 84.42% | 0.11
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.61% | 59.28% | 88.24% | 85.29% | 0.09
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.89% | 65.91% | 83.33% | 86.67% | 0.09
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.02 | 0.59 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.79% | 70.79% | 86.44% | 84.75% | 0.085
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.1% | 71.22% | 86.44% | 86.44% | 0.08
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.62 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.01% | 67.02% | 87.1% | 88.71% | 0.075
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.81 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.45% | 56.68% | 91.36% | 87.65% | 0.085
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.77 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.54% | 54.17% | 90.91% | 89.61% | 0.075
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.69 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL |  |  | 95.43% | 66.83% | 88.41% | 84.06% | 0.095
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.68 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.95% | 67.62% | 86.76% | 88.24% | 0.085
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.57 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.81% | 68.85% | 80.7% | 85.96% | 0.095
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.95 | 0.87 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.8% | 70.51% | 91.95% | 93.1% | 0.065
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.07 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.62% | 64.25% | 90.54% | 90.54% | 0.07
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.16 | 0.74 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.76% | 65.74% | 89.19% | 91.89% | 0.07
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.83 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.63% | 54.64% | 90.36% | 90.36% | 0.08
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.75 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.75% | 62.5% | 90.67% | 92% | 0.065
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.24% | 60.22% | 91.89% | 89.19% | 0.07
2019-02-15 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.93% | 61.05% | 88.06% | 91.04% | 0.07
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.87 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.18% | 55.38% | 93.1% | 94.25% | 0.055
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.76 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.55% | 56.32% | 92.11% | 92.11% | 0.06
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.82 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.69% | 52.87% | 90.24% | 91.46% | 0.075
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.79 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 96.9% | 62.38% | 91.14% | 92.41% | 0.065
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.72 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.09% | 62.5% | 90.28% | 88.89% | 0.075
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.86% | 56% | 88.31% | 88.31% | 0.09
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.79 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.25% | 64.25% | 86.08% | 87.34% | 0.105
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.8 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.08% | 58.55% | 85% | 91.25% | 0.095
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.48% | 54.14% | 87.95% | 87.95% | 0.1
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.82 | 0.14 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.62% | 55.68% | 82.93% | 79.27% | 0.155
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.19 | 0.8 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.12% | 63.47% | 90% | 88.75% | 0.085
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.13 | 0.82 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.31% | 61.5% | 84.15% | 91.46% | 0.1
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.35 | 0.83 | 0.05 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.53% | 64.68% | 93.98% | 80.72% | 0.105
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.56 | 0.78 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 | RL |  |  | 96.09% | 69.53% | 84.62% | 89.74% | 0.1
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.6 | 1.15 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.58% | 55.77% | 92.17% | 87.83% | 0.115
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.31 | 1.04 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.67% | 54.98% | 88.46% | 92.31% | 0.1
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.1 | 0.75 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.95% | 64.29% | 90.67% | 86.67% | 0.085
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.33 | 0.78 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.78% | 66.52% | 92.31% | 88.46% | 0.075
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.42 | 0.85 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.31% | 64.88% | 94.12% | 90.59% | 0.065
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 0.86 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.37% | 52.49% | 82.56% | 89.53% | 0.12
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.82 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.68% | 55.68% | 93.9% | 86.59% | 0.08
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.87 | 0.15 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.07% | 50.85% | 82.76% | 93.1% | 0.105
2019-02-16 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.73 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.57% | 58.29% | 91.78% | 91.78% | 0.06
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.77% | 59.68% | 92% | 92% | 0.06
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.22 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.83% | 77.02% | 90.54% | 90.54% | 0.07
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.57 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.89% | 63.92% | 89.47% | 87.72% | 0.065
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.55 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 96.27% | 65.84% | 90.91% | 87.27% | 0.06
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.65 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.04% | 71.37% | 89.23% | 83.08% | 0.09
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.9 | 0.63 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.58% | 66.84% | 88.89% | 90.48% | 0.065
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.06 | 0.77 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.06% | 74.84% | 87.01% | 89.61% | 0.09
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.51 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.01% | 68.92% | 93.59% | 93.59% | 0.05
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.61 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.7% | 73.13% | 88.52% | 86.89% | 0.075
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.03 | 0.66 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.18% | 78.22% | 92.42% | 90.91% | 0.055
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.76 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | RL |  |  | 97.83% | 79.35% | 89.47% | 89.47% | 0.06
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.63 | 0.63 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.53% | 76.05% | 87.3% | 92.06% | 0.065
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.63 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.7% | 72.25% | 85.71% | 90.48% | 0.075
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.69 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.5% | 77.08% | 92.75% | 94.2% | 0.045
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.32 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.98% | 71.55% | 89.39% | 89.39% | 0.07
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.72 | 0.74 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.35% | 72.79% | 93.24% | 94.59% | 0.045
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.24% | 82.04% | 90.2% | 90.2% | 0.05
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.65 | 0.63 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.92% | 76.23% | 90.48% | 92.06% | 0.055
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.35 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.21% | 88.36% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.38 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.48% | 76.47% | 89.29% | 89.29% | 0.06
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.52 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.22% | 78.17% | 89.09% | 85.45% | 0.07
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.59 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 97.68% | 78.93% | 88.14% | 89.83% | 0.065
2019-02-17 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.18 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 80.28% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.82 | 0.69 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.98% | 62.09% | 92.75% | 91.3% | 0.055
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.27% | 75% | 89.09% | 89.09% | 0.06
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.12 | 0.51 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.93% | 75.94% | 90.2% | 84.31% | 0.065
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 1 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.76% | 59.51% | 94% | 90% | 0.08
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.67 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.65% | 59.15% | 91.04% | 92.54% | 0.055
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.63 | 0.87 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.71% | 46.63% | 89.66% | 94.25% | 0.07
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.27% | 61.69% | 89.61% | 90.91% | 0.075
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.65 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.3% | 64.09% | 86.15% | 87.69% | 0.085
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.69 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.31% | 60.8% | 89.86% | 91.3% | 0.065
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.13 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | RL |  |  | 96.48% | 67.14% | 88.57% | 90% | 0.075
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.73 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.88% | 59.89% | 87.67% | 91.78% | 0.075
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.27 | 0.82 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.48% | 63.88% | 90.24% | 90.24% | 0.08
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.76 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.51% | 54.49% | 89.47% | 90.79% | 0.075
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.78 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.18% | 53.01% | 89.74% | 89.74% | 0.08
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.78 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.11% | 55.17% | 88.46% | 89.74% | 0.085
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.78 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.81% | 59.16% | 88.46% | 91.03% | 0.08
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.81 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.23% | 59.3% | 90.12% | 91.36% | 0.075
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.04 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | RL |  | 96.32% | 65.69% | 88.57% | 90% | 0.075
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.15% | 67.69% | 88.89% | 87.3% | 0.075
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.24 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.43% | 70.98% | 87.69% | 87.69% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.64 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.69% | 63.22% | 87.5% | 89.06% | 0.075
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.57% | 58.86% | 89.23% | 89.23% | 0.07
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.65% | 58.39% | 89.55% | 89.55% | 0.07
2019-02-18 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.78 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95% | 48% | 89.74% | 91.03% | 0.075
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.07% | 68.54% | 87.5% | 87.5% | 0.07
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.66 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.51% | 62.92% | 87.88% | 87.88% | 0.08
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.66 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.29% | 61.18% | 89.39% | 86.36% | 0.08
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.77% | 43.6% | 91.75% | 89.69% | 0.09
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.16% | 36.13% | 91.92% | 92.93% | 0.075
| 7:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.26 | 0.78 | 0.13 | 0.05 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 96.02% | 65.49% | 83.33% | 93.59% | 0.09
| 8:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.9 | 0.21 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90.64% | 47.37% | 76.67% | 87.78% | 0.16
| 9:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.66 | 0.28 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 88.05% | 58.49% | 57.58% | 84.85% | 0.19
| 10:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.37 | 0.75 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.99% | 68.35% | 86.67% | 88% | 0.095
| 11:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.15 | 0.84 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.81% | 60.93% | 86.9% | 91.67% | 0.09
| 12:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.255 | 0.85 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.23% | 62.31% | 89.41% | 90.59% | 0.085
| 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 1.15 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.03% | 37.84% | 95.65% | 94.78% | 0.055
| 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.07 | 1.12 | 0.12 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.89% | 45.89% | 89.29% | 95.54% | 0.085
| 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 1.05 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | RL |  | 96.32% | 44.74% | 91.43% | 95.24% | 0.07
| 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.73 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.24% | 61.78% | 83.56% | 86.3% | 0.11
| 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.88 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.83% | 51.11% | 92.05% | 90.91% | 0.075
| 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.73 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.24% | 57.8% | 94.52% | 87.67% | 0.065
| 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.85 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.82% | 50.87% | 94.12% | 92.94% | 0.055
| 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.89 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.95% | 48.55% | 91.01% | 93.26% | 0.07
| 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.88 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.81% | 48.54% | 80.68% | 87.5% | 0.14
| 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.79 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 97.73% | 60.1% | 94.94% | 93.67% | 0.045
| 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.82 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.6% | 57.07% | 90.24% | 93.9% | 0.065
2019-02-19 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.4 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.5% | 68.75% | 92% | 92% | 0.06
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.84% | 53.16% | 93.24% | 93.24% | 0.05
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.63% | 64.42% | 90.54% | 90.54% | 0.07
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.75 | 0.66 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.86% | 62.29% | 89.39% | 83.33% | 0.09
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.77 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.08% | 54.44% | 88.31% | 85.71% | 0.1
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.66 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.06% | 60% | 92.42% | 87.88% | 0.065
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.78 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.67% | 48% | 91.03% | 92.31% | 0.065
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.09 | 0.61 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 95.93% | 70.81% | 81.97% | 90.16% | 0.085
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.44 | 0.78 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.75% | 68.03% | 92.31% | 93.59% | 0.055
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.95 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | RL |  | 97.44% | 59.4% | 93.68% | 93.68% | 0.06
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.11% | 78.93% | 91.04% | 91.04% | 0.06
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.53% | 65.84% | 89.86% | 89.86% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.66 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.02% | 70.93% | 92.42% | 93.94% | 0.045
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.44 | 0.68 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.75% | 72.13% | 91.18% | 92.65% | 0.055
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.89 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.86% | 57.62% | 95.51% | 94.38% | 0.045
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.79 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.7% | 74.01% | 93.67% | 88.61% | 0.07
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.06 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.37% | 76.8% | 92.96% | 92.96% | 0.05
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.71 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | RL |  |  | 98.23% | 77.17% | 92.96% | 91.55% | 0.055
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.91 | 0.73 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.11% | 74.91% | 93.15% | 91.78% | 0.055
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.77 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.55% | 62.25% | 94.81% | 92.21% | 0.05
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.31 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.84% | 57.14% | 95.96% | 93.94% | 0.05
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.15 | 0.67 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.67% | 68.84% | 92.54% | 92.54% | 0.05
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.87 | 0.79 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.06% | 57.75% | 93.67% | 92.41% | 0.055
2019-02-20 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.99 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.73% | 71.86% | 85.71% | 91.07% | 0.065
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.61 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.06% | 70.1% | 90.16% | 90.16% | 0.06
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.73 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.53% | 59.54% | 91.43% | 91.43% | 0.06
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.61 | 0.89 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.96% | 44.72% | 92.13% | 93.26% | 0.065
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 1.03 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.06% | 39.41% | 95.15% | 95.15% | 0.05
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.29% | 73.3% | 89.83% | 89.83% | 0.06
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.72% | 71.71% | 83.72% | 86.05% | 0.065
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.52 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.25% | 70.11% | 78.85% | 82.69% | 0.1
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.48% | 64.14% | 82.69% | 86.54% | 0.08
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.59 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.07% | 69.11% | 86.44% | 88.14% | 0.075
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.3% | 71.27% | 84.62% | 82.69% | 0.085
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | RL |  | 95.41% | 73.51% | 81.63% | 83.67% | 0.085
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.19% | 88.24% | 59.09% | 59.09% | 0.09
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.9% | 66.67% | 87.69% | 87.69% | 0.08
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.74 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.82% | 58.43% | 90.54% | 79.73% | 0.11
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.91 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.29% | 46.47% | 91.21% | 91.21% | 0.08
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.02% | 61.05% | 82.09% | 82.09% | 0.12
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.6 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | RL |  |  | 93.83% | 61.04% | 83.33% | 85% | 0.095
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.57% | 69.95% | 85.25% | 85.25% | 0.09
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.51 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.53% | 71.51% | 84.31% | 84.31% | 0.08
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.62 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.88% | 65.93% | 87.1% | 88.71% | 0.075
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.66 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.48% | 64.89% | 86.36% | 87.88% | 0.085
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.83% | 62.82% | 87.93% | 89.66% | 0.065
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.57 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.37% | 59.86% | 85.96% | 85.96% | 0.08
2019-02-21 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.29% | 70% | 82.35% | 86.27% | 0.08
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.08% | 66.27% | 87.5% | 89.29% | 0.065
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.43% | 70.73% | 83.33% | 85.42% | 0.075
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.24% | 63.98% | 89.55% | 89.55% | 0.07
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.01% | 66.49% | 87.3% | 88.89% | 0.075
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.61 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.25% | 61.39% | 86.89% | 88.52% | 0.075
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.27 | 0.74 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.04% | 67.4% | 90.54% | 85.14% | 0.09
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.96 | 0.56 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.15% | 71.43% | 82.14% | 83.93% | 0.095
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.18 | 0.53 | 0.1 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.81% | 75.69% | 81.13% | 67.92% | 0.135
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.57 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.22% | 77.38% | 89.47% | 85.96% | 0.07
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.64 | 0.68 | 0.18 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.13% | 74.24% | 73.53% | 80.88% | 0.155
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.69 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | RL |  | 92.08% | 62.3% | 76.81% | 81.16% | 0.145
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.81 | 0.83 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.3% | 54.14% | 91.57% | 87.95% | 0.085
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.36 | 0.88 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.76% | 62.71% | 92.05% | 85.23% | 0.1
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.71 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.19% | 58.72% | 88.73% | 83.1% | 0.1
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.75 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.04% | 61.14% | 81.33% | 88% | 0.115
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.73 | 0.77 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.15% | 71.79% | 88.31% | 84.42% | 0.105
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.68 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.44% | 65.13% | 91.18% | 94.12% | 0.05
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.6% | 70.87% | 86.67% | 90% | 0.07
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 95.9% | 72.68% | 80% | 90% | 0.075
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.76 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.28% | 53.09% | 78.95% | 88.16% | 0.125
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.73 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.15% | 62.18% | 91.78% | 93.15% | 0.055
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.46 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.97% | 75.27% | 78.26% | 89.13% | 0.075
| 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 15.5 | 0.54 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.48% | 96.52% | 83.33% | 87.04% | 0.08
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 10.1 | 1 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.31% | 90.1% | 92% | 94% | 0.07
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.4 | 0.67 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.32% | 90.95% | 92.54% | 92.54% | 0.05
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 7.4 | 2.04 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.31% | 72.43% | 96.57% | 91.18% | 0.125
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.55 | 1.92 | 0.14 | 0.08 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.58% | 57.8% | 92.71% | 95.83% | 0.11
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.32 | 1.31 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 8.59 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.38% | 69.68% | 95.42% | 93.89% | 0.07
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.96 | 0.96 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.13% | 67.57% | 89.58% | 92.71% | 0.085
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.63 | 1.06 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 98.07% | 70.8% | 92.45% | 94.34% | 0.07
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.99 | 0.76 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.83% | 74.58% | 90.79% | 92.11% | 0.065
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.79 | 0.75 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.15% | 80.21% | 89.33% | 92% | 0.07
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.09 | 0.73 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.57% | 76.38% | 89.04% | 90.41% | 0.075
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.4 | 0.71 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.94% | 79.12% | 90.14% | 90.14% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.18 | 0.72 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.74% | 77.36% | 94.44% | 94.44% | 0.04
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.8 | 0.69 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.42% | 81.84% | 91.3% | 91.3% | 0.06
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.15 | 0.7 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.43% | 83.13% | 90% | 91.43% | 0.065
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.71 | 0.7 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.25% | 81.13% | 88.57% | 92.86% | 0.065
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.88% | 81.82% | 86.67% | 90% | 0.07
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.77 | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.65% | 76.17% | 89.39% | 90.91% | 0.065
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.43 | 0.67 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 | RL |  |  | 97.33% | 72.43% | 92.54% | 88.06% | 0.065
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.79 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.31% | 80.29% | 85.45% | 87.27% | 0.075
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.53% | 72.28% | 87.5% | 87.5% | 0.07
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.84 | 0.64 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.89% | 77.46% | 89.06% | 92.19% | 0.06
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.34 | 0.67 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.22% | 71.37% | 91.04% | 89.55% | 0.065
2019-02-23 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.54% | 76.49% | 89.55% | 89.55% | 0.07
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.96 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.97% | 85.81% | 85.71% | 85.71% | 0.06
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.9% | 70.95% | 90.16% | 88.52% | 0.065
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.51 | 0.59 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.81% | 76.49% | 91.53% | 89.83% | 0.055
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.29 | 0.93 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.94% | 59.39% | 93.55% | 91.4% | 0.07
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.14 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.2% | 78.04% | 87.23% | 87.23% | 0.06
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.37 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.48% | 79.1% | 83.78% | 72.97% | 0.08
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.13% | 75% | 83.33% | 85.71% | 0.065
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.34% | 69.57% | 83.67% | 85.71% | 0.075
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.09% | 78.77% | 84.21% | 78.95% | 0.07
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.15% | 82.21% | 81.08% | 75.68% | 0.08
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.9% | 72.31% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.21% | 80.81% | 78.95% | 81.58% | 0.075
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.29 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.72% | 81.66% | 83.33% | 80.95% | 0.075
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.87 | 0.43 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.99% | 77.01% | 81.4% | 83.72% | 0.075
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.41% | 77.84% | 78.05% | 80.49% | 0.085
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.09 | 0.44 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.41% | 78.95% | 84.09% | 81.82% | 0.075
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | RL |  | 95.2% | 77.97% | 76.92% | 79.49% | 0.085
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.11% | 74.61% | 85.71% | 83.67% | 0.075
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.58% | 78.45% | 82.05% | 76.92% | 0.08
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.32% | 78.95% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.43 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.12% | 83.54% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.51% | 76.28% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.9% | 79.62% | 75% | 75% | 0.08
2019-02-24 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.22 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.4% | 86.04% | 70.97% | 77.42% | 0.08
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.36 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.27% | 77.64% | 80.56% | 86.11% | 0.06
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.93% | 83.14% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.01% | 79.14% | 79.41% | 82.35% | 0.065
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.05% | 81.05% | 80.56% | 77.78% | 0.075
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.28% | 80% | 77.78% | 75% | 0.085
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.79% | 77.97% | 79.49% | 64.1% | 0.11
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.54 | 0.07 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 91.26% | 70.49% | 87.04% | 53.7% | 0.16
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.54 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.5% | 71.73% | 88.89% | 72.22% | 0.105
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.25% | 82.12% | 71.88% | 75% | 0.085
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL |  |  | 96.47% | 76.92% | 86.11% | 83.33% | 0.055
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.21 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.06% | 85.07% | 81.82% | 78.79% | 0.065
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.39 | 0.07 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.65% | 81.86% | 82.05% | 58.97% | 0.115
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.57 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.28% | 68.33% | 89.47% | 80.7% | 0.085
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.24% | 82.08% | 77.42% | 80.65% | 0.065
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.08 | 0.4 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.39% | 80.77% | 80% | 82.5% | 0.075
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 0.37 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.66% | 79.21% | 64.86% | 83.78% | 0.095
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.17% | 83.33% | 70% | 60% | 0.105
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.52% | 80.86% | 64.52% | 67.74% | 0.105
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.53 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.87% | 72.82% | 79.25% | 83.02% | 0.1
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.37 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.74% | 79.89% | 86.49% | 81.08% | 0.06
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 0.33 | 0.2 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 90.29% | 83.98% | 39.39% | 39.39% | 0.2
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.57% | 80.98% | 82.86% | 60% | 0.1
2019-02-25 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.08% | 84.02% | 62.96% | 62.96% | 0.1
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.99% | 80.38% | 54.84% | 83.87% | 0.095
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.28 |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | [5 empty] | 83.63%
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 92.91% | 78.01% | 67.74% | 67.74% | 0.1
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.29 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.89% | 85.99% | 79.31% | 62.07% | 0.085
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.32 | 0.33 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 90.91% | 75% | 69.7% | 57.58% | 0.12
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.48 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | RL |  | 95.27% | 83.11% | 72% | 72% | 0.07
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.41 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.51% | 85.06% | 88.89% | 77.78% | 0.06
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.43 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.76% | 81.12% | 74.07% | 70.37% | 0.075
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.42 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.9% | 88.02% | 72.41% | 75.86% | 0.075
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.94% | 82.65% | 82.35% | 82.35% | 0.06
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.97% | 90.04% | 81.48% | 77.78% | 0.055
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.53 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.41% | 79.08% | 84.38% | 81.25% | 0.055
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.51 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.36% | 74.17% | 79.49% | 84.62% | 0.07
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.59% | 82.84% | 74.29% | 74.29% | 0.09
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.14 | 0.39 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.79% | 81.78% | 74.36% | 79.49% | 0.09
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.51% | 77.44% | 75.68% | 75.68% | 0.09
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.48% | 77.42% | 80% | 80% | 0.07
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.87% | 82.69% | 70.37% | 70.37% | 0.08
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.34 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.46% | 80.79% | 85.29% | 88.24% | 0.045
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.15% | 78.7% | 83.33% | 80.56% | 0.065
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.51% | 78.65% | 76.32% | 81.58% | 0.08
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.61 | 0.28 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.03% | 82.61% | 75% | 67.86% | 0.08
2019-02-26 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.74% | 79.61% | 77.42% | 70.97% | 0.08
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.54% | 75.8% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.58 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.2% | 76.58% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.59 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.91% | 81.76% | 75.86% | 79.31% | 0.065
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 1.19 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.33% | 20.67% | 94.96% | 93.28% | 0.07
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.45 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.48% | 75.86% | 80% | 74.29% | 0.08
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.47 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 94.9% | 82.99% | 72% | 68% | 0.075
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.34 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.4% | 73.88% | 80% | 77.14% | 0.075
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.74% | 79.61% | 77.42% | 70.97% | 0.08
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.63% | 82.55% | 65.38% | 73.08% | 0.08
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.34 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.28% | 79.85% | 66.67% | 66.67% | 0.09
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.38% | 83.12% | 66.67% | 66.67% | 0.09
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.79% | 77.24% | 72.73% | 72.73% | 0.09
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.52% | 78.71% | 75.76% | 72.73% | 0.085
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.03% | 78.26% | 74.29% | 80% | 0.08
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.35 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 93.7% | 77.04% | 70.97% | 74.19% | 0.085
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.14% | 77.24% | 72.73% | 75.76% | 0.085
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.74% | 82.46% | 70% | 70% | 0.09
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.48% | 79.79% | 78.95% | 76.32% | 0.085
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.75 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.14% | 81.14% | 72.73% | 75.76% | 0.085
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.48% | 79.75% | 72.73% | 72.73% | 0.09
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.34 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.86% | 79.76% | 70.59% | 58.82% | 0.12
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.53 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.88% | 90.65% | 75.76% | 78.79% | 0.075
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.33 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.34% | 79.25% | 69.7% | 75.76% | 0.09
2019-02-27 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.75% | 80.86% | 70.97% | 74.19% | 0.085
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.22% | 80.25% | 77.42% | 74.19% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.41 | 0.33 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.55% | 76.6% | 66.67% | 69.7% | 0.105
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.43% | 78.05% | 80.56% | 77.78% | 0.075
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.29% | 77.14% | 75% | 75% | 0.08
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.48% | 72.73% | 80.95% | 78.57% | 0.085
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.15% | 80% | 75.76% | 75.76% | 0.08
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.3 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.28% | 77.61% | 73.33% | 66.67% | 0.09
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.82% | 77.44% | 78.38% | 75.68% | 0.085
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.01% | 76.06% | 73.53% | 76.47% | 0.085
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.31 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.35 |  |  |  | 94.91% | 81.44% | 77.42% | 67.74% | 0.085
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 0.69 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.35 |  |  |  | 94.95% | 63.3% | 85.51% | 86.96% | 0.095
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.5 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.94% | 71.75% | 74% | 76% | 0.125
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.62% | 73.42% | 80.95% | 78.57% | 0.085
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.48 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | RL |  | 94.93% | 68.24% | 82.98% | 85.11% | 0.075
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.55 | 0.49 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.19% | 68.39% | 87.76% | 75.51% | 0.09
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.33 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.03% | 75.37% | 81.82% | 69.7% | 0.08
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.55 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.68% | 60.99% | 89.09% | 83.64% | 0.075
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 73.44% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.49% | 81.66% | 64.52% | 64.52% | 0.11
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.45 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.51% | 71.15% | 86.67% | 82.22% | 0.07
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.41 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92% | 67.2% | 82.93% | 68.29% | 0.1
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.3 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.4% | 76% | 73.33% | 63.33% | 0.095
2019-02-28 | 25:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.04 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.59% | 84.31% | 71.88% | 71.88% | 0.09
| 26:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.54 | 0.4 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.23% | 74.03% | 77.5% | 55% | 0.135
| 27:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.45 | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.45% | 52.41% | 86.96% | 85.51% | 0.095
| 28:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 0.84 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.28% | 38.24% | 89.29% | 85.71% | 0.105
| 29:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.48 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.26% | 66.22% | 80% | 86% | 0.085
| 30:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.1% | 78.47% | 70.97% | 74.19% | 0.085
| 31:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.79% | 82.02% | 75% | 78.12% | 0.075
| 32:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.08% | 80.72% | 78.12% | 81.25% | 0.065
| 33:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.01 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.52% | 84.08% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 34:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.61 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.32% | 83.14% | 81.82% | 86.36% | 0.07
| 35:00 | Giobani Perez | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 36:00 | Giobani Perez | 2.8 | 32 | 1.64 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 99.72% | 94.88% | 94.51% | 94.51% | 0.09
| 37:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.91 | 0.61 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.45% | 79.04% | 93.44% | 91.8% | 0.045
| 38:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.1 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL |  |  | 97.74% | 78.39% | 88.06% | 91.04% | 0.07
| 39:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.95 | 0.42 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.85% | 89.37% | 83.33% | 76.19% | 0.085
| 40:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.62 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.24% | 87.29% | 76.09% | 80.43% | 0.1
| 41:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.25 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.31% | 89.54% | 82.35% | 85.29% | 0.055
| 42:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.93 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.12% | 88.4% | 82.35% | 85.29% | 0.055
| 43:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.26 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.31% | 91.1% | 82.76% | 79.31% | 0.055
| 44:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.66 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.09% | 90.44% | 80% | 80% | 0.07
| 45:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.01 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.67% | 89.04% | 78.79% | 78.79% | 0.07
| 46:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.04 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.7% | 87.5% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 47:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.86 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.73% | 90.21% | 78.57% | 75% | 0.065
2019-03-01 | 48:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.46 | 0.3 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.14% | 87.8% | 70% | 66.67% | 0.095
| 49:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.71 | 0.54 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.91% | 68.42% | 85.19% | 88.89% | 0.07
| 50:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.86% | 80.66% | 77.14% | 80% | 0.075
| 51:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.4% | 79.31% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 52:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.91 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.81% | 69.11% | 86.44% | 86.44% | 0.08
| 53:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.72% | 82.51% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 54:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.86% | 83.43% | 70% | 80% | 0.075
| 55:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.17 | 0.44 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.93% | 79.72% | 70.45% | 79.55% | 0.11
| 56:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.33% | 76.67% | 74.29% | 77.14% | 0.085
| 57:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.18% | 81.33% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 58:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.52% | 80.65% | 70% | 73.33% | 0.085
| 59:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.24% | 82.01% | 73.53% | 73.53% | 0.09
| 60:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.38% | 78.75% | 73.53% | 73.53% | 0.09
| 61:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.4% | 72.41% | 83.33% | 83.33% | 0.08
| 62:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.33 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.66% | 81.46% | 66.67% | 75.76% | 0.095
| 63:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.64 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  | RL |  | 96.78% | 84.85% | 77.5% | 80% | 0.085
| 64:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.6 | 0.59 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.22% | 83.61% | 83.05% | 83.05% | 0.1
| 65:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.1% | 77.92% | 82.35% | 82.35% | 0.09
| 66:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.33% | 78.02% | 77.5% | 80% | 0.085
| 67:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.68% | 81.62% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 68:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.21 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.38% | 83.71% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 69:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.37 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.08% | 80.83% | 72.97% | 75.68% | 0.095
| 70:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95% | 78.75% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 71:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.58% | 81.77% | 75.76% | 75.76% | 0.08
2019-03-02 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.38% | 81.25% | 63.33% | 76.67% | 0.09
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.03 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.06% | 83.25% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.35% | 81.98% | 70.97% | 77.42% | 0.08
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.27% | 81.07% | 75% | 75% | 0.08
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.58% | 83.43% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.17% | 81.82% | 71.88% | 75% | 0.085
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.17% | 75.57% | 81.4% | 79.07% | 0.085
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.35 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.15% | 78.79% | 82.86% | 71.43% | 0.08
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.35% | 83.05% | 73.33% | 60% | 0.1
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.31 | 0.32 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.02% | 86.15% | 68.75% | 59.38% | 0.115
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.41 | 0.07 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.9% | 80% | 82.93% | 56.1% | 0.125
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.32 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.38% | 83.59% | 75% | 68.75% | 0.09
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2 | 0.37 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.5% | 81.5% | 78.38% | 62.16% | 0.11
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 0.45 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.74% | 76.06% | 84.44% | 80% | 0.08
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.58 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.06% | 63.75% | 86.21% | 81.03% | 0.095
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 95.51% | 84.83% | 74.07% | 66.67% | 0.08
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.38 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.05% | 78.53% | 76.32% | 86.84% | 0.07
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.72% | 79.8% | 80% | 87.5% | 0.065
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.84 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.89% | 87.68% | 82.86% | 82.86% | 0.06
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.15 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.62% | 88.25% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.28 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.93% | 85.09% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.52% | 78.26% | 88% | 80% | 0.08
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.03 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.06% | 80.79% | 79.49% | 79.49% | 0.08
2019-03-03 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.37 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 76.88% | 70.27% | 75.68% | 0.1
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.53 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.72% | 67.08% | 83.02% | 84.91% | 0.085
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.77 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.92% | 79.66% | 75% | 75% | 0.09
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.85% | 80.49% | 80% | 77.5% | 0.085
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.28% | 80.56% | 77.14% | 74.29% | 0.085
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.63 | 0.31 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.56% | 80.98% | 64.52% | 67.74% | 0.105
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 94.89% | 80.11% | 74.29% | 74.29% | 0.09
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.96% | 83.43% | 80% | 83.33% | 0.055
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.19 | 0.38 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.03% | 82.65% | 86.84% | 78.95% | 0.065
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.98 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.99% | 88.93% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.33 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.92% | 84.98% | 74.29% | 71.43% | 0.095
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.93 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.15% | 84.97% | 79.31% | 82.76% | 0.055
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  | RL |  | 96.17% | 83.67% | 75% | 78.12% | 0.075
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.4% | 82.81% | 84.85% | 84.85% | 0.05
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.98 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.96% | 83.84% | 75% | 75% | 0.08
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 4.86 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 98.05% | 91.36% | 80.95% | 73.81% | 0.095
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.02 | 0.58 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.68% | 80.79% | 91.38% | 84.48% | 0.07
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.2 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.97% | 85.62% | 86.96% | 84.78% | 0.065
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.99 | 0.47 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.32% | 84.28% | 87.23% | 78.72% | 0.08
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.11 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.11% | 85.21% | 80.43% | 80.43% | 0.09
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.03 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.03% | 85.48% | 79.55% | 79.55% | 0.09
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.62 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.52% | 86.26% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.56 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.66% | 84.38% | 85% | 85% | 0.06
2019-03-04 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.85 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.37% | 89.82% | 75.86% | 72.41% | 0.075
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.81 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.33% | 89.32% | 73.33% | 76.67% | 0.075
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.62 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.33% | 88.93% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.47 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.56% | 87.04% | 71.88% | 75% | 0.085
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.41% | 68.26% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.68 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.43% | 80.95% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.49 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 94.63% | 78.52% | 71.88% | 78.12% | 0.08
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.5% | 82% | 80.56% | 80.56% | 0.07
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.02% | 74.63% | 82.35% | 86.27% | 0.08
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.44 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 94.65% | 72.33% | 79.55% | 81.82% | 0.085
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.46 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.72% | 84.92% | 76.09% | 80.43% | 0.1
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.28% | 81.67% | 75.76% | 72.73% | 0.085
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.81% | 81.15% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.82 | 0.64 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.33% | 64.84% | 85.94% | 87.5% | 0.085
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.27% | 73.96% | 79.55% | 84.09% | 0.08
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.9% | 78.69% | 82.05% | 79.49% | 0.075
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.19% | 77.42% | 74.29% | 74.29% | 0.09
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.43% | 83.87% | 66.67% | 76.67% | 0.085
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.54% | 83.98% | 78.38% | 78.38% | 0.08
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.06 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 | RL |  |  | 96.12% | 82.52% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.92 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.57% | 83.33% | 71.88% | 75% | 0.085
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.08% | 79.23% | 76.32% | 76.32% | 0.09
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 4.29 | 0.41 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 97.9% | 90.44% | 75.61% | 80.49% | 0.09
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.67% | 77.22% | 69.44% | 75% | 0.1
2019-03-05 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.48% | 79.87% | 70.97% | 74.19% | 0.085
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.9% | 73.47% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.29% | 77.65% | 73.68% | 84.21% | 0.08
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 94.65% | 74.84% | 77.5% | 80% | 0.085
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.11 |  |  |  | 94.62% | 74.05% | 78.05% | 80.49% | 0.085
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.04 |  |  |  | 95.68% | 78.38% | 77.5% | 82.5% | 0.08
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.5 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.41% | 70.06% | 80% | 76% | 0.11
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.17 | 0.47 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 91.03% | 59.83% | 72.34% | 82.98% | 0.105
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.45 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 94.03% | 71.7% | 77.78% | 80% | 0.095
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.43 | 0.17 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 91.67% | 74.4% | 60.47% | 74.42% | 0.14
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 95% | 75.56% | 81.82% | 77.27% | 0.09
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.36% | 78.87% | 78.05% | 78.05% | 0.09
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.72% | 67.7% | 84.62% | 82.69% | 0.085
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.89% | 68.99% | 85.71% | 87.76% | 0.065
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.78 | 0.55 | 0.17 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.54% | 69.1% | 69.09% | 89.09% | 0.115
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.61 | 0.46 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 95.59% | 82.38% | 76.09% | 73.91% | 0.115
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.25 | 0.54 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96% | 76% | 85.19% | 81.48% | 0.09
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.32 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.98% | 82.33% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95% | 72.22% | 78% | 86% | 0.09
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.34% | 78.01% | 88.1% | 78.57% | 0.07
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.53% | 70.95% | 82.69% | 86.54% | 0.08
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.89 | 0.45 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.77% | 76.19% | 86.67% | 77.78% | 0.08
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.94 | 0.41 | 0.05 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.85% | 78.87% | 87.8% | 63.41% | 0.1
2019-03-06 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.52 | 0.38 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.43% | 75% | 84.21% | 55.26% | 0.115
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.31 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 78.47% | 74.19% | 67.74% | 0.09
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.61% | 77.78% | 78.95% | 81.58% | 0.075
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.31% | 70.62% | 87.23% | 80.85% | 0.075
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.64% | 76.19% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.36% | 75.8% | 65.79% | 71.05% | 0.12
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.48% | 75.3% | 82.93% | 80.49% | 0.075
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.88 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 96.28% | 75% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.73 | 0.5 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.82% | 71.1% | 88% | 90% | 0.055
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.98 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.46% | 74.24% | 86.27% | 86.27% | 0.07
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.01 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL |  |  | 96.02% | 73.13% | 85.19% | 85.19% | 0.08
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.28 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.37% | 82.89% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.32 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.98% | 83.19% | 79.49% | 84.62% | 0.07
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.96 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.17% | 76.02% | 82.98% | 85.11% | 0.075
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.29 | 0.58 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.29% | 74.67% | 84.48% | 86.21% | 0.085
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.07 | 0.64 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.62% | 69.08% | 90.63% | 87.5% | 0.07
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.14% | 80% | 85.71% | 85.71% | 0.06
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.46 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.54% | 77.23% | 78.26% | 82.61% | 0.09
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.38 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.83% | 78.16% | 78.95% | 73.68% | 0.09
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.05% | 79.1% | 83.78% | 78.38% | 0.07
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.09% | 82.29% | 76.47% | 79.41% | 0.075
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.73 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.66% | 79.19% | 77.78% | 80.56% | 0.075
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.62 | 0.37 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.44% | 77.16% | 72.97% | 78.38% | 0.09
2019-03-07 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.51% | 78.44% | 77.78% | 80.56% | 0.075
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.2 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.33% | 73.33% | 71.88% | 78.12% | 0.08
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.25% | 74.38% | 82.93% | 87.8% | 0.06
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.46 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.86% | 71.23% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.49 | 1.22 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.64% | 18.12% | 94.26% | 95.08% | 0.065
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.29 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 97.38% | 75.98% | 89.09% | 89.09% | 0.06
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.32% | 82.39% | 70.97% | 64.52% | 0.1
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.24% | 75% | 80.95% | 80.95% | 0.08
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.43 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 90.52% | 71.9% | 67.44% | 65.12% | 0.145
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.45 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.73% | 83.27% | 80.49% | 80.49% | 0.08
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 95.12% | 79.27% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 95.4% | 80.98% | 74.19% | 77.42% | 0.075
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.41 | 0.36 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 93.26% | 74.47% | 72.22% | 75% | 0.095
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.48% | 76.84% | 80.49% | 80.49% | 0.08
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.79% | 68.97% | 80% | 80% | 0.09
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.53 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.1% | 67.08% | 81.13% | 83.02% | 0.095
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.77% | 60.78% | 86.67% | 86.67% | 0.08
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.53% | 76.32% | 82.22% | 80% | 0.085
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 94.85% | 78.18% | 77.78% | 75% | 0.085
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.88% | 79.52% | 76.47% | 73.53% | 0.085
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.58% | 81.77% | 75.76% | 75.76% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.58 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.3% | 75.95% | 76.32% | 76.32% | 0.09
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.48 | 0.34 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.91% | 77.03% | 70.59% | 67.65% | 0.105
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.33% | 75.33% | 78.38% | 75.68% | 0.085
2019-03-08 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.36% | 78.81% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.95% | 78.38% | 82.5% | 80% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.72% | 69.72% | 83.72% | 81.4% | 0.075
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.38% | 75% | 80% | 75% | 0.09
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.42 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.14% | 74.07% | 76.19% | 78.57% | 0.095
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.25% | 72.54% | 71.79% | 71.79% | 0.11
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.49 | 0.48 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.95% | 67.79% | 79.17% | 77.08% | 0.105
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.24% | 72.79% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.67% | 80.12% | 63.64% | 72.73% | 0.105
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.21% | 73.78% | 76.74% | 79.07% | 0.095
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.92 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.05% | 78.65% | 80.49% | 73.17% | 0.095
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.42 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.92% | 77.17% | 85.71% | 78.57% | 0.075
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.74 | 0.7 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.83% | 59.77% | 84.29% | 90% | 0.09
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.54 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.48% | 66.23% | 82.69% | 84.62% | 0.085
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.98 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.96% | 69.7% | 86.67% | 86.67% | 0.08
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.55% | 76.28% | 75.68% | 78.38% | 0.085
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.46 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.89% | 75.34% | 86.11% | 80.56% | 0.06
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.45 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.17% | 66.21% | 83.67% | 87.76% | 0.07
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.95% | 81.5% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.06 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.36% | 77.18% | 87.23% | 80.85% | 0.075
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.48 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 | RL |  |  | 95.57% | 69.62% | 89.58% | 81.25% | 0.07
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.5 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.27% | 67.95% | 88% | 70% | 0.105
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.26% | 80.14% | 57.14% | 75% | 0.095
2019-03-09 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.43 | 0.42 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 92.31% | 70.63% | 76.19% | 71.43% | 0.11
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.71% | 77.36% | 72.22% | 72.22% | 0.1
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.72% | 60.56% | 85.71% | 87.5% | 0.075
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.3 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.62% | 72.31% | 77.78% | 83.33% | 0.07
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.09 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 91.98% | 80.86% | 70.97% | 45.16% | 0.13
| 6:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.27 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 91.73% | 72.44% | 74.29% | 65.71% | 0.105
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.95% | 70.7% | 80.43% | 78.26% | 0.095
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.93 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 97.41% | 75.65% | 89.36% | 89.36% | 0.05
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.15 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 97.21% | 86.51% | 79.31% | 79.31% | 0.06
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.11 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.68% | 84.36% | 72.73% | 84.85% | 0.07
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.38 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 94.69% | 78.77% | 76.32% | 73.68% | 0.095
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 95.14% | 76.22% | 79.55% | 79.55% | 0.09
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 94.67% | 63.91% | 85.25% | 85.25% | 0.09
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.89 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.83% | 68.25% | 91.67% | 88.33% | 0.06
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.59 | 0.46 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 94.97% | 71.07% | 80.43% | 84.78% | 0.08
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  | RL |  | 96.49% | 63.24% | 89.71% | 91.18% | 0.065
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.95 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 95.9% | 77.44% | 81.82% | 81.82% | 0.08
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.05 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.07% | 87.32% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.2% | 80.23% | 74.29% | 77.14% | 0.085
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.32 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.33% | 78.67% | 68.75% | 78.12% | 0.085
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.37 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.94% | 76.88% | 78.38% | 86.49% | 0.065
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.65% | 69.27% | 89.09% | 89.09% | 0.06
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.49 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.63% | 73.22% | 85.71% | 81.63% | 0.08
2019-03-10 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.42 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.37% | 78.87% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.51% | 80.24% | 75.76% | 78.79% | 0.075
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.15% | 76.28% | 81.08% | 86.49% | 0.06
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.48 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.27% | 80.41% | 82.76% | 68.97% | 0.07
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.72 | 0.53 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.48% | 69.19% | 81.13% | 83.02% | 0.095
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.49 | 0.54 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.3% | 63.76% | 85.19% | 83.33% | 0.085
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.98 | 0.57 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.2% | 71.21% | 84.21% | 82.46% | 0.095
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.37% | 76.16% | 77.78% | 75% | 0.085
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.89 | 0.41 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.18% | 78.31% | 70.73% | 75.61% | 0.11
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.9 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.26% | 79.47% | 76.92% | 76.92% | 0.09
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.85% | 75.15% | 80.49% | 78.05% | 0.085
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.72% | 75.78% | 76.92% | 79.49% | 0.085
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.83% | 77.01% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.49 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.66% | 72.47% | 81.63% | 79.59% | 0.095
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.53 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.34% | 66.67% | 84.91% | 81.13% | 0.09
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.51 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.35% | 69.64% | 82.35% | 80.39% | 0.095
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.67% | 78.7% | 77.78% | 72.22% | 0.09
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.43 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.77% | 75% | 81.4% | 76.74% | 0.09
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.05 | 0.41 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.38% | 86.56% | 82.93% | 78.05% | 0.08
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.48 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.41% | 74.05% | 85.42% | 79.17% | 0.085
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | RL |  |  | 94.58% | 75.9% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.39 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.21% | 75.93% | 74.36% | 69.23% | 0.11
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.41 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.71% | 80.29% | 75.61% | 70.73% | 0.11
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.4 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.48% | 75.16% | 77.5% | 70% | 0.105
2019-03-11 | 49:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.4 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.22% | 77.4% | 72.5% | 67.5% | 0.12
| 50:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.78 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.94% | 76.4% | 83.33% | 73.81% | 0.09
| 51:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.19 | 0.56 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.66% | 74.43% | 83.93% | 82.14% | 0.095
| 52:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.91 |  |  |  | 92.96% | 69.72% | 76.74% | 76.74% | 0.1
| 53:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.86 | 0.47 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.89% | 74.73% | 80.85% | 78.72% | 0.095
| 54:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.44 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.29 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 91.9% | 69.01% | 77.27% | 70.45% | 0.115
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.49 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 93.2% | 71.01% | 77.55% | 75.51% | 0.115
| 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.37 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 92.51% | 77.84% | 72.97% | 59.46% | 0.125
| 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 94.82% | 75.61% | 82.5% | 75% | 0.085
| 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.48 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 93.75% | 72.73% | 79.17% | 75% | 0.11
| 59:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.43 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94% | 75.43% | 76.74% | 74.42% | 0.105
| 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.58% | 74.7% | 80.95% | 76.19% | 0.09
| 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.9% | 67.52% | 86.27% | 82.35% | 0.08
| 62:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.75 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.43% | 69.14% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.58 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.62% | 63.75% | 89.66% | 86.21% | 0.07
| 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.69 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.92% | 58.68% | 88.41% | 72.46% | 0.135
| 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.84 | 0.45 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.02% | 75.54% | 84.44% | 66.67% | 0.11
| 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.49 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.97% | 73.83% | 82.05% | 79.49% | 0.075
| 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.91% | 73.1% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.44 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 95.36% | 75.96% | 86.36% | 75% | 0.085
| 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.97% | 78.77% | 81.58% | 71.05% | 0.09
| 70:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.43% | 77.42% | 80.95% | 78.57% | 0.085
| 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.94% | 80.95% | 75% | 71.88% | 0.085
2019-03-12 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.33% | 83.33% | 60% | 48% | 0.115
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.79% | 82.61% | 67.86% | 60.71% | 0.1
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.62 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 83.33% | 62.96% | 70.37% | 0.09
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 72.06% | 78.95% | 76.32% | 0.085
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.54 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.16% | 72.73% | 83.33% | 73.81% | 0.09
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.38 | 0.49 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.2% | 64.49% | 87.76% | 79.59% | 0.08
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.38% | 83.71% | 65.52% | 65.52% | 0.1
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.17 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.31% | 83.87% | 74.29% | 80% | 0.08
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.69 | 0.52 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.03% | 80.67% | 86.54% | 82.69% | 0.08
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.18 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.79% | 82.11% | 84.62% | 79.49% | 0.07
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.82% | 82.73% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.48 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 96.77% | 83.06% | 83.33% | 78.57% | 0.08
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.57 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 97.28% | 85.21% | 78.95% | 84.21% | 0.07
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 95.5% | 83% | 76.47% | 70.59% | 0.09
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.33 | 0.57 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 | RL |  |  | 95.71% | 75.54% | 82.46% | 82.46% | 0.1
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.35 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 96.6% | 83.4% | 76.92% | 82.05% | 0.08
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3 | 0.33 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 96.83% | 89% | 72.73% | 69.7% | 0.095
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.52 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.83% | 86.11% | 80% | 74.29% | 0.08
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.83 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.47% | 87.63% | 74.29% | 68.57% | 0.1
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.82 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 97.52% | 84.75% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.5% | 83.21% | 82.98% | 87.23% | 0.07
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 3.06 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.71% | 88.89% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.89 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.23% | 88.24% | 79.41% | 73.53% | 0.08
2019-03-13 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.73 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.62% | 87.18% | 82.86% | 80% | 0.065
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.71 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.6% | 88.93% | 73.33% | 83.33% | 0.065
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.74 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.63% | 88.69% | 70.97% | 87.1% | 0.065
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.08 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.63% | 85.58% | 76.67% | 76.67% | 0.07
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.2 | 0.57 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.14% | 74.09% | 87.72% | 82.46% | 0.085
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.59 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.34% | 76.1% | 76.32% | 76.32% | 0.09
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.59% | 77.07% | 77.78% | 75% | 0.085
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.44% | 69.28% | 82.98% | 80.85% | 0.085
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.55% | 75.39% | 82.98% | 80.85% | 0.085
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.25% | 79.33% | 78.38% | 75.68% | 0.085
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.39 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.03% | 75.47% | 71.79% | 79.49% | 0.095
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.41 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.51% | 76.3% | 75.61% | 78.05% | 0.095
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.67% | 76.92% | 76.92% | 76.92% | 0.09
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 74.51% | 79.49% | 76.92% | 0.085
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.41 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.59% | 73.72% | 78.05% | 73.17% | 0.1
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.44 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.01% | 69.01% | 84.09% | 77.27% | 0.085
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.67% | 68% | 83.33% | 77.08% | 0.095
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.56 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.17% | 65.64% | 83.93% | 82.14% | 0.095
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.5 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.19% | 70.93% | 82% | 78% | 0.1
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.48 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.69% | 70% | 83.33% | 81.25% | 0.085
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 94.75% | 76.54% | 78.95% | 76.32% | 0.085
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.4 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.15% | 76.61% | 80% | 70% | 0.1
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.37 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.63% | 79.1% | 75.68% | 72.97% | 0.095
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.16% | 77.27% | 74.29% | 74.29% | 0.09
2019-03-14 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.54% | 73.47% | 76.92% | 74.36% | 0.095
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.21% | 79.64% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.43 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.95% | 72.61% | 79.07% | 76.74% | 0.095
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.37% | 70.2% | 82.22% | 80% | 0.085
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.38% | 71.6% | 81.25% | 79.17% | 0.095
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.44 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.67% | 73.96% | 81.82% | 77.27% | 0.09
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.99 | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.23% | 72.86% | 85.19% | 79.63% | 0.095
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.44 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.69% | 75.42% | 79.55% | 77.27% | 0.095
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.52 | 0.38 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.83% | 84.92% | 84.21% | 73.68% | 0.08
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.8% | 76.88% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.4 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.41% | 76.05% | 85% | 60% | 0.11
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.7 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.59% | 69.41% | 86.54% | 84.62% | 0.075
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.68 | 0.65 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.35% | 61.31% | 84.62% | 86.15% | 0.095
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.77 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 92.73% | 53.33% | 84.42% | 84.42% | 0.12
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.41% | 55.87% | 87.34% | 87.34% | 0.1
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.58 | 0.51 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.99% | 67.72% | 86.27% | 76.47% | 0.095
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.7 | 0.66 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 | RL |  |  | 95% | 61.18% | 89.39% | 84.85% | 0.085
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.79% | 74.31% | 81.08% | 78.38% | 0.075
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.7 | 0.52 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.71% | 69.41% | 84.62% | 80.77% | 0.09
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.86 | 0.47 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.97% | 74.73% | 85.11% | 82.98% | 0.075
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.45% | 80.09% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.48 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 91.91% | 72.25% | 66.67% | 75% | 0.14
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.9% | 68.6% | 85.19% | 75.93% | 0.105
2019-03-15 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.02 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.05% | 70.3% | 83.33% | 83.33% | 0.1
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.63 | 0.65 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.79% | 60.12% | 84.62% | 89.23% | 0.085
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.56 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.91% | 64.1% | 82.14% | 83.93% | 0.095
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.47 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.59% | 74.59% | 80.85% | 76.6% | 0.1
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.31% | 67.61% | 80.43% | 78.26% | 0.095
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.73 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.09% | 71.1% | 86% | 80% | 0.085
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.97% | 72.78% | 82.61% | 80.43% | 0.085
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.87 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.52% | 71.66% | 86.79% | 88.68% | 0.065
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.18 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.79% | 77.06% | 86% | 86% | 0.07
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.51 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  | RL |  | 97.49% | 78.66% | 86.27% | 90.2% | 0.06
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.32 | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.98% | 81.47% | 81.4% | 86.05% | 0.07
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.35 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 97.02% | 78.3% | 86.27% | 86.27% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.24 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.65% | 77.68% | 88% | 82% | 0.075
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.79% | 80.71% | 83.33% | 83.33% | 0.09
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.87 | 0.5 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 97.91% | 82.58% | 86% | 90% | 0.06
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.27 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.48% | 84.14% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.24 | 0.39 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.28 |  |  |  | 96.65% | 82.59% | 76.92% | 84.62% | 0.075
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.15 | 0.4 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.74% | 81.4% | 85% | 80% | 0.07
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.75% | 80% | 82.5% | 85% | 0.065
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.09 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.41% | 84.69% | 75% | 78.12% | 0.075
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.39 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.65% | 85.36% | 77.14% | 77.14% | 0.08
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.04 | 0.34 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.83% | 83.33% | 70.59% | 79.41% | 0.085
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.1 | 0.33 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.9% | 84.29% | 84.85% | 75.76% | 0.065
2019-03-16 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.31% | 82.95% | 76.67% | 80% | 0.065
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.62 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 94.75% | 80.86% | 74.19% | 70.97% | 0.085
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.62% | 81.88% | 79.31% | 72.41% | 0.07
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.47 | 0.31 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 93.88% | 78.91% | 74.19% | 67.74% | 0.09
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 1.1 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 95.07% | 27.63% | 93.64% | 92.73% | 0.075
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.45% | 80.87% | 82.86% | 80% | 0.065
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.86 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.97% | 80.11% | 81.08% | 78.38% | 0.075
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95% | 80% | 77.78% | 72.22% | 0.09
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.44 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.2% | 77.78% | 81.82% | 75% | 0.095
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.36 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.12% | 77.5% | 66.67% | 72.22% | 0.11
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.46 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.86% | 71.43% | 78.26% | 71.74% | 0.115
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.38 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.63% | 75.64% | 73.68% | 65.79% | 0.115
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.75 | 0.37 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.86% | 78.86% | 70.27% | 62.16% | 0.125
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.37 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.58% | 76.13% | 72.97% | 64.86% | 0.115
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL |  |  | 91.84% | 70.07% | 75% | 70.45% | 0.12
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.81 | 0.48 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.37% | 73.48% | 72.92% | 77.08% | 0.12
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2 | 0.42 | 0.12 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.5% | 79% | 71.43% | 66.67% | 0.13
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.54 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.77% | 68.79% | 77.78% | 75.93% | 0.125
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.01 | 0.51 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.78% | 74.63% | 76.47% | 74.51% | 0.125
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.08 | 0.47 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.99% | 77.4% | 76.6% | 70.21% | 0.125
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.48 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.24% | 74.87% | 77.08% | 77.08% | 0.11
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.39 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.31% | 77.33% | 71.79% | 69.23% | 0.115
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.37% | 69.88% | 78% | 78% | 0.11
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.85 | 0.41 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.51% | 77.84% | 73.17% | 68.29% | 0.12
2019-03-17 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.39 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.09% | 71.22% | 72.5% | 72.5% | 0.11
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.44 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.47% | 73.49% | 65.91% | 77.27% | 0.125
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.44 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | RL |  | 94.76% | 76.96% | 79.55% | 75% | 0.1
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.91 | 0.47 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 93.46% | 75.39% | 78.72% | 68.09% | 0.125
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.54 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 92% | 64% | 81.48% | 74.07% | 0.12
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.95 | 0.57 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.04 |  |  |  | 94.36% | 70.77% | 82.46% | 78.95% | 0.11
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.65 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 90.97% | 54.86% | 78.46% | 81.54% | 0.13
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.54 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.35 |  |  |  | 93.44% | 66.25% | 81.48% | 79.63% | 0.105
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.82 | 0.53 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 91.76% | 70.88% | 71.7% | 71.7% | 0.15
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 91.99% | 71.15% | 75.56% | 68.89% | 0.125
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.95 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.38% | 79.49% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.9% | 70.06% | 82.98% | 82.98% | 0.08
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.53 | 0.54 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.14% | 64.71% | 87.04% | 74.07% | 0.105
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.82 | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.63% | 80.85% | 85.19% | 79.63% | 0.095
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.44% | 68.75% | 84% | 74% | 0.105
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.52 | 0.11 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.79% | 75.81% | 78.85% | 61.54% | 0.155
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.47 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.52% | 72.51% | 80.85% | 57.45% | 0.145
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.83 | 0.39 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.08% | 78.69% | 79.49% | 74.36% | 0.09
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.88 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.28% | 78.19% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.01 | 0.38 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.77% | 81.09% | 84.21% | 71.05% | 0.085
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.36 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 79.55% | 75% | 63.89% | 0.11
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.9 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.53% | 80.53% | 78.38% | 75.68% | 0.085
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.38 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.55% | 76.97% | 73.68% | 78.95% | 0.09
2019-03-18 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.34 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.22% | 76.87% | 67.65% | 82.35% | 0.085
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.4 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.96% | 71.83% | 82.5% | 67.5% | 0.1
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.53 | 0.44 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.48% | 71.24% | 75% | 72.73% | 0.115
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.67 | 0.41 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.01% | 75.45% | 73.17% | 78.05% | 0.1
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.43 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.17% | 74.1% | 81.4% | 58.14% | 0.13
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.49 | 0.44 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.95% | 70.47% | 84.09% | 68.18% | 0.105
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 94.84% | 76.13% | 81.08% | 75.68% | 0.08
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL |  |  | 95.53% | 73.74% | 82.98% | 82.98% | 0.08
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.48% | 75.3% | 80.49% | 82.93% | 0.075
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.41 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.95% | 77.84% | 78.05% | 85.37% | 0.075
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.71 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.61% | 75.44% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.03 | 0.39 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.81% | 80.79% | 71.79% | 84.62% | 0.085
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95% | 76.47% | 77.5% | 80% | 0.085
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.02 | 0.35 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.53% | 82.67% | 77.14% | 82.86% | 0.07
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 0.38 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.34% | 82.81% | 76.32% | 57.89% | 0.125
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.6 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.38% | 78.12% | 74.29% | 74.29% | 0.09
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.91 | 0.41 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.29% | 78.53% | 80.49% | 75.61% | 0.09
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.89 | 0.36 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.5% | 80.95% | 75% | 77.78% | 0.085
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.88% | 80.72% | 75% | 71.88% | 0.085
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.36 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.1% | 79.78% | 75% | 66.67% | 0.105
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.32 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.37% | 80.72% | 59.38% | 71.88% | 0.11
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.51 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.13% | 67.1% | 90.2% | 86.27% | 0.06
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.65 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.06% | 70.3% | 85.71% | 87.76% | 0.065
2019-03-19 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.71 | 0.52 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.91% | 69.59% | 82.69% | 90.38% | 0.07
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.86 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.43% | 79.57% | 78.95% | 76.32% | 0.085
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.87 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.19% | 78.07% | 78.05% | 78.05% | 0.09
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.12% | 76.83% | 81.58% | 76.32% | 0.08
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.99 | 0.58 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.48% | 70.85% | 86.21% | 89.66% | 0.07
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.76% | 70.06% | 86.79% | 84.91% | 0.075
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.41 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.68% | 76.6% | 78.79% | 75.76% | 0.075
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.79 | 0.35 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 94.97% | 80.45% | 71.43% | 77.14% | 0.09
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.42 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 93.44% | 73.75% | 76.19% | 73.81% | 0.105
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  | RL |  | 92.81% | 77.12% | 68.57% | 68.57% | 0.11
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.36 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 92.43% | 76.32% | 72.22% | 63.89% | 0.115
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.4 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 92.9% | 75.31% | 77.5% | 65% | 0.115
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 92.28% | 72.22% | 75.56% | 68.89% | 0.125
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.59 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 92.95% | 62.18% | 81.36% | 81.36% | 0.11
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.53 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.29% | 64.43% | 79.25% | 83.02% | 0.1
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.94 | 0.56 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.59% | 71.13% | 82.14% | 80.36% | 0.105
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.97% | 70.47% | 81.82% | 84.09% | 0.075
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 77.38% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.77 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.48% | 82.49% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.99 | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.73% | 79.4% | 82.93% | 85.37% | 0.065
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.72 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.64% | 75% | 83.72% | 81.4% | 0.075
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.6% | 76.1% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.51% | 77.56% | 80% | 80% | 0.07
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.67 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.81% | 77.84% | 81.08% | 81.08% | 0.07
2019-03-20 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.28% | 80.5% | 74.19% | 77.42% | 0.075
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.87% | 80.77% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.14% | 78.57% | 86.67% | 86.67% | 0.06
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.28% | 76.73% | 81.08% | 78.38% | 0.075
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.98 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.97% | 80.3% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.48 | 0.47 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.26% | 68.24% | 80.85% | 82.98% | 0.085
| 7:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.09% | 76.69% | 81.58% | 76.32% | 0.08
| 8:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.63 | 0.51 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.79% | 68.71% | 86.27% | 80.39% | 0.085
| 9:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 91.16% | 79.27% | 67.65% | 47.06% | 0.145
| 10:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.73 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.51% | 78.03% | 78.95% | 71.05% | 0.095
| 11:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.65 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.15% | 81.21% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 12:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.68 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 | RL |  |  | 95.83% | 72.02% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 13:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.6 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.03% | 62.26% | 78.33% | 90% | 0.095
| 14:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.13 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.48% | 67.14% | 87.14% | 91.43% | 0.075
| 15:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.42% | 54.9% | 89.86% | 89.86% | 0.07
| 16:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.61 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.96% | 66.46% | 87.04% | 88.89% | 0.065
| 17:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.37 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 92.95% | 75.17% | 78.38% | 64.86% | 0.105
| 18:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.8 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.11% | 76.67% | 88.1% | 78.57% | 0.07
| 19:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.28 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 92.28% | 81.21% | 64.29% | 53.57% | 0.115
| 20:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.74 | 0.31 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.4% | 82.18% | 83.87% | 64.52% | 0.08
| 21:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.63 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.29% | 88.59% | 83.33% | 86.67% | 0.045
| 22:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.31 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 97.84% | 83.98% | 86.49% | 86.49% | 0.05
| 23:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.66 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.39% | 66.87% | 89.09% | 89.09% | 0.06
2019-03-21 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.71 | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.91% | 76.02% | 80.49% | 85.37% | 0.07
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.7 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 95.48% | 54.84% | 88.57% | 91.43% | 0.07
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.33 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.13% | 78.71% | 87.88% | 75.76% | 0.06
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.43 | 0.48 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.41% | 66.43% | 87.5% | 79.17% | 0.08
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.29 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.57% | 64.34% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.42 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.42% | 66.2% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.99% | 77.05% | 85.71% | 88.1% | 0.055
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.05 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 97.32% | 82.93% | 85.71% | 82.86% | 0.055
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.55% | 80.46% | 82.35% | 82.35% | 0.06
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.58 | 0.34 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.2% | 78.48% | 79.41% | 85.29% | 0.06
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.74 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.98% | 70.69% | 86.27% | 86.27% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.72 | 0.52 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.38% | 69.77% | 92.31% | 90.38% | 0.045
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.69 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 96.86% | 60.57% | 91.3% | 92.75% | 0.055
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.7 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.47% | 67.65% | 89.09% | 89.09% | 0.06
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.82 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.43% | 73.08% | 85.71% | 87.76% | 0.065
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.81 | 0.69 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.3% | 61.88% | 86.96% | 88.41% | 0.085
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.69 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.56% | 62.72% | 88.89% | 87.3% | 0.075
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.53 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.41% | 83.66% | 76% | 80% | 0.055
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.89 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.83% | 84.66% | 79.31% | 79.31% | 0.06
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.41% | 86.23% | 69.57% | 78.26% | 0.06
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.69% | 84.34% | 76.92% | 80.77% | 0.055
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.84 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.2% | 83.7% | 76.67% | 76.67% | 0.07
2019-03-22 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.86 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.77% | 87.1% | 75% | 75% | 0.06
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.67 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.71% | 85.63% | 75% | 79.17% | 0.055
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.55 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.77% | 83.23% | 80.77% | 80.77% | 0.05
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 55.13% | 91.43% | 90% | 0.065
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.37% | 62.01% | 89.71% | 91.18% | 0.065
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.34 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.52% | 76.12% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.71% | 78.57% | 80% | 80% | 0.06
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.97% | 85.23% | 68.18% | 63.64% | 0.075
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.33 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.74% | 84.21% | 66.67% | 66.67% | 0.07
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.97% | 83.22% | 72% | 68% | 0.075
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.31 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.13% | 81.68% | 62.5% | 62.5% | 0.09
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.93% | 84.29% | 63.64% | 59.09% | 0.085
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.56% | 81.07% | 78.12% | 75% | 0.075
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.74% | 79.61% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.35 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.07% | 79.26% | 71.43% | 71.43% | 0.08
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.94% | 78.75% | 79.41% | 82.35% | 0.065
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95% | 80% | 75% | 75% | 0.07
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.38 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.57% | 81.16% | 69.23% | 73.08% | 0.075
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.09 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.93% | 86.6% | 67.86% | 71.43% | 0.085
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.62 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.37% | 83.95% | 69.23% | 73.08% | 0.075
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.12% | 84.76% | 64% | 72% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | RL |  |  | 94.49% | 83.09% | 69.57% | 65.22% | 0.075
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.59 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.28% | 83.65% | 69.23% | 73.08% | 0.075
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.4 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.29% | 80% | 67.86% | 75% | 0.08
2019-03-23 | 48:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.7% | 84.77% | 65.22% | 65.22% | 0.08
| 49:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.37% | 80.28% | 71.43% | 71.43% | 0.08
| 50:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.38 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.93% | 79.71% | 71.43% | 78.57% | 0.07
| 51:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.47 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.92% | 82.31% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 52:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.55 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.52% | 79.35% | 71.88% | 75% | 0.085
| 53:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.54 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.16% | 78.57% | 72.73% | 72.73% | 0.09
| 54:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.46 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.52% | 78.08% | 75% | 75% | 0.08
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 | 0.35 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.38% | 76.82% | 77.14% | 65.71% | 0.1
| 56:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.56 | 0.55 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.87% | 64.74% | 89.09% | 81.82% | 0.08
| 57:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.99 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.21 |  |  |  | 96.23% | 78.39% | 79.07% | 86.05% | 0.075
| 58:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.66 | 0.44 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.21 | RL | RL |  | 93.98% | 73.49% | 79.55% | 75% | 0.1
| 59:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.38 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 93.6% | 76.83% | 81.58% | 63.16% | 0.105
| 60:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 0.49 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 1.33 | RL |  |  | 93.38% | 63.97% | 83.67% | 79.59% | 0.09
| 61:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.52 | 0.44 | 0.26 | 0.1 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.86 |  | RL |  | 88.16% | 71.05% | 40.91% | 77.27% | 0.18
| 62:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.61 | 0.13 | 0.12 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 93.52% | 68.39% | 78.69% | 80.33% | 0.125
| 63:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.43 | 0.29 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 | RL |  |  | 93.01% | 79.72% | 75.86% | 55.17% | 0.1
| 64:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.54 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 93.06% | 62.5% | 77.78% | 85.19% | 0.1
| 65:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.54% | 78.34% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 66:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.15% | 65.67% | 86.96% | 84.78% | 0.065
| 67:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.4 | 0.45 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.36% | 67.86% | 82.22% | 88.89% | 0.065
| 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.97% | 80.5% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.23% | 83.02% | 81.48% | 74.07% | 0.06
| 70:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.38 | 0.04 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.04% | 73.05% | 89.47% | 73.68% | 0.07
| 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.43 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.31% | 66.41% | 88.37% | 83.72% | 0.06
2019-03-24 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.23 | 0.32 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.46% | 73.98% | 65.62% | 68.75% | 0.105
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.65% | 85.09% | 70.83% | 70.83% | 0.07
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.38 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.2% | 84.78% | 61.9% | 61.9% | 0.08
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.3 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.46% | 83.08% | 72.73% | 50% | 0.085
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.54 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.06% | 67.27% | 88.89% | 87.04% | 0.065
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.27 | 0.26 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.52% | 79.53% | 65.38% | 61.54% | 0.095
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.16 | 0.32 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 91.81% | 72.41% | 78.12% | 62.5% | 0.095
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.26 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.86 | RL | RL |  | 95.24% | 79.37% | 80.77% | 73.08% | 0.06
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.23 | 0.27 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 | RL |  |  | 94.72% | 78.05% | 77.78% | 74.07% | 0.065
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.16 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 |  | RL |  | 97.45% | 87.5% | 81.48% | 77.78% | 0.055
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 | RL |  |  | 96.67% | 82% | 81.48% | 81.48% | 0.05
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.66 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 |  | RL |  | 96.69% | 78.31% | 86.11% | 83.33% | 0.055
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.18 | 0.3 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 | RL |  |  | 93.22% | 74.58% | 70% | 76.67% | 0.08
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.58 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 6.8 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 97.48% | 88.76% | 79.31% | 75.86% | 0.065
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.68 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.2 | 5.67 | 0.98 |  | RL |  | 95.83% | 83.33% | 71.43% | 78.57% | 0.07
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.46 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.98 | RL |  |  | 94.52% | 71.23% | 80.95% | 80.95% | 0.08
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.33% | 77.97% | 84.62% | 82.05% | 0.065
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.4 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  | RL |  | 96.57% | 77.14% | 87.5% | 82.5% | 0.06
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.31 | 0.39 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.27% | 70.23% | 76.92% | 84.62% | 0.075
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.39 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.04% | 75.54% | 88.24% | 79.41% | 0.055
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.5 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.67% | 80.67% | 75.86% | 79.31% | 0.065
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.32 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.83% | 71.21% | 84.21% | 86.84% | 0.055
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.4 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95% | 80% | 75% | 75% | 0.07
2019-03-25 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.34 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.9% | 79.85% | 81.48% | 77.78% | 0.055
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.39% | 80.92% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.22 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.49% | 77.05% | 78.57% | 82.14% | 0.055
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.33 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.49% | 77.44% | 83.33% | 76.67% | 0.06
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.52 | 0.88 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.72% | 42.11% | 92.05% | 93.18% | 0.065
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.29 | 0.61 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.74% | 52.71% | 90.16% | 91.8% | 0.055
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 93.46% | 80% | 76.92% | 57.69% | 0.085
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.49% | 80.88% | 69.23% | 73.08% | 0.075
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.37% | 80.28% | 71.43% | 71.43% | 0.08
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.51 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.04% | 82.12% | 62.96% | 70.37% | 0.09
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 94.85% | 80.88% | 73.08% | 73.08% | 0.07
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.45 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.83% | 80.69% | 71.43% | 75% | 0.075
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.5 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95% | 78% | 75.76% | 78.79% | 0.075
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.19% | 81.41% | 72.41% | 75.86% | 0.075
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.35 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.81% | 81.48% | 72% | 72% | 0.07
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.69 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.56% | 83.43% | 75% | 71.43% | 0.075
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.11% | 84.97% | 75.86% | 72.41% | 0.075
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.96 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.17% | 87.24% | 68% | 72% | 0.075
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | RL |  | 94.87% | 83.97% | 68% | 68% | 0.08
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 6.94 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.85% | 95.82% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 3.39 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.64% | 90.27% | 78.79% | 72.73% | 0.08
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.64 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.43% | 83.54% | 70.37% | 74.07% | 0.075
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.76 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.02% | 83.52% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.23 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.31% | 89.24% | 75% | 75% | 0.06
2019-03-26 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.57 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.5% | 86.62% | 71.43% | 76.19% | 0.055
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.05 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.34% | 85.85% | 72.41% | 75.86% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.28 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.31% | 79.69% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.44 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.49% | 80.56% | 78.57% | 75% | 0.065
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.44 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.1% | 81.94% | 65.38% | 69.23% | 0.085
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.18 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 93.64% | 73.73% | 74.19% | 77.42% | 0.075
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3.36 | 0.51 | 0.09 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 84.82% | 82.35% | 62.75% | 0.14
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.78 | 0.99 | 0.4 | 0.42 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 | RL | RL |  | 85.25% | 64.39% | 59.6% | 57.58% | 0.41
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.01 | 0.88 | 0.43 | 0.45 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 78.11% | 56.22% | 51.14% | 48.86% | 0.44
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.87 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.65% | 66.31% | 84.13% | 84.13% | 0.1
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.85 | 0.52 | 0.07 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.7% | 71.89% | 86.54% | 61.54% | 0.135
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.71 | 0.56 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.44% | 67.25% | 83.93% | 82.14% | 0.095
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.22% | 66.88% | 86.54% | 84.62% | 0.075
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.45 | 0.69 | 0.17 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.88% | 71.84% | 75.36% | 81.16% | 0.15
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 | 0.59 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.38% | 60.93% | 81.36% | 84.75% | 0.1
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.15 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.98% | 82.33% | 84.21% | 81.58% | 0.065
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.4 | 0.38 | 0.1 | 0.25 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.02% | 91.36% | 73.68% | 34.21% | 0.175
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.11 | 0.57 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.39% | 72.99% | 91.23% | 89.47% | 0.055
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.89 | 0.37 | 0.16 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.65% | 80.42% | 56.76% | 78.38% | 0.12
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.46 | 0.53 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.15% | 63.7% | 77.36% | 84.91% | 0.1
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 3 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.67% | 90.33% | 82.76% | 68.97% | 0.07
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.57 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.54% | 75.16% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.05 | 0.51 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.83% | 75.12% | 88.24% | 86.27% | 0.065
2019-03-27 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.17 | 0.36 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.77% | 83.41% | 83.33% | 77.78% | 0.07
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.4% | 77.6% | 71.43% | 78.57% | 0.07
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 | 0.3 | 0.25 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 86.42% | 80.13% | 16.67% | 46.67% | 0.205
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.52% | 58.96% | 89.09% | 89.09% | 0.06
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.24 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 92.74% | 76.61% | 75.86% | 62.07% | 0.09
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.58% | 75% | 75% | 65.62% | 0.095
| 7:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.43 | 0.35 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 91.96% | 75.52% | 68.57% | 65.71% | 0.115
| 8:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.56 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  | RL |  | 94.55% | 72.44% | 81.4% | 79.07% | 0.085
| 9:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.75% | 81% | 71.05% | 84.21% | 0.085
| 10:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.78 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 96.07% | 78.65% | 78.95% | 84.21% | 0.07
| 11:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.58 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 95.57% | 81.65% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 12:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.94 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.39% | 81.96% | 82.86% | 77.14% | 0.07
| 13:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.75 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.57% | 79.43% | 83.33% | 83.33% | 0.06
| 14:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.9 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.32% | 74.21% | 83.67% | 87.76% | 0.07
| 15:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.81 | 0.41 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.15% | 85.41% | 75.61% | 85.37% | 0.08
| 16:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.54 | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.26% | 83.07% | 69.77% | 86.05% | 0.095
| 17:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.08 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.15% | 82.69% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 18:00 | Giobani Perez | 2.8 | 2.21 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.74% | 80.54% | 88.37% | 88.37% | 0.05
| 19:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.79 | 0.49 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.65% | 72.63% | 85.71% | 89.8% | 0.06
| 20:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.95 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.41% | 80% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 21:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.82 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.25% | 79.67% | 86.49% | 86.49% | 0.05
| 22:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.76 | 0.31 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.59% | 82.39% | 77.42% | 83.87% | 0.06
| 23:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.86% | 78.34% | 82.35% | 79.41% | 0.065
2019-03-28 | 24:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.83 | 0.37 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.17% | 79.78% | 78.38% | 83.78% | 0.07
| 25:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.46 | 0.28 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.21% | 80.82% | 67.86% | 82.14% | 0.07
| 26:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.64 | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.82% | 84.15% | 61.54% | 73.08% | 0.085
| 27:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.85 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.76% | 85.95% | 73.08% | 80.77% | 0.06
| 28:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.92 | 0.86 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.14% | 55.21% | 93.02% | 94.19% | 0.055
| 29:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.65 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.15% | 72.12% | 82.61% | 82.61% | 0.08
| 30:00 | Giobani Perez | 2.8 | 1.48 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 94.26% | 76.35% | 77.14% | 74.29% | 0.085
| 31:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.25 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.4% | 74.4% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 32:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.59% | 82.35% | 73.33% | 76.67% | 0.075
| 33:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.42 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.37% | 76.76% | 75.76% | 75.76% | 0.08
| 34:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.36 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.12% | 77.21% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 35:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.28 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.75% | 77.34% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 36:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.25 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.6% | 76.8% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 37:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.29 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.41% | 77.52% | 68.97% | 72.41% | 0.085
| 38:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.05 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | RL |  |  | 91.9% | 63.81% | 78.95% | 76.32% | 0.085
| 39:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.24 | 0.37 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.74% | 70.16% | 72.97% | 78.38% | 0.09
| 40:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 2.1 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.71% | 85.24% | 70.97% | 70.97% | 0.09
| 41:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.53 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.42% | 81.05% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 42:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.56 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.55% | 81.41% | 72.41% | 68.97% | 0.085
| 43:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.88 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.28% | 82.98% | 81.25% | 75% | 0.07
| 44:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.49 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.97% | 80.54% | 75.86% | 72.41% | 0.075
| 45:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.48 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.27% | 79.05% | 80.65% | 74.19% | 0.07
| 46:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.19 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.12% | 76.47% | 78.57% | 71.43% | 0.07
| 47:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.38 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.65% | 80.43% | 77.78% | 77.78% | 0.06
2019-03-29 | 1:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.15 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.04% | 73.91% | 73.33% | 73.33% | 0.08
| 2:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.83 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.9% | 84.15% | 79.31% | 68.97% | 0.075
| 3:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.33 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.74% | 81.2% | 72% | 72% | 0.07
| 4:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.93 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.85% | 85.49% | 71.43% | 71.43% | 0.08
| 5:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.19 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.96% | 73.11% | 84.38% | 78.12% | 0.06
| 6:00 | Sergio Torrez | 2.8 | 1.19 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.28% | 75.63% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.88% | 71.43% | 80.95% | 76.19% | 0.09
| 8:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.24 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.32% | 83.48% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 9:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.03 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 92.23% | 73.79% | 66.67% | 74.07% | 0.08
| 10:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.91 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.34% | 87.96% | 73.91% | 65.22% | 0.07
| 11:00 | Leonel Herrera | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 12:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.51 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 13:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 6.33 | 0.35 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 98.74% | 94.47% | 71.43% | 82.86% | 0.08
| 14:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 4.13 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 1.14 |  |  |  | 98.31% | 81.84% | 90.67% | 90.67% | 0.07
| 15:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.35 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | RL |  |  | 96.81% | 66.81% | 91.03% | 89.74% | 0.075
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.48 | 0.69 | 0.27 | 0.22 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.73 |  | RL |  | 83.45% | 53.38% | 60.87% | 68.12% | 0.245
| 17:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.65 | 0.62 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 91.21% | 62.42% | 80.65% | 72.58% | 0.145
| 18:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.36 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.55 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93% | 82.61% | 72.22% | 47.22% | 0.145
| 19:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.69 | 0.59 | 0.07 | 0.21 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.72% | 65.09% | 88.14% | 64.41% | 0.14
| 20:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.61 | 0.68 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.17% | 57.76% | 85.29% | 82.35% | 0.11
| 21:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.64 | 0.54 | 0.03 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.34% | 67.07% | 94.44% | 83.33% | 0.06
| 22:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.25 | 0.56 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 90.4% | 55.2% | 87.5% | 69.64% | 0.12
| 23:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.46 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.21% | 68.49% | 84.78% | 84.78% | 0.07
2019-03-30 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.33 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.36% | 69.17% | 80.49% | 82.93% | 0.075
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.62% | 69.23% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 3:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.67% | 73.33% | 75% | 77.5% | 0.095
| 4:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.22 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.85% | 59.02% | 84% | 86% | 0.075
| 5:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.41 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.62% | 67.38% | 80.43% | 80.43% | 0.09
| 6:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.28 | 0.52 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.19% | 59.38% | 82.69% | 78.85% | 0.1
[15 empty] | 95.96% | 74.85% | 82.38% | 81.89% | 0.083671

## LIBRO V
Fecha | Hora | Operador | Caudal | Entrada | SEDI | Filtro # 1 | Filtro # 2 | Cuagulante |  | Cloro |  | Retrolavado |  | Observaciones | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro 1 | Eficiencia Filtro 2 | Promedio de Turbiedad de salida de filtros
2019-03-30 | 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.56 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 96.47% | 65.38% | 88.89% | 90.74% | 0.055
| 8:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.52 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.26% | 72.19% | 84.62% | 88.46% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.2% | 73.42% | 85.71% | 85.71% | 0.06
| 10:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.49 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.51% | 68.59% | 81.63% | 89.8% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.72% | 73.68% | 80% | 87.5% | 0.065
| 12:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.11% | 70.66% | 85.71% | 87.76% | 0.065
| 13:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.51% | 61.68% | 90.63% | 85.94% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.54 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.94% | 63.27% | 90.74% | 92.59% | 0.045
| 15:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.54% | 70.21% | 85.71% | 91.07% | 0.065
| 16:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.84% | 75.32% | 84.62% | 89.74% | 0.05
| 17:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.37 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.18% | 71.76% | 83.78% | 89.19% | 0.05
| 18:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.1% | 76.62% | 88.89% | 77.78% | 0.06
| 19:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.32% | 77.91% | 83.33% | 83.33% | 0.06
| 20:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.53% | 71.53% | 84.62% | 76.92% | 0.075
| 21:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.29% | 75.71% | 79.41% | 73.53% | 0.08
| 22:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.33% | 80.67% | 82.76% | 79.31% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.16% | 74.19% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 24:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.7% | 67.19% | 88.1% | 85.71% | 0.055
| 25:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.26% | 81.82% | 82.35% | 76.47% | 0.07
| 26:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.12% | 71.32% | 86.49% | 86.49% | 0.05
| 27:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.47% | 77.56% | 80% | 88.57% | 0.055
| 28:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.56% | 44.44% | 92% | 92% | 0.06
| 29:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.68 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.03% | 54.97% | 89.71% | 92.65% | 0.06
| 30:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.76% | 67.13% | 80.85% | 87.23% | 0.075
| 31:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.49 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.63% | 67.79% | 83.33% | 83.33% | 0.08
| 32:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.24% | 69.06% | 81.4% | 81.4% | 0.08
| 33:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 93.85% | 63.08% | 83.33% | 83.33% | 0.08
| 34:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.19% | 66.67% | 83.72% | 81.4% | 0.075
| 35:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.7% | 68.87% | 82.98% | 82.98% | 0.08
| 36:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.44% | 61.48% | 86.54% | 84.62% | 0.075
| 37:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.53 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.48% | 61.59% | 81.13% | 84.91% | 0.09
| 38:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.65% | 60.32% | 84% | 84% | 0.08
| 39:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 93.66% | 63.43% | 83.67% | 81.63% | 0.085
| 40:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.64 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.91% | 52.24% | 84.38% | 85.94% | 0.095
| 41:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94% | 79.33% | 70.97% | 70.97% | 0.09
| 42:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.36 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.58% | 78.31% | 77.78% | 72.22% | 0.09
| 43:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.8% | 68.22% | 80.49% | 80.49% | 0.08
| 44:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.41% | 72.73% | 76.92% | 82.05% | 0.08
| 45:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.83% | 66.9% | 83.33% | 85.42% | 0.075
| 46:00 |  | 2.8 | 3.86 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.8% | 88.34% | 82.22% | 80% | 0.085
| 47:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.92% | 70.95% | 79.07% | 79.07% | 0.09
2019-04-01 | 1:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.71% | 77.3% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 2:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.8% | 58.47% | 81.63% | 83.67% | 0.085
| 3:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.05% | 66.67% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.04% | 70.92% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 5:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.4% | 58.96% | 85.45% | 87.27% | 0.075
| 6:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.37% | 70.42% | 80.95% | 80.95% | 0.08
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.93 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.6% | 77.72% | 81.4% | 79.07% | 0.085
| 8:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.48% | 62.76% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 9:00 |  | 2.8 | 3.7 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.97% | 89.46% | 84.62% | 76.92% | 0.075
| 10:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.03% | 81.31% | 77.5% | 80% | 0.085
| 11:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.62 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.68% | 71.82% | 83.87% | 85.48% | 0.095
| 12:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.94% | 72.59% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.47 | 0.19 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 91.67% | 72.02% | 59.57% | 80.85% | 0.14
| 14:00 |  | 2.8 | 2.54 | 0.54 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 96.06% | 78.74% | 81.48% | 81.48% | 0.1
| 15:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.17% | 61.15% | 83.33% | 81.48% | 0.095
| 16:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.07 | 0.57 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.89% | 72.46% | 87.72% | 82.46% | 0.085
| 17:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.48 | 0.07 | 0.007 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.27% | 65.96% | 85.42% | 98.54% | 0.0385
| 18:00 |  | 2.8 | 2.54 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 97.64% | 85.83% | 83.33% | 83.33% | 0.06
| 19:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.44 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.13% | 77.55% | 81.82% | 65.91% | 0.115
| 20:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.62 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.33% | 58.67% | 87.1% | 80.65% | 0.1
| 21:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.94% | 76.58% | 75.68% | 81.08% | 0.08
| 22:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.62% | 73.75% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 23:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.34 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.9% | 79.27% | 82.35% | 58.82% | 0.1
| 1:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.07% | 70.37% | 82.5% | 77.5% | 0.08
| 2:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 95.21% | 81.44% | 77.42% | 70.97% | 0.08
| 3:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 93.57% | 73.57% | 81.08% | 70.27% | 0.09
| 4:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.41% | 85.64% | 70.37% | 51.85% | 0.105
| 5:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.01% | 73.94% | 78.38% | 75.68% | 0.085
| 6:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.3 | 0.07 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | Retrolavado |  |  | 88.6% | 73.68% | 76.67% | 36.67% | 0.13
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.57 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 94.9% | 79.62% | 71.88% | 78.12% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.55% | 84.73% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.08 |  |  |  | 96.26% | 79.89% | 82.86% | 80% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.53% | 75% | 75% | 81.25% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.89% | 85.65% | 73.33% | 83.33% | 0.065
| 12:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.72% | 80.26% | 76.67% | 80% | 0.065
| 13:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.92% | 82.65% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 14:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.29% | 81.71% | 84.38% | 75% | 0.065
| 15:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.44% | 72.92% | 82.05% | 76.92% | 0.08
| 16:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.77% | 83.07% | 75% | 75% | 0.08
| 17:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.3 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.14% | 82.86% | 86.67% | 80% | 0.05
| 18:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.15% | 84.24% | 73.08% | 65.38% | 0.08
| 19:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.92% | 75% | 78.12% | 81.25% | 0.065
| 20:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.05% | 83.55% | 76% | 76% | 0.06
| 21:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.32 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.21% | 76.52% | 80.65% | 87.1% | 0.05
| 22:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.15% | 75.37% | 81.82% | 78.79% | 0.065
| 23:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 95.67% | 76.38% | 83.33% | 80% | 0.055
2019-04-03 | 24:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.64% | 72.88% | 75% | 78.12% | 0.075
| 25:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.63% | 80.98% | 80.65% | 83.87% | 0.055
| 26:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.85% | 77.94% | 73.33% | 80% | 0.07
| 27:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.28 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.8% | 80.42% | 75% | 82.14% | 0.06
| 28:00 |  | 2.8 | 1.46 | 1.12 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.86% | 23.29% | 93.75% | 92.86% | 0.075
| 29:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.74% | 54.89% | 88.33% | 88.33% | 0.07
| 30:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.86% | 66.44% | 83.67% | 85.71% | 0.075
| 31:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.14 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.3% | 70.18% | 82.35% | 79.41% | 0.065
| 32:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.36% | 74.44% | 79.41% | 76.47% | 0.075
| 33:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.24% | 77.38% | 78.95% | 78.95% | 0.08
| 34:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.33% | 73.33% | 80% | 77.5% | 0.085
| 35:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.98% | 67.54% | 78.38% | 78.38% | 0.08
| 36:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.86% | 76.92% | 84.62% | 79.49% | 0.07
| 37:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.19% | 70.54% | 81.58% | 78.95% | 0.075
| 38:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 | Retrolavado |  |  | 93.39% | 68.6% | 78.95% | 78.95% | 0.08
| 39:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.33% | 69.17% | 81.08% | 75.68% | 0.08
| 40:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.7% | 66.93% | 80.95% | 80.95% | 0.08
| 41:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.26% | 72.97% | 80% | 77.5% | 0.085
| 42:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.27% | 77.51% | 78.95% | 78.95% | 0.08
| 43:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.38% | 75% | 77.5% | 77.5% | 0.09
| 44:00 |  | 2.8 | 2.44 | 0.62 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.52% | 74.59% | 87.1% | 85.48% | 0.085
| 45:00 |  | 2.8 | 1.85 | 0.67 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.41% | 63.78% | 86.57% | 88.06% | 0.085
| 46:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.43 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.84% | 68.84% | 79.07% | 81.4% | 0.085
| 47:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.23% | 66.92% | 79.55% | 79.55% | 0.09
2019-04-04 | 1:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.46% | 73.85% | 73.53% | 76.47% | 0.085
| 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.45 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.86% | 71.72% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 4:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 94.78% | 71.64% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 5:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 95.28% | 71.07% | 84.78% | 82.61% | 0.075
| 6:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 1.01 |  |  |  | 94.94% | 70.89% | 82.61% | 82.61% | 0.08
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.66 | 0.45 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 1.01 | Retrolavado |  |  | 94.58% | 72.89% | 82.22% | 77.78% | 0.09
| 8:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 77.98% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.7% | 74.83% | 84.21% | 81.58% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.79% | 70.14% | 83.72% | 81.4% | 0.075
| 11:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.63% | 76.97% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 12:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.76% | 77.97% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.48 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.11% | 75.13% | 81.25% | 87.5% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.45% | 71.01% | 87.76% | 87.76% | 0.06
| 15:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.51% | 75.28% | 84.09% | 79.55% | 0.08
| 16:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.53 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.24% | 71.51% | 86.79% | 86.79% | 0.07
| 17:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.54% | 73.81% | 81.82% | 84.09% | 0.075
| 18:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.74% | 71.71% | 81.4% | 81.4% | 0.08
| 19:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.15% | 70.3% | 81.63% | 85.71% | 0.08
| 20:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.33 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.96% | 76.76% | 66.67% | 72.73% | 0.1
| 21:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.15% | 78.21% | 82.35% | 82.35% | 0.06
| 22:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.81% | 77.42% | 82.86% | 80% | 0.065
| 23:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.43% | 77.86% | 83.87% | 83.87% | 0.05
2019-04-05 | 24:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95% | 76.92% | 76.67% | 80% | 0.065
| 25:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.2% | 80.79% | 76.47% | 73.53% | 0.085
| 26:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.95% | 78.03% | 78.95% | 84.21% | 0.07
| 27:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.42 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.89% | 69.34% | 78.57% | 88.1% | 0.07
| 28:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.88 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.28% | 53.19% | 92.05% | 92.05% | 0.07
| 29:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.45% | 64.29% | 89.09% | 85.45% | 0.07
| 30:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.48 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 93.84% | 67.12% | 83.33% | 79.17% | 0.09
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.87 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.78% | 75.4% | 80.43% | 60.87% | 0.135
| 32:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.51 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.54% | 65.31% | 82.35% | 80.39% | 0.095
| 33:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.67% | 56.9% | 86% | 80% | 0.085
| 34:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95% | 76.32% | 80% | 77.78% | 0.095
| 35:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.64 | 0.17 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 89.49% | 53.62% | 73.44% | 81.25% | 0.145
| 36:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.54 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.6% | 67.07% | 81.48% | 79.63% | 0.105
| 37:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.74 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.7% | 62.63% | 90.54% | 81.08% | 0.105
| 38:00 |  | 2.8 | 3.56 | 0.81 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 98.03% | 77.25% | 92.59% | 90.12% | 0.07
| 39:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.55 | 0.1 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 89.16% | 61.54% | 81.82% | 61.82% | 0.155
| 40:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.56 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.14% | 61.11% | 91.07% | 83.93% | 0.07
| 41:00 |  | 2.8 | 2.65 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 97.36% | 83.02% | 82.22% | 86.67% | 0.07
| 42:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.73 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.79% | 49.66% | 89.04% | 86.3% | 0.09
| 43:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.29% | 71.43% | 80% | 80% | 0.08
| 44:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.42 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.43% | 76% | 76.19% | 85.71% | 0.08
| 45:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.46 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.3% | 66.67% | 73.91% | 73.91% | 0.12
| 46:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.31% | 73.83% | 87.18% | 84.62% | 0.055
| 47:00 |  | 2.8 | 2.35 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.6% | 82.55% | 80.49% | 80.49% | 0.08
2019-04-06 | 1:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.7% | 74.07% | 74.29% | 77.14% | 0.085
| 2:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.79% | 77.08% | 78.79% | 75.76% | 0.075
| 3:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.32% | 77.27% | 73.33% | 76.67% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.6% | 77.7% | 74.19% | 77.42% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 93.98% | 80.45% | 69.23% | 69.23% | 0.08
| 6:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.46 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.04% | 76.17% | 67.39% | 82.61% | 0.115
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.36 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.75% | 72.79% | 75.68% | 78.38% | 0.085
| 8:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 93.88% | 72.66% | 78.95% | 76.32% | 0.085
| 9:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 92.91% | 72.44% | 74.29% | 74.29% | 0.09
| 10:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 91.87% | 72.36% | 73.53% | 67.65% | 0.1
| 11:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 94.51% | 79.88% | 72.73% | 72.73% | 0.09
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.25 | 0.44 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 92.4% | 64.8% | 79.55% | 77.27% | 0.095
| 13:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 93.02% | 71.32% | 75.68% | 75.68% | 0.09
| 14:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.39 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.64% | 69.77% | 74.36% | 76.92% | 0.095
| 15:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.47 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  | Retrolavado |  | 93.13% | 64.12% | 82.98% | 78.72% | 0.09
| 16:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.34% | 68.55% | 76.92% | 74.36% | 0.095
| 17:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.31 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.62% | 74.59% | 74.19% | 67.74% | 0.09
| 18:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.42% | 76.52% | 70.97% | 64.52% | 0.1
| 19:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.75% | 75.36% | 73.53% | 67.65% | 0.1
| 20:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.65% | 71.43% | 80.56% | 75% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 0.98 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.33% | 60.2% | 79.49% | 76.92% | 0.085
| 22:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.36 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.03% | 77.36% | 75% | 72.22% | 0.095
| 23:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.05% | 73.81% | 75.76% | 78.79% | 0.075
2019-04-07 | 24:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.98% | 75.19% | 75.76% | 75.76% | 0.08
| 25:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.18% | 77.86% | 82.76% | 82.76% | 0.05
| 26:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.8% | 74.42% | 75.76% | 75.76% | 0.08
| 27:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.8% | 67.13% | 87.23% | 87.23% | 0.06
| 28:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.3 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.51% | 77.1% | 73.33% | 70% | 0.085
| 29:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.81% | 77.92% | 76.47% | 76.47% | 0.08
| 30:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.04% | 67.26% | 75.68% | 75.68% | 0.09
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.71 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.32% | 81.29% | 78.12% | 71.88% | 0.08
| 32:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.59% | 86.36% | 70% | 80% | 0.075
| 33:00 |  | 2.8 | 2.24 | 0.35 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.43% | 84.38% | 74.29% | 80% | 0.08
| 34:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 96.43% | 77.98% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 35:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.47% | 84.71% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 36:00 |  | 2.8 | 2.01 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.52% | 81.59% | 83.78% | 78.38% | 0.07
| 37:00 |  | 2.8 | 2.72 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.14% | 88.97% | 66.67% | 63.33% | 0.105
| 38:00 |  | 2.8 | 1.91 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.86% | 75.92% | 86.96% | 86.96% | 0.06
| 39:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.21% | 83.84% | 75% | 78.12% | 0.075
| 40:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.81 | 0.31 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.69% | 82.87% | 77.42% | 83.87% | 0.06
| 41:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.22% | 84.34% | 83.87% | 80.65% | 0.055
| 42:00 |  | 2.8 | 1.83 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.9% | 80.87% | 80% | 77.14% | 0.075
| 43:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.56% | 86.67% | 66.67% | 66.67% | 0.08
| 44:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.71% | 84.43% | 76.92% | 80.77% | 0.055
| 45:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.06% | 85.45% | 70.83% | 75% | 0.065
| 46:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.15% | 83.97% | 80% | 72% | 0.06
| 47:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.91% | 83.63% | 71.43% | 78.57% | 0.07
2019-04-08 | 48:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.24% | 83.93% | 66.67% | 74.07% | 0.08
| 49:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.28% | 83.11% | 80% | 76% | 0.055
| 50:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.64% | 82.14% | 72% | 68% | 0.075
| 51:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.62% | 79.75% | 75% | 71.88% | 0.085
| 52:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.04% | 75.27% | 86.96% | 89.13% | 0.055
| 53:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.66% | 67.18% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 54:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.42 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.78% | 81.33% | 78.57% | 76.19% | 0.095
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.34 | 0.5 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.91% | 62.69% | 86% | 76% | 0.095
| 56:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.86% | 74.48% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 57:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.24% | 67.46% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 58:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.37 | 0.22 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 91.36% | 77.16% | 40.54% | 83.78% | 0.14
| 59:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 93.55% | 56.45% | 87.04% | 83.33% | 0.08
| 60:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.69 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.29% | 50% | 89.86% | 91.3% | 0.065
| 61:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.51 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.67% | 58.2% | 88.24% | 86.27% | 0.065
| 62:00 |  | 2.8 | 2.06 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 96.6% | 75.73% | 86% | 86% | 0.07
| 63:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.55 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.75% | 61.81% | 87.27% | 80% | 0.09
| 64:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.49 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.93% | 64.49% | 89.8% | 81.63% | 0.07
| 65:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.4 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.7% | 70.37% | 85% | 72.5% | 0.085
| 66:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.44 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 91.48% | 67.41% | 65.91% | 81.82% | 0.115
| 67:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 96.23% | 79.25% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.37 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.26% | 72.99% | 83.78% | 81.08% | 0.065
| 69:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.31 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.41% | 79.61% | 67.74% | 77.42% | 0.085
| 70:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.28% | 68.5% | 82.5% | 87.5% | 0.06
| 71:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.43 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.48% | 61.95% | 79.07% | 81.4% | 0.085
2019-04-09 | 1:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 77.34% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 2:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.34% | 81.13% | 66.67% | 73.33% | 0.09
| 3:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.59% | 79.62% | 71.88% | 75% | 0.085
| 4:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.3% | 64.91% | 82.5% | 85% | 0.065
| 5:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.44% | 78.43% | 75.76% | 72.73% | 0.085
| 6:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.42 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.79% | 79.21% | 78.57% | 80.95% | 0.085
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.84 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.92% | 82.61% | 78.12% | 75% | 0.075
| 8:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.86% | 68.75% | 77.14% | 77.14% | 0.08
| 9:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.14% | 68.28% | 82.61% | 80.43% | 0.085
| 10:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.54% | 80.95% | 78.12% | 75% | 0.075
| 11:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 93.16% | 69.23% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 12:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.52% | 78.77% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.3% | 80.54% | 72.41% | 68.97% | 0.085
| 14:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.67% | 67.65% | 75.76% | 72.73% | 0.085
| 15:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.26% | 68.24% | 82.98% | 80.85% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.7% | 73.95% | 77.42% | 74.19% | 0.075
| 17:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.32 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.58% | 78.38% | 71.88% | 68.75% | 0.095
| 18:00 |  | 2.8 | 2.57 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.69% | 88.72% | 68.97% | 72.41% | 0.085
| 19:00 |  | 2.8 | 10.6 | 0.33 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.1% | 96.89% | 75.76% | 66.67% | 0.095
| 20:00 |  | 2.8 | 10.6 | 7.24 | 0.48 | 0.29 | 111.11 | 9.25 | 5.67 |  |  |  |  | 96.37% | 31.7% | 93.37% | 95.99% | 0.385
| 20:10 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 8.59 | 5.67
| 21:00 |  | 2.8 | 6.84 | 7.04 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  |  | -2.924%
| 22:00 |  | 2.8 | 3.91 | 5.56 | 0.42 | 0.22 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 91.82% | -42.2% | 92.45% | 96.04% | 0.32
| 23:00 |  | 2.8 | 2.9 | 4.32 | 1.31 | 1.31 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 54.83% | -48.97% | 69.68% | 69.68% | 1.31
2019-04-10 | 1:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 2.57 | 2.53 | 1.01 | 0.93 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 62.26% | 1.556% | 60.08% | 63.24% | 0.97
| 2:00 |  | 2.8 | 1.97 | 1.23 | 0.15 | 0.19 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 91.37% | 37.56% | 87.8% | 84.55% | 0.17
| 3:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.89 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.17% | 50.56% | 88.76% | 87.64% | 0.105
| 4:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.83 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.44% | 45.75% | 90.36% | 89.16% | 0.085
| 5:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.72 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.38% | 58.38% | 90.28% | 87.5% | 0.08
| 6:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.38% | 50% | 86.76% | 86.76% | 0.09
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.27 | 0.85 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.31% | 33.07% | 91.76% | 88.24% | 0.085
| 8:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.73 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.71% | 58.29% | 90.41% | 89.04% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.87 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.69% | 51.4% | 90.8% | 87.36% | 0.095
| 10:00 |  | 2.8 | 2.26 | 0.62 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 96.9% | 72.57% | 90.32% | 87.1% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.68% | 47.52% | 93.24% | 86.49% | 0.075
| 12:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.75 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.45% | 62.12% | 92% | 84% | 0.09
| 13:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 14:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 15:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 16:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77
| 17:00 |  | 2.8 | 1.26 | 1.42 | 0.33 | 0.46 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 68.65% | -12.7% | 76.76% | 67.61% | 0.395
| 18:00 |  | 2.8 | 1.37 | 1.48 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.34% | -8.029% | 92.57% | 93.24% | 0.105
| 19:00 |  | 2.8 | 1.32 | 1.37 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.42% | -3.788% | 91.97% | 93.43% | 0.1
| 20:00 |  | 2.8 | 1.59 | 1.45 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 92.45% | 8.805% | 91.72% | 91.72% | 0.12
| 21:00 |  | 2.8 | 1.35 | 1.39 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.11% | -2.963% | 92.09% | 90.65% | 0.12
| 22:00 |  | 2.8 | 1.31 | 1.39 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.98% | -6.107% | 91.37% | 93.53% | 0.105
| 23:00 |  | 2.8 | 1.52 | 2.48 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | -63.16% | 95.97% | 96.37% | 0.095
2019-10-11 | 1:00 |  | 2.8 | 2.16 | 2.18 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.53% | -0.9259% | 96.33% | 96.79% | 0.075
| 2:00 |  | 2.8 | 3.25 | 2.62 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96% | 19.38% | 95.8% | 94.27% | 0.13
| 3:00 |  | 2.8 | 1.67 | 1.4 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 94.61% | 16.17% | 95% | 92.14% | 0.09
| 4:00 |  | 2.8 | 1.69 | 1.62 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.27% | 4.142% | 96.3% | 93.83% | 0.08
| 5:00 |  | 2.8 | 1.48 | 1.46 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.59% | 1.351% | 95.89% | 93.15% | 0.08
| 6:00 |  | 2.8 | 1.85 | 1.11 | 0.08 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.91 |  |  |  | 91.89% | 40% | 92.79% | 80.18% | 0.15
| 7:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.38 | 1.1 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.2% | 20.29% | 93.64% | 91.82% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 1.23 | 1.04 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.28% | 15.45% | 91.35% | 90.38% | 0.095
| 9:00 |  | 2.8 | 1.88 | 1.08 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.74% | 42.55% | 92.59% | 92.59% | 0.08
| 10:00 |  | 2.8 | 1.5 | 1.22 | 0.11 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 90.67% | 18.67% | 90.98% | 86.07% | 0.14
| 11:00 |  | 2.8 | 1.57 | 1.1 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.9% | 29.94% | 94.55% | 90.91% | 0.08
| 12:00 |  | 2.8 | 1.59 | 1.21 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.28% | 23.9% | 93.39% | 94.21% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 1.48 | 1.25 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.23% | 15.54% | 89.6% | 92% | 0.115
| 14:00 |  | 2.8 | 1.41 | 1.17 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.62% | 17.02% | 94.87% | 89.74% | 0.09
| 15:00 |  | 2.8 | 1.3 | 1.15 | 0.13 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 88.85% | 11.54% | 88.7% | 86.09% | 0.145
| 16:00 |  | 2.8 | 1.13 | 1.07 | 0.11 | 0.31 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 81.42% | 5.31% | 89.72% | 71.03% | 0.21
| 17:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.98 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 93.2% | 4.854% | 94.9% | 90.82% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 1.34 | 1.04 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.03% | 22.39% | 92.31% | 92.31% | 0.08
| 19:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.94 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.84% | 35.62% | 93.62% | 87.23% | 0.09
| 20:00 |  | 2.8 | 2.04 | 1.77 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.59% | 13.24% | 96.05% | 93.79% | 0.09
| 21:00 |  | 2.8 | 1.85 | 1.48 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.78% | 20% | 95.95% | 88.51% | 0.115
| 22:00 |  | 2.8 | 1.84 | 1.07 | 0.15 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.21% | 41.85% | 85.98% | 90.65% | 0.125
| 23:00 |  | 2.8 | 1.56 | 1.06 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.99% | 32.05% | 90.57% | 85.85% | 0.125
2019-10-12 | 1:00 |  | 2.8 | 1.4 | 1.22 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.07% | 12.86% | 91.8% | 87.7% | 0.125
| 2:00 |  | 2.8 | 1.49 | 1.22 | 0.17 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.61% | 18.12% | 86.07% | 93.44% | 0.125
| 3:00 |  | 2.8 | 1.86 | 1.04 | 0.15 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.82% | 44.09% | 85.58% | 92.31% | 0.115
| 4:00 |  | 2.8 | 1.58 | 1.22 | 0.17 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 91.46% | 22.78% | 86.07% | 91.8% | 0.135
| 5:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.96 | 0.31 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 85.87% | 30.43% | 67.71% | 91.67% | 0.195
| 6:00 |  | 2.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.21% | 47.37% | 90% | 88% | 0.11
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.12 | 1.12 | 0.07 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90.18% | 0% | 93.75% | 86.61% | 0.11
| 8:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.91 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.28% | 23.53% | 91.21% | 91.21% | 0.08
| 9:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.93 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.23% | 28.46% | 92.47% | 91.4% | 0.075
| 10:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.9 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 93.56% | 31.82% | 92.22% | 88.89% | 0.085
| 11:00 |  | 2.8 | 1.22 | 1.1 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.21% | 9.836% | 92.73% | 90% | 0.095
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.67 | 1.08 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.61% | 35.33% | 92.59% | 90.74% | 0.09
| 13:00 |  | 2.8 | 1.09 | 1.13 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 91.28% | -3.67% | 92.92% | 90.27% | 0.095
| 14:00 |  | 2.8 | 1.34 | 1.15 | 0.09 |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.64% | 14.18% | 92.17% |  | 0.045
| 15:00 |  | 2.8 | 1.87 | 1.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.45% | 35.83% | 93.33% | 92.5% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.3 | 1.01 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.23% | 22.31% | 94.06% | 91.09% | 0.075
| 17:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.95 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.53% | 31.65% | 90.53% | 90.53% | 0.09
| 18:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.97 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.88% | 41.57% | 90.72% | 91.75% | 0.085
| 19:00 |  | 2.8 | 2.15 | 1.13 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.51% | 47.44% | 93.81% | 92.92% | 0.075
| 20:00 |  | 2.8 | 1.46 |  |  |  | 111.11 | 7.27
| 21:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.94 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.99% | 41.98% | 93.62% | 92.55% | 0.065
| 22:00 |  | 2.8 | 1.69 | 1.09 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.15% | 35.5% | 94.5% | 93.58% | 0.065
| 23:00 |  | 2.8 | 1.4 | 1.31 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.93% | 6.429% | 93.89% | 93.13% | 0.085
2019-04-13 | 1:00 |  | 2.8 | 1.47 | 1.16 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 94.9% | 21.09% | 93.97% | 93.1% | 0.075
| 2:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.89 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.68% | 36.88% | 92.13% | 91.01% | 0.075
| 3:00 |  | 2.8 | 1.4 | 1.05 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.64% | 25% | 93.33% | 92.38% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 1.49 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 94.97% | 30.87% | 93.2% | 92.23% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.98 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.44% | 35.95% | 91.84% | 90.82% | 0.085
| 6:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.6% | 23.2% | 92.71% | 90.62% | 0.08
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.59 | 1.13 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.34% | 28.93% | 92.92% | 91.15% | 0.09
| 8:00 |  | 2.8 | 2.16 | 0.92 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 96.99% | 57.41% | 94.57% | 91.3% | 0.065
| 9:00 |  | 2.8 | 1.45 | 1.01 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.52% | 30.34% | 94.06% | 93.07% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.26 | 1.26 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.63% | 0% | 96.03% | 95.24% | 0.055
| 11:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.84 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.55% | 51.72% | 92.86% | 92.86% | 0.06
| 12:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.94 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.12% | 42.68% | 94.68% | 88.3% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 1.5 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96% | 25.33% | 94.64% | 94.64% | 0.06
| 14:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.97 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.18% | 41.57% | 92.78% | 90.72% | 0.08
| 15:00 |  | 2.8 | 1.85 | 1.16 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.86% | 37.3% | 91.38% | 92.24% | 0.095
| 16:00 |  | 2.8 | 1.98 | 1.32 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.46% | 33.33% | 95.45% | 93.94% | 0.07
| 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.92 | 1.08 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.05% | 43.75% | 93.52% | 88.89% | 0.095
| 18:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.94 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.36% | 51.55% | 91.49% | 89.36% | 0.09
| 19:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.34% | 38.51% | 93.94% | 90.91% | 0.075
| 20:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado |  |  | 96.45% | 49.7% | 92.94% | 92.94% | 0.06
| 21:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.99 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.09% | 19.51% | 90.91% | 91.92% | 0.085
| 22:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.97 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.62% | 25.38% | 92.78% | 92.78% | 0.07
| 23:00 |  | 2.8 | 1.25 | 1 | 0.11 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.6% | 20% | 89% | 95% | 0.08
2019-04-14 | 24:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.97 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.32% | 26.52% | 91.75% | 92.78% | 0.075
| 25:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.89 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.17% | 25.83% | 89.89% | 94.38% | 0.07
| 26:00 |  | 2.8 | 1.36 | 1.14 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 93.75% | 16.18% | 91.23% | 93.86% | 0.085
| 27:00 |  | 2.8 | 1.22 | 1.15 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.44% | 5.738% | 93.04% | 93.04% | 0.08
| 28:00 |  | 2.8 | 1.28 | 1 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.58% | 21.88% | 91% | 90% | 0.095
| 29:00 |  | 2.8 | 1.73 | 1.16 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.64% | 32.95% | 92.24% | 88.79% | 0.11
| 30:00 |  | 2.8 | 1.37 | 1.18 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.07% | 13.87% | 93.22% | 90.68% | 0.095
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.36 | 1.08 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.12% | 20.59% | 94.44% | 90.74% | 0.08
| 32:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.87 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 92.92% | 23.01% | 90.8% | 90.8% | 0.08
| 33:00 |  | 2.8 | 2.18 | 1.39 | 0.16 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.35% | 36.24% | 88.49% | 90.65% | 0.145
| 34:00 |  | 2.8 | 1.79 | 2.03 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.85% | -13.41% | 97.04% | 92.12% | 0.11
| 35:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.96 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 92.45% | 39.62% | 88.54% | 86.46% | 0.12
| 36:00 |  | 2.8 | 1.49 | 1.1 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 94.63% | 26.17% | 92.73% | 92.73% | 0.08
| 37:00 |  | 2.8 | 1.38 | 1.08 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.29% | 21.74% | 94.44% | 93.52% | 0.065
| 38:00 |  | 2.8 | 1.5 | 1.08 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.67% | 28% | 95.37% | 92.59% | 0.065
| 39:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.9 | 0.19 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 89.85% | 32.33% | 78.89% | 91.11% | 0.135
| 40:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.9 | 0.07 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  | Retrolavado |  | 91.14% | 43.04% | 92.22% | 76.67% | 0.14
| 41:00 |  | 2.8 | 1.28 | 1 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 90.23% | 21.88% | 90% | 85% | 0.125
| 42:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.88 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.96% | 45.34% | 92.05% | 93.18% | 0.065
| 43:00 |  | 2.8 | 1.63 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.4% | 36.81% | 93.2% | 92.23% | 0.075
| 44:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.97 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.16% | 37.42% | 93.81% | 90.72% | 0.075
| 45:00 |  | 2.8 | 1.29 | 1.16 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.64% | 10.08% | 89.66% | 93.97% | 0.095
| 46:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.9% | 38.85% | 93.75% | 89.58% | 0.08
| 47:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.77% | 60.47% | 86.76% | 86.76% | 0.09
2019-04-15 | 1:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.4 | 1 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.93% | 28.57% | 92% | 91% | 0.085
| 2:00 |  | 2.8 | 2.37 | 1.34 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.2% | 43.46% | 92.54% | 94.03% | 0.09
| 3:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.98 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 45.56% | 90.82% | 88.78% | 0.1
| 4:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.98 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.8% | 28.47% | 89.8% | 92.86% | 0.085
| 5:00 |  | 2.8 | 1.19 | 1.02 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 93.7% | 14.29% | 91.18% | 94.12% | 0.075
| 6:00 |  | 2.8 | 1.97 | 1.02 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.42% | 48.22% | 87.25% | 91.18% | 0.11
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.7 | 1.03 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.59% | 39.41% | 93.2% | 92.23% | 0.075
| 8:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.93 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.32% | 29.55% | 92.47% | 91.4% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.95 |  | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 96.01% | 31.16% |  | 88.42% | 0.055
| 10:00 |  | 2.8 | 1.43 | 1.05 |  | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.15% | 26.57% |  | 89.52% | 0.055
| 11:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | [7 empty] | 0
| 12:00 |  | 2.8 | 1.69 | 1.18 |  | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.93% | 30.18% |  | 94.07% | 0.035
| 13:00 |  | 2.8 | 1.66 | 1.06 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.58% | 36.14% | 91.51% | 91.51% | 0.09
| 14:00 |  | 2.8 | 1.59 | 1.01 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.65% | 36.48% | 92.08% | 91.09% | 0.085
| 15:00 |  | 2.8 | 1.39 | 1.05 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.53% | 24.46% | 91.43% | 91.43% | 0.09
| 16:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.24% | 54.93% | 92.71% | 90.62% | 0.08
| 17:00 |  | 2.8 | 1.96 | 1.02 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.15% | 47.96% | 92.16% | 89.22% | 0.095
| 18:00 |  | 2.8 | 1.32 | 1.04 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.42% | 21.21% | 92.31% | 88.46% | 0.1
| 19:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.62% | 37.34% | 92.93% | 89.9% | 0.085
| 20:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.48% | 33.79% | 92.71% | 90.62% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.98 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.29% | 44% | 95.92% | 90.82% | 0.065
| 22:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.94 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.05% | 56.28% | 92.55% | 89.36% | 0.085
| 23:00 |  | 2.8 | 2.07 | 0.96 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.14% | 53.62% | 93.75% | 89.58% | 0.08
2019-04-16 | 1:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.9 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.16% | 41.56% | 91.11% | 88.89% | 0.09
| 2:00 |  | 2.8 | 2.55 | 0.98 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.67% | 61.57% | 92.86% | 89.8% | 0.085
| 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.45 | 0.84 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.83% | 42.07% | 92.86% | 89.29% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.91 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.23% | 30% | 92.31% | 91.21% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.89 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 95.03% | 44.72% | 93.26% | 88.76% | 0.08
| 6:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.6 | 1.01 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.75% | 36.88% | 92.08% | 88.12% | 0.1
| 7:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.84 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 94.72% | 47.83% | 90.48% | 89.29% | 0.085
| 8:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.97 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.57% | 24.81% | 92.78% | 92.78% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.64 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.45% | 55.24% | 92.19% | 87.5% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 62.5% | 88.89% | 88.89% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.89 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.88% | 51.1% | 93.26% | 89.89% | 0.075
| 12:00 |  | 2.8 | 2.1 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.43% | 52.86% | 94.95% | 89.9% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.67 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.05% | 46.83% | 88.06% | 89.55% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.62 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.69% | 52.31% | 85.48% | 83.87% | 0.095
| 15:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.79 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.89% | 50% | 92.41% | 91.14% | 0.065
| 16:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.59 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.68% | 69.9% | 89.83% | 88.14% | 0.065
| 17:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.81 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 95.71% | 50.31% | 93.83% | 88.89% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 1.99 | 1.07 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.23% | 46.23% | 94.39% | 91.59% | 0.075
| 19:00 |  | 2.8 | 1.89 | 1.01 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.56% | 46.56% | 95.05% | 92.08% | 0.065
| 20:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.97 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.11% | 48.95% | 94.85% | 93.81% | 0.055
| 21:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.86% | 63.31% | 88.71% | 88.71% | 0.07
| 22:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.83 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.73% | 50.6% | 93.98% | 92.77% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.95 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.01% | 49.47% | 91.58% | 92.63% | 0.075
2019-04-17 | 24:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.92 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.2% | 50% | 91.3% | 93.48% | 0.07
| 25:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.89 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.33% | 49.72% | 93.26% | 92.13% | 0.065
| 26:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.79 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.47% | 53.53% | 92.41% | 92.41% | 0.06
| 27:00 |  | 2.8 | 1.77 | 1.1 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.48% | 37.85% | 93.64% | 91.82% | 0.08
| 28:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.99 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.48% | 39.26% | 89.9% | 91.92% | 0.09
| 29:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.63 | 0.06 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 89.53% | 51.16% | 90.48% | 66.67% | 0.135
| 30:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 94.32% | 52.84% | 87.95% | 87.95% | 0.1
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.72 | 0.51 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.02% | 70.35% | 82.35% | 70.59% | 0.12
| 32:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.55 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.05% | 67.26% | 85.45% | 78.18% | 0.1
| 33:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.63 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 95.11% | 63.79% | 88.89% | 84.13% | 0.085
| 34:00 |  | 2.8 | 2.76 | 0.58 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.28% | 78.99% | 89.66% | 84.48% | 0.075
| 35:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.67 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.27% | 60.36% | 89.55% | 86.57% | 0.08
| 36:00 |  | 2.8 | 2.34 | 0.55 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.73% | 76.5% | 83.64% | 80% | 0.1
| 37:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.44% | 45.21% | 87.5% | 81.25% | 0.125
| 38:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.49 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.14% | 67.97% | 79.59% | 77.55% | 0.105
| 39:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.54 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.72% | 66.46% | 87.04% | 81.48% | 0.085
| 40:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.49 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 92.15% | 59.5% | 83.67% | 77.55% | 0.095
| 41:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.57 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.94% | 64.38% | 87.72% | 89.47% | 0.065
| 42:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.67 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.11% | 59.88% | 89.55% | 91.04% | 0.065
| 43:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.74 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.01% | 47.89% | 85.14% | 91.89% | 0.085
| 44:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.62 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 61.73% | 80.65% | 90.32% | 0.09
| 45:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.15% | 69.23% | 87.5% | 87.5% | 0.07
| 46:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.52 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 71.11% | 82.69% | 78.85% | 0.1
| 47:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.07% | 61.27% | 89.09% | 85.45% | 0.07
2019-04-18 | 1:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.46 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.95% | 76.77% | 78.26% | 78.26% | 0.1
| 2:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.72 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.44% | 57.89% | 83.33% | 90.28% | 0.095
| 3:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.63 | 0.14 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.98% | 63.16% | 77.78% | 84.13% | 0.12
| 4:00 |  | 2.8 | 2.44 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.34% | 77.05% | 87.5% | 89.29% | 0.065
| 5:00 |  | 2.8 | 2.66 | 0.6 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.62% | 77.44% | 85% | 85% | 0.09
| 6:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 95.18% | 60.84% | 87.69% | 87.69% | 0.08
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.74 | 0.7 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.11% | 59.77% | 90% | 85.71% | 0.085
| 8:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.52 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.03% | 75.7% | 86.54% | 80.77% | 0.085
| 9:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.49 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 91.74% | 57.39% | 83.67% | 77.55% | 0.095
| 10:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.58 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.3% | 61.07% | 89.66% | 81.03% | 0.085
| 11:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.76 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.22% | 57.3% | 89.47% | 88.16% | 0.085
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.53 | 0.55 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.12% | 64.05% | 85.45% | 81.82% | 0.09
| 13:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.65 | 0.08 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.04% | 66.49% | 87.69% | 70.77% | 0.135
| 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado |  |  | 94.48% | 59.31% | 86.44% | 86.44% | 0.08
| 15:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.1% | 44.83% | 87.5% | 87.5% | 0.08
| 16:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.9% | 76.43% | 78.38% | 78.38% | 0.08
| 17:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.49 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.57% | 72% | 89.8% | 85.71% | 0.06
| 18:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.31% | 77.84% | 82.05% | 84.62% | 0.065
| 19:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.47 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.81% | 75% | 85.11% | 89.36% | 0.06
| 20:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.52% | 69.66% | 86.36% | 84.09% | 0.065
| 21:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.17% | 70.34% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 22:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.15% | 72.44% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 23:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.88% | 62.2% | 85.42% | 87.5% | 0.065
2019-04-19 | 1:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.83% | 71.15% | 86.67% | 84.44% | 0.065
| 2:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.05% | 65.13% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 3:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.21% | 70.95% | 90.38% | 90.38% | 0.05
| 4:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.61 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.01% | 66.85% | 91.8% | 90.16% | 0.055
| 5:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.49% | 70.76% | 90% | 86% | 0.06
| 6:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95% | 62.31% | 87.76% | 85.71% | 0.065
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.43 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.15% | 62.24% | 90.74% | 88.89% | 0.055
| 8:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.44% | 75% | 89.74% | 89.74% | 0.04
| 9:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 96.13% | 74.19% | 82.5% | 87.5% | 0.06
| 10:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.52 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.67% | 75.81% | 88.46% | 92.31% | 0.05
| 11:00 |  | 2.8 | 1.92 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.4% | 75.52% | 89.36% | 89.36% | 0.05
| 12:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.51 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.23% | 67.92% | 90.2% | 86.27% | 0.06
| 13:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.16% | 79.9% | 87.18% | 84.62% | 0.055
| 14:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.68 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 94.85% | 50% | 88.24% | 91.18% | 0.07
| 15:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 97.24% | 32.41% | 95.92% | 95.92% | 0.04
| 16:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.59 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.89% | 59.59% | 91.53% | 88.14% | 0.06
| 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.51 | 0.96 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.69% | 36.42% | 94.79% | 94.79% | 0.05
| 18:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 96.96% | 75.68% | 88.89% | 86.11% | 0.045
| 19:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.36 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.79% | 76.92% | 83.33% | 88.89% | 0.05
| 20:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.43% | 80% | 85.71% | 88.57% | 0.045
| 21:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.31 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.94% | 78.91% | 83.87% | 87.1% | 0.045
| 22:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.73% | 78.57% | 86.11% | 83.33% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.38 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.86% | 76.1% | 89.47% | 84.21% | 0.05
2019-04-20 | 24:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.84% | 81.03% | 84.85% | 81.82% | 0.055
| 25:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.36 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.45% | 74.83% | 86.11% | 77.78% | 0.065
| 26:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.27% | 77.58% | 89.19% | 86.49% | 0.045
| 27:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.73% | 79.08% | 84.38% | 84.38% | 0.05
| 28:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.89 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.86% | 38.62% | 93.26% | 93.26% | 0.06
| 29:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.84% | 77.59% | 84.62% | 87.18% | 0.055
| 30:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.88% | 77.47% | 85.37% | 78.05% | 0.075
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.76 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.6% | 75.57% | 76.74% | 79.07% | 0.095
| 32:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.33 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.65% | 79.5% | 84.85% | 72.73% | 0.07
| 33:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.45% | 78.06% | 82.35% | 85.29% | 0.055
| 34:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.51 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.22% | 70.35% | 90.2% | 84.31% | 0.065
| 35:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.38 | 0.1 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.57% | 75.95% | 73.68% | 89.47% | 0.07
| 36:00 |  | 2.8 | 2.19 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 96.8% | 83.11% | 83.78% | 78.38% | 0.07
| 37:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.17% | 69.88% | 72% | 76% | 0.13
| 38:00 |  | 2.8 | 2.34 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.22% | 84.19% | 81.08% | 83.78% | 0.065
| 39:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.62 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.36% | 68.04% | 82.26% | 88.71% | 0.09
| 40:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.34% | 73.94% | 91.84% | 87.76% | 0.05
| 41:00 |  | 2.8 | 2.81 | 0.38 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.69% | 86.48% | 89.47% | 76.32% | 0.065
| 42:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.51% | 76.74% | 90% | 80% | 0.075
| 43:00 |  | 2.8 | 2.88 | 0.53 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.44% | 81.6% | 92.45% | 90.57% | 0.045
| 44:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.96% | 69.7% | 86.67% | 86.67% | 0.08
| 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.79 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.69% | 67.6% | 84.48% | 82.76% | 0.095
| 46:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.54 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.26% | 63.51% | 81.48% | 87.04% | 0.085
| 47:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.1% | 64.66% | 80.49% | 80.49% | 0.08
2019-04-21 | 1:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.42 | 0.04 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.24% | 75.72% | 90.48% | 78.57% | 0.065
| 2:00 |  | 2.8 | 2.22 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.4% | 78.83% | 82.98% | 82.98% | 0.08
| 3:00 |  | 2.8 | 2.62 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.14% | 85.88% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 3.54 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.88% | 84.46% | 87.27% | 85.45% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 2.61 | 0.37 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 95.98% | 85.82% | 72.97% | 70.27% | 0.105
| 6:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.47 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.63% | 75.65% | 82.98% | 89.36% | 0.065
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.53 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.08% | 66.01% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 8:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.13% | 74.59% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.71% | 71.78% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 10:00 |  | 2.8 | 1.83 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.17% | 70.49% | 87.04% | 87.04% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.93% | 71.74% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 12:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.09% | 70.87% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.32% | 63.64% | 85.42% | 83.33% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.52 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.55% | 64.38% | 88.46% | 86.54% | 0.065
| 15:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.55 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.57% | 60.71% | 85.45% | 81.82% | 0.09
| 16:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.88% | 71.22% | 77.5% | 80% | 0.085
| 17:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 94.12% | 71.43% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.51% | 72.46% | 84.78% | 82.61% | 0.075
| 19:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.65% | 72.56% | 88.89% | 86.67% | 0.055
| 20:00 |  | 2.8 | 1.95 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.67% | 80.51% | 84.21% | 81.58% | 0.065
| 21:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.57% | 71.74% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 2.47 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.37% | 85.43% | 83.33% | 80.56% | 0.065
| 23:00 |  | 2.8 | 4.88 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.67% | 91.39% | 83.33% | 85.71% | 0.065
2019-04-22 | 1:00 |  | 2.8 | 5.27 | 0.46 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.86% | 91.27% | 89.13% | 84.78% | 0.06
| 2:00 |  | 2.8 | 4.58 | 1.03 | 0.09 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.83% | 77.51% | 91.26% | 80.58% | 0.145
| 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.27 | 3.59 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | 15.93%
| 4:00 |  | 2.8 | 3.55 | 3.4 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 |  | Retrolavado |  |  |  | 4.225%
| 5:00 |  | 2.8 | 3.29 | 3.11 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | 5.471%
| 6:00 |  | 2.8 | 2.09 | 2.66 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | -27.27%
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.18 | 2.63 | 1.92 | 1.53 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 20.87% | -20.64% | 27% | 41.83% | 1.725
| 8:00 |  | 2.8 | 1.97 | 2.13 | 1.3 | 1.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 40.61% | -8.122% | 38.97% | 51.17% | 1.17
| 9:00 |  | 2.8 | 2.62 | 1.57 | 0.24 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.18% | 40.08% | 84.71% | 89.17% | 0.205
| 10:00 |  | 2.8 | 2 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.25% | 65% | 87.14% | 91.43% | 0.075
| 11:00 |  | 2.8 | 3.67 | 0.99 | 0.13 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.91% | 73.02% | 86.87% | 82.83% | 0.15
| 12:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.94 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.45% | 44.38% | 93.62% | 93.62% | 0.06
| 13:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.64 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.31% | 57.05% | 90.63% | 92.19% | 0.055
| 14:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.64 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.06% | 58.17% | 93.75% | 92.19% | 0.045
| 15:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.88 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.45% | 47.93% | 93.18% | 93.18% | 0.06
| 16:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 96.67% | 60% | 91.67% | 91.67% | 0.05
| 17:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.73% | 57.14% | 93.06% | 91.67% | 0.055
| 18:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.69 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.8% | 66.01% | 91.3% | 89.86% | 0.065
| 19:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.43 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.94% | 76.11% | 88.37% | 86.05% | 0.055
| 20:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.42 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.4% | 75.72% | 90.48% | 88.1% | 0.045
| 21:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.73% | 73.21% | 88.89% | 86.67% | 0.055
| 22:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.3% | 73.83% | 76.92% | 79.49% | 0.085
| 23:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.54% | 71.07% | 86.96% | 89.13% | 0.055
2019-04-23 | 24:00 |  | 2.8 | 2 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.75% | 77.5% | 84.44% | 86.67% | 0.065
| 25:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.21% | 72.56% | 89.83% | 89.83% | 0.06
| 26:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.18% | 73.61% | 86.84% | 84.21% | 0.055
| 27:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.13% | 74.52% | 90% | 87.5% | 0.045
| 28:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.29% | 77.86% | 77.42% | 70.97% | 0.08
| 29:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.44 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.21% | 77.78% | 84.09% | 81.82% | 0.075
| 30:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.85% | 72.06% | 84.21% | 78.95% | 0.07
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.16 | 0.39 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.06% | 81.94% | 74.36% | 82.05% | 0.085
| 32:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.43 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 88.89% | 68.15% | 62.79% | 67.44% | 0.15
| 33:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.47 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.53% | 69.48% | 78.72% | 72.34% | 0.115
| 34:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.69% | 75% | 77.5% | 80% | 0.085
| 35:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 88.85% | 70.77% | 63.16% | 60.53% | 0.145
| 36:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.41 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 93.28% | 69.4% | 70.73% | 85.37% | 0.09
| 37:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.54 | 0.25 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.03% | 65.16% | 53.7% | 83.33% | 0.17
| 38:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.6 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.87% | 61.29% | 85% | 83.33% | 0.095
| 39:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.55 | 0.08 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 89.6% | 63.09% | 85.45% | 58.18% | 0.155
| 40:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.55 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 92.99% | 66.46% | 76.36% | 81.82% | 0.115
| 41:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.38 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.61% | 71.43% | 81.58% | 73.68% | 0.085
| 42:00 |  | 2.8 | 2.91 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.28% | 86.25% | 87.5% | 87.5% | 0.05
| 43:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.38 | 0.05 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.26% | 80% | 86.84% | 65.79% | 0.09
| 44:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.35 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.38% | 79.29% | 60% | 85.71% | 0.095
| 45:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.58% | 78.26% | 85.71% | 82.86% | 0.055
| 46:00 |  | 2.8 | 2.69 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.77% | 89.22% | 79.31% | 79.31% | 0.06
| 47:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.7% | 80.65% | 80.56% | 75% | 0.08
2019-04-24 | 1:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.76% | 81.21% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 2:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 83.89% | 67.11% | 48.98% | 53.06% | 0.24
| 3:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.27% | 74.81% | 78.79% | 75.76% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.66 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.16% | 57.42% | 87.88% | 89.39% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.37 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.09% | 81.77% | 64.86% | 70.27% | 0.12
| 6:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.55 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.44% | 69.44% | 80% | 83.64% | 0.1
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 2.58 | 0.48 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 97.09% | 81.4% | 85.42% | 83.33% | 0.075
| 8:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.05% | 73.02% | 79.41% | 76.47% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.32% | 74.82% | 82.86% | 80% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.21% | 72.6% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.68% | 77.3% | 78.12% | 75% | 0.075
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.22 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.26% | 70.49% | 80.56% | 80.56% | 0.07
| 13:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.22% | 72.79% | 83.78% | 81.08% | 0.065
| 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.47 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.83% | 67.59% | 85.11% | 82.98% | 0.075
| 15:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.43 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.93% | 68.84% | 86.05% | 81.4% | 0.07
| 16:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.51 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.74% | 71.02% | 86.27% | 84.31% | 0.075
| 17:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.81% | 65.49% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 93.85% | 68.03% | 84.62% | 76.92% | 0.075
| 19:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.44% | 75.82% | 78.38% | 75.68% | 0.085
| 20:00 |  | 2.8 | 2.64 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.16% | 82.58% | 84.78% | 82.61% | 0.075
| 21:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.49% | 71.32% | 82.05% | 79.49% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.4% | 70.4% | 83.78% | 78.38% | 0.07
| 23:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.93% | 75.68% | 77.78% | 80.56% | 0.075
2019-04-25 | 24:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.83% | 75% | 86.11% | 80.56% | 0.06
| 25:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.86% | 78.34% | 82.35% | 79.41% | 0.065
| 26:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.12% | 80.29% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 27:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.07% | 77.63% | 76.47% | 79.41% | 0.075
| 28:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.37% | 82.68% | 80.65% | 77.42% | 0.065
| 29:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.6% | 79.55% | 77.78% | 69.44% | 0.095
| 30:00 |  | 2.8 | 1.92 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.35% | 80.21% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.2 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.27% | 83.18% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 32:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.64 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.97% | 67.68% | 89.06% | 92.19% | 0.06
| 33:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 97.58% | 80.11% | 86.49% | 89.19% | 0.045
| 34:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.45 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.22% | 72.22% | 91.11% | 88.89% | 0.045
| 35:00 |  | 2.8 | 1.91 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.86% | 73.82% | 88% | 88% | 0.06
| 36:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.28% | 76.73% | 89.36% | 87.23% | 0.055
| 37:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.36% | 77.09% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 38:00 |  | 2.8 | 2.12 | 0.58 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.46% | 72.64% | 87.93% | 86.21% | 0.075
| 39:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.56 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.72% | 71.72% | 89.29% | 87.5% | 0.065
| 40:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.7 | 0.48 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.88% | 71.76% | 87.5% | 83.33% | 0.07
| 41:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.39 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.91% | 79.9% | 87.18% | 82.05% | 0.06
| 42:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.99% | 76.64% | 84.38% | 81.25% | 0.055
| 43:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.19% | 73.33% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 44:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.77% | 75.35% | 85.71% | 80% | 0.06
| 45:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.4% | 68% | 82.5% | 82.5% | 0.07
| 46:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.43 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.57% | 72.78% | 86.05% | 81.4% | 0.07
| 47:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.41 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.59% | 76.7% | 87.8% | 82.93% | 0.06
2019-04-26 | 48:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.32% | 75% | 85.29% | 85.29% | 0.05
| 49:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.86% | 68.97% | 84.44% | 88.89% | 0.06
| 50:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.96% | 78.45% | 87.18% | 84.62% | 0.055
| 51:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.73% | 67.52% | 86.84% | 86.84% | 0.05
| 52:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 73.61% | 84.21% | 84.21% | 0.06
| 53:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.61% | 77.7% | 75.76% | 84.85% | 0.065
| 54:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.04% | 79.43% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.34 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.09% | 88.03% | 60.71% | 57.14% | 0.115
| 56:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.97% | 54.31% | 84.91% | 88.68% | 0.07
| 57:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.87% | 78.85% | 78.79% | 72.73% | 0.08
| 58:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.31 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.96% | 77.04% | 77.42% | 61.29% | 0.095
| 59:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.77% | 76.47% | 77.78% | 77.78% | 0.08
| 60:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.35 | 0.08 | 0.33 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 82.33% | 69.83% | 77.14% | 5.714% | 0.205
| 61:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.86% | 63.06% | 87.93% | 89.66% | 0.065
| 62:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.56 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.53% | 52.54% | 80.36% | 83.93% | 0.1
| 63:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.51 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.22% | 75.6% | 82.35% | 78.43% | 0.1
| 64:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.76% | 62.24% | 87.04% | 85.19% | 0.075
| 65:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.46 | 0.08 | 0.33 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 85.76% | 68.06% | 82.61% | 28.26% | 0.205
| 66:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.4 | 0.1 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.19% | 74.84% | 75% | 55% | 0.14
| 67:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.48% | 70.8% | 72.73% | 75.76% | 0.085
| 68:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.9 | 0.32 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.26% | 83.16% | 78.12% | 65.62% | 0.09
| 69:00 |  | 2.8 | 2.98 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.65% | 89.26% | 75% | 81.25% | 0.07
| 70:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.3% | 64.04% | 85.37% | 82.93% | 0.065
| 71:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.3% | 87.3% | 70.83% | 70.83% | 0.07
2019-04-27 | 1:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.28% | 89.3% | 60.87% | 69.57% | 0.08
| 2:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.61% | 64.35% | 78.05% | 80.49% | 0.085
| 3:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.09% | 64.15% | 78.95% | 65.79% | 0.105
| 4:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.98% | 79.7% | 74.07% | 66.67% | 0.08
| 5:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.2% | 73.19% | 75.68% | 81.08% | 0.08
| 6:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 76.22% | 87.18% | 79.49% | 0.065
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.55 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.13% | 61.29% | 90% | 90% | 0.06
| 8:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 93.42% | 69.3% | 80% | 77.14% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.5% | 73.17% | 75.76% | 75.76% | 0.08
| 10:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.67% | 77.33% | 79.41% | 73.53% | 0.08
| 11:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95% | 76.25% | 78.95% | 78.95% | 0.08
| 12:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.62% | 71.54% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 13:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.31% | 69.53% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.17% | 68.97% | 84.44% | 84.44% | 0.07
| 15:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.49 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.1% | 57.76% | 83.67% | 83.67% | 0.08
| 16:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 74.31% | 78.38% | 78.38% | 0.08
| 17:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.62% | 78.12% | 80% | 80% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.2% | 71.2% | 83.33% | 83.33% | 0.06
| 19:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 96.03% | 85.19% | 75% | 71.43% | 0.075
| 20:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.89% | 77.37% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 21:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.49% | 75% | 76.47% | 79.41% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.9% | 78.34% | 79.41% | 73.53% | 0.08
| 23:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.35% | 70.43% | 82.35% | 79.41% | 0.065
2019-04-28 | 1:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.32% | 81.87% | 70.97% | 77.42% | 0.08
| 2:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.49 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.97% | 74.5% | 86.84% | 81.58% | 0.06
| 3:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.35 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.56% | 81.48% | 85.71% | 77.14% | 0.065
| 4:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.34 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.53% | 75.18% | 82.35% | 73.53% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.45% | 78.7% | 83.33% | 83.33% | 0.06
| 6:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.75% | 66.07% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.34 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.9% | 73.13% | 83.33% | 86.11% | 0.055
| 8:00 |  | 2.8 | 1.93 | 3.8 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.37% | -96.89% | 97.89% | 98.42% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.12% | 79.49% | 87.5% | 84.38% | 0.045
| 10:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.61% | 85.65% | 80% | 86.67% | 0.05
| 11:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.97% | 82.32% | 80% | 85.71% | 0.06
| 12:00 |  | 2.8 | 2 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97% | 79.5% | 82.93% | 87.8% | 0.06
| 13:00 |  | 2.8 | 3.74 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.66% | 85.29% | 90.91% | 90.91% | 0.05
| 14:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.56% | 73.54% | 86% | 88% | 0.065
| 15:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.43% | 57.14% | 91.67% | 91.67% | 0.05
| 16:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.47% | 73.42% | 90.48% | 90.48% | 0.04
| 17:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.5 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 96.19% | 57.63% | 90% | 92% | 0.045
| 18:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.01% | 63.04% | 88.24% | 90.2% | 0.055
| 19:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.4% | 76% | 83.33% | 86.67% | 0.045
| 20:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.59% | 77.11% | 89.47% | 89.47% | 0.04
| 21:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.32 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.73% | 72.65% | 81.25% | 87.5% | 0.05
| 22:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.5 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.38% | 67.11% | 90% | 88% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.39 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.83% | 70.45% | 89.74% | 82.05% | 0.055
2019-04-29 | 24:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.9% | 74.63% | 82.35% | 85.29% | 0.055
| 25:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.84% | 84.74% | 79.31% | 79.31% | 0.06
| 26:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.63% | 69.84% | 84.21% | 86.84% | 0.055
| 27:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.42% | 80.28% | 75% | 78.57% | 0.065
| 28:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.15% | 80.77% | 76% | 84% | 0.05
| 29:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.58% | 74.32% | 78.95% | 71.05% | 0.095
| 30:00 |  | 2.8 | 2.42 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.93% | 88.02% | 82.76% | 82.76% | 0.05
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.31 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 88.93% | 78.63% | 78.57% | 17.86% | 0.145
| 32:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.47% | 85.88% | 41.67% | 37.5% | 0.145
| 33:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.27 | 0.1 | 0.46 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 81.46% | 82.12% | 62.96% | -70.37% | 0.28
| 34:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.55% | 75% | 51.35% | 81.08% | 0.125
| 35:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90.46% | 83.21% | 18.18% | 68.18% | 0.125
| 36:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.58 | 0.1 | 0.24 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 87.68% | 57.97% | 82.76% | 58.62% | 0.17
| 37:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.4 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.48% | 69.92% | 80% | 70% | 0.1
| 38:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.6% | 73.11% | 62.5% | 75% | 0.1
| 39:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.56% | 74.15% | 81.58% | 76.32% | 0.08
| 40:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.77% | 73.94% | 83.78% | 83.78% | 0.06
| 41:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.52 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 93.91% | 54.78% | 90.38% | 82.69% | 0.07
| 42:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.52% | 83.23% | 61.54% | 73.08% | 0.085
| 43:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.57 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.58% | 47.71% | 91.23% | 84.21% | 0.07
| 44:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.47% | 74.42% | 66.67% | 66.67% | 0.11
| 45:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.24 | 0.06 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.8% | 81.82% | 75% | 45.83% | 0.095
| 46:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.43 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.31% | 66.92% | 74.42% | 79.07% | 0.1
| 47:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.44% | 74.81% | 76.47% | 79.41% | 0.075
2019-04-30 | 1:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.43% | 84.76% | 68% | 72% | 0.075
| 2:00 |  | 2.8 | 3.27 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.01% | 87.77% | 87.5% | 80% | 0.065
| 3:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.61 | 0.08 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.09% | 72.27% | 86.89% | 70.49% | 0.13
| 4:00 |  | 2.8 | 3.78 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.15% | 85.71% | 87.04% | 87.04% | 0.07
| 5:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.72 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.45% | 61.5% | 86.11% | 90.28% | 0.085
| 6:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.49 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.16% | 75.13% | 73.47% | 79.59% | 0.115
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.41 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 93.97% | 79.43% | 68.97% | 72.41% | 0.085
| 8:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.6% | 78.42% | 73.33% | 76.67% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.37% | 82.1% | 72.41% | 75.86% | 0.075
| 10:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.71% | 84.05% | 73.08% | 73.08% | 0.07
| 11:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.8% | 80.17% | 70.83% | 66.67% | 0.075
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.71 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.61% | 83.63% | 75% | 71.43% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.99% | 68.22% | 76.47% | 79.41% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.48% | 77.93% | 75% | 75% | 0.08
| 15:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.36% | 77.34% | 72.41% | 68.97% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.62% | 80% | 73.08% | 73.08% | 0.07
| 17:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.75% | 80.83% | 69.57% | 65.22% | 0.075
| 18:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.2% | 66.99% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 19:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.75% | 78.91% | 74.07% | 66.67% | 0.08
| 20:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.39% | 81.82% | 63.64% | 63.64% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.33 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.21% | 77.4% | 75.76% | 81.82% | 0.07
| 22:00 |  | 2.8 | 1.93 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.11% | 86.01% | 74.07% | 70.37% | 0.075
| 23:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.06% | 84.88% | 65.38% | 69.23% | 0.085
2019-05-01 | 25:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.28 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.8% | 86.14% | 60.71% | 64.29% | 0.105
| 26:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.4% | 81.34% | 72% | 68% | 0.075
| 27:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.9% | 82.8% | 66.67% | 74.07% | 0.08
| 28:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 96.29% | 85.64% | 72.41% | 75.86% | 0.075
| 29:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.03% | 78.81% | 78.12% | 75% | 0.075
| 30:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.6% | 80.8% | 66.67% | 66.67% | 0.08
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.99 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.23% | 87.44% | 64% | 76% | 0.075
| 32:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.18% | 81.25% | 85.19% | 74.07% | 0.055
| 33:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.73% | 87.5% | 71.43% | 76.19% | 0.055
| 34:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.49% | 83.63% | 78.57% | 78.57% | 0.06
| 35:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.2 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.21% | 88.83% | 80% | 70% | 0.05
| 36:00 |  | 2.8 | 2.55 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.84% | 88.24% | 83.33% | 80% | 0.055
| 37:00 |  | 2.8 | 8.62 | 0.82 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.36% | 90.49% | 93.9% | 92.68% | 0.055
| 38:00 |  | 2.8 | 6.11 | 0.98 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 99.26% | 83.96% | 95.92% | 94.9% | 0.045
| 39:00 |  | 2.8 | 2.58 | 0.74 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.67% | 71.32% | 90.54% | 93.24% | 0.06
| 40:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.6 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.88% | 74.58% | 90% | 93.33% | 0.05
| 41:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.26 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.03% | 69.84% | 86.84% | 86.84% | 0.05
| 42:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.45% | 80% | 80.65% | 83.87% | 0.055
| 43:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.86% | 84.28% | 80% | 80% | 0.05
| 44:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.79% | 83.97% | 76% | 84% | 0.05
| 45:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95% | 82% | 74.07% | 70.37% | 0.075
| 46:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.15% | 82.52% | 76% | 80% | 0.055
| 47:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.36% | 83.57% | 73.91% | 69.57% | 0.065
2019-04-02 | 48:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.13% | 80.89% | 83.33% | 86.67% | 0.045
| 49:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.77% | 87.1% | 75% | 75% | 0.06
| 50:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.92% | 82.99% | 72% | 80% | 0.06
| 51:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.64% | 83.89% | 79.17% | 79.17% | 0.05
| 52:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.02% | 74.4% | 88.37% | 88.37% | 0.05
| 53:00 |  | 2.8 | 1.41 | 1.36 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.45% | 3.546% | 96.32% | 96.32% | 0.05
| 54:00 |  | 2.8 | 2.41 | 0.31 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.1% | 87.14% | 74.19% | 80.65% | 0.07
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.14 | 0.61 | 0.14 | 0.22 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 84.21% | 46.49% | 77.05% | 63.93% | 0.18
| 56:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.32 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.43% | 77.14% | 75% | 50% | 0.12
| 57:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.9% | 82.8% | 77.78% | 62.96% | 0.08
| 58:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.21 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.98% | 87.35% | 66.67% | 38.1% | 0.1
| 59:00 |  | 2.8 | 3.03 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.36% | 92.41% | 60.87% | 69.57% | 0.08
| 60:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 80.33% | 81.97% | -18.18% | 0% | 0.24
| 61:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.45 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.12% | 67.39% | 82.22% | 75.56% | 0.095
| 62:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.55 | 0.2 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.86% | 60.14% | 63.64% | 85.45% | 0.14
| 63:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.41 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.34% | 70.07% | 78.05% | 70.73% | 0.105
| 64:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.09% | 82.01% | 82.35% | 85.29% | 0.055
| 65:00 |  | 2.8 | 2.45 | 0.45 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.94% | 81.63% | 77.78% | 88.89% | 0.075
| 66:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.84% | 84.25% | 56.52% | 65.22% | 0.09
| 67:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 83.7% | 81.08% | 70.27% | 0.09
| 68:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.36 | 0.05 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.76% | 75.17% | 86.11% | 55.56% | 0.105
| 69:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.55 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.26% | 74.84% | 84.62% | 53.85% | 0.12
| 70:00 |  | 2.8 | 1.87 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.99% | 87.7% | 65.22% | 69.57% | 0.075
| 71:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.21% | 81.82% | 63.64% | 72.73% | 0.07
2019-05-03 | 1:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.07% | 71.19% | 79.41% | 79.41% | 0.07
| 2:00 |  | 2.8 | 2.02 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.29% | 88.61% | 69.57% | 65.22% | 0.075
| 3:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.41% | 85.71% | 69.57% | 52.17% | 0.09
| 4:00 |  | 2.8 | 0.99 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.92% | 72.73% | 66.67% | 74.07% | 0.08
| 5:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.25 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 93.31% | 84.08% | 60% | 56% | 0.105
| 6:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.12% | 57.98% | 86% | 86% | 0.07
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.47 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.24% | 83.67% | 70.83% | 70.83% | 0.07
| 8:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.89% | 83.97% | 61.9% | 61.9% | 0.08
| 9:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.01% | 86.62% | 52.63% | 57.89% | 0.085
| 10:00 |  | 2.8 | 2.46 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.34% | 88.62% | 67.86% | 67.86% | 0.09
| 11:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.24% | 79.28% | 69.57% | 65.22% | 0.075
| 12:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.16% | 81.2% | 63.64% | 63.64% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.37% | 80.99% | 66.67% | 74.07% | 0.08
| 14:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.92% | 86.44% | 62.5% | 62.5% | 0.09
| 15:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.65% | 80.16% | 68% | 68% | 0.08
| 16:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.29 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.86% | 74.11% | 68.97% | 75.86% | 0.08
| 17:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.3% | 75.89% | 70.37% | 74.07% | 0.075
| 18:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.58% | 80.73% | 61.9% | 71.43% | 0.07
| 19:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.57% | 86.71% | 61.9% | 71.43% | 0.07
| 20:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.93% | 74.77% | 74.07% | 77.78% | 0.065
| 21:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.25% | 85.44% | 65.22% | 69.57% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 93.06% | 78.7% | 65.22% | 69.57% | 0.075
| 23:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.42% | 81.58% | 66.67% | 61.9% | 0.075
2019-05-04 | 1:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.56% | 84.09% | 61.9% | 57.14% | 0.085
| 2:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.33% | 83.69% | 65.22% | 65.22% | 0.08
| 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.47 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.24% | 82.99% | 68% | 76% | 0.07
| 4:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.24% | 86.56% | 72% | 72% | 0.07
| 5:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.2% | 76.7% | 70.83% | 70.83% | 0.07
| 6:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.61% | 85.38% | 68% | 72% | 0.075
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.15 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.28% | 86.98% | 67.86% | 75% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.29% | 74.64% | 80% | 82.86% | 0.065
| 9:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.7% | 86.81% | 66.67% | 83.33% | 0.06
| 10:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.09% | 83.07% | 81.25% | 84.38% | 0.055
| 11:00 |  | 2.8 | 2.38 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.27% | 76.47% | 87.5% | 89.29% | 0.065
| 12:00 |  | 2.8 | 2.38 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.48% | 85.29% | 80% | 85.71% | 0.06
| 13:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.42% | 80.28% | 88.1% | 85.71% | 0.055
| 14:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.55% | 78.62% | 83.87% | 83.87% | 0.05
| 15:00 |  | 2.8 | 1 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94% | 42% | 89.66% | 89.66% | 0.06
| 16:00 |  | 2.8 | 2.1 | 0.42 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.86% | 80% | 88.1% | 90.48% | 0.045
| 17:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.35 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.35% | 81.48% | 82.86% | 88.57% | 0.05
| 18:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.51% | 76.74% | 82.5% | 87.5% | 0.06
| 19:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.86% | 81.07% | 75% | 81.25% | 0.07
| 20:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado |  |  | 95.99% | 78.83% | 79.31% | 82.76% | 0.055
| 21:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.49% | 84.43% | 68.42% | 73.68% | 0.055
| 22:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.27% | 83.58% | 72.73% | 81.82% | 0.05
| 23:00 |  | 2.8 | 1.99 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.49% | 83.92% | 84.38% | 84.38% | 0.05
2019-05-05 | 24:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.33% | 86% | 71.43% | 61.9% | 0.07
| 25:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.73% | 84.15% | 69.23% | 76.92% | 0.07
| 26:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.41% | 87.58% | 73.68% | 68.42% | 0.055
| 27:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.45% | 72.03% | 82.5% | 85% | 0.065
| 28:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.29% | 87.68% | 52.94% | 70.59% | 0.065
| 29:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.45% | 39.86% | 93.02% | 91.86% | 0.065
| 30:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.18% | 69.18% | 80% | 82.22% | 0.085
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.27 | 0.42 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.91% | 66.93% | 76.19% | 80.95% | 0.09
| 32:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.3 | 0.07 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.11% | 77.78% | 76.67% | 43.33% | 0.12
| 33:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.4 | 0.14 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.02% | 75.46% | 65% | 70% | 0.13
| 34:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.41 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.6% | 75% | 85.37% | 63.41% | 0.105
| 35:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.68% | 69.78% | 85.71% | 85.71% | 0.06
| 36:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.32 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.14% | 77.14% | 68.75% | 62.5% | 0.11
| 37:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.22% | 76.87% | 76.47% | 73.53% | 0.085
| 38:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.14% | 83.43% | 82.76% | 82.76% | 0.05
| 39:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.1% | 77.92% | 82.35% | 82.35% | 0.06
| 40:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.48 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.69% | 63.08% | 79.17% | 81.25% | 0.095
| 41:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.42 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.36% | 72.19% | 78.57% | 88.1% | 0.07
| 42:00 |  | 2.8 | 3.84 | 0.32 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.4% | 91.67% | 78.12% | 59.38% | 0.1
| 43:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.25% | 73.42% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 44:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.58% | 60.4% | 77.5% | 80% | 0.085
| 45:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.41% | 86.96% | 57.14% | 57.14% | 0.09
| 46:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.01% | 75.35% | 74.29% | 77.14% | 0.085
| 47:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.8% | 86.86% | 55.56% | 50% | 0.085
2019-05-06 | 1:00 |  | 2.8 | 3.38 | 0.28 | 0.17 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.89% | 91.72% | 39.29% | 85.71% | 0.105
| 2:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.84% | 86.23% | 42.11% | 68.42% | 0.085
| 3:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.41 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.2% | 72.11% | 70.73% | 80.49% | 0.1
| 4:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.42 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.28% | 61.47% | 76.19% | 78.57% | 0.095
| 5:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.31% | 87.43% | 38.1% | 71.43% | 0.095
| 6:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 95.26% | 80.17% | 73.91% | 78.26% | 0.055
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.17 | 0.2 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.02% | 82.91% | 70% | 60% | 0.07
| 8:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.93% | 84.78% | 71.43% | 61.9% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.62% | 80% | 73.08% | 73.08% | 0.07
| 10:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.24% | 81.98% | 65% | 60% | 0.075
| 11:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.49% | 83.82% | 68.18% | 63.64% | 0.075
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.22 | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.62% | 82.79% | 52.38% | 61.9% | 0.09
| 13:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.51% | 79.25% | 59.09% | 59.09% | 0.09
| 14:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.83% | 87.16% | 21.43% | 35.71% | 0.1
| 15:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.1% | 80.56% | 71.43% | 67.86% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.37% | 75.42% | 68.97% | 68.97% | 0.09
| 17:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.58% | 77.23% | 60.87% | 65.22% | 0.085
| 18:00 |  | 2.8 | 0.88 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.48% | 75% | 63.64% | 68.18% | 0.075
| 19:00 |  | 2.8 | 3.34 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.6% | 91.32% | 75.86% | 68.97% | 0.08
| 20:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.18% | 86.14% | 65.22% | 65.22% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.47% | 88.59% | 71.43% | 66.67% | 0.065
| 22:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.34 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.91% | 70.43% | 76.47% | 82.35% | 0.07
| 23:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.62% | 86.25% | 68.18% | 68.18% | 0.07
2019-05-07 | 1:00 |  | 2.8 | 0.98 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 90.82% | 80.61% | 52.63% | 52.63% | 0.09
| 2:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.56% | 79.21% | 66.67% | 71.43% | 0.065
| 3:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.85% | 81.15% | 65.22% | 69.57% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.45% | 79.25% | 63.64% | 63.64% | 0.08
| 5:00 |  | 2.8 | 1 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92% | 74% | 69.23% | 69.23% | 0.08
| 6:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.26% | 80.33% | 66.67% | 75% | 0.07
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.79 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.09% | 78.21% | 79.49% | 84.62% | 0.07
| 8:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.99% | 74.77% | 74.07% | 70.37% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 93.75% | 75% | 71.43% | 78.57% | 0.07
| 10:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.27 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.92% | 85.33% | 62.96% | 81.48% | 0.075
| 11:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.15% | 83.22% | 79.17% | 75% | 0.055
| 12:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.84% | 78.06% | 73.53% | 79.41% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.71% | 77.63% | 85.29% | 85.29% | 0.05
| 14:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.74% | 79.89% | 81.08% | 86.49% | 0.06
| 15:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.54% | 82.45% | 78.79% | 81.82% | 0.065
| 16:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.38% | 74.64% | 85.71% | 85.71% | 0.05
| 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.49 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.98% | 81.21% | 82.14% | 85.71% | 0.045
| 18:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.22% | 77.94% | 73.33% | 83.33% | 0.065
| 19:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.28 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.28% | 81.08% | 75% | 85.71% | 0.055
| 20:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.32% | 82.73% | 66.67% | 79.17% | 0.065
| 21:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.52% | 81.01% | 83.33% | 80% | 0.055
| 22:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.34% | 82.84% | 82.76% | 86.21% | 0.045
| 23:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.01% | 85.03% | 80% | 80% | 0.05
2019-05-08 | 24:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.4% | 82.4% | 81.82% | 77.27% | 0.045
| 25:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.37% | 84.51% | 63.64% | 63.64% | 0.08
| 26:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.19% | 81.4% | 62.5% | 75% | 0.075
| 27:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.22 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.28% | 86.16% | 54.55% | 77.27% | 0.075
| 28:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.69 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.57% | 56.33% | 91.3% | 88.41% | 0.07
| 29:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.05% | 78.29% | 81.82% | 81.82% | 0.06
| 30:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.48% | 83.87% | 72% | 72% | 0.07
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.59 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.94% | 81.76% | 68.97% | 20.69% | 0.16
| 32:00 |  | 2.8 | 1.67 | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.61% | 82.04% | 66.67% | 73.33% | 0.09
| 33:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.09% | 88.71% | 23.81% | 71.43% | 0.11
| 34:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.52% | 79.1% | 78.57% | 78.57% | 0.06
| 35:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.94% | 80% | 54.84% | 64.52% | 0.125
| 36:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.65 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.22% | 52.21% | 89.23% | 90.77% | 0.065
| 37:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.53% | 78.95% | 60% | 50% | 0.18
| 38:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.51 | 0.23 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 88.17% | 61.07% | 54.9% | 84.31% | 0.155
| 39:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67 |  |  | Retrolavado
| 40:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.66 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.29% | 55.7% | 86.36% | 83.33% | 0.1
| 41:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.66% | 72.25% | 83.33% | 85.42% | 0.075
| 42:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.47 | 0.19 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 87.31% | 63.85% | 59.57% | 70.21% | 0.165
| 43:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.34% | 73.78% | 86.05% | 86.05% | 0.06
| 44:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 88.28% | 77.93% | 50% | 43.75% | 0.17
| 45:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.72 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.96% | 66.36% | 88.89% | 93.06% | 0.065
| 46:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.29 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.94% | 77.17% | 72.41% | 48.28% | 0.115
| 47:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.57% | 87.72% | 61.9% | 33.33% | 0.11
2019-05-09 | 49:00 |  | 2.8 | 1.05 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.86% | 79.05% | 63.64% | 68.18% | 0.075
| 50:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.02% | 78.63% | 72% | 72% | 0.07
| 51:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.45% | 71.56% | 67.74% | 58.06% | 0.115
| 52:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.58 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.27% | 63.06% | 82.76% | 86.21% | 0.09
| 53:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.38% | 75.38% | 78.12% | 84.38% | 0.06
| 54:00 |  | 2.8 | 2.78 | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.22% | 88.85% | 61.29% | 70.97% | 0.105
| 55:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.15 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.91% | 85.22% | 58.82% | 58.82% | 0.07
| 56:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.03 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.7% | 83.19% | 60% | 65% | 0.075
| 57:00 |  | 2.8 | 0.95 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.05% | 77.89% | 61.9% | 57.14% | 0.085
| 58:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.98% | 83.47% | 60% | 55% | 0.085
| 59:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.13% | 78.7% | 60.87% | 65.22% | 0.085
| 60:00 |  | 2.8 | 0.92 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 90.22% | 73.91% | 62.5% | 62.5% | 0.09
| 61:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.41% | 81.25% | 57.14% | 61.9% | 0.085
| 62:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.33 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.78% | 64.52% | 69.7% | 72.73% | 0.095
| 63:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.04% | 66.98% | 74.29% | 71.43% | 0.095
| 64:00 |  | 2.8 | 1.05 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.43% | 79.05% | 59.09% | 59.09% | 0.09
| 65:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.75% | 80.58% | 60% | 55% | 0.085
| 66:00 |  | 2.8 | 0.96 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.19% | 80.21% | 57.89% | 63.16% | 0.075
| 67:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.13% | 79.63% | 63.64% | 59.09% | 0.085
| 68:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.4% | 75.27% | 65.22% | 65.22% | 0.08
| 69:00 |  | 2.8 | 0.91 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.76% | 78.02% | 60% | 65% | 0.075
| 70:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.61% | 75.65% | 67.86% | 71.43% | 0.085
| 71:00 |  | 2.8 | 0.95 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.11% | 81.05% | 55.56% | 61.11% | 0.075
2019-05-10 | 1:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.98% | 85.96% | 43.75% | 56.25% | 0.08
| 2:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.02% | 82.05% | 66.67% | 66.67% | 0.07
| 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.03 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.17% | 84.47% | 62.5% | 62.5% | 0.06
| 4:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.66% | 76.15% | 65.38% | 73.08% | 0.08
| 5:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.65% | 75.49% | 64% | 76% | 0.075
| 6:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.27% | 67.01% | 75% | 78.12% | 0.075
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 95% | 81.82% | 70% | 75% | 0.055
| 8:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.36% | 80.41% | 73.68% | 78.95% | 0.045
| 9:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 86.54% | 61.9% | 76.19% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.6% | 86.4% | 64.71% | 70.59% | 0.055
| 11:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.81% | 81.13% | 70% | 75% | 0.055
| 12:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.54% | 84.28% | 72% | 84% | 0.055
| 13:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.26% | 68.97% | 80.56% | 88.89% | 0.055
| 14:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.13% | 77.46% | 81.25% | 84.38% | 0.055
| 15:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.95% | 81.22% | 81.08% | 86.49% | 0.06
| 16:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.29 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.29% | 83.43% | 72.41% | 82.76% | 0.065
| 17:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.74% | 84.75% | 85.19% | 85.19% | 0.04
| 18:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.69% | 81.62% | 84% | 80% | 0.045
| 19:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.9% | 82.84% | 73.91% | 78.26% | 0.055
| 20:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.2% | 85.09% | 83.33% | 79.17% | 0.045
| 21:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.48% | 87.5% | 68.75% | 75% | 0.045
| 22:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.96% | 81.62% | 76% | 80% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.9% | 83.45% | 79.17% | 83.33% | 0.045
2019-05-11 | 24:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 82.01% | 76% | 80% | 0.055
| 25:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.67% | 77.05% | 75% | 78.57% | 0.065
| 26:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.8% | 82.52% | 76% | 76% | 0.06
| 27:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.87% | 80.73% | 80.95% | 76.19% | 0.045
| 28:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96% | 53.33% | 91.43% | 91.43% | 0.06
| 29:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.94% | 74.83% | 89.19% | 86.49% | 0.045
| 30:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.26% | 81.03% | 72.73% | 77.27% | 0.055
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.42 | 0.29 | 0.16 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.85% | 79.58% | 44.83% | 65.52% | 0.13
| 32:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.05% | 85.71% | 50% | 66.67% | 0.075
| 33:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.4 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.86% | 68.99% | 80% | 67.5% | 0.105
| 34:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.47 | 0.08 | 0.13 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.39% | 61.48% | 82.98% | 72.34% | 0.105
| 35:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.34 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.34% | 69.37% | 67.65% | 82.35% | 0.085
| 36:00 |  | 2.8 | 1.2 | 0.44 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.5% | 63.33% | 72.73% | 86.36% | 0.09
| 37:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.27 | 0.1 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.78% | 81.51% | 62.96% | 48.15% | 0.12
| 38:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.37 | 0.1 | 0.26 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 83.02% | 65.09% | 72.97% | 29.73% | 0.18
| 39:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.49 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.94% | 60.48% | 81.63% | 77.55% | 0.1
| 40:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.49% | 70.34% | 80% | 82.86% | 0.065
| 41:00 |  | 2.8 | 1.82 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 6.61 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.15% | 82.97% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 42:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.44% | 79.26% | 71.43% | 75% | 0.075
| 43:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 95.18% | 87.35% | 66.67% | 57.14% | 0.08
| 44:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.4% | 60.74% | 90.63% | 85.94% | 0.075
| 45:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.93% | 81.16% | 69.23% | 76.92% | 0.07
| 46:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.51% | 79.25% | 54.55% | 63.64% | 0.09
| 47:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.26% | 78.69% | 73.08% | 73.08% | 0.07
2019-05-12 | 1:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.8% | 80.99% | 69.57% | 65.22% | 0.075
| 2:00 |  | 2.8 | 2.52 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.83% | 78.97% | 84.91% | 84.91% | 0.08
| 3:00 |  | 2.8 | 2.07 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.62% | 89.86% | 57.14% | 76.19% | 0.07
| 4:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.18% | 82.58% | 69.57% | 52.17% | 0.09
| 5:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.12% | 74.12% | 84.09% | 70.45% | 0.1
| 6:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.07% | 79.66% | 70.83% | 70.83% | 0.07
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 0.98 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.8% | 83.67% | 56.25% | 18.75% | 0.1
| 8:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.48% | 79.13% | 70.83% | 66.67% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.28% | 83.19% | 60% | 60% | 0.08
| 10:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.98% | 84.91% | 56.25% | 37.5% | 0.085
| 11:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.58% | 85.08% | 70.37% | 70.37% | 0.08
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.18 | 1.7 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.22% | -44.07% | 94.71% | 95.88% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 2.81 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.8% | 93.59% | 50% | 50% | 0.09
| 14:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.67% | 82.76% | 60% | 55% | 0.085
| 15:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.24% | 72.16% | 70.37% | 66.67% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.43% | 88.71% | 57.14% | 61.9% | 0.085
| 17:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.2% | 79.2% | 69.23% | 65.38% | 0.085
| 18:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.56% | 85.12% | 50% | 50% | 0.09
| 19:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.28% | 87.31% | 47.06% | 47.06% | 0.09
| 20:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.61% | 86.96% | 40% | 46.67% | 0.085
| 21:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 91.8% | 86.72% | 23.53% | 52.94% | 0.105
| 22:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.66% | 87.79% | 56.25% | 56.25% | 0.07
| 23:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.94% | 81.72% | 52.94% | 58.82% | 0.075
2019-05-13 | 1:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.44% | 90.37% | 38.46% | 46.15% | 0.075
| 2:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.11% | 85.09% | 35.29% | 58.82% | 0.09
| 3:00 |  | 2.8 | 1.03 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.66% | 81.55% | 68.42% | 73.68% | 0.055
| 4:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.43% | 89.02% | 61.11% | 55.56% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.12% | 89.63% | 58.82% | 47.06% | 0.08
| 6:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.36% | 86.47% | 61.11% | 55.56% | 0.075
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.05 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.81% | 79.05% | 72.73% | 68.18% | 0.065
| 8:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.07% | 83.9% | 57.89% | 68.42% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 10:00 |  | 2.8 | 1.92 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 96.88% | 85.94% | 77.78% | 77.78% | 0.06
| 11:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.93% | 82.02% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 12:00 |  | 2.8 | 4.27 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.48% | 94.38% | 70.83% | 75% | 0.065
| 13:00 |  | 2.8 | 3.23 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.99% | 85.76% | 84.78% | 86.96% | 0.065
| 14:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.84% | 88.51% | 70% | 75% | 0.055
| 15:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.58% | 81.25% | 62.5% | 58.33% | 0.095
| 16:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.64% | 87.25% | 63.16% | 68.42% | 0.065
| 17:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.34 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.61% | 80.79% | 85.29% | 79.41% | 0.06
| 18:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.16% | 81.25% | 81.82% | 87.88% | 0.05
| 19:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.03% | 80.13% | 76.67% | 83.33% | 0.06
| 20:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.49% | 80.45% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 21:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.09% | 84.95% | 50% | 71.43% | 0.055
| 22:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.27% | 81.76% | 77.78% | 70.37% | 0.07
| 23:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.88% | 79.17% | 83.33% | 86.67% | 0.045
2019-05-14 | 24:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.14% | 80.71% | 85.19% | 85.19% | 0.04
| 25:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.71% | 77.86% | 74.19% | 87.1% | 0.06
| 26:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.6% | 80.95% | 78.57% | 85.71% | 0.05
| 27:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.44% | 82.22% | 70.83% | 66.67% | 0.075
| 28:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.78% | 85.07% | 60% | 70% | 0.07
| 29:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.9% | 71.43% | 83.33% | 80.95% | 0.075
| 30:00 |  | 2.8 | 1 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92% | 77% | 60.87% | 69.57% | 0.08
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.37 | 0.31 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.43% | 77.37% | 80.65% | 61.29% | 0.09
| 32:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.1% | 81.9% | 61.9% | 61.9% | 0.08
| 33:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.48 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.28% | 59.66% | 85.42% | 81.25% | 0.08
| 34:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.3 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.46% | 76.19% | 60% | 76.67% | 0.095
| 35:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.4 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.18% | 58.76% | 65% | 82.5% | 0.105
| 36:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.51 | 0.2 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.22% | 66.67% | 60.78% | 74.51% | 0.165
| 37:00 |  | 2.8 | 1.13 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.04% | 76.11% | 62.96% | 70.37% | 0.09
| 38:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.21% | 88.36% | 52.94% | 64.71% | 0.07
| 39:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.31 | 0.15 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.42% | 70.19% | 51.61% | 77.42% | 0.11
| 40:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.44 | 0.08 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90% | 64.8% | 81.82% | 61.36% | 0.125
| 41:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.63 | 0.06 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 87.63% | 35.05% | 90.48% | 71.43% | 0.12
| 42:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.54 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 93.16% | 53.85% | 83.33% | 87.04% | 0.08
| 43:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.7% | 88.15% | 50% | 43.75% | 0.085
| 44:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.36% | 87.86% | 64.71% | 58.82% | 0.065
| 45:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.14 | 0.4 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.91% | 64.91% | 72.5% | 70% | 0.115
| 46:00 |  | 2.8 | 0.93 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 86.56% | 81.72% | 47.06% | 5.882% | 0.125
| 47:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 88.26% | 78.26% | 48% | 44% | 0.135
2019-05-15 | 1:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.27% | 87.84% | 66.67% | 55.56% | 0.07
| 2:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.06% | 87.3% | 43.75% | 31.25% | 0.1
| 3:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.91% | 84.35% | 61.11% | 61.11% | 0.07
| 4:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.66% | 76.06% | 76.47% | 70.59% | 0.09
| 5:00 |  | 2.8 | 0.92 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.39% | 77.17% | 71.43% | 61.9% | 0.07
| 6:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.29 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.42% | 72.12% | 68.97% | 55.17% | 0.11
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 0.96 | 0.26 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.71% | 72.92% | 76.92% | 69.23% | 0.07
| 8:00 |  | 2.8 | 1.99 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.73% | 89.95% | 60% | 55% | 0.085
| 9:00 |  | 2.8 | 1 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 87.5% | 78% | 36.36% | 50% | 0.125
| 10:00 |  | 2.8 | 1.01 | 0.22 |  | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.53% | 78.22% |  | 68.18% | 0.035
| 12:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 88.07% | 77.27% | 40% | 55% | 0.105
| 13:00 |  | 2.8 | 0.88 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.44% | 75.56% | 59.09% | 54.55% | 0.095
| 14:00 |  | 2.8 | 0.9 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.15% | 77.08% | 63.64% | 59.09% | 0.085
| 15:00 |  | 2.8 | 0.96 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.89% | 74.47% | 62.5% | 58.33% | 0.095
| 16:00 |  | 2.8 | 0.94 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.43% | 79.79% | 52.63% | 52.63% | 0.09
| 17:00 |  | 2.8 | 0.94 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 91.5% | 79% | 57.14% | 61.9% | 0.085
| 18:00 |  | 2.8 | 1 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 91.75% | 78.35% | 66.67% | 57.14% | 0.08
| 19:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.2 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.93% | 81.31% | 65% | 70% | 0.065
| 20:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.09% | 80.85% | 66.67% | 61.11% | 0.065
| 21:00 |  | 2.8 | 0.94 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.38% | 80.46% | 58.82% | 52.94% | 0.075
| 22:00 |  | 2.8 | 0.87 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.84% | 78.57% | 61.9% | 61.9% | 0.08
| 23:00 |  | 2.8 | 0.98 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.39% | 83.18% | 66.67% | 66.67% | 0.06
2019-05-16 | 24:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.43% | 85.86% | 57.14% | 50% | 0.065
| 25:00 |  | 2.8 | 0.99 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.3% | 83.51% | 62.5% | 56.25% | 0.065
| 26:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.2 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.19% | 79.17% | 70% | 55% | 0.075
| 27:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 0.96 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.75% | 82.29% | 64.71% | 64.71% | 0.06
| 28:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.87% | 84.91% | 62.5% | 56.25% | 0.065
| 29:00 |  | 2.8 | 0.96 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.67% | 80.21% | 63.16% | 52.63% | 0.08
| 30:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.96% | 84.82% | 52.94% | 41.18% | 0.09
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.38 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.93% | 82.61% | 75% | 66.67% | 0.07
| 32:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95% | 84.29% | 68.18% | 68.18% | 0.07
| 33:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.63% | 84.92% | 68.42% | 73.68% | 0.055
| 34:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.37% | 82.41% | 68.42% | 78.95% | 0.05
| 35:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.4% | 84% | 65% | 65% | 0.07
| 36:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.53% | 83.59% | 61.9% | 71.43% | 0.07
| 37:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.18% | 84.93% | 63.64% | 59.09% | 0.085
| 38:00 |  | 2.8 | 1.27 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.88% | 83.46% | 66.67% | 71.43% | 0.065
| 39:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.86% | 79.83% | 66.67% | 62.5% | 0.085
| 40:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.19% | 69.63% | 85.37% | 82.93% | 0.065
| 41:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.32 | 0.07 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.45% | 77.93% | 78.12% | 62.5% | 0.095
| 42:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.91% | 85.38% | 68% | 76% | 0.07
| 43:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.3% | 80.34% | 73.91% | 78.26% | 0.055
| 44:00 |  | 2.8 | 1.23 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.72% | 83.74% | 60% | 75% | 0.065
| 45:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.41% | 77.63% | 76.47% | 73.53% | 0.085
| 46:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.24% | 83.46% | 77.27% | 77.27% | 0.05
| 47:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.79% | 78.5% | 78.26% | 82.61% | 0.045
2019-05-17 | 48:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.71% | 80.77% | 70% | 75% | 0.055
| 49:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.02% | 79.49% | 66.67% | 75% | 0.07
| 50:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.29 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.66% | 79.58% | 62.07% | 75.86% | 0.09
| 51:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.38% | 86.96% | 66.67% | 77.78% | 0.05
| 52:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.69 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.17% | 50.36% | 88.41% | 84.06% | 0.095
| 53:00 |  | 2.8 | 1.07 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.39% | 75.7% | 76.92% | 76.92% | 0.06
| 54:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.52% | 71.3% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.2 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.33% | 75.83% | 72.41% | 72.41% | 0.08
| 56:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.47 | 0.15 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91% | 68.67% | 68.09% | 74.47% | 0.135
| 57:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.41 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.94% | 66.94% | 80.49% | 70.73% | 0.1
| 58:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 80.41% | 73.2% | 34.62% | 19.23% | 0.19
| 59:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.38 | 0.24 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 83.03% | 65.14% | 36.84% | 65.79% | 0.185
| 60:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.48% | 74.44% | 79.41% | 61.76% | 0.1
| 61:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.97% | 66.38% | 84.62% | 79.49% | 0.07
| 62:00 |  | 2.8 | 0.84 | 0.43 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 83.93% | 48.81% | 58.14% | 79.07% | 0.135
| 63:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.63 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.21% | 48.36% | 82.54% | 87.3% | 0.095
| 64:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.21% | 71.13% | 60.71% | 71.43% | 0.095
| 65:00 |  | 2.8 | 1.26 | 0.55 | 0.16 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.29% | 56.35% | 70.91% | 80% | 0.135
| 66:00 |  | 2.8 | 1.17 | 0.25 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.74% | 78.63% | 68% | 36% | 0.12
| 67:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.31% | 75% | 69.23% | 69.23% | 0.08
| 68:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.46 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.47% | 64.34% | 78.26% | 73.91% | 0.11
| 69:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 91.8% | 75.78% | 58.06% | 74.19% | 0.105
| 70:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.32 | 0.06 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.22% | 68.63% | 81.25% | 50% | 0.11
| 71:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.05% | 81.06% | 48% | 68% | 0.105
2019-05-18 | 1:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.84% | 86.3% | 55% | 55% | 0.09
| 2:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.53% | 77.97% | 61.54% | 61.54% | 0.1
| 3:00 |  | 2.8 | 1.1 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.91% | 79.09% | 60.87% | 52.17% | 0.1
| 4:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.4 | 0.12 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.13% | 79.7% | 70% | 52.5% | 0.155
| 5:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.27 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.67% | 79.55% | 62.96% | 55.56% | 0.11
| 6:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.46 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.11% | 79.56% | 78.26% | 73.91% | 0.11
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.37 | 0.46 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.53% | 66.42% | 86.96% | 80.43% | 0.075
| 8:00 |  | 2.8 | 1.11 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.34% | 81.08% | 61.9% | 57.14% | 0.085
| 9:00 |  | 2.8 | 1.16 | 0.27 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.24% | 76.72% | 70.37% | 62.96% | 0.09
| 10:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.48% | 85.64% | 65.38% | 57.69% | 0.1
| 11:00 |  | 2.8 | 3.58 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.91% | 90.5% | 73.53% | 82.35% | 0.075
| 12:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.81 | 0.26 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.75% | 85.64% | 65.38% | 61.54% | 0.095
| 13:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.28 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.69% | 78.46% | 67.86% | 64.29% | 0.095
| 14:00 |  | 2.8 | 1.1 | 0.33 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.82% | 70% | 75.76% | 69.7% | 0.09
| 15:00 |  | 2.8 | 1.22 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.03% | 76.23% | 68.97% | 72.41% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 0.85 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90% | 74.12% | 63.64% | 59.09% | 0.085
| 17:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.24 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.89% | 81.68% | 70.83% | 62.5% | 0.08
| 18:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.7% | 87.42% | 57.89% | 57.89% | 0.08
| 19:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 91.67% | 75.49% | 68% | 64% | 0.085
| 20:00 |  | 2.8 | 1.05 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 92.38% | 75.24% | 73.08% | 65.38% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 2.41 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.06% | 90.87% | 54.55% | 59.09% | 0.095
| 22:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.75 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.86% | 65.91% | 81.33% | 82.67% | 0.135
| 23:00 |  | 2.8 | 1.87 | 1.03 | 0.28 | 0.28 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 85.03% | 44.92% | 72.82% | 72.82% | 0.28
2019-05-19 | 1:00 |  | 2.8 | 1.68 | 1 | 0.32 | 0.3 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 81.55% | 40.48% | 68% | 70% | 0.31
| 2:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.76 | 0.14 | 0.15 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 88.31% | 38.71% | 81.58% | 80.26% | 0.145
| 3:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.47 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.9% | 72.19% | 74.47% | 74.47% | 0.12
| 4:00 |  | 2.8 | 0.92 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.13% | 59.78% | 75.68% | 70.27% | 0.1
| 5:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.37 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.83% | 64.42% | 81.08% | 72.97% | 0.085
| 6:00 |  | 2.8 | 2.18 | 0.29 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.87% | 86.7% | 72.41% | 65.52% | 0.09
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.13 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.92% | 76.11% | 74.07% | 66.67% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 1.12 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.75% | 74.11% | 79.31% | 72.41% | 0.07
| 9:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.34% | 83.23% | 70.37% | 74.07% | 0.075
| 10:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.75% | 76.47% | 71.88% | 75% | 0.085
| 11:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.32% | 78.79% | 75% | 71.43% | 0.075
| 12:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.52% | 80% | 75.86% | 79.31% | 0.065
| 13:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.26 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.34% | 79.03% | 61.54% | 65.38% | 0.095
| 14:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.97% | 84.62% | 69.23% | 65.38% | 0.085
| 15:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.2% | 74.4% | 71.88% | 75% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.28% | 71.43% | 73.53% | 79.41% | 0.08
| 17:00 |  | 2.8 | 1.18 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.07% | 79.66% | 66.67% | 75% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.83% | 77.78% | 84.38% | 78.12% | 0.06
| 19:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.4% | 74.4% | 75% | 81.25% | 0.07
| 20:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.48 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 95.45% | 75.76% | 79.17% | 83.33% | 0.09
| 21:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.81% | 77.78% | 73.33% | 80% | 0.07
| 22:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.49% | 77.44% | 83.33% | 76.67% | 0.06
| 23:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.1% | 80.42% | 82.14% | 67.86% | 0.07
2019-05-20 | 24:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.44% | 83.01% | 65.38% | 69.23% | 0.085
| 25:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.29% | 82.55% | 65.38% | 57.69% | 0.1
| 26:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.38% | 77.69% | 82.76% | 75.86% | 0.06
| 27:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.26% | 79.05% | 70.97% | 74.19% | 0.085
| 28:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.89 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.37% | 37.32% | 89.89% | 92.13% | 0.08
| 29:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.57 | 0.07 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 90.74% | 47.22% | 87.72% | 77.19% | 0.1
| 30:00 |  | 2.8 | 1.47 | 1.19 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.5% | 19.05% | 91.6% | 87.39% | 0.125
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.82% | 54.55% | 84% | 80% | 0.09
| 32:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.55 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.91% | 54.55% | 83.64% | 76.36% | 0.11
| 33:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.49 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.18% | 63.43% | 75.51% | 65.31% | 0.145
| 34:00 |  | 2.8 | 1.45 | 0.44 | 0.17 | 0.14 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.31% | 69.66% | 61.36% | 68.18% | 0.155
| 35:00 |  | 2.8 | 0.97 | 0.37 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.21% | 61.86% | 75.68% | 72.97% | 0.095
| 36:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 87.31% | 76.15% | 45.16% | 48.39% | 0.165
| 37:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.85% | 70% | 82.05% | 76.92% | 0.08
| 38:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.47 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.5% | 70.62% | 76.6% | 72.34% | 0.12
| 39:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.04% | 59.13% | 82.98% | 82.98% | 0.08
| 40:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.47% | 76.03% | 68.57% | 68.57% | 0.11
| 41:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.4 | 0.1 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 89.49% | 71.01% | 75% | 52.5% | 0.145
| 42:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.38 | 0.16 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 91.16% | 74.15% | 57.89% | 73.68% | 0.13
| 43:00 |  | 2.8 | 1.08 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.2% | 58.33% | 80% | 77.78% | 0.095
| 44:00 |  | 2.8 | 5.17 | 0.57 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.29% | 88.97% | 71.93% | 78.95% | 0.14
| 45:00 |  | 2.8 | 26.1 | 0.63 | 0.2 | 0.11 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.41% | 97.59% | 68.25% | 82.54% | 0.155
| 46:00 |  | 2.8 | 19.9 | 4.35 | 0.33 | 0.21 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.64% | 78.14% | 92.41% | 95.17% | 0.27
| 47:00 |  | 2.8 | 12.7 | 9.51 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | 25.12%
2019-05-21 | 1:00 |  | 2.8 | 4.05 | 5.37 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | -32.59%
| 2:00 |  | 2.8 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 3:00 |  | 2.8 | 5.58 | 3.64 |  |  | 111.11 | 7.93 | 5.67 | [5 empty] | 34.77%
| 4:00 |  | 2.8 | 2.44 | 2.96 | 0.37 | 0.29 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  |  | -21.31%
| 5:00 |  | 2.8 | 1.95 | 1.78 | 1.23 | 1.5 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 30% | 8.718% | 30.9% | 15.73% | 1.365
| 6:00 |  | 2.8 | 2.9 | 1.94 | 0.56 | 0.85 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 75.69% | 33.1% | 71.13% | 56.19% | 0.705
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.56 | 1.71 | 0.27 | 0.33 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 80.77% | -9.615% | 84.21% | 80.7% | 0.3
| 8:00 |  | 2.8 | 2.54 | 1.49 | 0.52 | 0.55 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 78.94% | 41.34% | 65.1% | 63.09% | 0.535
| 9:00 |  | 2.8 | 1.37 | 1.66 | 0.6 | 0.66 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 54.01% | -21.17% | 63.86% | 60.24% | 0.63
| 10:00 |  | 2.8 | 1.82 | 1.47 | 1.11 | 0.9 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 44.78% | 19.23% | 24.49% | 38.78% | 1.005
| 11:00 |  | 2.8 | 1.34 | 1.66 | 1.13 | 0.96 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 22.01% | -23.88% | 31.93% | 42.17% | 1.045
| 12:00 |  | 2.8 | 1.42 | 1.35 | 1.07 | 1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 27.11% | 4.93% | 20.74% | 25.93% | 1.035
| 13:00 |  | 2.8 | 1.25 | 1.55 | 0.91 | 0.77 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 32.8% | -24% | 41.29% | 50.32% | 0.84
| 14:00 |  | 2.8 | 1.2 | 1.54 | 0.72 | 0.67 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 42.08% | -28.33% | 53.25% | 56.49% | 0.695
| 15:00 |  | 2.8 | 1.46 | 1.4 | 0.41 | 0.47 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 69.86% | 4.11% | 70.71% | 66.43% | 0.44
| 16:00 |  | 2.8 | 1.19 | 1.21 | 0.24 | 0.3 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 77.31% | -1.681% | 80.17% | 75.21% | 0.27
| 17:00 |  | 2.8 | 1.17 | 1.21 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 85.47% | -3.419% | 86.78% | 85.12% | 0.17
| 18:00 |  | 2.8 | 1.67 | 1.29 | 0.16 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.51% | 22.75% | 87.6% | 93.02% | 0.125
| 19:00 |  | 2.8 | 1.11 | 1.42 | 0.12 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 88.74% | -27.93% | 91.55% | 90.85% | 0.125
| 20:00 |  | 2.8 | 1.16 | 1.52 | 0.27 | 0.18 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 80.6% | -31.03% | 82.24% | 88.16% | 0.225
| 21:00 |  | 2.8 | 0.96 | 1.21 | 0.16 | 0.14 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 84.38% | -26.04% | 86.78% | 88.43% | 0.15
| 22:00 |  | 2.8 | 1.21 | 1.04 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.91% | 14.05% | 90.38% | 88.46% | 0.11
| 23:00 |  | 2.8 | 1.21 | 1.3 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 90.5% | -7.438% | 90.77% | 91.54% | 0.115
2019-05-22 | 25:00 |  | 2.8 | 1.02 | 0.99 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.22% | 2.941% | 89.9% | 87.88% | 0.11
| 2:00 |  | 2.8 | 1.06 | 0.59 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.98% | 44.34% | 86.44% | 84.75% | 0.085
| 3:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.06 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.51% | 28.3% | 88.16% | 88.16% | 0.09
| 4:00 |  | 2.8 | 1.36 | 1.67 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.38% | -22.79% | 95.21% | 94.01% | 0.09
| 5:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.7 | 0.08 | 0.12 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.42% | 46.97% | 88.57% | 82.86% | 0.1
| 6:00 |  | 2.8 | 1.04 | 0.78 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 89.42% | 25% | 88.46% | 83.33% | 0.11
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.69 | 0.85 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.79% | 49.7% | 87.06% | 88.24% | 0.105
| 8:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.96 | 0.15 | 0.19 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 91.41% | 51.52% | 84.38% | 80.21% | 0.17
| 9:00 |  | 2.8 | 2.39 | 1.09 | 0.21 | 0.32 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 88.91% | 54.39% | 80.73% | 70.64% | 0.265
| 10:00 |  | 2.8 | 2.48 | 1.55 | 1.02 | 0.96 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 60.08% | 37.5% | 34.19% | 38.06% | 0.99
| 11:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.72 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 65.45% | 90.91% | -300% | -260% | 0.76
| 12:00 |  | 2.8 | 2.25 | 1.11 | 0.55 | 0.45 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 77.78% | 50.67% | 50.45% | 59.46% | 0.5
| 13:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.6 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.45% | 63.64% | 85% | 90% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.09 | 0.5 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.12% | 54.13% | 82% | 88% | 0.075
| 15:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.8% | 65.6% | 74.42% | 83.72% | 0.09
| 16:00 |  | 2.8 | 1.25 | 0.45 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 91.2% | 64% | 71.11% | 80% | 0.11
| 17:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.41 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.31% | 71.13% | 75.61% | 78.05% | 0.095
| 18:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.45 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.9% | 70.97% | 73.33% | 77.78% | 0.11
| 19:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 7.27 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.84% | 71.74% | 76.92% | 79.49% | 0.085
| 20:00 |  | 2.8 | 4.87 | 0.61 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 7.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.84% | 87.47% | 78.69% | 86.89% | 0.105
| 21:00 |  | 2.8 | 21.9 | 0.75 | 0.24 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.18% | 96.58% | 68% | 84% | 0.18
| 22:00 |  | 2.8 | 39.2 | 2.18 | 1.04 | 0.89 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.54% | 94.44% | 52.29% | 59.17% | 0.965
| 23:00 |  | 2.8 | 37.8 | 3.58 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | [5 empty] | 90.53%
23/95/2019 | 24:00 |  | 2.8 | 23.6 |  |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67
| 25:00 |  | 2.8 | 55.2 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 26:00 |  | 2.8 | 19.7 | 2.2 | 0.16 | 0.11 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.31% | 88.83% | 92.73% | 95% | 0.135
| 27:00 |  | 2.8 | 12.8 |  |  |  | 111.11 | 8.59 | 5.67
| 28:00 |  | 2.8 | 13.3 |  |  |  | 111.11 | 8.59 | 5.67
| 29:00 |  | 2.8 | 8.24 | 11.1 |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67 | [5 empty] | -34.71%
| 30:00 |  | 2.8 | 7.22 | 8.66 |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67 | [5 empty] | -19.94%
| 31:00 | Leonel Herrera | 4.2 | 7.21 | 6.81 | 1.81 |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.97 | Retrolavado | Retrolavado |  | 87.45% | 5.548% | 73.42% |  | 0.905
| 32:00 |  | 4.2 | 6.59 | 6.3 |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | [5 empty] | 4.401%
| 33:00 |  | 4.2 | 5.91 | 5.76 | 4.44 | 4.69 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 22.76% | 2.538% | 22.92% | 18.58% | 4.565
| 34:00 |  | 4.2 | 4.93 | 4.79 | 3.76 | 4.24 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 18.86% | 2.84% | 21.5% | 11.48% | 4
| 35:00 |  | 4.2 | 5.32 | 5.13 | 3.84 | 4.02 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.97 |  |  |  | 26.13% | 3.571% | 25.15% | 21.64% | 3.93
| 36:00 |  | 4.2 | 4.65 | 4.42 | 3.58 | 3.54 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.97 |  | Retrolavado |  | 23.44% | 4.946% | 19% | 19.91% | 3.56
| 37:00 |  | 4.2 | 3.71 | 3.7 | 2.97 | 3.36 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 14.69% | 0.2695% | 19.73% | 9.189% | 3.165
| 38:00 |  | 4.2 | 4.31 | 3.91 | 2.99 | 3.59 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 23.67% | 9.281% | 23.53% | 8.184% | 3.29
| 39:00 |  | 3.5 | 3.59 | 3.52 | 2.75 | 3.11 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.86 | Retrolavado |  |  | 18.38% | 1.95% | 21.88% | 11.65% | 2.93
| 40:00 |  | 4.2 | 3.26 | 3.04 | 2.36 | 2.59 | 111.11 | 6.17 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 24.08% | 6.748% | 22.37% | 14.8% | 2.475
| 41:00 |  | 4.2 | 4.59 | 3.36 | 2.59 | 2.47 | 111.11 | 7.05 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 44.88% | 26.8% | 22.92% | 26.49% | 2.53
| 42:00 |  | 4.9 | 8.36 | 4.51 | 2.92 | 2.87 | 111.11 | 9.07 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 65.37% | 46.05% | 35.25% | 36.36% | 2.895
| 43:00 |  |  | 12 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 44:00 |  | 4.9 | 70.2 | 15.3 |  |  | 111.11 | 13.6 | 5.67 | [5 empty] | 78.21%
| 45:00 |  |  | 485 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 46:00 |  |  | 287 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 47:00 |  |  | 166 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 49:00 |  |  | 49.4 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 50:00 |  | 3.5 | 49.4 | 62.6 |  |  | 111.11 | 19.04 | 5.67 | [5 empty] | -26.72%
| 51:00 |  | 3.5 | 31.8 | 42.7 |  |  | 111.11 | 15.87 | 5.67 | [5 empty] | -34.28%
| 52:00 |  | 3.5 | 22.4 | 31.8 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | [5 empty] | -41.96%
| 53:00 |  | 3.5 | 18 | 21.2 |  |  | 111.11 | 11.64 | 5.67 | [5 empty] | -17.78%
| 54:00 |  | 3.5 | 20.4 | 21.8 |  |  | 111.11 | 11.64 | 5.67 | [5 empty] | -6.863%
| 55:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 14.5 |  |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67
| 56:00 |  | 3.5 | 11.4 | 14.3 |  |  | 111.11 | 8.46 | 5.67 | [5 empty] | -25.44%
| 57:00 |  | 3.5 | 10.2 |  |  |  | 111.11 | 9.25 | 5.67
| 58:00 |  | 3.5 | 8.33 | 5.33 | 1.79 | 1.82 | 111.11 | 10.53 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 78.33% | 36.01% | 66.42% | 65.85% | 1.805
| 59:00 |  | 4.9 | 8.08 | 5.57 | 1.11 | 1.01 | 111.11 | 11.33 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 86.88% | 31.06% | 80.07% | 81.87% | 1.06
| 60:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 6.94 | 5.48 | 0.84 | 0.87 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 87.68% | 21.04% | 84.67% | 84.12% | 0.855
| 61:00 |  | 4.9 | 6.97 | 4.5 | 0.52 | 0.42 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 93.26% | 35.44% | 88.44% | 90.67% | 0.47
| 62:00 |  | 4.9 | 6.31 | 4.28 | 0.41 | 0.46 | 111.11 | 9.82 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.11% | 32.17% | 90.42% | 89.25% | 0.435
| 63:00 |  | 4.9 | 7.89 | 5.08 | 0.91 | 0.64 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 90.18% | 35.61% | 82.09% | 87.4% | 0.775
| 64:00 |  | 3.5 | 6.89 | 3.31 | 0.8 | 0.86 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 87.95% | 51.96% | 75.83% | 74.02% | 0.83
| 65:00 |  | 3.5 | 12.05 | 4.15 | 0.26 | 0.31 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.63% | 65.56% | 93.73% | 92.53% | 0.285
| 17:05 |  | 3.5 | 14.7 |  |  |  | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.67
| 17:18 |  | 3.5 | 23.1 |  |  |  | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.67
| 17:24 |  | 3.5 | 41.6 |  |  |  | 111.11 | 23.28 | 5.67 | 0.67
| 17:34 |  | 3.5 | 97.9 |  |  |  | 111.11 | 23.28 | 5.67 | 0.67
| 17:40 |  | 3.5 | 117 | 3.64 | 0.3 | 0.28 | 111.11 | 24.33 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.75% | 96.89% | 91.76% | 92.31% | 0.29
| 18:00 |  |  | 585
| 19:00 |  |  | 218
| 20:00 |  |  | 275
| 21:00 |  |  | 91.8
| 22:00 |  | 3.5 | 55.7 | 4.23 | 0.42 | 0.5 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.17% | 92.41% | 90.07% | 88.18% | 0.46
| 23:00 |  | 3.5 | 35.8 |  |  |  | 111.11 | 16.93 | 5.67
2019-05-25 | 24:00 |  | 3.5 | 30 |  |  |  | 111.11 | 22.22
| 25:00 |  | 3.5 | 27.8 |  |  |  | 111.11 | 21.16
| 26:00 |  | 3.5 | 23.1 | 10.2 | 1.62 | 2.08 | 111.11 | 17.9 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado |  | 91.99% | 55.84% | 84.12% | 79.61% | 1.85
| 27:00 |  | 3.5 | 19.1 | 6.76 | 1.39 | 1.3 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 92.96% | 64.61% | 79.44% | 80.77% | 1.345
| 28:00 |  | 3.5 | 15.9 | 4.5 | 1.69 | 2.23 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 87.67% | 71.7% | 62.44% | 50.44% | 1.96
| 29:00 |  | 3.5 | 14.5 | 7.86 | 1.49 | 1.49 | 111.11 | 12.87 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado |  | 89.72% | 45.79% | 81.04% | 81.04% | 1.49
| 30:00 |  | 3.5 | 12 | 4.47 | 0.61 | 0.59 | 111.11 | 17.98 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95% | 62.75% | 86.35% | 86.8% | 0.6
| 31:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 10.9 | 3.47 | 0.33 | 0.24 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.39% | 68.17% | 90.49% | 93.08% | 0.285
| 32:00 |  | 3.5 | 9.86 | 2.64 | 0.19 | 0.28 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.62% | 73.23% | 92.8% | 89.39% | 0.235
| 33:00 |  | 3.5 | 10 | 3.22 | 0.26 | 0.5 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.2% | 67.8% | 91.93% | 84.47% | 0.38
| 34:00 |  | 3.5 | 9.18 | 3.5 | 0.31 | 0.27 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.84% | 61.87% | 91.14% | 92.29% | 0.29
| 35:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 10 | 2.84 | 0.24 | 0.21 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.75% | 71.6% | 91.55% | 92.61% | 0.225
| 36:00 |  | 2.8 | 9.5 | 3.04 | 0.21 | 0.15 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.11% | 68% | 93.09% | 95.07% | 0.18
| 37:00 |  | 2.8 | 8.2 | 3.84 | 0.37 | 0.36 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 95.55% | 53.17% | 90.36% | 90.62% | 0.365
| 38:00 |  | 2.8 | 7.6 | 3.19 | 0.21 | 0.18 | 111.11 | 12.96 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.43% | 58.03% | 93.42% | 94.36% | 0.195
| 39:00 |  | 2.8 | 10.58 | 3.31 | 0.26 | 0.37 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.02% | 68.71% | 92.15% | 88.82% | 0.315
| 40:00 |  | 2.8 | 15.89 | 2.83 | 0.98 | 0.75 | 111.11 | 12.96 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado | Retrolavado |  | 94.56% | 82.19% | 65.37% | 73.5% | 0.865
| 41:00 |  | 2.8 | 25.2 | 3.89 | 0.89 | 0.92 | 111.11 | 12.96 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.41% | 84.56% | 77.12% | 76.35% | 0.905
| 42:00 |  | 2.8 | 30.2 | 4.72 | 0.9 | 0.89 | 111.11 | 17.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.04% | 84.37% | 80.93% | 81.14% | 0.895
| 43:00 |  | 2.8 | 22.8 | 2.89 | 1.03 | 0.4 | 111.11 | 16.4 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.86% | 87.32% | 64.36% | 86.16% | 0.715
| 44:00 |  | 2.8 | 92.4 | 4.13 | 0.66 | 1.03 | 111.11 | 34.36 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado |  |  | 99.09% | 95.53% | 84.02% | 75.06% | 0.845
| 45:00 |  | 2.8 | 87.2 | 7.9 | 0.39 | 0.33 | 111.11 | 38.48 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.59% | 90.94% | 95.06% | 95.82% | 0.36
| 21:30 |  | 2.8 | 81.2 | 8.03 | 0.92 | 0.81 | 111.11 | 38.48 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 98.93% | 90.11% | 88.54% | 89.91% | 0.865
| 46:00 |  | 2.8 | 71.6 | 6.98 | 0.9 | 0.7 | 111.11 | 38.69 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 98.88% | 90.25% | 87.11% | 89.97% | 0.8
| 47:00 |  | 2.8 | 66.9 | 8.22 | 0.39 | 0.5 | 111.11 | 38.69 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 99.33% | 87.71% | 95.26% | 93.92% | 0.445
2019-05-26 | 48:00 |  | 2.8 | 70 | 7.92 | 0.98 | 1.04 | 111.11 | 38.69 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.56% | 88.69% | 87.63% | 86.87% | 1.01
| 49:00 |  | 2.8 | 900 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 50:00 |  | 2.8 | 700 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 51:00 |  | 2.8 | 31.8 |  |  |  | 111.11 | 24.66 | 5.67
| 52:00 |  | 2.8 | 21.5 |  |  |  | 111.11 | 15.08 | 5.67
| 53:00 |  | 2.8 | 17.6 |  |  |  | 111.11 | 17.98 | 5.67
| 54:00 |  | 2.8 | 16.6 | 8.21 |  |  | 111.11 | 17.9 | 5.67 | [5 empty] | 50.54%
| 55:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 14.2 | 4.16 |  |  | 111.11 | 24.94 | 5.67 |  | Retrolavado | Retrolavado |  |  | 70.7%
| 56:00 |  | 4.9 | 13.8 | 2.33 | 0.24 | 0.28 | 111.11 | 23.8 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.12% | 83.12% | 89.7% | 87.98% | 0.26
| 57:00 |  | 4.9 | 12.3 | 1.89 | 0.17 | 0.15 | 111.11 | 23.8 | 5.67 | 1.04 |  |  |  | 98.7% | 84.63% | 91.01% | 92.06% | 0.16
| 58:00 |  | 4.9 | 11.4 | 2.09 | 0.22 | 0.16 | 111.11 | 21.9 | 5.67 | 0.98 | Retrolavado | Retrolavado |  | 98.33% | 81.67% | 89.47% | 92.34% | 0.19
| 59:00 |  | 4.9 | 11.6 | 2.08 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 20.4 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.45% | 82.07% | 92.31% | 90.38% | 0.18
| 60:00 |  | 4.9 | 10.7 | 2.13 | 0.16 | 0.16 | 111.11 | 22.67 | 5.67 | 0.98 |  |  |  | 98.5% | 80.09% | 92.49% | 92.49% | 0.16
| 61:00 |  | 4.9 | 9.28 | 1.77 | 0.14 | 0.19 | 111.11 | 19.27 | 5.67 | 0.92 |  |  |  | 98.22% | 80.93% | 92.09% | 89.27% | 0.165
| 62:00 | Leonel Herrera | 4.9 | 7.47 | 1.91 | 0.15 | 0.16 | 111.11 | 20.4 | 5.67 | 0.86 | Retrolavado |  |  | 97.93% | 74.43% | 92.15% | 91.62% | 0.155
| 63:00 |  | 4.9 | 9.58 | 1.75 | 0.15 | 0.16 | 111.11 | 20.4 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.38% | 81.73% | 91.43% | 90.86% | 0.155
| 64:00 |  | 4.9 | 10 | 2.05 | 0.15 | 0.24 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 98.05% | 79.5% | 92.68% | 88.29% | 0.195
| 65:00 |  | 4.9 | 6.86 | 1.69 | 0.11 | 0.14 | 111.11 | 19.65 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.18% | 75.36% | 93.49% | 91.72% | 0.125
| 66:00 |  | 4.9 | 7.8 | 1.62 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 19.27 | 5.67 | 0.65 |  |  |  | 98.08% | 79.23% | 90.74% | 90.74% | 0.15
| 67:00 |  | 3.5 | 7.63 | 1.36 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 98.43% | 82.18% | 91.91% | 90.44% | 0.12
| 68:00 |  | 3.5 | 7.52 | 1.6 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 17.98 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.47% | 78.72% | 92.5% | 93.12% | 0.115
| 69:00 |  | 3.5 | 6.78 | 1.42 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.3% | 79.06% | 92.25% | 91.55% | 0.115
| 70:00 |  | 3.5 | 7.3 | 1.48 | 0.17 | 0.18 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 97.6% | 79.73% | 88.51% | 87.84% | 0.175
| 71:00 |  | 3.5 | 6.58 | 1.35 | 0.17 | 0.15 | 111.11 | 18.51 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.57% | 79.48% | 87.41% | 88.89% | 0.16
2019-05-27 | 1:00 |  | 3.5 | 5.78 | 1.04 | 0.23 | 0.22 | 111.11 | 14.51 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.11% | 82.01% | 77.88% | 78.85% | 0.225
| 2:00 |  | 3.5 | 7.24 | 1.35 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.41% | 81.35% | 91.11% | 91.85% | 0.115
| 3:00 |  | 3.5 | 6.73 | 1.4 | 0.18 | 0.11 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.85% | 79.2% | 87.14% | 92.14% | 0.145
| 4:00 |  | 3.5 | 5.87 | 1.27 | 0.17 | 0.17 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.1% | 78.36% | 86.61% | 86.61% | 0.17
| 5:00 |  | 3.5 | 5.94 | 1.13 | 0.27 | 0.23 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 95.79% | 80.98% | 76.11% | 79.65% | 0.25
| 6:00 |  | 3.5 | 5.26 | 1.4 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 17.46 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 97.34% | 73.38% | 90.71% | 89.29% | 0.14
| 7:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 5.65 | 1.41 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 19.04 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 97.35% | 75.04% | 89.36% | 89.36% | 0.15
| 8:00 |  | 3.5 | 5.33 | 1.43 | 0.2 | 0.14 | 111.11 | 19.04 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.81% | 73.17% | 86.01% | 90.21% | 0.17
| 9:00 |  | 3.5 | 5.14 | 1.18 | 0.15 | 0.17 | 111.11 | 17.46 | 5.67 | 0.75 | Retrolavado |  |  | 96.89% | 77.04% | 87.29% | 85.59% | 0.16
| 10:00 |  | 3.5 | 6.11 | 1.13 | 0.19 | 0.18 | 111.11 | 17.46 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.97% | 81.51% | 83.19% | 84.07% | 0.185
| 11:00 |  | 3.5 | 5.98 | 1.08 | 0.15 | 0.15 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.49% | 81.94% | 86.11% | 86.11% | 0.15
| 12:00 |  | 4.9 | 6.42 | 1.07 | 0.15 | 0.14 | 111.11 | 17.33 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 97.74% | 83.33% | 85.98% | 86.92% | 0.145
| 13:00 |  | 4.9 | 5.4 | 1.37 | 0.16 | 0.18 | 111.11 | 17.33 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado |  |  | 96.85% | 74.63% | 88.32% | 86.86% | 0.17
| 14:00 |  | 4.9 | 6.44 | 0.96 | 0.17 | 0.16 | 111.11 | 17.38 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.44% | 85.09% | 82.29% | 83.33% | 0.165
| 15:00 |  | 4.9 | 5.77 | 1.09 | 0.6 | 0.16 | 111.11 | 17.38 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 93.41% | 81.11% | 44.95% | 85.32% | 0.38
| 16:00 |  | 4.9 | 5.36 | 1.11 |  |  | 111.11 | 17.38 | 5.67 | [5 empty] | 79.29%
| 17:00 |  | 4.9 | 6.2 | 0.89 | 0.53 | 0.16 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.44% | 85.65% | 40.45% | 82.02% | 0.345
| 18:00 | Sergio Tórrez | 4.9 | 4.42 | 1.22 | 0.3 | 0.44 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 91.63% | 72.4% | 75.41% | 63.93% | 0.37
| 19:00 |  | 4.9 | 4.21 | 0.9 | 0.32 | 0.91 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 85.39% | 78.62% | 64.44% | -1.111% | 0.615
| 20:00 |  | 4.9 | 4.48 | 0.8 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.88% | 82.14% | 90% | 86.25% | 0.095
| 21:00 |  | 4.9 | 4.08 | 0.71 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 15.11 | 5.67 | 0.77 | Retrolavado | Retrolavado |  | 97.55% | 82.6% | 84.51% | 87.32% | 0.1
| 22:00 |  | 4.9 | 3.55 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 15.11 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.46% | 78.87% | 88% | 88% | 0.09
| 23:00 |  | 3.5 | 3.91 | 0.64 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.57% | 83.63% | 85.94% | 84.38% | 0.095
2019-05-28 | 1:00 |  | 3.5 | 3.31 | 0.68 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.04% | 79.46% | 91.18% | 89.71% | 0.065
| 2:00 |  | 3.5 | 3.37 | 0.62 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.77% | 81.6% | 87.1% | 88.71% | 0.075
| 3:00 |  | 3.5 | 3.3 | 0.99 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.58% | 70% | 90.91% | 92.93% | 0.08
| 4:00 |  | 3.5 | 3.8 | 0.69 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 15.34 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.16% | 81.84% | 91.3% | 88.41% | 0.07
| 5:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.68 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.06% | 81.11% | 89.71% | 89.71% | 0.07
| 6:00 |  | 3.5 | 3.33 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 97.6% | 81.68% | 86.89% | 86.89% | 0.08
| 7:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 3.84 | 0.8 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 98.05% | 79.17% | 92.5% | 88.75% | 0.075
| 8:00 |  | 3.5 | 4.86 | 0.66 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 98.46% | 86.42% | 87.88% | 89.39% | 0.075
| 9:00 |  | 3.5 | 3.24 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 97.53% | 78.7% | 88.41% | 88.41% | 0.08
| 10:00 |  | 3.5 | 3.99 | 0.82 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.37% | 79.45% | 91.46% | 92.68% | 0.065
| 11:00 |  | 3.5 | 3.24 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 97.99% | 81.17% | 90.16% | 88.52% | 0.065
| 12:00 |  | 3.5 | 5.55 | 0.72 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 98.83% | 87.03% | 90.28% | 91.67% | 0.065
| 13:00 |  | 3.5 | 3.34 | 0.75 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.46% | 77.54% | 89.33% | 88% | 0.085
| 14:00 |  | 3.5 | 4.16 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.26 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.32% | 81.49% | 90.91% | 90.91% | 0.07
| 15:00 |  | 3.5 | 5.23 | 0.79 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.69 |  |  |  | 98.76% | 84.89% | 92.41% | 91.14% | 0.065
| 16:00 |  | 4.2 | 4.23 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.35% | 84.63% | 89.23% | 89.23% | 0.07
| 17:00 |  | 4.2 | 3.55 | 0.61 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.72 | Retrolavado |  |  | 98.03% | 82.82% | 86.89% | 90.16% | 0.07
| 18:00 |  | 4.2 | 7.68 | 0.6 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 99.22% | 92.19% | 88.33% | 91.67% | 0.06
| 19:00 |  | 4.2 | 3.78 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.88% | 86.51% | 86.27% | 82.35% | 0.08
| 20:00 |  | 4.2 | 4.21 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 16.18 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.86% | 83.85% | 88.24% | 85.29% | 0.09
| 21:00 |  | 4.2 | 5.7 | 0.8 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.86% | 85.96% | 92.5% | 91.25% | 0.065
| 22:00 |  | 2.8 | 7.16 | 0.87 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.74% | 87.85% | 88.51% | 90.8% | 0.09
| 23:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 7.61 | 0.97 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.08% | 87.25% | 91.75% | 93.81% | 0.07
2019-05-29 | 24:00 |  | 3.5 | 7.25 | 0.94 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.76% | 87.03% | 88.3% | 92.55% | 0.09
| 25:00 |  | 3.5 | 6.31 | 0.96 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 99.05% | 84.79% | 93.75% | 93.75% | 0.06
| 26:00 |  | 3.5 | 6.77 | 0.71 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.67% | 89.51% | 85.92% | 88.73% | 0.09
| 27:00 |  | 3.5 | 6 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.67% | 84.67% | 91.3% | 91.3% | 0.08
| 28:00 |  | 3.5 | 5.72 | 1.59 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.34% | 72.2% | 93.71% | 94.34% | 0.095
| 29:00 |  | 3.5 | 6.83 | 2.3 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 15.07 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.05% | 66.33% | 97.39% | 96.96% | 0.065
| 30:00 |  | 3.5 | 5.19 | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 14.28 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.65% | 78.03% | 93.86% | 93.86% | 0.07
| 31:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 4.65 | 1.36 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 14.28 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.28% | 70.75% | 93.38% | 94.85% | 0.08
| 32:00 |  | 3.5 | 4.34 | 0.77 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 97.7% | 82.26% | 85.71% | 88.31% | 0.1
| 33:00 |  | 3.5 | 4.07 | 0.83 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.91% | 79.61% | 87.95% | 91.57% | 0.085
| 34:00 |  | 3.5 | 3.91 | 0.75 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.83% | 80.82% | 90.67% | 86.67% | 0.085
| 35:00 |  | 3.5 | 3.52 | 0.78 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.45% | 77.84% | 87.18% | 80.77% | 0.125
| 36:00 |  | 3.5 | 3.6 | 0.75 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.94% | 79.17% | 88% | 82.67% | 0.11
| 37:00 |  | 3.5 | 3.58 | 0.64 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.75 |  | Retrolavado |  | 98.32% | 82.12% | 89.06% | 92.19% | 0.06
| 38:00 |  | 3.5 | 4.5 | 0.63 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.56% | 86% | 90.48% | 88.89% | 0.065
| 39:00 |  | 3.5 | 4.15 | 0.72 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.07% | 82.65% | 86.11% | 91.67% | 0.08
| 40:00 |  | 3.5 | 3.87 | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.06% | 83.46% | 90.63% | 85.94% | 0.075
| 41:00 |  | 3.5 | 4.61 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 98.7% | 85.25% | 91.18% | 91.18% | 0.06
| 42:00 |  | 3.5 | 2.62 | 0.78 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.56% | 70.23% | 88.46% | 88.46% | 0.09
| 43:00 |  | 3.5 | 3.54 | 0.71 | 0.16 | 0.2 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.92% | 79.94% | 77.46% | 71.83% | 0.18
| 44:00 |  | 3.5 | 3.27 | 0.62 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.4% | 81.04% | 87.1% | 85.48% | 0.085
| 45:00 |  | 3.5 | 3.36 | 0.61 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 12.69 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.77% | 81.85% | 88.52% | 86.89% | 0.075
| 46:00 |  | 3.5 | 2.96 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 111.11 | 22.69 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.95% | 79.39% | 80.33% | 80.33% | 0.12
| 47:00 |  | 3.5 | 3.08 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 22.69 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.73% | 83.12% | 86.54% | 86.54% | 0.07
2019-05-30 | 1:00 |  | 3.5 | 2.97 | 0.5 | 0.12 | 0.17 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.12% | 83.16% | 76% | 66% | 0.145
| 2:00 |  | 3.5 | 3.23 | 0.51 | 0.1 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 96.75% | 84.21% | 80.39% | 78.43% | 0.105
| 3:00 |  | 3.5 | 3.27 | 0.59 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado | Retrolavado |  | 96.94% | 81.96% | 81.36% | 84.75% | 0.1
| 4:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 2.85 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.02% | 73.68% | 88% | 89.33% | 0.085
| 5:00 |  | 3.5 | 2.84 | 0.55 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.3% | 80.63% | 87.27% | 74.55% | 0.105
| 6:00 |  | 3.5 | 2.78 | 0.64 | 0.06 | 0.12 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.76% | 76.98% | 90.63% | 81.25% | 0.09
| 7:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 2.94 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.45% | 73.81% | 89.61% | 90.91% | 0.075
| 8:00 |  | 3.5 | 2.77 | 0.46 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 96.75% | 83.39% | 84.78% | 76.09% | 0.09
| 9:00 |  | 3.5 | 2.98 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.65% | 84.23% | 85.11% | 85.11% | 0.07
| 10:00 |  | 3.5 | 3.88 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.81% | 86.6% | 82.69% | 84.62% | 0.085
| 11:00 |  | 3.5 | 2.98 | 0.61 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.64% | 79.53% | 83.61% | 83.61% | 0.1
| 12:00 |  | 3.5 | 3.22 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.36% | 82.61% | 83.93% | 85.71% | 0.085
| 13:00 |  | 3.5 | 3.09 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.41% | 80.26% | 86.89% | 86.89% | 0.08
| 14:00 |  | 3.5 | 3.23 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.52% | 86.07% | 80% | 84.44% | 0.08
| 15:00 |  | 3.5 | 2.62 | 0.44 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.76% | 83.21% | 81.82% | 79.55% | 0.085
| 16:00 |  | 3.5 | 2.77 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.11% | 83.75% | 82.22% | 82.22% | 0.08
| 17:00 |  | 3.5 | 2.64 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 96.97% | 80.3% | 84.62% | 84.62% | 0.08
| 18:00 |  | 3.5 | 2.28 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.93% | 78.95% | 85.42% | 85.42% | 0.07
| 19:00 |  | 3.5 | 3.26 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.7% | 87.42% | 82.93% | 80.49% | 0.075
| 20:00 |  | 3.5 | 2.88 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.57% | 86.46% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 21:00 |  | 3.5 | 2.66 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.37% | 80.45% | 86.54% | 86.54% | 0.07
| 22:00 |  | 3.5 | 2.46 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.15% | 82.52% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 23:00 |  | 3.5 | 2.32 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.2% | 81.9% | 85.71% | 83.33% | 0.065
2019-05-31 | 1:00 |  | 3.5 | 3.15 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.94% | 86.98% | 85.37% | 82.93% | 0.065
| 2:00 |  | 3.5 | 2.36 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 83.9% | 84.21% | 81.58% | 0.065
| 3:00 |  | 3.5 | 3.16 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 97.78% | 86.71% | 85.71% | 80.95% | 0.07
| 4:00 |  | 3.5 | 2.59 | 0.43 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.1% | 83.4% | 86.05% | 79.07% | 0.075
| 5:00 |  | 3.5 | 2.59 | 0.55 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.3% | 78.76% | 89.09% | 85.45% | 0.07
| 6:00 |  | 3.5 | 2.32 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.2% | 93.97% | 57.14% | 50% | 0.065
| 7:00 | Giovani José Pérez | 3.5 | 2.45 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.53% | 80.41% | 75% | 89.58% | 0.085
| 8:00 |  | 3.5 | 3.82 | 0.7 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.56% | 81.68% | 92.86% | 91.43% | 0.055
| 9:00 |  | 3.5 | 3.33 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.5% | 77.48% | 93.33% | 93.33% | 0.05
| 10:00 |  | 3.5 | 4.52 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.11 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 98.56% | 84.51% | 91.43% | 90% | 0.065
| 11:00 |  | 3.5 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 12:00 |  | 3.5 |  |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 13:00 |  | 3.5 | 3.83 | 0.58 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 98.69% | 84.86% | 91.38% | 91.38% | 0.05
| 14:00 |  | 4.2 | 9.89 | 0.98 | 0.1 | 0.12 | 111.11 | 18.25 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 98.89% | 90.09% | 89.8% | 87.76% | 0.11
| 15:00 |  | 3.5 | 4.19 | 1.29 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 97.97% | 69.21% | 93.02% | 93.8% | 0.085
| 16:00 |  | 4.2 | 4.8 | 0.94 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 14.86 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.44% | 80.42% | 91.49% | 92.55% | 0.075
| 17:00 |  | 4.2 | 3.92 | 0.91 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 14.86 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 98.09% | 76.79% | 91.21% | 92.31% | 0.075
| 18:00 |  | 4.2 | 3.48 | 0.62 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 14.86 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 97.41% | 82.18% | 83.87% | 87.1% | 0.09
| 19:00 |  | 3.5 | 3.14 | 0.75 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.45% | 76.11% | 88% | 90.67% | 0.08
| 20:00 |  | 3.5 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.17% | 83.33% | 90% | 88% | 0.055
| 21:00 |  | 3.5 | 2.64 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 96.97% | 85.61% | 76.32% | 81.58% | 0.08
| 22:00 |  | 3.5 | 2.93 | 0.55 | 0.14 | 0.05 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.76% | 81.23% | 74.55% | 90.91% | 0.095
| 23:00 |  | 3.5 | 3.13 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.6% | 82.43% | 85.45% | 87.27% | 0.075
2019-06-01 | 24:00 |  | 3.5 | 2.92 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.77% | 81.85% | 86.79% | 88.68% | 0.065
| 25:00 |  | 3.5 | 2.8 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.14% | 84.29% | 84.09% | 79.55% | 0.08
| 26:00 |  | 3.5 | 2.72 | 0.4 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 12.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.79% | 85.29% | 87.5% | 82.5% | 0.06
| 27:00 |  | 3.5 | 3 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 16.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.17% | 84.33% | 89.36% | 87.23% | 0.055
| 28:00 |  | 3.5 | 3.11 | 0.74 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.91% | 76.21% | 90.54% | 91.89% | 0.065
| 29:00 |  | 3.5 | 2.36 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 7.4 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.03% | 76.27% | 87.5% | 87.5% | 0.07
| 30:00 |  | 3.5 | 2.44 | 0.55 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.75 |  |  |  | 96.31% | 77.46% | 81.82% | 85.45% | 0.09
| 31:00 | Leonel Herrera | 3.5 | 3.34 | 0.47 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 96.41% | 85.93% | 80.85% | 68.09% | 0.12
| 32:00 |  | 2.8 | 2.51 | 0.76 | 0.12 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.94 |  |  |  | 95.82% | 69.72% | 84.21% | 88.16% | 0.105
| 33:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.58 | 0.05 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.87 | Retrolavado |  |  | 96.93% | 74.56% | 91.38% | 84.48% | 0.07
| 34:00 |  | 2.8 | 3.09 | 0.72 | 0.09 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 96.12% | 76.7% | 87.5% | 79.17% | 0.12
| 11:00 | Leonel Herrera |  | 331 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 12:00 |  | 3.5 | 4.82 | 2.1 | 0.16 | 0.26 | 111.11 | 13.75 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 95.64% | 56.43% | 92.38% | 87.62% | 0.21
| 13:00 |  | 3.5 | 7.98 | 1.55 | 0.21 | 0.41 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.86 |  |  |  | 96.12% | 80.58% | 86.45% | 73.55% | 0.31
| 14:00 |  | 3.5 | 3.22 | 2.01 | 0.15 | 0.51 | 111.11 | 11.64 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 89.75% | 37.58% | 92.54% | 74.63% | 0.33
| 15:00 |  | 3.5 | 4.58 | 1.56 | 0.22 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.29% | 65.94% | 85.9% | 92.31% | 0.17
| 16:00 |  | 3.5 | 2.66 | 0.96 | 0.25 | 0.17 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.11% | 63.91% | 73.96% | 82.29% | 0.21
| 17:00 |  | 3.5 | 2.52 | 1.12 | 0.33 | 0.98 | 111.11 | 8.99 | 5.67 | 0.7 |  | Retrolavado |  | 74.01% | 55.56% | 70.54% | 12.5% | 0.655
| 18:00 |  | 3.5 | 3.8 | 0.79 | 0.31 | 0.49 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 89.47% | 79.21% | 60.76% | 37.97% | 0.4
| 19:00 |  | 3.5 | 3.16 | 0.78 | 0.13 | 0.13 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 95.89% | 75.32% | 83.33% | 83.33% | 0.13
| 20:00 |  | 3.5 | 1.91 | 0.69 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 94.76% | 63.87% | 85.51% | 85.51% | 0.1
| 21:00 |  | 3.5 | 1.87 | 0.5 | 0.13 | 0.15 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.51% | 73.26% | 74% | 70% | 0.14
| 22:00 |  | 3.5 | 1.66 | 0.53 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.58% | 68.07% | 81.13% | 84.91% | 0.09
| 23:00 |  | 3.5 | 1.67 | 0.56 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 94.31% | 66.47% | 82.14% | 83.93% | 0.095
2019-06-02 | 1:00 |  | 3.5 | 3.01 | 1.04 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.18% | 65.45% | 89.42% | 94.23% | 0.085
| 2:00 |  | 3.5 | 1.73 | 0.58 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.09% | 66.47% | 86.21% | 84.48% | 0.085
| 3:00 |  | 3.5 | 1.51 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.03% | 71.52% | 79.07% | 86.05% | 0.075
| 4:00 |  | 2.8 | 2.24 | 0.46 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.65% | 79.46% | 80.43% | 86.96% | 0.075
| 5:00 |  | 2.8 | 3.4 | 0.53 | 0.25 | 0.11 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.71% | 84.41% | 52.83% | 79.25% | 0.18
| 6:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.47 | 0.14 | 0.09 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.61% | 73.89% | 70.21% | 80.85% | 0.115
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 9.45 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 8.46 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.37% | 94.39% | 88.68% | 88.68% | 0.06
| 8:00 |  | 3.5 | 1.41 | 0.4 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 93.97% | 71.63% | 77.5% | 80% | 0.085
| 9:00 |  | 3.5 | 1.58 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.94% | 77.22% | 75% | 80.56% | 0.08
| 10:00 |  | 3.5 | 2.44 | 0.44 | 0.08 | 0.14 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 95.49% | 81.97% | 81.82% | 68.18% | 0.11
| 11:00 |  | 3.5 | 1.64 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 94.82% | 75.61% | 80% | 77.5% | 0.085
| 12:00 |  | 3.5 | 1.35 | 0.46 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.78 |  |  |  | 93.7% | 65.93% | 82.61% | 80.43% | 0.085
| 13:00 |  | 3.5 | 1.71 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.32% | 78.36% | 75.68% | 81.08% | 0.08
| 14:00 |  | 3.5 | 1.44 | 0.36 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 9.52 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.1% | 75% | 75% | 77.78% | 0.085
| 15:00 |  | 3.5 | 1.94 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.39% | 81.96% | 82.86% | 77.14% | 0.07
| 16:00 | Sergio Tórrez | 3.5 | 1.52 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.07% | 70.39% | 84.44% | 82.22% | 0.075
| 17:00 |  | 3.5 | 2.01 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.27% | 80.6% | 82.05% | 79.49% | 0.075
| 18:00 |  | 3.5 | 1.56 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 75.64% | 84.21% | 81.58% | 0.065
| 19:00 |  | 3.5 | 1.66 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.39% | 77.11% | 86.84% | 81.58% | 0.06
| 20:00 |  | 3.5 | 1.57 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 95.86% | 80.89% | 80% | 76.67% | 0.065
| 21:00 |  | 3.5 | 1.72 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.51% | 79.07% | 83.33% | 83.33% | 0.06
| 22:00 |  | 3.5 | 1.76 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.02% | 78.98% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 23:00 |  | 3.5 | 1.64 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 74.39% | 85.71% | 83.33% | 0.065
2019-06-03 | 25:00 |  | 3.5 | 1.41 | 0.48 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.64 |  |  |  | 93.62% | 65.96% | 81.25% | 81.25% | 0.09
| 26:00 |  | 3.5 | 1.42 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.07% | 71.13% | 85.37% | 80.49% | 0.07
| 27:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.65% | 81.37% | 76.67% | 76.67% | 0.07
| 28:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 82.32% | 79.31% | 75.86% | 0.065
| 29:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.81% | 77.04% | 77.42% | 77.42% | 0.07
| 30:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.54% | 78.34% | 82.35% | 76.47% | 0.07
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.66 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.29% | 73.49% | 88.64% | 90.91% | 0.045
| 32:00 |  | 2.8 | 2 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 74.5% | 88.24% | 90.2% | 0.055
| 33:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.56% | 81.33% | 88.1% | 85.71% | 0.055
| 34:00 |  | 2.8 | 2.04 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 96.57% | 79.9% | 82.93% | 82.93% | 0.07
| 35:00 |  | 2.8 | 2.98 | 0.57 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.82% | 80.87% | 91.23% | 85.96% | 0.065
| 36:00 |  | 2.8 | 3.83 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.73 |  |  |  | 98.83% | 87.73% | 91.49% | 89.36% | 0.045
| 37:00 |  | 2.8 | 3 | 0.37 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.83% | 87.67% | 78.38% | 86.49% | 0.065
| 38:00 |  | 2.8 | 2.29 | 0.38 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.6% | 83.41% | 81.58% | 89.47% | 0.055
| 39:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.39 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.37% | 82.89% | 87.18% | 82.05% | 0.06
| 40:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.17% | 80.86% | 80% | 80% | 0.08
| 41:00 |  | 2.8 | 2.28 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.59% | 86.84% | 83.33% | 80% | 0.055
| 42:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.33% | 81.36% | 78.79% | 81.82% | 0.065
| 43:00 |  | 2.8 | 1.91 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.6% | 83.77% | 77.42% | 80.65% | 0.065
| 44:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.63% | 80.34% | 82.86% | 82.86% | 0.06
| 45:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.81 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.13% | 80.66% | 80% | 80% | 0.07
| 46:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.36 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 97.47% | 79.78% | 86.11% | 88.89% | 0.045
| 47:00 |  | 2.8 | 1.75 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 96.86% | 81.14% | 84.85% | 81.82% | 0.055
2019-06-04 | 48:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.62% | 81.25% | 73.33% | 80% | 0.07
| 49:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.05% | 78.95% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 50:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.54% | 78.34% | 82.35% | 76.47% | 0.07
| 51:00 |  | 2.8 | 1.62 | 0.3 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 97.22% | 81.48% | 86.67% | 83.33% | 0.045
| 52:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.46% | 64.65% | 90% | 90% | 0.07
| 53:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.34 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.15% | 79.88% | 76.47% | 85.29% | 0.065
| 54:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.44 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.72% | 72.67% | 84.09% | 77.27% | 0.085
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.31 | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.51% | 72.52% | 83.33% | 69.44% | 0.085
| 56:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.46 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.38% | 66.18% | 76.09% | 84.78% | 0.09
| 57:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.75% | 69.93% | 86.96% | 84.78% | 0.065
| 58:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.66 | 0.05 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.9% | 57.96% | 92.42% | 83.33% | 0.08
| 59:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.34 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.92% | 77.03% | 70.59% | 76.47% | 0.09
| 60:00 |  | 2.8 | 1.35 | 0.53 | 0.14 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.22% | 60.74% | 73.58% | 86.79% | 0.105
| 61:00 |  | 2.8 | 2.1 | 0.49 | 0.12 | 0.3 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90% | 76.67% | 75.51% | 38.78% | 0.21
| 62:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.7 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.7% | 69.16% | 90% | 88.57% | 0.075
| 63:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.57% | 66.43% | 80.85% | 80.85% | 0.09
| 64:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.46 | 0.11 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.76% | 69.74% | 76.09% | 76.09% | 0.11
| 65:00 |  | 2.8 | 2.41 | 0.73 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.23% | 69.71% | 83.56% | 84.93% | 0.115
| 66:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.52 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.65% | 75.12% | 84.62% | 88.46% | 0.07
| 67:00 |  | 3.5 | 9.41 | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 16.93 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.72% | 96.07% | 70.27% | 64.86% | 0.12
| 68:00 |  | 3.5 | 8.08 | 0.58 | 0.32 | 0.22 | 111.11 | 14.81 | 5.67 | 0.7 | Retrolavado |  |  | 96.66% | 92.82% | 44.83% | 62.07% | 0.27
| 69:00 |  | 3.5 | 4.55 | 0.93 | 0.12 | 0.26 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.82% | 79.56% | 87.1% | 72.04% | 0.19
| 70:00 |  | 2.8 | 4.4 | 0.92 | 0.13 | 0.25 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.68% | 79.09% | 85.87% | 72.83% | 0.19
| 71:00 |  | 2.8 | 4.21 | 0.67 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.1% | 84.09% | 88.06% | 88.06% | 0.08
2019-06-05 | 1:00 |  | 2.8 | 2.67 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74
| 2:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.22 | 0.72 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.82% | 67.57% | 83.33% | 84.72% | 0.115
| 3:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.48 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.85% | 75.26% | 75% | 83.33% | 0.1
| 4:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.37 | 0.13 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.59% | 83.7% | 64.86% | 81.08% | 0.1
| 5:00 |  | 2.8 | 1.55 | 1.11 | 0.14 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.94% | 28.39% | 87.39% | 90.09% | 0.125
| 6:00 |  | 2.8 | 1.88 | 1.75 | 0.98 | 0.77 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 53.46% | 6.915% | 44% | 56% | 0.875
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.51 | 0.44 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 93.71% | 70.86% | 77.27% | 79.55% | 0.095
| 8:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.76% | 72.03% | 82.5% | 80% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 1.68 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.54% | 76.79% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 10:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.53% | 77.65% | 80% | 80% | 0.08
| 11:00 |  | 2.8 | 1.52 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.39% | 74.34% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 12:00 |  | 2.8 | 2.23 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.64% | 82.96% | 81.58% | 78.95% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.57% | 74.64% | 80% | 77.14% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.91% | 77.99% | 80% | 82.86% | 0.065
| 15:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.1% | 75% | 77.78% | 75% | 0.085
| 16:00 |  | 2.8 | 1.54 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.45% | 72.73% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 17:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.32% | 71.97% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 18:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.13% | 79.58% | 82.76% | 79.31% | 0.055
| 19:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 95% | 75% | 80% | 80% | 0.07
| 20:00 |  | 2.8 | 1.83 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.63% | 82.51% | 75% | 75% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.3 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.77% | 82.56% | 73.33% | 66.67% | 0.09
| 22:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.4% | 75.37% | 78.79% | 75.76% | 0.075
| 23:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.97% | 75.18% | 77.14% | 74.29% | 0.085
2019-06-06 | 1:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.28% | 73.95% | 74.19% | 74.19% | 0.08
| 2:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.36% | 76.16% | 86.11% | 83.33% | 0.055
| 3:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.31% | 75% | 81.25% | 81.25% | 0.06
| 4:00 |  | 2.8 | 1.19 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.8% | 68.07% | 86.84% | 86.84% | 0.05
| 5:00 |  | 2.8 | 1.14 | 0.42 | 0.06 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 90.79% | 63.16% | 85.71% | 64.29% | 0.105
| 6:00 |  | 2.8 | 1.21 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.8% | 65.29% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.45 | 0.59 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.83% | 59.31% | 86.44% | 88.14% | 0.075
| 8:00 |  | 2.8 | 1.39 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.04% | 76.98% | 81.25% | 84.38% | 0.055
| 9:00 |  | 2.8 | 2.01 | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.77% | 79.6% | 82.93% | 85.37% | 0.065
| 10:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.49 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.71% | 67.55% | 77.55% | 83.67% | 0.095
| 11:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.06% | 69.7% | 86% | 88% | 0.065
| 12:00 |  | 2.8 | 1.53 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.41% | 70.59% | 88.89% | 86.67% | 0.055
| 13:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 97.13% | 73.68% | 89.09% | 89.09% | 0.06
| 14:00 |  | 2.8 | 2.6 | 0.56 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.18 |  |  |  | 96.54% | 78.46% | 85.71% | 82.14% | 0.09
| 15:00 |  | 2.8 | 3.05 | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.54% | 80.98% | 86.21% | 87.93% | 0.075
| 16:00 |  | 2.8 | 2.26 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.57% | 75.66% | 90.91% | 89.09% | 0.055
| 17:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.63% | 83.16% | 87.5% | 84.38% | 0.045
| 18:00 |  | 2.8 | 1.78 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.35% | 78.65% | 81.58% | 84.21% | 0.065
| 19:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.81% | 79.35% | 84.38% | 75% | 0.065
| 20:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.94% | 73.12% | 83.72% | 86.05% | 0.065
| 21:00 |  | 2.8 | 1.55 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.13% | 73.55% | 82.93% | 87.8% | 0.06
| 22:00 |  | 2.8 | 1.4 | 0.45 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.07% | 67.86% | 86.67% | 88.89% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.39 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.35% | 69.77% | 87.18% | 82.05% | 0.06
2019-06-07 | 24:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.83% | 75.76% | 84.38% | 81.25% | 0.055
| 25:00 |  | 2.8 | 1.42 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.37% | 78.17% | 70.97% | 77.42% | 0.08
| 26:00 |  | 2.8 | 1.6 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.94% | 78.75% | 79.41% | 82.35% | 0.065
| 27:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.66% | 72.52% | 80.56% | 80.56% | 0.07
| 28:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.7 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.96% | 48.53% | 91.43% | 92.86% | 0.055
| 29:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.7% | 65.62% | 86.36% | 88.64% | 0.055
| 30:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.04% | 73.05% | 81.58% | 81.58% | 0.07
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.11 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.05% | 65.77% | 86.84% | 84.21% | 0.055
| 32:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.9 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.27% | 46.75% | 90% | 92.22% | 0.08
| 33:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 94.92% | 67.19% | 85.71% | 83.33% | 0.065
| 34:00 |  | 2.8 | 1.34 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.78% | 62.69% | 86% | 86% | 0.07
| 35:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.32 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.08% | 65.15% | 86.96% | 84.78% | 0.065
| 36:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.52 | 0.13 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.54% | 61.76% | 75% | 80.77% | 0.115
| 37:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.62 | 0.08 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.54% | 54.41% | 87.1% | 75.81% | 0.115
| 38:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.61 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.01% | 55.8% | 90.16% | 91.8% | 0.055
| 39:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.75 | 0.17 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.6% | 64.79% | 77.33% | 92% | 0.115
| 40:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.46% | 69.23% | 82.5% | 75% | 0.085
| 41:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.15% | 61.54% | 90% | 90% | 0.05
| 42:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 95.77% | 65.38% | 88.89% | 86.67% | 0.055
| 43:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.52 | 0.13 | 0.05 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 92.91% | 59.06% | 75% | 90.38% | 0.09
| 44:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.58 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.7% | 54.33% | 82.76% | 89.66% | 0.08
| 45:00 |  | 2.1 | 1.24 | 0.62 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 91.53% | 50% | 85.48% | 80.65% | 0.105
| 46:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 95.31% | 42.19% | 91.89% | 91.89% | 0.06
| 47:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.47 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.91% | 62.99% | 78.72% | 82.98% | 0.09
2019-06-08 | 1:00 |  | 2.1 | 1.31 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67
| 2:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.2% | 62.32% | 82.69% | 86.54% | 0.08
| 3:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.8 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.31% | 43.66% | 88.75% | 87.5% | 0.095
| 4:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.64 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.91% | 49.61% | 84.38% | 87.5% | 0.09
| 5:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.52% | 53.7% | 84% | 88% | 0.07
| 6:00 |  | 2.1 | 1.23 | 0.77 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.5% | 37.4% | 89.61% | 89.61% | 0.08
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.1 | 1.76 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 96.02% | 75.57% | 83.72% | 83.72% | 0.07
| 8:00 |  | 2.1 | 1.21 | 0.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.63% | 58.68% | 88% | 86% | 0.065
| 9:00 |  | 2.1 | 1.19 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.54% | 57.98% | 86% | 88% | 0.065
| 10:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.42 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 94.88% | 66.93% | 83.33% | 85.71% | 0.065
| 11:00 |  | 2.8 | 1.15 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.91% | 61.74% | 84.09% | 84.09% | 0.07
| 12:00 |  | 2.8 | 1.24 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.35% | 55.65% | 87.27% | 87.27% | 0.07
| 13:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.8% | 72.87% | 80% | 74.29% | 0.08
| 14:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.1% | 74.13% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 15:00 |  | 2.8 | 1.28 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.14% | 71.09% | 78.38% | 81.08% | 0.075
| 16:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.07 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.06% | 71.03% | 74.19% | 70.97% | 0.085
| 17:00 |  | 2.8 | 2.31 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 9.92 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 97.19% | 84.42% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 18:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 94.87% | 75.21% | 79.31% | 79.31% | 0.06
| 19:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 94.44% | 73.5% | 80.65% | 77.42% | 0.065
| 20:00 |  | 2.1 | 1.25 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.82 |  |  |  | 94.4% | 56.8% | 87.04% | 87.04% | 0.07
| 21:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 93.59% | 65.81% | 82.5% | 80% | 0.075
| 22:00 |  | 2.1 | 1.18 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 92.37% | 65.25% | 73.17% | 82.93% | 0.09
| 23:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.63 |  |  |  | 94.44% | 61.54% | 84.44% | 86.67% | 0.065
2019-06-09 | 1:00 |  | 2.1 | 1.11 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.69% | 71.17% | 78.12% | 78.12% | 0.07
| 2:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.52% | 54.63% | 85.71% | 85.71% | 0.07
| 3:00 |  | 2.1 | 1.17 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.59% | 62.39% | 81.82% | 84.09% | 0.075
| 4:00 |  | 2.1 | 1.15 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.91% | 63.48% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 5:00 |  | 2.1 | 1.64 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 95.12% | 75% | 80.49% | 80.49% | 0.08
| 6:00 |  | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.09% | 54.55% | 88% | 86% | 0.065
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.1 | 1.44 | 0.51 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.58 |  |  |  | 95.49% | 64.58% | 88.24% | 86.27% | 0.065
| 8:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 96.43% | 69.48% | 87.23% | 89.36% | 0.055
| 9:00 |  | 2.1 | 1.6 | 0.48 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.56% | 70% | 89.58% | 87.5% | 0.055
| 10:00 |  | 2.1 | 1.51 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.03% | 66.89% | 84% | 86% | 0.075
| 11:00 |  | 2.1 | 1.66 | 0.52 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.69% | 68.67% | 90.38% | 88.46% | 0.055
| 12:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.43% | 73.14% | 80.85% | 85.11% | 0.08
| 13:00 |  | 2.1 | 1.71 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.32% | 72.51% | 82.98% | 82.98% | 0.08
| 14:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.13% | 72.08% | 83.72% | 81.4% | 0.075
| 15:00 |  | 2.1 | 1.55 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.48% | 70.32% | 84.78% | 84.78% | 0.07
| 16:00 |  | 2.1 | 1.48 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.27% | 66.22% | 88% | 84% | 0.07
| 17:00 |  | 2.1 | 1.45 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.21% | 67.59% | 89.36% | 87.23% | 0.055
| 18:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.65% | 68.12% | 86.36% | 86.36% | 0.06
| 19:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.77% | 73.24% | 86.84% | 81.58% | 0.06
| 20:00 |  | 2.1 | 1.49 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.64% | 73.83% | 89.74% | 84.62% | 0.05
| 21:00 | Giovani José Pérez | 2.1 | 1.36 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.59% | 73.53% | 86.11% | 80.56% | 0.06
| 22:00 |  | 2.1 | 1.4 | 0.34 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95% | 75.71% | 76.47% | 82.35% | 0.07
| 23:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.32 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.48% | 77.46% | 81.25% | 87.5% | 0.05
2019-06-10 | 24:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.83% | 75.76% | 84.38% | 81.25% | 0.055
| 25:00 |  | 2.1 | 1.29 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.51% | 75.19% | 87.5% | 84.38% | 0.045
| 26:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95% | 78.46% | 75% | 78.57% | 0.065
| 27:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.83% | 77.27% | 80% | 83.33% | 0.055
| 28:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.54 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 93.75% | 57.81% | 83.33% | 87.04% | 0.08
| 29:00 |  | 2.1 | 1.39 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 9.7 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.68% | 71.94% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 30:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96% | 81.14% | 72.73% | 84.85% | 0.07
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.1 | 1.25 | 0.5 | 0.08 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.4% | 60% | 84% | 78% | 0.095
| 32:00 |  | 2.1 | 1.29 | 0.64 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.25% | 50.39% | 84.38% | 84.38% | 0.1
| 33:00 |  | 2.1 | 1.13 | 0.48 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.04% | 57.52% | 77.08% | 85.42% | 0.09
| 34:00 |  | 2.1 | 1.27 | 0.48 | 0.1 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 90.16% | 62.2% | 79.17% | 68.75% | 0.125
| 35:00 |  | 2.1 | 1.34 | 0.53 | 0.11 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  | Retrolavado |  | 92.16% | 60.45% | 79.25% | 81.13% | 0.105
| 36:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.46 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.36% | 64.06% | 84.78% | 78.26% | 0.085
| 37:00 |  | 2.1 | 1.85 | 0.58 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 96.22% | 68.65% | 89.66% | 86.21% | 0.07
| 38:00 |  | 2.1 | 1.41 | 0.59 | 0.11 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.91% | 58.16% | 81.36% | 84.75% | 0.1
| 39:00 |  | 2.1 | 1.36 | 0.73 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 89.71% | 46.32% | 78.08% | 83.56% | 0.14
| 40:00 |  | 2.1 | 1.5 | 0.58 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.33% | 61.33% | 82.76% | 87.93% | 0.085
| 41:00 |  | 2.1 | 1.11 | 0.7 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 91.44% | 36.94% | 87.14% | 85.71% | 0.095
| 42:00 |  | 2.1 | 1.8 | 0.71 | 0.15 | 0.26 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 88.61% | 60.56% | 78.87% | 63.38% | 0.205
| 43:00 |  | 2.1 | 1.82 | 0.56 | 0.09 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.68% | 69.23% | 83.93% | 75% | 0.115
| 44:00 |  | 2.1 | 1.44 | 0.78 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.06% | 45.83% | 87.18% | 87.18% | 0.1
| 45:00 |  | 2.1 | 1.64 | 0.65 | 0.06 | 0.14 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.9% | 60.37% | 90.77% | 78.46% | 0.1
| 46:00 |  | 2.1 | 2.23 | 0.65 | 0.22 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.5% | 70.85% | 66.15% | 89.23% | 0.145
| 47:00 |  | 2.1 | 1.37 | 0.67 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 91.61% | 51.09% | 83.58% | 82.09% | 0.115
2019-06-11 | 1:00 |  | 2.1 | 1.63 |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67
| 2:00 |  | 2.1 | 1.5 | 0.54 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.33% | 64% | 77.78% | 79.63% | 0.115
| 3:00 |  | 2.1 | 1.56 | 0.52 | 0.16 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 91.03% | 66.67% | 69.23% | 76.92% | 0.14
| 4:00 |  | 2.1 | 1.69 | 0.58 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.63 |  |  |  | 95.27% | 65.68% | 84.48% | 87.93% | 0.08
| 5:00 |  | 2.1 | 1.37 | 0.53 | 0.13 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.63 |  |  |  | 91.24% | 61.31% | 75.47% | 79.25% | 0.12
| 6:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.53 | 0.07 | 0.11 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.16% | 65.58% | 86.79% | 79.25% | 0.09
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.1 | 1.19 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.7% | 54.62% | 87.04% | 85.19% | 0.075
| 8:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 | Retrolavado |  |  | 95.38% | 60% | 88.46% | 88.46% | 0.06
| 9:00 |  | 2.1 | 1.34 | 0.53 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 94.03% | 60.45% | 83.02% | 86.79% | 0.08
| 10:00 |  | 2.1 | 1.09 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.12% | 48.62% | 85.71% | 87.5% | 0.075
| 11:00 |  | 2.1 | 1.18 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.64% | 58.47% | 83.67% | 85.71% | 0.075
| 12:00 |  | 2.1 | 1.12 | 0.69 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.41% | 38.39% | 86.96% | 88.41% | 0.085
| 13:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 92.59% | 50% | 85.19% | 85.19% | 0.08
| 14:00 |  | 2.1 | 1.44 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.79% | 61.81% | 85.45% | 87.27% | 0.075
| 15:00 |  | 2.1 | 1.42 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.37% | 57.75% | 86.67% | 86.67% | 0.08
| 16:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.63 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 94.86% | 64% | 85.71% | 85.71% | 0.09
| 17:00 |  | 2.1 | 1.08 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 93.06% | 56.48% | 82.98% | 85.11% | 0.075
| 18:00 |  | 2.1 | 1.02 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.14% | 63.73% | 81.08% | 81.08% | 0.07
| 19:00 |  | 2.1 | 1.21 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.8% | 65.29% | 80.95% | 83.33% | 0.075
| 20:00 |  | 2.1 | 1.23 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.9% | 67.48% | 87.5% | 75% | 0.075
| 21:00 |  | 2.1 | 1.1 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.64% | 61.82% | 83.33% | 83.33% | 0.07
| 22:00 |  | 2.1 | 0.95 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.68% | 48.42% | 87.76% | 87.76% | 0.06
| 23:00 |  | 2.1 | 1.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 95.59% | 73.53% | 83.33% | 83.33% | 0.06
2019-06-12 | 25:00 |  | 2.1 |  |  |  |  | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76
| 26:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 94.7% | 61.36% | 86.27% | 86.27% | 0.07
| 27:00 |  | 2.1 | 1.11 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 93.24% | 70.27% | 75.76% | 78.79% | 0.075
| 28:00 |  | 2.1 | 1.09 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 94.04% | 65.14% | 84.21% | 81.58% | 0.065
| 29:00 |  | 2.1 | 1.21 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 94.63% | 71.07% | 80% | 82.86% | 0.065
| 30:00 |  | 2.1 | 1.2 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.58% | 75.83% | 75.86% | 79.31% | 0.065
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.1 | 1.42 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 8.81 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.42% | 77.46% | 81.25% | 78.12% | 0.065
| 32:00 |  | 2.1 | 1.59 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.6% | 81.13% | 76.67% | 76.67% | 0.07
| 33:00 |  | 2.1 | 1.6 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.56% | 76.25% | 84.21% | 86.84% | 0.055
| 34:00 |  | 2.1 | 1.33 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  | Retrolavado |  | 95.86% | 70.68% | 84.62% | 87.18% | 0.055
| 35:00 |  | 2.1 | 1.48 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.62% | 74.32% | 86.84% | 86.84% | 0.05
| 36:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.39 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.74% | 71.74% | 87.18% | 89.74% | 0.045
| 37:00 |  | 2.1 | 1.29 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.74% | 72.09% | 83.33% | 86.11% | 0.055
| 38:00 |  | 2.1 | 1.85 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.76% | 71.35% | 90.57% | 86.79% | 0.06
| 39:00 |  | 2.1 | 2.01 | 0.69 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.51% | 65.67% | 94.2% | 91.3% | 0.05
| 40:00 |  | 2.1 | 1.75 | 0.55 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.57% | 68.57% | 90.91% | 87.27% | 0.06
| 41:00 |  | 2.1 | 1.38 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.29% | 76.81% | 78.12% | 81.25% | 0.065
| 42:00 |  | 2.1 | 1.66 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.39% | 77.11% | 84.21% | 84.21% | 0.06
| 43:00 |  | 2.1 | 1.66 | 0.39 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.69% | 76.51% | 84.62% | 87.18% | 0.055
| 44:00 |  | 2.1 | 1.57 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.13% | 71.97% | 88.64% | 90.91% | 0.045
| 45:00 |  | 2.1 | 1.4 | 0.37 | 0.09 | 0.05 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95% | 73.57% | 75.68% | 86.49% | 0.07
| 46:00 |  | 2.1 | 1.37 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.87 |  |  |  | 95.99% | 75.91% | 78.79% | 87.88% | 0.055
| 47:00 |  | 2.1 | 1.82 | 0.46 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.15% | 74.73% | 82.61% | 86.96% | 0.07
2019-06-13 | 48:00 |  | 2.1 | 1.48 | 0.38 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.96% | 74.32% | 86.84% | 89.47% | 0.045
| 49:00 |  | 2.1 | 1.54 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 94.81% | 69.48% | 80.85% | 85.11% | 0.08
| 50:00 |  | 2.1 | 1.32 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.83% | 71.21% | 84.21% | 86.84% | 0.055
| 51:00 |  | 2.1 | 1.5 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 7.74 |  |  |  | 97% | 80.67% | 82.76% | 86.21% | 0.045
| 52:00 |  | 2.1 | 1.28 | 0.47 | 0.11 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 92.58% | 63.28% | 76.6% | 82.98% | 0.095
| 53:00 |  | 2.1 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.23% | 75.38% | 78.12% | 75% | 0.075
| 54:00 |  | 2.1 | 1.31 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.89% | 80.92% | 68% | 68% | 0.08
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.1 | 1.04 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 86.06% | 66.35% | 51.43% | 65.71% | 0.145
| 56:00 |  | 2.1 | 1.26 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.86% | 57.14% | 83.33% | 83.33% | 0.09
| 57:00 |  | 2.1 | 1.4 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 94.64% | 74.29% | 80.56% | 77.78% | 0.075
| 58:00 |  | 2.1 | 1.55 | 0.57 | 0.11 | 0.15 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 91.61% | 63.23% | 80.7% | 73.68% | 0.13
| 59:00 |  | 2.1 | 1.15 | 0.44 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 89.57% | 61.74% | 81.82% | 63.64% | 0.12
| 60:00 |  | 2.1 | 1.22 | 0.39 | 0.09 | 0.13 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 90.98% | 68.03% | 76.92% | 66.67% | 0.11
| 61:00 |  | 2.1 | 1.52 | 0.52 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.39% | 65.79% | 88.46% | 84.62% | 0.07
| 62:00 |  | 2.1 | 2.01 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.27% | 78.11% | 81.82% | 84.09% | 0.075
| 63:00 |  | 2.1 | 1.16 | 0.55 | 0.12 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 92.24% | 52.59% | 78.18% | 89.09% | 0.09
| 64:00 |  | 2.1 | 1.88 | 0.52 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.34% | 72.34% | 88.46% | 92.31% | 0.05
| 65:00 |  | 2.1 | 1.55 | 0.6 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado | Retrolavado |  | 95.81% | 61.29% | 90% | 88.33% | 0.065
| 66:00 |  | 2.1 | 3.14 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.72 |  |  |  | 98.57% | 84.71% | 89.58% | 91.67% | 0.045
| 67:00 |  | 3.5 | 10.8 | 0.63 | 0.06 | 0.17 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.94% | 94.17% | 90.48% | 73.02% | 0.115
| 68:00 |  | 3.5 | 22 | 0.64 | 0.08 | 0.27 | 111.11 | 32.8 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.2% | 97.09% | 87.5% | 57.81% | 0.175
| 69:00 |  | 3.5 | 51.2 | 0.6 | 0.18 | 0.09 | 111.11 | 37.03 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.74% | 98.83% | 70% | 85% | 0.135
| 70:00 |  | 3.5 | 129 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 71:00 |  | 3.5 | 64.7 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
2019-06-14 | 73:00 |  | 3.5 | 13.1 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 2:00 |  | 2.8 | 9.32 | 1.98 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.03% | 78.76% | 95.96% | 94.95% | 0.09
| 3:00 |  | 2.8 | 8.61 | 0.84 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 99.01% | 90.24% | 91.67% | 88.1% | 0.085
| 4:00 |  | 2.8 | 4.99 | 0.94 | 0.12 | 0.15 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.29% | 81.16% | 87.23% | 84.04% | 0.135
| 5:00 |  | 2.8 | 4.35 | 0.78 | 0.14 | 0.13 | 111.11 | 9.25 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.9% | 82.07% | 82.05% | 83.33% | 0.135
| 6:00 |  | 2.8 | 3.09 | 0.89 | 0.08 | 0.1 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.09% | 71.2% | 91.01% | 88.76% | 0.09
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.23 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.11% | 82.51% | 89.19% | 89.19% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 2.72 | 0.59 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.43% | 78.31% | 88.14% | 88.14% | 0.07
| 9:00 |  | 2.1 | 2.63 | 0.56 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 12.34 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.53% | 78.71% | 89.29% | 87.5% | 0.065
| 10:00 |  | 2.1 | 2.27 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.14% | 80.18% | 86.67% | 84.44% | 0.065
| 11:00 |  | 2.1 | 2.5 | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 97.8% | 78.8% | 90.57% | 88.68% | 0.055
| 12:00 |  | 2.1 | 2.2 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.59% | 79.09% | 84.78% | 82.61% | 0.075
| 13:00 |  | 2.1 | 2.19 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.58% | 74.43% | 85.71% | 87.5% | 0.075
| 14:00 |  | 2.1 | 1.91 | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.34% | 57.07% | 91.46% | 91.46% | 0.07
| 15:00 |  | 2.1 | 1.92 | 0.78 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.61% | 59.38% | 92.31% | 91.03% | 0.065
| 16:00 | Sergio Tórrez | 2.1 | 1.79 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 95.25% | 70.95% | 82.69% | 84.62% | 0.085
| 17:00 |  | 2.1 | 1.86 | 0.65 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.51% | 65.05% | 90.77% | 89.23% | 0.065
| 18:00 |  | 2.1 | 2.08 | 0.57 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.88% | 72.6% | 89.47% | 87.72% | 0.065
| 19:00 |  | 2.1 | 2.01 | 0.6 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.01% | 70.15% | 88.33% | 91.67% | 0.06
| 20:00 |  | 2.1 | 1.93 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 96.63% | 76.68% | 86.67% | 84.44% | 0.065
| 21:00 |  | 2.1 | 2.48 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.46 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.77% | 81.45% | 82.61% | 82.61% | 0.08
| 21:35 |  | 2.8 | 7.01 |  |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81
| 22:00 |  | 2.8 | 5.75 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 98.52% | 92.17% | 80% | 82.22% | 0.085
| 22:15 | [6 empty] | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.81
| 23:00 |  | 2.8 | 6.04 | 0.48 |  |  | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.76
2019-06-15 | 25:00 |  | 2.8 | 6.4 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.91% | 92.34% | 85.71% | 85.71% | 0.07
| 26:00 |  | 2.8 | 3.61 | 0.76 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.81% | 78.95% | 84.21% | 85.53% | 0.115
| 27:00 |  | 2.8 | 3.89 | 0.61 | 0.15 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 96.92% | 84.32% | 75.41% | 85.25% | 0.12
| 28:00 |  | 2.8 | 4.15 | 0.71 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.76 |  |  |  | 98.07% | 82.89% | 88.73% | 88.73% | 0.08
| 29:00 |  | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.94% | 82.35% | 88.33% | 88.33% | 0.07
| 30:00 |  | 2.8 | 2.82 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.99% | 81.56% | 84.62% | 82.69% | 0.085
| 31:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.94 | 0.69 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.77% | 76.53% | 85.51% | 86.96% | 0.095
| 32:00 |  | 2.8 | 2.97 | 0.47 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 96.8% | 84.18% | 78.72% | 80.85% | 0.095
| 33:00 |  | 2.8 | 2.14 | 0.41 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.43% | 80.84% | 85.37% | 87.8% | 0.055
| 34:00 |  | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.84 |  | Retrolavado |  | 97.39% | 82.61% | 82.5% | 87.5% | 0.06
| 35:00 |  | 2.8 | 1.8 | 0.38 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.84 |  |  |  | 95.28% | 78.89% | 76.32% | 78.95% | 0.085
| 36:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.47 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.2% | 70.25% | 85.11% | 89.36% | 0.06
| 37:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.8% | 83.25% | 79.41% | 82.35% | 0.065
| 38:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.43% | 73.1% | 83.02% | 83.02% | 0.09
| 39:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.66% | 72.83% | 82.98% | 85.11% | 0.075
| 40:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.46 | 0.09 | 0.11 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.94% | 72.12% | 80.43% | 76.09% | 0.1
| 41:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.34% | 80.75% | 74.19% | 77.42% | 0.075
| 42:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.92% | 80.1% | 79.49% | 79.49% | 0.08
| 43:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.75% | 81% | 81.58% | 84.21% | 0.065
| 44:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.33 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 95.81% | 81.56% | 69.7% | 84.85% | 0.075
| 45:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.77 |  |  |  | 96.56% | 80.95% | 80.56% | 83.33% | 0.065
| 46:00 |  | 2.8 | 1.97 | 0.32 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.19% | 83.76% | 71.88% | 81.25% | 0.075
| 47:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.34 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.15% | 78.21% | 79.41% | 85.29% | 0.06
2019-06-16 | 48:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.31% | 79.87% | 76.67% | 86.67% | 0.055
| 49:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.24% | 80.27% | 72.41% | 79.31% | 0.07
| 50:00 |  | 2.8 | 1.64 | 0.32 | 0.08 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.04% | 80.49% | 75% | 84.38% | 0.065
| 51:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.39 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.27% | 76.92% | 74.36% | 84.62% | 0.08
| 52:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.78 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.54% | 50.94% | 92.31% | 93.59% | 0.055
| 53:00 |  | 2.8 | 1.61 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 95.34% | 68.94% | 84% | 86% | 0.075
| 54:00 |  | 2.8 | 1.86 | 0.32 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.51% | 82.8% | 78.12% | 81.25% | 0.065
| 55:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.47 | 0.46 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.84% | 68.71% | 63.04% | 84.78% | 0.12
| 56:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.45 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.77% | 76.19% | 77.78% | 86.67% | 0.08
| 57:00 |  | 2.8 | 1.98 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.96% | 77.27% | 82.22% | 82.22% | 0.08
| 58:00 |  | 2.8 | 2.46 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.75% | 84.96% | 78.38% | 78.38% | 0.08
| 59:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.48 | 0.12 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.41% | 71.76% | 75% | 85.42% | 0.095
| 60:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.67% | 74.68% | 70% | 80% | 0.1
| 61:00 |  | 2.8 | 1.73 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.95% | 77.46% | 82.05% | 82.05% | 0.07
| 62:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 91.78% | 69.18% | 75.56% | 71.11% | 0.12
| 63:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.61% | 66.08% | 86.21% | 87.93% | 0.075
| 64:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.1% | 68.53% | 82.22% | 86.67% | 0.07
| 65:00 |  | 2.8 | 1.79 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.09% | 75.42% | 84.09% | 84.09% | 0.07
| 66:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.44 | 0.06 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.6% | 72.33% | 86.36% | 81.82% | 0.07
| 67:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.34 | 0.17 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.37% | 81.22% | 50% | 79.41% | 0.12
| 68:00 |  | 2.8 | 1.57 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.22% | 77.71% | 80% | 77.14% | 0.075
| 69:00 |  | 2.8 | 1.74 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.4% | 78.16% | 78.95% | 78.95% | 0.08
| 70:00 |  | 2.8 | 2.37 | 0.42 | 0.1 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.84% | 82.28% | 76.19% | 88.1% | 0.075
| 71:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.44% | 81.25% | 66.67% | 74.07% | 0.08
2019-06-17 | 1:00 |  | 2.8 | 1.51 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.71% | 80.13% | 66.67% | 70% | 0.095
| 2:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.28% | 80.5% | 80.65% | 70.97% | 0.075
| 3:00 |  | 2.8 | 1.66 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.88% | 83.73% | 66.67% | 70.37% | 0.085
| 4:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96% | 83.33% | 76% | 76% | 0.06
| 5:00 |  | 2.8 | 1.46 | 0.27 | 0.12 | 0.1 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 | Retrolavado |  |  | 92.47% | 81.51% | 55.56% | 62.96% | 0.11
| 6:00 |  | 2.8 | 1.32 | 0.41 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.32% | 68.94% | 78.05% | 85.37% | 0.075
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 1.36 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 94.12% | 76.47% | 71.88% | 78.12% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 1.31 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.89% | 78.63% | 67.86% | 75% | 0.08
| 9:00 |  | 2.8 | 1.37 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.8% | 78.1% | 70% | 73.33% | 0.085
| 10:00 |  | 2.8 | 1.69 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.67% | 83.43% | 67.86% | 67.86% | 0.09
| 11:00 |  | 2.8 | 1.29 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.8% | 72.87% | 77.14% | 77.14% | 0.08
| 12:00 |  | 2.8 | 1.3 | 0.31 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 93.08% | 76.15% | 67.74% | 74.19% | 0.09
| 13:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.71% | 81.82% | 65.38% | 65.38% | 0.09
| 14:00 |  | 2.8 | 1.41 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.33% | 78.01% | 70.97% | 77.42% | 0.08
| 15:00 |  | 2.8 | 1.38 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.48% | 68.12% | 79.55% | 79.55% | 0.09
| 16:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94% | 82% | 66.67% | 66.67% | 0.09
| 17:00 |  | 2.8 | 1.43 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.06% | 79.02% | 70% | 73.33% | 0.085
| 18:00 |  | 2.8 | 1.44 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.44% | 72.92% | 79.49% | 79.49% | 0.08
| 19:00 |  | 2.8 | 1.33 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  | Retrolavado |  | 93.98% | 79.7% | 70.37% | 70.37% | 0.08
| 20:00 |  | 2.8 | 1.49 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.3% | 80.54% | 72.41% | 68.97% | 0.085
| 21:00 |  | 2.8 | 1.9 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.79% | 86.32% | 69.23% | 69.23% | 0.08
| 22:00 |  | 2.8 | 1.47 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.56% | 81.63% | 70.37% | 70.37% | 0.08
| 23:00 |  | 2.8 | 1.72 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.35% | 85.47% | 68% | 68% | 0.08
2019-06-18 | 1:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.45% | 87.27% | 61.9% | 66.67% | 0.075
| 2:00 |  | 2.8 | 1.48 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.58% | 85.81% | 52.38% | 57.14% | 0.095
| 3:00 |  | 2.8 | 1.84 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.65% | 85.87% | 69.23% | 69.23% | 0.08
| 4:00 |  | 2.8 | 1.36 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.12% | 79.41% | 67.86% | 75% | 0.08
| 5:00 |  | 2.8 | 1.56 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.55% | 82.69% | 70.37% | 66.67% | 0.085
| 6:00 |  | 2.8 | 1.94 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.88% | 86.6% | 69.23% | 69.23% | 0.08
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 1.73 | 2.9 | 0.1 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.38% | -67.63% | 96.55% | 97.93% | 0.08
| 8:00 |  | 2.8 | 1.63 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 11.29 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.01% | 81.6% | 76.67% | 80% | 0.065
| 9:00 |  | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96% | 83.33% | 76% | 76% | 0.06
| 10:00 |  | 2.8 | 2.13 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.18% | 83.57% | 85.71% | 80% | 0.06
| 11:00 |  | 2.8 | 2.25 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.11% | 87.11% | 79.31% | 75.86% | 0.065
| 12:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 97.6% | 88.46% | 79.17% | 79.17% | 0.05
| 13:00 |  | 2.8 | 1.88 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.81% | 79.26% | 84.62% | 84.62% | 0.06
| 14:00 |  | 2.8 | 1.96 | 0.37 | 0.06 | 0.09 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.17% | 81.12% | 83.78% | 75.68% | 0.075
| 15:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 | Retrolavado |  |  | 97.36% | 85.58% | 83.33% | 80% | 0.055
| 16:00 |  | 2.8 | 1.65 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.06% | 81.21% | 80.65% | 77.42% | 0.065
| 17:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.88% | 83.53% | 71.43% | 78.57% | 0.07
| 18:00 |  | 2.8 | 2.03 | 0.29 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 96.31% | 85.71% | 68.97% | 79.31% | 0.075
| 19:00 |  | 2.8 | 1.71 | 0.27 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  |  |  | 95.03% | 84.21% | 62.96% | 74.07% | 0.085
| 20:00 |  | 2.8 | 1.81 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.69% | 83.43% | 76.67% | 83.33% | 0.06
| 21:00 |  | 2.8 | 1.76 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.56 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.02% | 83.52% | 75.86% | 75.86% | 0.07
| 22:00 |  | 2.8 | 1.59 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.54% | 82.39% | 78.57% | 82.14% | 0.055
| 23:00 |  | 2.8 | 1.7 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.35% | 85.88% | 83.33% | 79.17% | 0.045
2019-06-19 | 24:00 |  | 2.8 | 1.77 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.18% | 86.44% | 75% | 83.33% | 0.05
| 25:00 |  | 2.8 | 1.58 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.52% | 82.28% | 82.14% | 78.57% | 0.055
| 26:00 |  | 2.8 | 2.56 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.88% | 90.63% | 62.5% | 70.83% | 0.08
| 27:00 |  | 2.8 | 2.5 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 10.58 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.8% | 90.4% | 75% | 79.17% | 0.055
| 28:00 |  | 2.8 | 2.47 | 0.59 | 0.09 | 0.06 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.96% | 76.11% | 84.75% | 89.83% | 0.075
| 29:00 |  | 2.8 | 2.42 | 0.3 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.69% | 87.6% | 70% | 76.67% | 0.08
| 30:00 |  | 2.8 | 3.07 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 11.24 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.23% | 88.27% | 77.78% | 75% | 0.085
| 31:00 | Leonel Herrera | 2.8 | 2.58 | 0.56 | 0.09 | 0.25 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 93.41% | 78.29% | 83.93% | 55.36% | 0.17
| 32:00 |  | 2.8 | 4.91 | 0.42 | 0.07 | 0.14 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.86% | 91.45% | 83.33% | 66.67% | 0.105
| 33:00 |  | 2.8 | 5.11 | 0.82 | 0.11 | 0.12 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.75% | 83.95% | 86.59% | 85.37% | 0.115
| 34:00 |  | 2.8 | 3.5 | 0.92 | 0.21 | 0.32 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 92.43% | 73.71% | 77.17% | 65.22% | 0.265
| 35:00 |  | 2.8 | 2.96 | 0.58 | 0.24 | 0.13 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.75% | 80.41% | 58.62% | 77.59% | 0.185
| 36:00 |  | 2.8 | 3.08 | 0.56 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  | Retrolavado |  | 97.24% | 81.82% | 82.14% | 87.5% | 0.085
| 37:00 |  | 2.8 | 3.01 | 0.51 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 96.51% | 83.06% | 82.35% | 76.47% | 0.105
| 38:00 |  | 2.8 | 2.52 | 0.52 | 0.12 | 0.23 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 93.06% | 79.37% | 76.92% | 55.77% | 0.175
| 39:00 |  | 2.8 | 2.44 | 0.52 | 0.09 | 0.12 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 95.7% | 78.69% | 82.69% | 76.92% | 0.105
| 40:00 |  | 2.8 | 3.52 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.59% | 88.64% | 82.5% | 75% | 0.085
| 41:00 |  | 2.8 | 2.24 | 0.48 | 0.08 | 0.16 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.64% | 78.57% | 83.33% | 66.67% | 0.12
| 42:00 |  | 2.8 | 1.89 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 94.97% | 82.01% | 61.76% | 82.35% | 0.095
| 43:00 |  | 2.8 | 2.35 | 0.33 | 0.07 | 0.1 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.38% | 85.96% | 78.79% | 69.7% | 0.085
| 44:00 |  | 2.8 | 2.06 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.12% | 81.07% | 79.49% | 79.49% | 0.08
| 45:00 |  | 2.8 | 2.57 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.5% | 86.38% | 68.57% | 80% | 0.09
| 46:00 |  | 2.8 | 2.66 | 0.56 | 0.13 | 0.09 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 95.86% | 78.95% | 76.79% | 83.93% | 0.11
| 47:00 |  | 2.8 | 7.92 | 0.42 | 0.11 | 0.06 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.93% | 94.7% | 73.81% | 85.71% | 0.085
2019-06-20 | 1:00 |  | 2.8 | 7.22 |  |  |  | 111.11 |  | 5.67
| 2:00 |  | 2.8 | 9.43 | 0.51 | 0.13 | 0.08 | 111.11 | 18.51 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.89% | 94.59% | 74.51% | 84.31% | 0.105
| 3:00 |  | 2.8 | 9.72 | 1.09 | 0.11 | 0.07 | 111.11 | 21.16 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 99.07% | 88.79% | 89.91% | 93.58% | 0.09
| 4:00 |  | 2.8 | 6.43 | 1.09 | 0.12 | 0.11 | 111.11 | 17.19 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.21% | 83.05% | 88.99% | 89.91% | 0.115
| 5:00 |  | 2.8 | 4.56 | 0.89 | 0.11 | 0.24 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.16% | 80.48% | 87.64% | 73.03% | 0.175
| 6:00 |  | 2.8 | 4.52 | 0.71 | 0.1 | 0.1 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.79% | 84.29% | 85.92% | 85.92% | 0.1
| 7:00 | Sergio Tórrez | 2.8 | 4.99 | 0.52 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 15.87 | 5.67 | 0.67 | Retrolavado |  |  | 98.5% | 89.58% | 84.62% | 86.54% | 0.075
| 8:00 |  | 2.8 | 3.98 | 0.58 | 0.1 | 0.09 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.61% | 85.43% | 82.76% | 84.48% | 0.095
| 9:00 |  | 2.8 | 5.94 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.57% | 90.57% | 85.71% | 83.93% | 0.085
| 10:00 |  | 2.8 | 4.31 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.8% | 88.86% | 81.25% | 79.17% | 0.095
| 11:00 |  | 2.8 | 3.89 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.07% | 88.43% | 84.44% | 82.22% | 0.075
| 12:00 |  | 2.8 | 4.64 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.28% | 88.36% | 85.19% | 85.19% | 0.08
| 13:00 |  | 2.8 | 5.26 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.57% | 90.68% | 83.67% | 85.71% | 0.075
| 14:00 |  | 2.8 | 5.35 | 0.6 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.41% | 88.79% | 83.33% | 88.33% | 0.085
| 15:00 |  | 2.8 | 4.71 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.3% | 86.62% | 85.71% | 88.89% | 0.08
| 16:00 |  | 2.8 | 4.6 | 0.51 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 15.21 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.15% | 88.91% | 80.39% | 86.27% | 0.085
| 17:00 |  | 2.8 | 5.48 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.36% | 89.05% | 83.33% | 86.67% | 0.09
| 18:00 |  | 2.8 | 4.7 | 0.55 | 0.1 | 0.07 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.19% | 88.3% | 81.82% | 87.27% | 0.085
| 19:00 |  | 2.8 | 4.05 | 0.46 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.15% | 88.64% | 82.61% | 84.78% | 0.075
| 20:00 |  | 2.8 | 3.11 | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.43% | 83.28% | 82.69% | 86.54% | 0.08
| 21:00 |  | 2.8 | 2.82 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 97.87% | 85.46% | 85.37% | 85.37% | 0.06
| 22:00 |  | 2.8 | 3.12 | 0.47 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.08% | 84.94% | 89.36% | 85.11% | 0.06
| 23:00 |  | 2.8 | 3.28 | 0.43 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.74 |  |  |  | 98.17% | 86.89% | 88.37% | 83.72% | 0.06
2019-06-21 | 1:00 |  | 2.8 | 2.74 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.08% | 86.13% | 81.58% | 76.32% | 0.08
| 2:00 |  | 2.8 | 2.95 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.8% | 84.07% | 87.23% | 85.11% | 0.065
| 3:00 |  | 2.8 | 2.22 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.07% | 78.38% | 87.5% | 85.42% | 0.065
| 4:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.14% | 83.7% | 81.08% | 83.78% | 0.065
| 5:00 |  | 2.8 | 2.47 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.37% | 85.83% | 82.86% | 80% | 0.065
| 6:00 |  | 2.8 | 2.46 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 111.11 | 13.22 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 96.95% | 86.99% | 78.12% | 75% | 0.075
| 7:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.84 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 14.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.71% | 86.62% | 81.58% | 84.21% | 0.065
| 8:00 |  | 2.8 | 2.74 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.81 |  | Retrolavado |  | 97.26% | 85.77% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 9:00 |  | 2.8 | 2.5 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 111.11 | 11.9 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.2% | 82.4% | 84.09% | 84.09% | 0.07
| 10:00 |  | 2.8 | 2.62 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.9% | 88.17% | 80.65% | 83.87% | 0.055
| 11:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 111.11 | 13.88 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.73% | 86.36% | 83.33% | 83.33% | 0.05
| 12:00 |  | 2.8 | 2.8 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 111.11 | 13.88 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.32% | 86.07% | 79.49% | 82.05% | 0.075
| 13:00 |  | 2.8 | 2.08 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.12% | 84.62% | 78.12% | 84.38% | 0.06
| 14:00 |  | 2.8 | 2.43 | 0.28 | 0.03 | 0.1 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.33% | 88.48% | 89.29% | 64.29% | 0.065
| 15:00 |  | 2.8 | 2.89 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.92% | 90.66% | 81.48% | 74.07% | 0.06
| 16:00 |  | 2.8 | 2.27 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.02% | 87.67% | 82.14% | 85.71% | 0.045
| 17:00 | Giovani José Pérez | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 111.11 | 12.56 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.2% | 88% | 83.33% | 86.67% | 0.045
| 18:00 |  | 2.8 | 2.38 | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.9% | 84.87% | 88.89% | 83.33% | 0.05
| 19:00 |  | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.27% | 86.36% | 80% | 80% | 0.06
| 20:00 |  | 2.8 | 2.09 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.09% | 85.65% | 86.67% | 86.67% | 0.04
| 21:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.29 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.88% | 87.71% | 86.21% | 79.31% | 0.05
| 22:00 |  | 2.8 | 2.86 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 98.43% | 90.21% | 85.71% | 82.14% | 0.045
| 23:00 |  | 2.8 | 2.32 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.2% | 88.36% | 74.07% | 77.78% | 0.065
2019-06-22 | 24:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.28 | 0.09 | 0.04 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.25% | 88.14% | 67.86% | 85.71% | 0.065
| 25:00 |  | 2.8 | 2.15 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.91% | 85.12% | 87.5% | 84.38% | 0.045
| 26:00 |  | 2.8 | 2.32 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.41% | 87.07% | 80% | 80% | 0.06
| 27:00 |  | 2.8 | 2.49 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.79% | 88.35% | 79.31% | 82.76% | 0.055
| 28:00 |  | 2.8 | 2.84 | 0.79 | 0.04 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 98.24% | 72.18% | 94.94% | 92.41% | 0.05
| 29:00 |  | 2.8 | 2.51 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.7 |  |  |  | 97.81% | 86.06% | 88.57% | 80% | 0.055
| 30:00 |  | 2.8 | 2.36 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 111.11 | 13.55 | 5.67 | 0.67 |  |  |  | 97.46% | 85.59% | 82.35% | 82.35% | 0.06
[15 empty] | 94.09% | 68.84% | 79.04% | 78.75% | 0.12239