## Todos los datos
DIA | Operador | Hora | Caudal L/M | Turbidez de Entrada | Turbidez de Salida del Sedimentador | Agua Sedimentada | Turbidez Salida del Filtro | Agua Filtrada | Numero | Eficiencia | CM g/L | ml/m | mg/L | cm cloro | mg/l | Filtro d agua | Retro Lavado | Norma Honduras | Norma EPA
2015-11-27 10:25 |  | 42335.4343 | 11.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1883 | 77.33% |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-27 10:28 |  | 42335.436 | 11.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1884 | 77.37% |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-27 18:05 |  | 42335.7536 | 12.03 | 15.57 | 1.78 | 1.78 | 0.07 | 0.07 | 1380 | 56.67% |  |  | 7.31 |  | 0.51 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-28 06:09 |  | 42336.2563 | 12.03 | 15.54 | 1.01 | 1.01 | 0.31 | 0.31 | 1714 | 70.39% |  |  | 9.75 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-28 17:52 |  | 42336.7442 | 12.03 | 14.28 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | 0.06 | 1368 | 56.18% |  |  | 10.96 |  | 1.1 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-29 06:04 |  | 42337.2526 | 12.03 | 14.11 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.04107% |  |  | 13.4 |  | 0.56 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-29 18:09 |  | 42337.7562 | 12.03 | 14.17 | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 1722 | 70.72% |  |  | 9.14 |  | 1.21 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-30 06:00 |  | 42338.2503 | 12.03 | 13.92 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.37 | 1774 | 72.85% |  |  | 7.92 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-30 18:03 |  | 42338.7522 | 12.03 | 14.11 | 1.15 | 1.15 | 0.07 | 0.07 | 1381 | 56.71% |  |  | 9.44 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-01 06:18 |  | 42339.2627 | 12.03 | 14.02 | 1.61 | 1.61 | 0.65 | 0.65 | 1989 | 81.68% |  |  | 10.36 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-01 17:58 |  | 42339.7485 | 12.03 | 13.78 | 1.29 | 1.29 | 0.18 | 0.18 | 1548 | 63.57% |  |  | 10.36 |  | 0.78 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-02 06:05 |  | 42340.2534 | 12.03 | 12.67 | 1.47 | 1.47 | 0.16 | 0.16 | 1519 | 62.38% |  |  | 8.22 |  | 0.72 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-02 18:09 |  | 42340.7565 | 12.03 | 13.33 | 1.42 | 1.42 | 0.48 | 0.48 | 1870 | 76.8% |  |  | 6.09 |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-03 06:06 |  | 42341.2542 | 12.03 | 12.68 | 1.23 | 1.23 | 0.26 | 0.26 | 1642 | 67.43% |  |  | 5.79 |  | 0.58 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-03 18:05 |  | 42341.7536 | 12.03 | 27.86 | 1.84 | 1.84 | 0.15 | 0.15 | 1500 | 61.6% |  |  | 10.66 |  | 0.77 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-04 06:04 |  | 42342.2529 | 12.03 | 13.74 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 1585 | 65.09% |  |  | 6.7 |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-04 17:58 |  | 42342.7486 | 12.03 | 13.38 | 1.39 | 1.39 | 0.52 | 0.52 | 1902 | 78.11% |  |  | 7.16 |  | 0.61 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-05 06:04 |  | 42343.2531 | 12.03 | 14.6 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 1339 | 54.99% |  |  | 8.22 |  | 0.8 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-05 18:06 |  | 42343.7544 | 12.03 | 12.4 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.08214% |  |  | 7.92 |  | 0.69 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-06 06:05 |  | 42344.2537 | 12.03 | 11.68 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 | 1461 | 60% |  |  | 9.14 |  | 0.72 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-06 18:20 |  | 42344.764 | 12.03 | 12.26 | 1.23 | 1.23 | 0.35 | 0.35 | 1751 | 71.91% |  |  | 8.83 |  | 0.77 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-07 06:07 |  | 42345.2546 | 12.03 | 10.83 | 0.86 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 1885 | 77.41% |  |  | 7.92 |  | 0.55 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-07 18:40 |  | 42345.7781 | 12.03 | 11.36 | 0.47 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 1369 | 56.22% |  |  | 7.92 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-08 06:06 |  | 42346.2545 | 12.03 | 10.17 | 0.77 | 0.77 | 0.54 | 0.54 | 1917 | 78.73% |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-08 18:11 |  | 42346.7577 | 12.03 | 9.89 | 0.94 | 0.94 | 0.22 | 0.22 | 1601 | 65.75% |  |  | 5.78 |  | 0.71 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-09 06:12 |  | 42347.2585 | 12.03 | 9.97 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 0.14 | 1483 | 60.9% |  |  | 7.7 |  | 0.55001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-09 18:01 |  | 42347.7509 | 12.03 | 10.63 | 0.54 | 0.54 | 0.29 | 0.29 | 1686 | 69.24% |  |  | 7.61 |  | 0.71001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 06:05 |  | 42348.2535 | 12.03 | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 1643 | 67.47% |  |  | 5.48 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 06:06 |  | 42348.2542 | 12.03 | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 1644 | 67.52% |  |  | 5.48 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 17:56 |  | 42348.7469 | 12.03 | 9.85 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02 | 1 | 0.04107% |  |  | 5.48 |  | 0.84 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-11 06:07 |  | 42349.2546 | 12.03 | 9.66 | 0.74 | 0.74 | 0.33 | 0.33 | 1735 | 71.25% |  |  | 6.7 |  | 0.65001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-11 18:02 |  | 42349.7516 | 12.03 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.29 | 0.29 | 1687 | 69.28% |  |  | 6.09 |  | 0.59 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-12 17:58 |  | 42350.7486 | 12.03 | 9.63 | 0.94 | 0.94 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.08214% |  |  | 7 |  | 0.60001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-13 06:04 |  | 42351.253 | 12.03 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 0.23 | 1614 | 66.28% |  |  | 6.09 |  | 0.47 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-13 18:29 |  | 42351.7701 | 12.03 | 8.17 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 3 | 0.1232% |  |  | 6.39 |  | 0.74 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-14 06:03 |  | 42352.2519 | 12.03 | 8.19 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 1855 | 76.18% |  |  | 5.48 |  | 0.71001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-14 18:05 |  | 42352.7536 | 12.03 | 8.61 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.02 | 4 | 0.1643% |  |  | 7.61 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-15 06:04 |  | 42353.2529 | 12.03 | 7.71 | 0.94 | 0.94 | 0.02 | 0.02 | 5 | 0.2053% |  |  | 6.24 |  | 0.59 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-15 19:08 |  | 42353.7969 | 12.03 | 8.45 | 1.91 | 1.91 | 0.6 | 0.6 | 1957 | 80.37% |  |  | 4.87 |  | 0.74001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-16 18:38 |  | 42354.7761 | 12.03 | 8.86 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 1473 | 60.49% |  |  | 6.74 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-17 06:24 |  | 42355.2665 | 11.3 | 8.08 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 0.5 | 1886 | 77.45% |  |  | 7.44 |  | 0.88 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-17 18:10 |  | 42355.7567 | 11.16 | 7.42 | 0.97 | 0.97 | 0.44 | 0.44 | 1834 | 75.32% |  |  | 8.53 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-18 06:01 |  | 42356.2506 | 11.16 | 7.37 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 6 | 0.2464% |  |  | 5.91 |  | 0.89 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-18 18:04 |  | 42356.7531 | 11.3 | 7.94 | 1.17 | 1.17 | 0.32 | 0.32 | 1723 | 70.76% |  |  | 6.56 |  | 0.92001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-19 06:08 |  | 42357.2558 | 11.16 | 6.77 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.16 | 1520 | 62.42% |  |  | 5.91 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-19 17:57 |  | 42357.7477 | 11.16 | 6.38 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 7 | 0.2875% |  |  | 5.91 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-20 06:18 |  | 42358.2627 | 11.3 | 6.85 | 0.92 | 0.92 | 0.25 | 0.25 | 1636 | 67.19% |  |  | 5.91 |  | 0.86001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-20 17:56 |  | 42358.747 | 11.16 | 8.85 | 0.92 | 0.92 | 0.36 | 0.36 | 1764 | 72.44% |  |  | 6.23 |  | 0.83 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-21 05:56 |  | 42359.2472 | 11.16 | 8.06 | 1.12 | 1.12 | 0.29 | 0.29 | 1688 | 69.32% |  |  | 8.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-21 18:02 |  | 42359.7512 | 11.3 | 6.29 | 1.49 | 1.49 | 0.55 | 0.55 | 1922 | 78.93% |  |  | 6.89 |  | 0.80001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-22 06:35 |  | 42360.2744 | 6.7 | 6.12 | 1.37 | 1.37 | 0.37 | 0.37 | 1775 | 72.9% |  |  | 0.95 |  | 58 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-23 06:02 |  | 42361.2517 | 11.3 | 6.24 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.02 | 8 | 0.3285% |  |  | 6.56 |  | 0.84001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-24 06:01 |  | 42362.251 | 11.16 | 6.12 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 9 | 0.3696% |  |  | 5.58 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-24 18:05 |  | 42362.7533 | 11.3 | 6.5 | 1.03 | 1.03 | 0.3 | 0.3 | 1698 | 69.73% |  |  | 5.25 |  | 0.86001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-25 07:07 |  | 42363.2962 | 670 | 6.37 | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | 1549 | 63.61% |  |  | 6.56 |  | 1.0264 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-25 17:57 |  | 42363.7476 | 10.83 | 5.48 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07 | 1382 | 56.76% |  |  | 5.41 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-26 06:07 |  | 42364.2548 | 11.3 | 5.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 10 | 0.4107% |  |  | 5.91 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-27 17:58 |  | 42365.7487 | 11.3 | 5.19 | 1.24 | 1.24 | 0.17 | 0.17 | 1541 | 63.29% |  |  | 5.25 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-28 08:14 |  | 42366.3427 | 670 | 4.35 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 11 | 0.4517% |  |  | 5.25 |  | 0.9555 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-28 17:59 |  | 42366.7491 | 10.83 | 4.48 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 12 | 0.4928% |  |  | 5.25 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-29 05:56 |  | 42367.2474 | 11.3 | 4.6 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.15 | 1501 | 61.64% |  |  | 5.58 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-29 18:27 |  | 42367.7686 | 670 | 4.78 | 1.42 | 1.42 | 0.7 | 0.7 | 2027 | 83.24% |  |  | 4.59 |  | 0.9558 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-30 06:02 |  | 42368.2513 | 10.83 | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 13 | 0.5339% |  |  | 3.78 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-30 18:16 |  | 42368.7611 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02 | 14 | 0.5749% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-31 06:26 |  | 42369.2678 | 10.67 | 3.82 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 15 | 0.616% |  |  | 3.43 |  | 1.0067 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-31 18:00 |  | 42369.7502 | 10.66 | 4.29 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 16 | 0.6571% |  |  | 3.78 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-01 06:21 |  | 42370.2644 | 10.06 | 3.88 | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 1474 | 60.53% |  |  | 3.78 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-01 18:50 |  | 42370.785 | 640 | 5.04 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 17 | 0.6982% |  |  | 4.12 |  | 1.0073 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-02 05:55 |  | 42371.2463 | 10.66 | 5.2 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 1302 | 53.47% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-02 17:53 |  | 42371.7448 | 10.06 | 4.02 | 0.059 | 0.059 | 0.01 | 0.02 | 18 | 0.7392% |  |  | 4.13 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-04 06:05 |  | 42373.2534 | 10.83 | 3.31 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 19 | 0.7803% |  |  | 3.95 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-05 18:53 |  | 42374.7871 | 11.9 | 4.19 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.02 | 20 | 0.8214% |  |  | 5.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-06 12:21 |  | 42375.5147 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02 | 21 | 0.8624% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-07 06:06 |  | 42376.2541 | 11.83 | 3.06 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 22 | 0.9035% |  |  | 5.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-08 06:00 |  | 42377.2498 | 11.83 | 2.57 | 0.56 | 0.56 | 0.02 | 0.02 | 23 | 0.9446% |  |  | 4.34 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-09 18:03 |  | 42378.7518 | 11.83 | 2.63 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 1370 | 56.26% |  |  | 3.4 |  | 1.12 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-10 06:03 |  | 42379.252 | 11.83 | 2.22 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 24 | 0.9856% |  |  | 3.4 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-11 17:56 |  | 42380.7474 | 11.68 | 2.53 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 25 | 1.027% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-13 06:10 |  | 42382.2568 | 11.68 | 3.08 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1435 | 58.93% |  |  | 3.45 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-14 17:59 |  | 42383.7496 | 11.68 | 3.01 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 26 | 1.068% |  |  | 4.08 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-16 05:59 |  | 42385.2492 | 11.68 | 2.07 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 27 | 1.109% |  |  | 4.4 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-17 18:19 |  | 42386.763 | 11.68 | 3.13 | 0.52 | 0.52 |  | #DIV/0! | 2276 | 93.47% |  |  | 5.65 |  | 1.16 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-19 06:01 |  | 42388.2509 | 11.68 | 2.88 | 0.49 | 0.49 |  | #DIV/0! | 2277 | 93.51% |  |  | 4.71 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-20 18:54 |  | 42389.7876 | 11.2 | 2.13 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 28 | 1.15% |  |  | 5.91 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-22 06:25 |  | 42391.2675 | 11.2 | 2.66 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 29 | 1.191% |  |  | 5.58 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-23 18:13 |  | 42392.7591 | 11.2 | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 30 | 1.232% |  |  | 5.25 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-25 05:59 |  | 42394.2491 | 11.2 | 2.34 | 0.77 | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 1786 | 73.35% |  |  | 4.92 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-26 18:07 |  | 42395.7549 | 11.2 | 2.16 | 0.48 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 1383 | 56.8% |  |  | 4.95 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-28 06:11 |  | 42397.2576 | 11.2 | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 1303 | 53.51% |  |  | 3.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-28 06:11 |  | 42397.2577 | 11.2 | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 1304 | 53.55% |  |  | 3.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-29 18:01 |  | 42398.751 | 11.2 | 3.16 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.02 | 31 | 1.273% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-30 06:06 |  | 42399.2545 | 11.505 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | 1645 | 67.56% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-30 18:01 |  | 42399.7508 | 11.505 | 3.02 | 0.99 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 1560 | 64.07% |  |  | 4.46 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 06:09 |  | 42400.2562 | 11.55 | 2.66 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 1655 | 67.97% |  |  | 4.46 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 10:41 |  | 42400.4452 | 11.505 | 249 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | 1646 | 67.6% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 17:58 |  | 42400.7483 | 11.505 | 2.39 | 0.83 | 0.83 | 0.2 | 0.2 | 1570 | 64.48% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-01 05:59 |  | 42401.2494 | 11.505 | 2.53 | 0.78 | 0.78 | 0.36 | 0.36 | 1765 | 72.48% |  |  | 3.5 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-01 18:16 |  | 42401.7614 | 11.55 | 2.43 | 0.98 | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 1699 | 69.77% |  |  | 3.82 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-02 05:59 |  | 42402.2496 | 11.505 | 2.97 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 1689 | 69.36% |  |  | 3.19 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-02 18:00 |  | 42402.7497 | 11.505 | 2.39 | 0.81 | 0.81 |  | #DIV/0! | 2278 | 93.55% |  |  | 3.82 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-03 06:04 |  | 42403.2528 | 11.55 | 2.02 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0! | 2279 | 93.59% |  |  | 4.46 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-03 17:54 |  | 42403.7455 | 11.505 | 2.25 | 0.6 | 0.6 |  | #DIV/0! | 2280 | 93.63% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-04 06:02 |  | 42404.2516 | 11.505 | 3.04 | 0.71 | 0.71 |  | #DIV/0! | 2281 | 93.68% |  |  | 4.46 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-04 18:09 |  | 42404.7566 | 11.55 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 32 | 1.314% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 06:16 |  | 42405.2614 | 11.505 | 312 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 33 | 1.355% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 07:20 |  | 42405.3056 | 11.505 | 3.12 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 1305 | 53.59% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 18:10 |  | 42405.7572 | 11.505 | 2.09 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 34 | 1.396% |  |  | 4.14 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-06 06:05 |  | 42406.2532 | 11.55 | 2.14 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 1404 | 57.66% |  |  | 4.46 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-06 17:48 |  | 42406.7419 | 11.505 | 2.41 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 35 | 1.437% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-07 05:59 |  | 42407.2492 | 11.505 | 2.37 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.16 | 1521 | 62.46% |  |  | 4.46 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-07 17:51 |  | 42407.744 | 11.55 | 2.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 36 | 1.478% |  |  | 4.14 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-08 05:56 |  | 42408.2469 | 11.505 | 1.78 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 1306 | 53.63% |  |  | 3.19 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-08 18:08 |  | 42408.7557 | 11.505 | 2.1 | 0.69 | 0.69 | 0.14 | 0.14 | 1484 | 60.94% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-09 06:07 |  | 42409.2549 | 11.505 | 3.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 37 | 1.52% |  |  | 3.82 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-09 17:51 |  | 42409.744 | 11.505 | 1.26 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 1656 | 68.01% |  |  | 3.82 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-10 04:01 |  | 42410.1673 | 11.505 | 2.7 | 0.86 | 0.86 | 0.24 | 0.24 | 1623 | 66.65% |  |  | 3.9 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-10 16:25 |  | 42410.6837 | 10.13 | 3.51 | 1.08 | 1.08 | 0.4 | 0.4 | 1801 | 73.96% |  |  | 4.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-11 04:06 |  | 42411.1708 | 11.505 | 3.21 | 1.35 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 1887 | 77.49% |  |  | 4.48 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-11 16:02 |  | 42411.6683 | 11.2 | 2.75 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 1414 | 58.07% |  |  | 4.66 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-12 04:22 |  | 42412.1819 | 11.2 | 2.49 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 1443 | 59.26% |  |  | 4.33 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-12 15:56 |  | 42412.6638 | 11 | 2.91 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.02 | 38 | 1.561% |  |  | 3.66 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-13 04:00 |  | 42413.1664 | 11.2 | 2.4 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 39 | 1.602% |  |  | 3.76 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-13 16:05 |  | 42413.6704 | 11.2 | 1.95 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 40 | 1.643% |  |  | 3.76 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-14 04:00 |  | 42414.1669 | 11.2 | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1700 | 69.82% |  |  | 3.6 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-14 15:58 |  | 42414.6651 | 11.38 | 2.48 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 1307 | 53.68% |  |  | 3.72 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-15 04:04 |  | 42415.1696 | 11.38 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 41 | 1.684% |  |  | 3.72 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-15 16:05 |  | 42415.6702 | 11.38 | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02 | 42 | 1.725% |  |  | 4.52 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-16 04:00 |  | 42416.1667 | 11.505 | 2.68 | 0.87 | 0.87 | 0.39 | 0.39 | 1798 | 73.84% |  |  | 3.98 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-16 16:04 |  | 42416.6694 | 11.505 | 2.89 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 1444 | 59.3% |  |  | 3.98 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-17 04:44 |  | 42417.1976 | 11.505 | 2.82 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26 | 1647 | 67.64% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-17 16:03 |  | 42417.669 | 11.38 | 2.89 | 1.04 | 1.04 | 0.01 | 0.02 | 43 | 1.766% |  |  | 4.04 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-18 04:04 |  | 42418.1696 | 11.38 | 1.39 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 44 | 1.807% |  |  | 3.88 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-18 15:59 |  | 42418.6658 | 11.33 | 3.06 | 0.65 | 0.65 | 0.03 | 0.03 | 1308 | 53.72% |  |  | 4.2 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-19 04:02 |  | 42419.1677 | 11.33 | 3.11 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 45 | 1.848% |  |  | 3.88 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-19 16:08 |  | 42419.6723 | 11.33 | 2.92 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 46 | 1.889% |  |  | 4.04 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-20 04:00 |  | 42420.1667 | 11.33 | 2.68 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02 | 47 | 1.93% |  |  | 3.88 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-20 16:37 |  | 42420.6923 | 11.33 | 3.17 | 0.34 | 0.34 | 0.72 | 0.72 | 2045 | 83.98% |  |  | 3.88 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-21 04:09 |  | 42421.173 | 11.33 | 1.61 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 48 | 1.971% |  |  | 3.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-21 16:03 |  | 42421.6685 | 11.33 | 3.16 | 0.55 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 1309 | 53.76% |  |  | 3.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-22 04:10 |  | 42422.1737 | 11.33 | 2.69 | 1.31 | 1.31 | 0.71 | 0.71 | 2039 | 83.74% |  |  | . |  | . |  |  | 5 | 0.3
2016-02-22 16:10 |  | 42422.6739 | 11.505 | 1.65 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 49 | 2.012% |  |  | 3.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-23 03:57 |  | 42423.1646 | 11.33 | 2.56 | 0.78 | 0.78 | 0.23 | 0.23 | 1615 | 66.32% |  |  | 3.88 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-23 16:05 |  | 42423.6699 | 11.505 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 0.01 | 0.02 | 50 | 2.053% |  |  | 2.86 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-24 04:09 |  | 42424.1728 | 11.505 | 2.72 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 1405 | 57.7% |  |  | 3.02 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-25 04:06 |  | 42425.1706 | 11.5 | 2.77 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 1586 | 65.13% |  |  | 3.18 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-25 15:54 |  | 42425.6628 | 11.5 | 2.37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 51 | 2.094% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-26 16:40 |  | 42426.6943 | 11.5 | 3.16 | 0.79 | 0.79 | 0.32 | 0.32 | 1724 | 70.8% |  |  | 3.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-27 04:16 |  | 42427.178 | 11.5 | 2.33 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 1888 | 77.54% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-27 16:44 |  | 42427.6973 | 11.5 | 2.48 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1802 | 74% |  |  | 3.18 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-28 16:15 |  | 42428.6769 | 11.5 | 2.52 | 1.18 | 1.18 | 0.25 | 0.25 | 1637 | 67.23% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-29 16:11 |  | 42429.6742 | 11.5 | 2.75 | 1.27 | 1.27 | 0.8 | 0.8 | 2083 | 85.54% |  |  | 3.82 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 03:57 |  | 42430.1647 | 11.5 | 2.94 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 52 | 2.136% |  |  | 3.34 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 08:24 |  | 42430.3497 | 11.5 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 0.38 | 0.38 | 1787 | 73.39% |  |  | 3.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 15:45 |  | 42430.6564 | 11.5 | 1.65 | 1.19 | 1.19 | 0.32 | 0.32 | 1725 | 70.84% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-02 03:57 |  | 42431.1649 | 11.5 | 2.57 | 2.25 | 2.25 | 1.24 | 1.24 | 2243 | 92.11% |  |  | 3.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-02 16:10 |  | 42431.6737 | 11.5 | 1.82 | 1.25 | 1.25 | 0.16 | 0.16 | 1522 | 62.51% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-03 04:18 |  | 42432.1792 | 11.5 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | 0.87 | 0.87 | 2125 | 87.27% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-03 16:00 |  | 42432.667 | 11.5 | 2.97 | 1.29 | 1.29 | 0.16 | 0.16 | 1523 | 62.55% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 00:01 |  | 42433.0008 | 15.5 | 2.87 | 1.09 | 1.09 | 0.67 | 0.67 | 1997 | 82.01% |  |  | 3.18 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 01:02 |  | 42433.0431 | 11.5 | 2.59 | 1.57 | 1.57 | 0.77 | 0.77 | 2065 | 84.8% |  |  | 3.18 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 02:04 |  | 42433.0859 | 11.5 | 2.02 | 1.09 | 1.09 | 0.11 | 0.11 | 1445 | 59.34% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 03:03 |  | 42433.1272 | 11.5 | 2.62 | 1.31 | 1.31 | 0.54 | 0.54 | 1918 | 78.77% |  |  | 3.82 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 03:59 |  | 42433.1663 | 11.5 | 5.99 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.02 | 53 | 2.177% |  |  | 3.82 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 05:07 |  | 42434.2134 | 11.5 | 2.97 | 0.61 | 0.61 | 0.16 | 0.16 | 1524 | 62.59% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 07:03 |  | 42434.2939 | 11.5 | 2.63 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 1525 | 62.63% |  |  | 3.66 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 08:01 |  | 42434.3337 | 11.5 | 1.66 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 54 | 2.218% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 09:05 |  | 42434.3782 | 11.5 | 2.48 | 1.45 | 1.45 | 0.94 | 0.94 | 2165 | 88.91% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 10:02 |  | 42434.4184 | 11.5 | 3.01 | 1.39 | 1.39 | 0.92 | 0.92 | 2156 | 88.54% |  |  | 3.5 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 10:55 |  | 42434.455 | 11.5 | 2.14 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 1502 | 61.68% |  |  | 3.5 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 12:26 |  | 42434.5183 | 11.5 | 2.64 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 0.91 | 2149 | 88.25% |  |  | 3.5 |  | 0.85 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 13:10 |  | 42434.5488 | 11.5 | 2.51 | 1.09 | 1.09 | 0.83 | 0.83 | 2102 | 86.32% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 14:08 |  | 42434.5889 | 11.5 | 2.63 | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 0.83 | 2103 | 86.37% |  |  | 3.82 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 15:14 |  | 42434.6349 | 11.5 | 2.73 | 1.07 | 1.07 | 0.67 | 0.67 | 1998 | 82.05% |  |  | 3.82 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 16:15 |  | 42434.6769 | 11.5 | 2.39 | 1.04 | 1.04 | 0.05 | 0.05 | 1355 | 55.65% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 17:15 |  | 42434.7188 | 11.5 | 2.98 | 0.99 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 1550 | 63.66% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 18:12 |  | 42434.7584 | 11.5 | 2.44 | 0.98 | 0.98 | 0.5 | 0.5 | 1889 | 77.58% |  |  | 3.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 19:14 |  | 42434.8012 | 11.5 | 2.54 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.19 | 1561 | 64.11% |  |  | 3.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 20:10 |  | 42434.84 | 11.5 | 1.85 | 0.96 | 0.96 | 0.09 | 0.09 | 1415 | 58.11% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 21:15 |  | 42434.8853 | 11.5 | 2.49 | 0.93 | 0.93 | 0.55 | 0.55 | 1923 | 78.97% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 21:54 |  | 42434.9128 | 11.5 | 2.66 | 0.66 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 1890 | 77.62% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 23:02 |  | 42434.9597 | 11.5 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 1371 | 56.3% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 23:30 |  | 42434.9794 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 1372 | 56.34% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 00:27 |  | 42435.0189 | 11.5 | 2.56 | 1.31 | 1.31 | 0.95 | 0.95 | 2170 | 89.12% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 01:13 |  | 42435.0509 | 11.5 | 3.07 | 1.24 | 1.24 | 0.9 | 0.9 | 2145 | 88.09% |  |  | 3.18 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 02:06 |  | 42435.0876 | 11.5 | 2.74 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 2142 | 87.97% |  |  | 3.82 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 03:13 |  | 42435.134 | 11.5 | 2.89 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.02 | 55 | 2.259% |  |  | 3.66 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 03:57 |  | 42435.1647 | 11.5 | 3.32 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02 | 56 | 2.3% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 11:18 |  | 42435.4708 | 11.5 | 1.76 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 57 | 2.341% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 12:10 |  | 42435.507 | 11.5 | 2.83 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0.02 | 58 | 2.382% |  |  | 2.71 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 13:00 |  | 42435.5418 | 11.5 | 2.81 | 1.22 | 1.22 | 0.96 | 0.96 | 2175 | 89.32% |  |  | 2.71 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 14:02 |  | 42435.585 | 11.5 | 1.46 | 1.13 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | 2115 | 86.86% |  |  | 3.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 15:01 |  | 42435.6259 | 11.5 | 2.46 | 0.59 | 0.59 | 0.32 | 0.32 | 1726 | 70.88% |  |  | 3.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 16:02 |  | 42435.6679 | 11.5 | 2.69 | 0.57 | 0.57 |  | #DIV/0! | 2282 | 93.72% |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 17:00 |  | 42435.708 | 11.5 | 1.46 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 1624 | 66.69% |  |  | 3.5 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 18:05 |  | 42435.7534 | 11.5 | 2.83 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 1416 | 58.15% |  |  | 3.66 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 19:06 |  | 42435.7957 | 11.5 | 2.73 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 59 | 2.423% |  |  | 3.5 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 19:59 |  | 42435.8327 | 11.5 | 1.77 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 60 | 2.464% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 21:05 |  | 42435.8783 | 11.5 | 1.85 | 1.11 | 1.11 | 0.27 | 0.27 | 1657 | 68.05% |  |  | 3.66 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 21:58 |  | 42435.9153 | 11.5 | 1.7 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 1485 | 60.99% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 22:57 |  | 42435.9564 | 11.5 | 2.15 | 0.77 | 0.77 | 0.26 | 0.26 | 1648 | 67.68% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 05:13 |  | 42436.2173 | 11.5 | 2.47 | 0.83 | 0.83 | 0.12 | 0.12 | 1462 | 60.04% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 06:19 |  | 42436.2633 | 11.5 | 2.07 | 0.77 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 1417 | 58.19% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 07:08 |  | 42436.297 | 11.5 | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.82 | 2090 | 85.83% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 07:10 |  | 42436.2984 | 11.5 | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.82 | 2091 | 85.87% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 08:17 |  | 42436.3453 | 11.5 | 2.94 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 1903 | 78.15% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 09:34 |  | 42436.3984 | 11.5 | 15.09 | 1.98 | 1.98 | 0.47 | 0.47 | 1856 | 76.22% |  |  | 11.47 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 10:42 |  | 42436.4458 | 11.5 | 15.2 | 2 | 2 | 0.88 | 0.88 | 2135 | 87.68% |  |  | 11.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 11:36 |  | 42436.4833 | 11.5 | 13.93 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.02 | 61 | 2.505% |  |  | 11.47 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 01:00 |  | 42438.0419 | 12.44 | 2.46 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 62 | 2.546% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 02:01 |  | 42438.0838 | 12.44 | 2.12 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.02 | 63 | 2.587% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 03:09 |  | 42438.1311 | 12.44 | 3.39 | 0.9 | 0.9 | 0.57 | 0.57 | 1939 | 79.63% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 04:08 |  | 42438.1722 | 12.44 | 2.56 | 0.97 | 0.97 | 0.06 | 0.06 | 1373 | 56.39% |  |  | 3.39 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 04:59 |  | 42438.2073 | 12.44 | 2.46 | 0.82 | 0.82 | 0.01 | 0.02 | 64 | 2.628% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 20:08 |  | 42438.8387 | 11.5 | 3.82 | 1.78 | 1.78 | 0.9 | 0.9 | 2146 | 88.13% |  |  | 4.78 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 20:59 |  | 42438.874 | 11.6 | 2.95 | 1.67 | 1.67 | 0.35 | 0.35 | 1752 | 71.95% |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 21:58 |  | 42438.9153 | 12.21 | 3.42 | 1.9 | 1.9 | 1.04 | 1.04 | 2212 | 90.84% |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 22:57 |  | 42438.9562 | 12.21 | 3.11 | 1.51 | 1.51 | 0.15 | 0.15 | 1503 | 61.72% |  |  | 4.5 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 23:58 |  | 42438.9989 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.64 | 1984 | 81.48% |  |  | 4.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 00:58 |  | 42439.0406 | 12.39 | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 1.21 | 1.21 | 2239 | 91.95% |  |  | 3.84 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 01:59 |  | 42439.0827 | 12.39 | 4.72 | 2.12 | 2.12 | 0.55 | 0.55 | 1924 | 79.01% |  |  | 4.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 02:59 |  | 42439.1243 | 12.39 | 3.04 | 1.63 | 1.63 | 1.12 | 1.12 | 2226 | 91.42% |  |  | 3.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 03:59 |  | 42439.166 | 12.39 | 2.87 | 1.38 | 1.38 | 0.98 | 0.98 | 2189 | 89.9% |  |  | 4.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 04:59 |  | 42439.2073 | 12.39 | 2.57 | 1.41 | 1.41 | 0.11 | 0.11 | 1446 | 59.38% |  |  | 4.44 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 06:00 |  | 42439.2502 | 12.44 | 2.28 | 0.92 | 0.92 | 0.24 | 0.24 | 1625 | 66.74% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 06:58 |  | 42439.2903 | 12.44 | 2.48 | 1.13 | 1.13 | 0.63 | 0.63 | 1976 | 81.15% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 08:03 |  | 42439.3356 | 12.44 | 2.56 | 1.13 | 1.13 | 0.7 | 0.7 | 2028 | 83.29% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 09:05 |  | 42439.3785 | 12.44 | 2.79 | 1.03 | 1.03 | 0.49 | 0.49 | 1876 | 77.04% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 10:09 |  | 42439.4228 | 12.44 | 2.87 | 1.63 | 1.63 | 0.63 | 0.63 | 1977 | 81.19% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 10:56 |  | 42439.4558 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.02 | 65 | 2.669% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 23:55 |  | 42439.9963 | 12.39 | 4.16 | 2.35 | 2.35 | 1.38 | 1.38 | 2263 | 92.94% |  |  | 3.25 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 05:57 |  | 42440.2479 | 12.39 | 3.36 | 1.25 | 1.25 | 0.46 | 0.46 | 1847 | 75.85% |  |  | 4.58 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 06:59 |  | 42440.2912 | 12.39 | 3 | 0.98 | 0.98 | 0.31 | 0.31 | 1715 | 70.43% |  |  | 4.44 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 07:58 |  | 42440.3321 | 12.39 | 2.67 | 0.95 | 0.95 | 0.22 | 0.22 | 1602 | 65.79% |  |  | 4.44 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 08:57 |  | 42440.3729 | 12.39 | 2.93 | 0.74 | 0.74 | 0.11 | 0.11 | 1447 | 59.43% |  |  | 4.44 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 09:58 |  | 42440.4153 | 12.39 | 3.12 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 1448 | 59.47% |  |  | 4.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 10:59 |  | 42440.4578 | 12.39 | 3.1 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 1418 | 58.23% |  |  | 4.44 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 12:05 |  | 42440.5033 | 12.44 | 2.3 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.29 | 1690 | 69.4% |  |  | 4.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 12:59 |  | 42440.5409 | 12.44 | 1.71 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 1626 | 66.78% |  |  | 4.12 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 14:15 |  | 42440.5934 | 12.44 | 2.82 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 | 2007 | 82.42% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 15:09 |  | 42440.6315 | 12.44 | 1.92 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 66 | 2.71% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 16:07 |  | 42440.6717 | 12.44 | 1.95 | 0.99 | 0.99 | 0.57 | 0.57 | 1940 | 79.67% |  |  | 4.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 17:17 |  | 42440.7198 | 12.44 | 3.06 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.63 | 1978 | 81.23% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 18:02 |  | 42440.7513 | 12.44 | 2.82 | 0.57 | 0.57 | 0.24 | 0.24 | 1627 | 66.82% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 19:22 |  | 42440.8068 | 12.44 | 2.74 | 0.87 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 1419 | 58.28% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 20:06 |  | 42440.8373 | 12.44 | 2.87 | 0.55 | 0.55 | 0.13 | 0.13 | 1475 | 60.57% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 21:02 |  | 42440.8766 | 12.44 | 2.62 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 1727 | 70.92% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 22:56 |  | 42440.9556 | 12.44 | 2.72 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 0.19 | 1562 | 64.15% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 23:02 |  | 42440.9597 | 12.44 | 3.38 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 1463 | 60.08% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 00:22 |  | 42441.0151 | 12.44 | 2.79 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 0.95 | 2171 | 89.16% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 01:05 |  | 42441.045 | 12.44 | 2.71 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 2074 | 85.17% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 02:07 |  | 42441.0883 | 12.44 | 2.2 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 1464 | 60.12% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 03:03 |  | 42441.1271 | 12.44 | 2.01 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 67 | 2.752% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 04:06 |  | 42441.1706 | 12.44 | 2.62 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 68 | 2.793% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 05:04 |  | 42441.2111 | 12.44 | 2.07 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 1449 | 59.51% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 11:59 |  | 42441.4991 | 12.39 | 2.78 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 69 | 2.834% |  |  | 3.99 |  | 0.86 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 16:00 |  | 42441.6666 | 12.44 | 3.14 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 2213 | 90.88% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 16:57 |  | 42441.7063 | 12.44 | 2.46 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 2218 | 91.09% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 17:58 |  | 42441.7487 | 12.44 | 2.62 | 1.27 | 1.27 | 0.33 | 0.33 | 1736 | 71.29% |  |  | 3.99 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 18:59 |  | 42441.7912 | 12.44 | 2.34 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.99 | 2194 | 90.1% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 19:56 |  | 42441.8307 | 12.44 | 1.79 | 0.73 | 0.73 | 0.35 | 0.35 | 1753 | 71.99% |  |  | 3.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 20:57 |  | 42441.8732 | 12.44 | 2.49 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 1815 | 74.54% |  |  | 3.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 21:59 |  | 42441.9157 | 12.44 | 2.26 | 0.36 | 0.36 | 1.04 | 1.04 | 2214 | 90.92% |  |  | 4.12 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 22:58 |  | 42441.957 | 12.44 | 2.64 | 0.92 | 0.92 | 0.32 | 0.32 | 1728 | 70.97% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 00:56 |  | 42442.039 | 12.44 | 2.87 | 1.65 | 1.65 | 1.2 | 1.2 | 2238 | 91.91% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 01:57 |  | 42442.0815 | 12.44 | 2.71 | 1.39 | 1.39 | 1.09 | 1.09 | 2219 | 91.13% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 02:56 |  | 42442.1223 | 12.44 | 2.05 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 2075 | 85.22% |  |  | 3.39 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 03:59 |  | 42442.1657 | 12.44 | 2.43 | 0.37 | 0.37 | 0.87 | 0.87 | 2126 | 87.31% |  |  | 3.83 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 06:07 |  | 42442.2552 | 12.44 | 3.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 70 | 2.875% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 08:10 |  | 42442.3403 | 12.44 | 2.66 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 71 | 2.916% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 08:13 |  | 42442.3421 | 12.44 | 1.99 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 1420 | 58.32% |  |  | 3.83 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 09:15 |  | 42442.3852 | 12.44 | 2.37 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 72 | 2.957% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 10:20 |  | 42442.4303 | 12.44 | 2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 1504 | 61.77% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 11:05 |  | 42442.462 | 12.44 | 2.36 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | 73 | 2.998% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 17:19 |  | 42442.7217 | 12.44 | 2.59 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 1857 | 76.26% |  |  | 3.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 17:21 |  | 42442.723 | 12.44 | 3.1 | 0.42 | 0.42 | 0.92 | 0.92 | 2157 | 88.58% |  |  | 3.68 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 23:56 |  | 42442.9974 | 12.44 | 2.77 | 1.71 | 1.71 | 0.52 | 0.52 | 1904 | 78.19% |  |  | 3.39 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 03:57 |  | 42443.1648 | 12.44 | 3.14 | 1.36 | 1.36 | 0.28 | 0.28 | 1673 | 68.71% |  |  | 3.83 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 04:58 |  | 42443.207 | 12.44 | 3 | 1.12 | 1.12 | 0.16 | 0.16 | 1526 | 62.67% |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 05:59 |  | 42443.2493 | 12.44 | 2.83 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.02 | 74 | 3.039% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 06:57 |  | 42443.2896 | 12.44 | 2.91 | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 0.97 | 2181 | 89.57% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 08:01 |  | 42443.3337 | 12.44 | 3.03 | 1.42 | 1.42 | 0.86 | 0.86 | 2119 | 87.02% |  |  | 3.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 08:57 |  | 42443.373 | 12.44 | 3.21 | 1.12 | 1.12 | 1.3 | 1.3 | 2255 | 92.61% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 09:58 |  | 42443.4153 | 12.44 | 2.18 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0.02 | 75 | 3.08% |  |  | 3.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 10:53 |  | 42443.4533 | 12.44 | 2.11 | 0.01 | 0.02 | 0.83 | 0.83 | 2104 | 86.41% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 11:59 |  | 42443.4996 | 12.44 | 1.79 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.68 | 2008 | 82.46% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 12:56 |  | 42443.5389 | 12.44 | 2.07 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 76 | 3.121% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 14:10 |  | 42443.59 | 12.44 | 2.76 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 2127 | 87.35% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 15:07 |  | 42443.6296 | 12.44 | 2.6 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 1450 | 59.55% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 15:58 |  | 42443.6652 | 12.44 | 2.67 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 1587 | 65.17% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 16:58 |  | 42443.7072 | 12.44 | 2.4 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 1356 | 55.69% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 17:59 |  | 42443.749 | 12.44 | 2.77 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 1729 | 71.01% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 19:00 |  | 42443.7918 | 12.44 | 2.41 | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 0.38 | 1788 | 73.43% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 20:03 |  | 42443.8352 | 12.44 | 2.51 | 0.35 | 0.35 | 0.63 | 0.63 | 1979 | 81.27% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 20:54 |  | 42443.8709 | 12.44 | 2.66 | 1.07 | 1.07 | 0.23 | 0.23 | 1616 | 66.37% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 21:57 |  | 42443.9145 | 12.44 | 2.62 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.02 | 77 | 3.162% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 01:52 |  | 42444.0776 | 12.44 | 1.83 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 1858 | 76.3% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 02:52 |  | 42444.1198 | 12.44 | 2.86 | 0.4 | 0.4 | 0.63 | 0.63 | 1980 | 81.31% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 03:57 |  | 42444.1648 | 12.44 | 2.74 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 0.75 | 2056 | 84.44% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 11:05 |  | 42444.4618 | 12.44 | 1.77 | 0.99 | 0.99 | 0.29 | 0.29 | 1691 | 69.45% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 12:05 |  | 42444.5033 | 12.44 | 2.66 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.02 | 78 | 3.203% |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 13:01 |  | 42444.5424 | 12.44 | 1.55 | 1.24 | 1.24 | 0.83 | 0.83 | 2105 | 86.45% |  |  | 2.8 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 14:01 |  | 42444.5841 | 12.44 | 1.65 | 1.31 | 1.31 | 0.05 | 0.05 | 1357 | 55.73% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 15:01 |  | 42444.6258 | 12.44 | 2.74 | 0.42 | 0.42 | 0.99 | 0.99 | 2195 | 90.14% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 16:01 |  | 42444.6674 | 12.44 | 2.49 | 1.23 | 1.23 | 0.68 | 0.68 | 2009 | 82.51% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 17:03 |  | 42444.7105 | 12.44 | 2.81 | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.86 | 2120 | 87.06% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 18:04 |  | 42444.7528 | 12.44 | 2.78 | 1.08 | 1.08 | 0.82 | 0.82 | 2092 | 85.91% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 18:49 |  | 42444.7843 | 12.44 | 3.16 | 0.51 | 0.51 | 0.86 | 0.86 | 2121 | 87.1% |  |  | 3.68 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 19:06 |  | 42444.796 | 12.44 | 2.32 | 1.68 | 1.68 | 0.64 | 0.64 | 1985 | 81.52% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 19:59 |  | 42444.8327 | 12.44 | 2.39 | 1.63 | 1.63 | 0.53 | 0.53 | 1910 | 78.44% |  |  | 3.09 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 20:59 |  | 42444.8745 | 12.44 | 2.43 | 1.68 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | 2182 | 89.61% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 21:57 |  | 42444.9146 | 12.44 | 2.6 | 1.19 | 1.19 | 0.82 | 0.82 | 2093 | 85.95% |  |  | 3.09 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 22:52 |  | 42444.9528 | 12.44 | 3.31 | 1.11 | 1.11 | 0.03 | 0.03 | 1310 | 53.8% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 23:55 |  | 42444.9962 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.02 | 79 | 3.244% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 00:05 |  | 42445.0037 | 12.44 | 2.5 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2240 | 91.99% |  |  | 3.68 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 01:00 |  | 42445.0417 | 12.44 | 2.62 | 0.68 | 0.68 | 0.35 | 0.35 | 1754 | 72.03% |  |  | 3.68 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 01:59 |  | 42445.0827 | 12.44 | 2.78 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1891 | 77.66% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 03:07 |  | 42445.1296 | 12.44 | 2.56 | 1.48 | 1.48 | 1.05 | 1.05 | 2215 | 90.97% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 04:26 |  | 42445.1845 | 12.44 | 2.87 | 0.95 | 0.95 | 0.69 | 0.69 | 2017 | 82.83% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 05:22 |  | 42445.2234 | 12.44 | 2.74 | 0.7 | 0.7 | 0.31 | 0.31 | 1716 | 70.47% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 05:59 |  | 42445.2493 | 12.44 | 1.56 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 1992 | 81.81% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 07:03 |  | 42445.2934 | 12.44 | 2 | 1.13 | 1.13 | 0.8 | 0.8 | 2084 | 85.59% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 07:57 |  | 42445.331 | 12.44 | 2.3 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | 2046 | 84.02% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 09:00 |  | 42445.3747 | 12.44 | 1.12 | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.6 | 1958 | 80.41% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 10:01 |  | 42445.4171 | 12.44 | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 80 | 3.285% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 23:03 |  | 42445.9603 | 12.44 | 2.07 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 2229 | 91.54% |  |  | 3.68 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 04:01 |  | 42446.1672 | 12.44 | 2.58 | 1.23 | 1.23 | 1.07 | 1.07 | 2217 | 91.05% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 04:58 |  | 42446.2072 | 12.44 | 2.54 | 1.31 | 1.31 | 0.71 | 0.71 | 2040 | 83.78% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 06:08 |  | 42446.2554 | 12.44 | 1.86 | 1.32 | 1.32 | 0.32 | 0.32 | 1730 | 71.05% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 07:01 |  | 42446.2922 | 12.44 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 81 | 3.326% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 07:59 |  | 42446.3324 | 12.44 | 1.76 | 0.78 | 0.78 | 0.01 | 0.02 | 82 | 3.368% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 09:04 |  | 42446.3779 | 12.44 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 2196 | 90.18% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 09:57 |  | 42446.4146 | 12.44 | 2.17 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 1859 | 76.34% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 10:58 |  | 42446.4569 | 12.44 | 2.48 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 1358 | 55.77% |  |  | 2.94 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 12:00 |  | 42446.5002 | 12.44 | 2.71 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 83 | 3.409% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 12:55 |  | 42446.5379 | 12.44 | 2.7 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 2150 | 88.3% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 13:57 |  | 42446.5814 | 12.44 | 2.63 | 0.79 | 0.79 | 0.6 | 0.6 | 1959 | 80.45% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 15:00 |  | 42446.6253 | 12.44 | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.14 | 0.14 | 1486 | 61.03% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 16:06 |  | 42446.6709 | 12.44 | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 0.24 | 0.24 | 1628 | 66.86% |  |  | 3.53 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 16:59 |  | 42446.7078 | 12.44 | 2.69 | 0.98 | 0.98 | 0.2 | 0.2 | 1571 | 64.52% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 17:59 |  | 42446.7494 | 12.44 | 1.7 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.13 | 1476 | 60.62% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 18:59 |  | 42446.791 | 12.44 | 2.5 | 1.24 | 1.24 | 0.33 | 0.33 | 1737 | 71.33% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 20:00 |  | 42446.8335 | 12.44 | 2.38 | 0.99 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 1588 | 65.22% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 20:58 |  | 42446.8733 | 12.44 | 2.54 | 0.74 | 0.74 | 0.31 | 0.31 | 1717 | 70.51% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 22:02 |  | 42446.9178 | 12.44 | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 84 | 3.45% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 00:01 |  | 42447.0007 | 12.44 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 0.4 | 1803 | 74.05% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 00:07 |  | 42447.0051 | 746 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 0.4 | 1804 | 74.09% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 01:01 |  | 42447.0422 | 12.44 | 2.65 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 2079 | 85.38% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 02:38 |  | 42447.1096 | 12.44 | 2.59 | 0.99 | 0.99 | 0.08 | 0.08 | 1406 | 57.74% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 03:00 |  | 42447.125 | 12.44 | 2.44 | 0.49 | 0.49 | 0.99 | 0.99 | 2197 | 90.23% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 03:59 |  | 42447.1661 | 12.44 | 2.77 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.76 | 2061 | 84.64% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 11:03 |  | 42447.4605 | 12.44 | 2.43 | 1.82 | 1.82 | 1.24 | 1.24 | 2244 | 92.16% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 11:58 |  | 42447.4987 | 12.44 | 2.55 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0.02 | 85 | 3.491% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 13:04 |  | 42447.5446 | 12.44 | 1.86 | 1.06 | 1.06 | 0.57 | 0.57 | 1941 | 79.71% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 14:06 |  | 42447.5875 | 12.44 | 2.94 | 1.65 | 1.65 | 0.7 | 0.7 | 2029 | 83.33% |  |  | 2.8 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 15:02 |  | 42447.6265 | 12.44 | 2.42 | 1.27 | 1.27 | 0.93 | 0.93 | 2161 | 88.75% |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 15:58 |  | 42447.6652 | 12.44 | 2.31 | 1.77 | 1.77 | 0.97 | 0.97 | 2183 | 89.65% |  |  | 2.94 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 16:57 |  | 42447.7063 | 12.44 | 2.97 | 1.69 | 1.69 | 1.27 | 1.27 | 2250 | 92.4% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 17:57 |  | 42447.748 | 12.44 | 2.84 | 1.7 | 1.7 | 1.36 | 1.36 | 2261 | 92.85% |  |  | 2.8 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 18:58 |  | 42447.7903 | 12.44 | 2.18 | 1.78 | 1.78 | 0.95 | 0.95 | 2172 | 89.2% |  |  | 2.94 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 19:59 |  | 42447.8327 | 12.44 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.96 | 0.96 | 2176 | 89.36% |  |  | 3.09 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 20:58 |  | 42447.8739 | 12.44 | 3.15 | 1.48 | 1.48 | 1.26 | 1.26 | 2247 | 92.28% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 21:57 |  | 42447.9145 | 12.44 | 2.43 | 1.26 | 1.26 | 0.85 | 0.85 | 2116 | 86.9% |  |  | 3.09 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 22:58 |  | 42447.9572 | 12.44 | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.53 | 1911 | 78.48% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 23:29 |  | 42447.9783 | 746 | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.53 | 1912 | 78.52% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 00:58 |  | 42448.0406 | 12.44 | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 1.18 | 1.18 | 2236 | 91.83% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 01:59 |  | 42448.0828 | 12.44 | 2.61 | 1.94 | 1.94 | 1.26 | 1.26 | 2248 | 92.32% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 02:58 |  | 42448.1234 | 12.44 | 1.92 | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 1.17 | 2233 | 91.7% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 03:56 |  | 42448.1639 | 12.44 | 2.89 | 1.38 | 1.38 | 0.49 | 0.49 | 1877 | 77.08% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 04:58 |  | 42448.207 | 12.44 | 2.5 | 0.63 | 0.63 | 0.03 | 0.03 | 1311 | 53.84% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 06:00 |  | 42448.2502 | 12.44 | 2.43 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.02 | 86 | 3.532% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 06:55 |  | 42448.2883 | 12.44 | 2.55 | 0.66 | 0.66 | 0.04 | 0.04 | 1340 | 55.03% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 07:58 |  | 42448.3321 | 12.44 | 1.42 | 0.82 | 0.82 | 0.45 | 0.45 | 1839 | 75.52% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 09:01 |  | 42448.3754 | 12.44 | 2.07 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1892 | 77.7% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 10:02 |  | 42448.418 | 12.44 | 2.65 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 87 | 3.573% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 14:07 |  | 42448.5879 | 12.43 | 2 | 1.59 | 1.59 | 0.58 | 0.58 | 1948 | 80% |  |  | 2.35 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 22:58 |  | 42448.9569 | 12.44 | 2.74 | 1.38 | 1.38 | 1.11 | 1.11 | 2222 | 91.25% |  |  | 3.24 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 23:58 |  | 42448.9988 | 12.44 | 2.65 | 1.26 | 1.26 | 0.94 | 0.94 | 2166 | 88.95% |  |  | 3.24 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 04:58 |  | 42449.207 | 12.44 | 3.05 | 1.42 | 1.42 | 0.99 | 0.99 | 2198 | 90.27% |  |  | 3.68 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 05:59 |  | 42449.2493 | 12.44 | 2.79 | 1.12 | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 2184 | 89.69% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 06:58 |  | 42449.2903 | 12.44 | 2.94 | 1.98 | 1.98 | 1.17 | 1.17 | 2234 | 91.75% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 07:59 |  | 42449.3327 | 12.44 | 2.65 | 2 | 2 | 1.22 | 1.22 | 2241 | 92.03% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 08:57 |  | 42449.3731 | 12.44 | 2.52 | 1.58 | 1.58 | 1.12 | 1.12 | 2227 | 91.46% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 09:53 |  | 42449.4117 | 12.44 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 1.09 | 1.09 | 2220 | 91.17% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 10:55 |  | 42449.4552 | 12.44 | 2.67 | 0.99 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 2147 | 88.17% |  |  | 3.39 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 11:59 |  | 42449.4994 | 12.44 | 2.77 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 2136 | 87.72% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 12:59 |  | 42449.5408 | 12.44 | 2.75 | 0.8 | 0.8 | 0.57 | 0.57 | 1942 | 79.75% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 13:58 |  | 42449.582 | 12.44 | 2.66 | 0.77 | 0.77 | 0.44 | 0.44 | 1835 | 75.36% |  |  | 3.39 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 15:02 |  | 42449.6262 | 12.44 | 2.69 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 0.38 | 1789 | 73.47% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 15:59 |  | 42449.6663 | 12.44 | 2.7 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.58 | 1949 | 80.04% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 17:00 |  | 42449.7086 | 12.44 | 2.68 | 1.52 | 1.52 | 0.99 | 0.99 | 2199 | 90.31% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 18:00 |  | 42449.7497 | 12.44 | 2.6 | 1.29 | 1.29 | 0.61 | 0.61 | 1967 | 80.78% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 18:59 |  | 42449.7913 | 12.44 | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 2128 | 87.39% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 20:58 |  | 42449.8735 | 12.44 | 2.45 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 1359 | 55.81% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 20:59 |  | 42449.8742 | 12.44 | 2.99 | 0.73 | 0.73 | 0.12 | 0.12 | 1465 | 60.16% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 21:56 |  | 42449.9142 | 12.44 | 2.56 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 1840 | 75.56% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 00:58 |  | 42450.0406 | 12.44 | 2.62 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 2066 | 84.85% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 02:00 |  | 42450.0833 | 12.44 | 2.92 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 2137 | 87.76% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 02:57 |  | 42450.1226 | 12.44 | 2.35 | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.69 | 2018 | 82.87% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 11:02 |  | 42450.4596 | 12.44 | 2.6 | 1.33 | 1.33 | 0.38 | 0.38 | 1790 | 73.51% |  |  | 3.24 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 12:02 |  | 42450.5015 | 12.44 | 2.59 | 1.54 | 1.54 | 0.49 | 0.49 | 1878 | 77.13% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 13:01 |  | 42450.5424 | 12.44 | 2.65 | 2.11 | 2.11 | 1.4 | 1.4 | 2264 | 92.98% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 14:06 |  | 42450.5873 | 12.44 | 2.44 | 2.02 | 2.02 | 1.32 | 1.32 | 2260 | 92.81% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 15:01 |  | 42450.6258 | 12.44 | 3.67 | 1.86 | 1.86 | 0.15 | 0.15 | 1505 | 61.81% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 16:02 |  | 42450.6681 | 12.44 | 2.41 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 2266 | 93.06% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 17:00 |  | 42450.7085 | 12.44 | 2.68 | 2.07 | 2.07 | 0.82 | 0.82 | 2094 | 86% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 18:00 |  | 42450.7501 | 12.44 | 2.91 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02 | 88 | 3.614% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 19:02 |  | 42450.7932 | 12.44 | 1.83 | 1.02 | 1.02 | 0.41 | 0.41 | 1816 | 74.58% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 20:00 |  | 42450.8334 | 12.44 | 2.44 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.47 | 2267 | 93.1% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 21:01 |  | 42450.8758 | 12.44 | 2.02 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 2151 | 88.34% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 21:56 |  | 42450.9139 | 12.44 | 1.89 | 1.76 | 1.76 | 0.84 | 0.84 | 2112 | 86.74% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 23:00 |  | 42450.9583 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0.97 | 0.97 | 2185 | 89.73% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 23:58 |  | 42450.9983 | 12.44 | 2.54 | 1.06 | 1.06 | 0.83 | 0.83 | 2106 | 86.49% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 00:08 |  | 42451.0058 | 12.44 | 2.67 | 2.01 | 2.01 | 1.28 | 1.28 | 2253 | 92.53% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 01:04 |  | 42451.0442 | 12.44 | 2.52 | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 0.02 | 89 | 3.655% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 01:59 |  | 42451.0829 | 12.44 | 2.74 | 1.96 | 1.96 | 0.67 | 0.67 | 1999 | 82.09% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 03:00 |  | 42451.1247 | 12.44 | 2.53 | 1.92 | 1.92 | 0.75 | 0.75 | 2057 | 84.48% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 03:57 |  | 42451.1649 | 12.44 | 2.81 | 2.43 | 2.43 | 1.31 | 1.31 | 2258 | 92.73% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:02 |  | 42451.1679 | 12.44 | 2.32 | 1.01 | 1.01 | 0.6 | 0.6 | 1960 | 80.49% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:58 |  | 42451.207 | 12.44 | 2.58 | 2.11 | 2.11 | 1.31 | 1.31 | 2259 | 92.77% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:58 |  | 42451.2072 | 12.44 | 3.1 | 0.95 | 0.95 | 0.54 | 0.54 | 1919 | 78.81% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 05:59 |  | 42451.2495 | 12.44 | 2.79 | 1.86 | 1.86 | 1.28 | 1.28 | 2254 | 92.57% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:01 |  | 42451.2507 | 12.44 | 3.1 | 1.48 | 1.48 | 0.88 | 0.88 | 2138 | 87.8% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:56 |  | 42451.2889 | 12.44 | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 1.05 | 1.05 | 2216 | 91.01% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:58 |  | 42451.2906 | 12.44 | 2.65 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 2173 | 89.24% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:00 |  | 42451.3335 | 12.44 | 2.99 | 1.12 | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 2058 | 84.52% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:10 |  | 42451.3406 | 12.44 | 2.64 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 2207 | 90.64% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:58 |  | 42451.3733 | 12.44 | 2.67 | 1.78 | 1.78 | 0.48 | 0.48 | 1871 | 76.84% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:58 |  | 42451.3736 | 12.44 | 2.61 | 1.72 | 1.72 | 1.25 | 1.25 | 2245 | 92.2% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 09:56 |  | 42451.414 | 12.44 | 1.68 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 1563 | 64.19% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 10:02 |  | 42451.4181 | 12.44 | 2.4 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 1968 | 80.82% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 10:58 |  | 42451.4569 | 12.44 | 2.25 | 1.21 | 1.21 | 0.47 | 0.47 | 1860 | 76.39% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 12:00 |  | 42451.5002 | 12.44 | 2.47 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 1674 | 68.75% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 12:58 |  | 42451.5401 | 12.44 | 2.61 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | 0.11 | 1451 | 59.59% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 13:57 |  | 42451.5816 | 12.44 | 2.38 | 1.17 | 1.17 | 0.46 | 0.46 | 1848 | 75.89% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 14:59 |  | 42451.624 | 12.44 | 2.7 | 1.29 | 1.29 | 0.42 | 0.42 | 1823 | 74.87% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 16:02 |  | 42451.668 | 12.44 | 2.31 | 1.2 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 1925 | 79.06% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 16:59 |  | 42451.7078 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 1791 | 73.55% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 17:58 |  | 42451.7489 | 12.44 | 1.81 | 1.29 | 1.29 | 0.47 | 0.47 | 1861 | 76.43% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 18:59 |  | 42451.7912 | 12.44 | 2.22 | 1.08 | 1.08 | 0.5 | 0.5 | 1893 | 77.74% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 19:59 |  | 42451.8324 | 12.44 | 2.32 | 0.94 | 0.94 | 0.4 | 0.4 | 1805 | 74.13% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 20:58 |  | 42451.8739 | 12.44 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 0.5 | 0.5 | 1894 | 77.78% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 21:59 |  | 42451.9163 | 12.44 | 2.23 | 1.13 | 1.13 | 0.46 | 0.46 | 1849 | 75.93% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 23:03 |  | 42451.9603 | 12.44 | 2.86 | 2.72 | 2.72 | 1.86 | 1.86 | 2271 | 93.26% |  |  | 3.24 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 01:01 |  | 42453.0423 | 12.44 | 2.8 | 0.89 | 0.89 | 0.32 | 0.32 | 1731 | 71.09% |  |  | 4.12 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 01:57 |  | 42453.081 | 12.44 | 2.95 | 0.93 | 0.93 | 0.68 | 0.68 | 2010 | 82.55% |  |  | 3.98 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 02:59 |  | 42453.1241 | 12.44 | 2.51 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 1658 | 68.09% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 11:01 |  | 42453.4591 | 12.44 | 2.58 | 2.23 | 2.23 | 1.15 | 1.15 | 2231 | 91.62% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 12:01 |  | 42453.5005 | 12.44 | 2.38 | 1.55 | 1.55 | 0.22 | 0.22 | 1603 | 65.83% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 13:05 |  | 42453.5453 | 12.44 | 2.07 | 1.83 | 1.83 | 1.26 | 1.26 | 2249 | 92.36% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 13:58 |  | 42453.5818 | 12.44 | 2.05 | 1.94 | 1.94 | 0.71 | 0.71 | 2041 | 83.82% |  |  | 2.65 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 14:59 |  | 42453.6243 | 12.44 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.84 | 0.84 | 2113 | 86.78% |  |  | 2.65 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 15:58 |  | 42453.6656 | 12.44 | 2.62 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 1617 | 66.41% |  |  | 4.12 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 15:59 |  | 42453.6661 | 12.44 | 1.61 | 1.37 | 1.37 | 0.67 | 0.67 | 2000 | 82.14% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 16:59 |  | 42453.7079 | 12.44 | 1.21 | 2.14 | 2.14 | 1.13 | 1.13 | 2230 | 91.58% |  |  | 2.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 17:58 |  | 42453.7485 | 12.44 | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 1.3 | 1.3 | 2256 | 92.65% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 18:59 |  | 42453.791 | 12.44 | 2.51 | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 2223 | 91.29% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 19:59 |  | 42453.8326 | 12.44 | 2.68 | 1.28 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 2177 | 89.4% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 20:58 |  | 42453.8737 | 12.44 | 3.32 | 1.76 | 1.76 | 1.27 | 1.27 | 2251 | 92.44% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 21:57 |  | 42453.9145 | 12.44 | 2.71 | 1.82 | 1.82 | 1.36 | 1.36 | 2262 | 92.9% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 22:58 |  | 42453.9569 | 12.44 | 2.72 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.47 | 1862 | 76.47% |  |  | 4.42 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 23:59 |  | 42453.9995 | 12.44 | 2.5 | 0.77 | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 1905 | 78.23% |  |  | 4.42 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 00:04 |  | 42454.0029 | 12.44 | 2.18 | 1.84 | 1.84 | 1.4 | 1.4 | 2265 | 93.02% |  |  | 4.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 00:58 |  | 42454.0403 | 12.44 | 2.62 | 1.16 | 1.16 | 0.67 | 0.67 | 2001 | 82.18% |  |  | 4.42 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 02:06 |  | 42454.0874 | 12.44 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2283 | 93.76% |  |  | 4.42 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 04:59 |  | 42454.2075 | 12.44 | 2.48 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 1863 | 76.51% |  |  | 4.42 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 05:57 |  | 42454.2477 | 12.44 | 2.44 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 1806 | 74.17% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 06:58 |  | 42454.2906 | 12.44 | 2.68 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.68 | 2011 | 82.59% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 08:01 |  | 42454.334 | 12.44 | 2.7 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 1701 | 69.86% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 08:58 |  | 42454.374 | 12.44 | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1506 | 61.85% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 09:56 |  | 42454.4142 | 12.44 | 1.59 | 0.61 | 0.61 | 0.3 | 0.3 | 1702 | 69.9% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 23:00 |  | 42454.9586 | 12.44 | 2.33 | 1.69 | 1.69 | 1.19 | 1.19 | 2237 | 91.87% |  |  | 3.68 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 00:57 |  | 42459.0398 | 12.56 | 2.16 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 2012 | 82.63% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 01:59 |  | 42459.0823 | 12.56 | 2.27 | 0.47 | 0.47 | 0.7 | 0.7 | 2030 | 83.37% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 02:57 |  | 42459.1228 | 12.56 | 2.76 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 90 | 3.696% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 03:59 |  | 42459.1659 | 12.56 | 2.14 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 91 | 3.737% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 11:06 |  | 42459.4628 | 12.567 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 0.69 | 2019 | 82.92% |  |  | 3.98 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 12:05 |  | 42459.5033 | 12.567 | 1.98 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 92 | 3.778% |  |  | 4.12 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 13:59 |  | 42459.5829 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 93 | 3.819% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 14:01 |  | 42459.584 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 94 | 3.86% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 15:03 |  | 42459.6268 | 12.567 | 1.09 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | 0.12 | 1466 | 60.21% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 16:00 |  | 42459.6668 | 12.567 | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 1421 | 58.36% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 17:06 |  | 42459.7128 | 12.567 | 1.97 | 0.64 | 0.64 | 0.02 | 0.02 | 95 | 3.901% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 18:09 |  | 42459.7562 | 12.567 | 2.19 | 0.82 | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 1384 | 56.84% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 19:01 |  | 42459.7925 | 12.567 | 1.76 | 0.91 | 0.91 | 0.66 | 0.66 | 1993 | 81.85% |  |  | 3.79 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 19:53 |  | 42459.8281 | 12.567 | 1.67 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 96 | 3.943% |  |  | 3.79 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 22:03 |  | 42459.9188 | 12.567 | 1.84 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1659 | 68.13% |  |  | 4.12 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 23:00 |  | 42459.9586 | 12.56 | 2.61 | 0.81 | 0.81 | 0.35 | 0.35 | 1755 | 72.07% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 |  | 42460.0003 | 12.567 | 1.78 | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 1467 | 60.25% |  |  | 4.08 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 01:01 |  | 42460.0424 | 12.567 | 2.25 | 1.07 | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 2139 | 87.84% |  |  | 4.08 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 04:57 |  | 42460.2063 | 12.56 | 2.1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 1879 | 77.17% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 05:59 |  | 42460.2495 | 12.56 | 2.16 | 0.96 | 0.96 | 0.55 | 0.55 | 1926 | 79.1% |  |  | 4.08 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 07:00 |  | 42460.2919 | 12.56 | 1.71 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 97 | 3.984% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 07:58 |  | 42460.3321 | 12.56 | 2.19 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 1385 | 56.88% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 09:00 |  | 42460.3748 | 12.56 | 1.86 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 1487 | 61.07% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 09:58 |  | 42460.4151 | 12.56 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 98 | 4.025% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 23:01 |  | 42460.9589 | 12.567 | 2.36 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 99 | 4.066% |  |  | 4.23 |  | 0.83 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 02:00 |  | 42461.0836 | 12.567 | 1.98 | 0.87 | 0.87 | 0.26 | 0.26 | 1649 | 67.72% |  |  | 4.23 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 03:01 |  | 42461.1259 | 12.567 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 100 | 4.107% |  |  | 4.23 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 04:02 |  | 42461.1681 | 12.567 | 1.89 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 101 | 4.148% |  |  | 4.23 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 05:04 |  | 42461.2112 | 12.567 | 1.99 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 102 | 4.189% |  |  | 4.23 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 06:00 |  | 42461.25 | 12.567 | 2.14 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.62 | 1970 | 80.9% |  |  | 3.64 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 06:56 |  | 42461.2889 | 12.567 | 1.91 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 103 | 4.23% |  |  | 3.64 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 08:01 |  | 42461.334 | 12.567 | 1.56 | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0.16 | 1527 | 62.71% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 09:00 |  | 42461.3747 | 12.567 | 2.06 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 2047 | 84.07% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 09:58 |  | 42461.4154 | 12.567 | 2.17 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.16 | 1528 | 62.75% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 10:57 |  | 42461.4562 | 12.56 | 2.17 | 0.69 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 1961 | 80.53% |  |  | 4.08 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 11:58 |  | 42461.4988 | 12.56 | 2.48 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 1507 | 61.89% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 12:59 |  | 42461.5411 | 12.56 | 2.29 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 1386 | 56.92% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 13:58 |  | 42461.5818 | 12.56 | 2.15 | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 0.28 | 1675 | 68.79% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 15:00 |  | 42461.6248 | 12.56 | 2.24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 104 | 4.271% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 15:59 |  | 42461.6658 | 12.56 | 2.66 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 105 | 4.312% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 16:59 |  | 42461.7078 | 12.56 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 1436 | 58.97% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 17:59 |  | 42461.7491 | 12.56 | 1.97 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 1962 | 80.57% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 18:59 |  | 42461.7912 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 106 | 4.353% |  |  | 4.08 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 19:58 |  | 42461.8316 | 12.56 | 2.16 | 0.63 | 0.63 | 0.27 | 0.27 | 1660 | 68.17% |  |  | 3.79 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 20:58 |  | 42461.8737 | 12.56 | 2.03 | 0.76 | 0.76 | 0.42 | 0.42 | 1824 | 74.91% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 22:00 |  | 42461.9164 | 12.56 | 2.31 | 0.52 | 0.52 | 0.25 | 0.25 | 1638 | 67.27% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 01:00 |  | 42462.0417 | 12.56 | 1.9 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 1572 | 64.56% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 01:58 |  | 42462.0823 | 12.56 | 2.55 | 0.85 | 0.85 | 0.16 | 0.16 | 1529 | 62.79% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 02:59 |  | 42462.1246 | 12.56 | 2.39 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 1629 | 66.9% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 04:00 |  | 42462.1664 | 12.56 | 1.5 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 1776 | 72.94% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 11:03 |  | 42462.4607 | 12.567 | 1.8 | 1.13 | 1.13 | 0.31 | 0.31 | 1718 | 70.55% |  |  | 3.64 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 12:00 |  | 42462.5002 | 12.567 | 2.04 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.16 | 1530 | 62.83% |  |  | 3.64 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 13:01 |  | 42462.5424 | 12.567 | 1.97 | 0.86 | 0.86 | 0.09 | 0.09 | 1422 | 58.4% |  |  | 3.64 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 14:02 |  | 42462.5847 | 12.567 | 2.69 | 1.2 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 2013 | 82.67% |  |  | 3.64 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 15:04 |  | 42462.6277 | 12.567 | 2.44 | 1.11 | 1.11 | 0.52 | 0.52 | 1906 | 78.28% |  |  | 3.64 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 16:00 |  | 42462.6668 | 12.567 | 2.78 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.02 | 107 | 4.394% |  |  | 3.93 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 17:01 |  | 42462.7091 | 12.567 | 2.47 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 108 | 4.435% |  |  | 3.93 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 18:02 |  | 42462.7514 | 12.567 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 109 | 4.476% |  |  | 3.93 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 19:03 |  | 42462.7936 | 12.567 | 2.19 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.77 | 2067 | 84.89% |  |  | 3.93 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 19:55 |  | 42462.8298 | 12.567 | 1.86 | 0.83 | 0.83 | 0.44 | 0.44 | 1836 | 75.4% |  |  | 3.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 21:00 |  | 42462.875 | 12.567 | 2.02 | 0.68 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 1423 | 58.44% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 21:51 |  | 42462.9103 | 12.567 | 1.63 | 0.65 | 0.65 | 0.18 | 0.18 | 1551 | 63.7% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 22:56 |  | 42462.9552 | 12.54 | 2.79 | 0.56 | 0.56 | 0.17 | 0.17 | 1542 | 63.33% |  |  | 3.93 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 |  | 42462.9997 | 12.56 | 2.28 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.15 | 1508 | 61.93% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 00:01 |  | 42463.0008 | 13.27 | 2.94 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 2122 | 87.15% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 05:01 |  | 42463.209 | 12.56 | 2.75 | 0.52 | 0.52 | 0.29 | 0.29 | 1692 | 69.49% |  |  | 3.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 05:57 |  | 42463.2478 | 12.56 | 2.06 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 110 | 4.517% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 06:59 |  | 42463.291 | 12.56 | 1.76 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 111 | 4.559% |  |  | 4.08 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 07:58 |  | 42463.3323 | 12.56 | 2.13 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 112 | 4.6% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 09:00 |  | 42463.3747 | 12.56 | 2.67 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 113 | 4.641% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 10:00 |  | 42463.4167 | 12.56 | 2.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 114 | 4.682% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 23:02 |  | 42463.9595 | 13.27 | 3.13 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.56 | 1933 | 79.38% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 00:01 |  | 42464.0005 | 13.27 | 2.63 | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 2140 | 87.89% |  |  | 0.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 00:54 |  | 42464.0376 | 13.27 | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 0.98 | 0.98 | 2190 | 89.94% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 01:01 |  | 42464.042 | 13.27 | 2.36 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 2002 | 82.22% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 01:57 |  | 42464.0813 | 13.27 | 1.45 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.69 | 2020 | 82.96% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 02:01 |  | 42464.0842 | 13.27 | 1.54 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 1650 | 67.76% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 03:02 |  | 42464.1265 | 13.27 | 1.97 | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.34 | 1747 | 71.75% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 04:03 |  | 42464.1688 | 13.27 | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.11 | 0.11 | 1452 | 59.63% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 05:01 |  | 42464.2093 | 13.27 | 1.86 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 1676 | 68.83% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 06:02 |  | 42464.2515 | 13.27 | 2.2 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 2080 | 85.42% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 07:03 |  | 42464.2939 | 13.27 | 2.35 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02 | 115 | 4.723% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 08:02 |  | 42464.335 | 13.27 | 1.99 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 1477 | 60.66% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 09:02 |  | 42464.3764 | 13.27 | 2.04 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.02 | 116 | 4.764% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 09:56 |  | 42464.414 | 13.27 | 1.97 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 117 | 4.805% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 11:12 |  | 42464.4665 | 13.27 | 2.46 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 2081 | 85.46% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 12:10 |  | 42464.5073 | 13.27 | 1.9 | 1.09 | 1.09 | 0.77 | 0.77 | 2068 | 84.93% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 13:15 |  | 42464.552 | 13.27 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 0.83 | 0.83 | 2107 | 86.53% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 14:12 |  | 42464.5915 | 13.27 | 2.25 | 1.22 | 1.22 | 0.64 | 0.64 | 1986 | 81.56% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 15:20 |  | 42464.6392 | 13.27 | 1.9 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | 2069 | 84.97% |  |  | 3.59 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 16:18 |  | 42464.679 | 13.27 | 2.18 | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 2200 | 90.35% |  |  | 3.59 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 17:15 |  | 42464.7185 | 13.27 | 2.13 | 1.29 | 1.29 | 0.93 | 0.93 | 2162 | 88.79% |  |  | 3.73 |  | 0.9 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 18:13 |  | 42464.7588 | 13.27 | 2.1 | 1.11 | 1.11 | 0.69 | 0.69 | 2021 | 83% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 19:09 |  | 42464.798 | 13.27 | 2.69 | 1.09 | 1.09 | 0.73 | 0.73 | 2049 | 84.15% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 20:02 |  | 42464.8347 | 13.27 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 0.89 | 0.89 | 2143 | 88.01% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 21:02 |  | 42464.8763 | 13.27 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 0.87 | 0.87 | 2129 | 87.43% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 22:03 |  | 42464.919 | 13.27 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 0.91 | 0.91 | 2152 | 88.38% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 23:02 |  | 42464.9596 | 13.27 | 2.3 | 1.22 | 1.22 | 0.88 | 0.88 | 2141 | 87.93% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 01:53 |  | 42465.0787 | 13.27 | 2.48 | 1.34 | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 2095 | 86.04% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 12:06 |  | 42465.504 | 13.27 | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.02 | 118 | 4.846% |  |  | 3.31 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 13:15 |  | 42465.5518 | 13.27 | 2.19 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.78 | 2076 | 85.26% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 14:12 |  | 42465.5918 | 13.27 | 1.42 | 1.254 | 1.254 | 0.77 | 0.77 | 2070 | 85.01% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 15:08 |  | 42465.6305 | 13.27 | 2.05 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 1981 | 81.36% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 16:21 |  | 42465.6809 | 13.27 | 2.26 | 0.96 | 0.96 | 0.65 | 0.65 | 1990 | 81.72% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 17:14 |  | 42465.7183 | 13.27 | 2.11 | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.68 | 2014 | 82.71% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 18:09 |  | 42465.7562 | 13.27 | 2.2 | 0.96 | 0.96 | 0.7 | 0.7 | 2031 | 83.41% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 19:05 |  | 42465.7954 | 13.27 | 1.87 | 1.13 | 1.13 | 0.75 | 0.75 | 2059 | 84.56% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 20:07 |  | 42465.8384 | 13.27 | 2.04 | 1.27 | 1.27 | 0.99 | 0.99 | 2201 | 90.39% |  |  | 3.8 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 20:59 |  | 42465.8744 | 13.27 | 3.17 | 1.19 | 1.19 | 0.29 | 0.29 | 1693 | 69.53% |  |  | 3.8 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 21:58 |  | 42465.9155 | 13.27 | 2.46 | 1.6 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | 2130 | 87.47% |  |  | 3.86 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 23:05 |  | 42465.9616 | 13.27 | 2.47 | 1.55 | 1.55 | 0.96 | 0.96 | 2178 | 89.45% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 |  | 42465.9998 | 13.27 | 1.99 | 1.27 | 1.27 | 0.47 | 0.47 | 1864 | 76.55% |  |  | 3.31 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 00:03 |  | 42466.002 | 13.27 | 2.31 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 1872 | 76.88% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 01:02 |  | 42466.043 | 13.27 | 2.07 | 0.73 | 0.73 | 0.42 | 0.42 | 1825 | 74.95% |  |  | 3.86 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 01:54 |  | 42466.079 | 13.27 | 1.76 | 0.94 | 0.94 | 0.4 | 0.4 | 1807 | 74.21% |  |  | 3.86 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 12:11 |  | 42466.5074 | 13.27 | 2.03 | 1.23 | 1.23 | 0.81 | 0.81 | 2089 | 85.79% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 13:08 |  | 42466.5471 | 13.27 | 2.02 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 1994 | 81.89% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 14:01 |  | 42466.5841 | 13.27 | 1.88 | 0.89 | 0.89 | 0.55 | 0.55 | 1927 | 79.14% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 15:05 |  | 42466.6283 | 13.27 | 1.89 | 0.8 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 1850 | 75.98% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 16:03 |  | 42466.6686 | 13.27 | 2.04 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 1865 | 76.59% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 17:08 |  | 42466.7136 | 13.27 | 1.56 | 0.81 | 0.81 | 0.49 | 0.49 | 1880 | 77.21% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 18:07 |  | 42466.755 | 13.27 | 2.11 | 0.76 | 0.76 | 0.54 | 0.54 | 1920 | 78.85% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 19:01 |  | 42466.7921 | 13.27 | 2.19 | 0.97 | 0.97 | 0.77 | 0.77 | 2071 | 85.05% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 20:02 |  | 42466.8349 | 13.27 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 1468 | 60.29% |  |  | 4.14 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 21:04 |  | 42466.8778 | 13.27 | 2.64 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | 0.28 | 1677 | 68.87% |  |  | 3.86 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 22:02 |  | 42466.918 | 13.27 | 2.53 | 1.63 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 2167 | 88.99% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 23:06 |  | 42466.9625 | 13.27 | 2.46 | 1.33 | 1.33 | 0.82 | 0.82 | 2096 | 86.08% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 03:03 |  | 42467.1271 | 13.27 | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 1952 | 80.16% |  |  | 3.31 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 03:07 |  | 42467.1301 | 13.27 | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 1953 | 80.21% |  |  | 3.31 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 13:17 |  | 42467.5534 | 13.27 | 1.96 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 1995 | 81.93% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 14:06 |  | 42467.5873 | 13.27 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 1808 | 74.25% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 15:01 |  | 42467.6259 | 13.27 | 1.22 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.55 | 1928 | 79.18% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 16:02 |  | 42467.668 | 13.27 | 2.02 | 1.01 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 2060 | 84.6% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 17:10 |  | 42467.7154 | 13.27 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 0.7 | 0.7 | 2032 | 83.45% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 18:11 |  | 42467.7573 | 13.27 | 1.88 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.62 | 1971 | 80.94% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 18:58 |  | 42467.7905 | 13.27 | 1.12 |  | #DIV/0! | 0.4 | 0.4 | 1809 | 74.29% |  |  | 3.31 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 00:02 |  | 42468.0013 | 13.27 | 2.78 | 0.76 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 1841 | 75.61% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 03:06 |  | 42468.1293 | 13.27 | 2.26 | 1.42 | 1.42 | 0.6 | 0.6 | 1963 | 80.62% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 12:06 |  | 42468.5041 | 13.27 | 1.64 | 1.28 | 1.28 | 0.68 | 0.68 | 2015 | 82.75% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 12:56 |  | 42468.5388 | 13.27 | 2.08 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 1531 | 62.87% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 14:02 |  | 42468.5846 | 13.27 | 1.78 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 1312 | 53.88% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 15:14 |  | 42468.635 | 13.27 | 1.96 | 0.84 | 0.84 | 0.64 | 0.64 | 1987 | 81.6% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 16:09 |  | 42468.6726 | 13.27 | 2.28 | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 0.73 | 2050 | 84.19% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 17:11 |  | 42468.7161 | 13.27 | 1.33 | 0.73 | 0.73 | 0.46 | 0.46 | 1851 | 76.02% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 18:22 |  | 42468.765 | 13.27 | 2.09 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 2077 | 85.3% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 19:02 |  | 42468.7928 | 13.27 | 2.12 | 1.1 | 1.1 | 0.89 | 0.89 | 2144 | 88.05% |  |  | 3.86 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 21:03 |  | 42468.8771 | 13.27 | 4.37 | 0.87 | 0.87 | 1.11 | 1.11 | 2224 | 91.33% |  |  | 3.86 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 23:04 |  | 42468.9613 | 13.27 | 3.33 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 0.67 | 2003 | 82.26% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 01:05 |  | 42469.0453 | 12.7 | 2.31 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.58 | 1950 | 80.08% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 03:10 |  | 42469.1322 | 12.75 | 2.14 | 1.22 | 1.22 | 0.69 | 0.69 | 2022 | 83.04% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 04:23 |  | 42469.1829 | 13.27 | 2.14 | 0.95 | 0.95 | 0.07 | 0.07 | 1387 | 56.96% |  |  | 3.31 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 05:29 |  | 42469.2287 | 13.27 | 2.03 | 1.41 | 1.41 | 0.79 | 0.79 | 2082 | 85.5% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 07:14 |  | 42469.3015 | 13.27 | 2.08 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 0.4 | 1810 | 74.33% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 07:20 |  | 42469.3057 | 13.27 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1573 | 64.6% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 08:22 |  | 42469.3487 | 13.27 | 2.26 | 1.64 | 1.64 | 0.7 | 0.7 | 2033 | 83.49% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 09:04 |  | 42469.3777 | 13.27 | 2.35 | 0.94 | 0.94 | 0.36 | 0.36 | 1766 | 72.53% |  |  | 3.31 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 10:11 |  | 42469.4243 | 12.56 | 1.95 | 1.43 | 1.43 | 0.98 | 0.98 | 2191 | 89.98% |  |  | 3.5 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 12:02 |  | 42469.5014 | 12.56 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 0.92 | 0.92 | 2158 | 88.62% |  |  | 3.5 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 13:05 |  | 42469.5448 | 12.56 | 1.96 | 1.18 | 1.18 | 0.82 | 0.82 | 2097 | 86.12% |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 14:05 |  | 42469.5866 | 12.56 | 2.2 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | 2072 | 85.09% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 15:10 |  | 42469.6317 | 12.56 | 2.13 | 1.11 | 1.11 | 0.82 | 0.82 | 2098 | 86.16% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 15:59 |  | 42469.6658 | 3.31 | 3.31 | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.41 | 1817 | 74.62% |  |  | 3.86 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 16:06 |  | 42469.6711 | 12.56 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.67 | 0.67 | 2004 | 82.3% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 18:07 |  | 42469.7549 | 12.56 | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 0.65 | 0.65 | 1991 | 81.77% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 19:04 |  | 42469.7945 | 12.56 | 1.95 | 1.24 | 1.24 | 0.23 | 0.23 | 1618 | 66.45% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 21:03 |  | 42469.8774 | 12.7 | 1.89 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 1424 | 58.48% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 23:03 |  | 42469.9606 | 12.7 | 2.31 | 0.91 | 0.91 | 0.42 | 0.42 | 1826 | 74.99% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 01:05 |  | 42470.0448 | 12.7 | 2.22 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.45 | 1842 | 75.65% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 03:07 |  | 42470.1299 | 12.75 | 2.2 | 1.72 | 1.72 | 0.92 | 0.92 | 2159 | 88.67% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 06:35 |  | 42470.2745 | 12.75 | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 0.86 | 0.86 | 2123 | 87.19% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 07:08 |  | 42470.2972 | 12.75 | 2.24 | 1.4 | 1.4 | 0.27 | 0.27 | 1661 | 68.21% |  |  | 3.75 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 08:02 |  | 42470.335 | 12.75 | 1.98 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 1341 | 55.07% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 09:14 |  | 42470.3845 | 12.75 | 1.67 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 1703 | 69.94% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 10:11 |  | 42470.4241 | 12.75 | 2.1 | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 0.22 | 1604 | 65.87% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 10:44 |  | 42470.4471 | 12.75 | 2.22 | 1.64 | 1.64 | 0.69 | 0.69 | 2023 | 83.08% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 12:14 |  | 42470.5099 | 12.75 | 1.74 | 1.35 | 1.35 | 0.85 | 0.85 | 2117 | 86.94% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 13:16 |  | 42470.5528 | 12.75 | 1.83 | 1.27 | 1.27 | 0.82 | 0.82 | 2099 | 86.2% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 14:10 |  | 42470.5901 | 12.75 | 1.96 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2085 | 85.63% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 15:16 |  | 42470.6364 | 12.75 | 1.87 | 1.1 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 1532 | 62.92% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 16:09 |  | 42470.6732 | 12.75 | 2.14 | 0.96 | 0.96 | 0.76 | 0.76 | 2062 | 84.68% |  |  | 3.73 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 17:06 |  | 42470.7128 | 12.75 | 1.92 | 1.02 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 2148 | 88.21% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 18:08 |  | 42470.7555 | 12.75 | 1.84 | 1.11 | 1.11 | 0.83 | 0.83 | 2108 | 86.57% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 18:58 |  | 42470.7906 | 12.75 | 1.86 | 1.3 | 1.3 | 0.91 | 0.91 | 2153 | 88.42% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 20:01 |  | 42470.8337 | 12.7 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 1.11 | 1.11 | 2225 | 91.38% |  |  | 3.59 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 22:04 |  | 42470.9195 | 12.7 | 2.4 | 1.61 | 1.61 | 0.76 | 0.76 | 2063 | 84.72% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 00:29 |  | 42471.0204 | 12.75 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 0.18 | 0.18 | 1552 | 63.74% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 01:10 |  | 42471.0489 | 12.75 | 2.21 | 1.16 | 1.16 | 0.84 | 0.84 | 2114 | 86.82% |  |  | 3.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 02:06 |  | 42471.0878 | 12.75 | 2.09 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.56 | 1934 | 79.43% |  |  | 2.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 03:06 |  | 42471.1294 | 12.75 | 1.29 | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.35 | 1756 | 72.11% |  |  | 2.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 04:13 |  | 42471.1754 | 12.75 | 2.06 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1574 | 64.64% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 05:08 |  | 42471.2138 | 12.75 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.14 | 0.14 | 1488 | 61.11% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 06:35 |  | 42471.2744 | 12.75 | 2.17 | 1.94 | 1.94 | 0.25 | 0.25 | 1639 | 67.31% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 07:57 |  | 42471.3309 | 12.75 | 1.97 | 1.12 | 1.12 | 0.7 | 0.7 | 2034 | 83.53% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 08:16 |  | 42471.3443 | 12.75 | 1.84 | 1.1 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 2154 | 88.46% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 09:15 |  | 42471.3853 | 12.75 | 1.94 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1575 | 64.68% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 10:11 |  | 42471.4244 | 12.75 | 2.5 | 1.38 | 1.38 | 0.86 | 0.86 | 2124 | 87.23% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 10:46 |  | 42471.4488 | 12.75 | 1.81 | 1.43 | 1.43 | 0.8 | 0.8 | 2086 | 85.67% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 12:03 |  | 42471.5023 | 12.7 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 0.55 | 0.55 | 1929 | 79.22% |  |  | 3.45 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 15:04 |  | 42471.628 | 12.7 | 2.19 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 119 | 4.887% |  |  | 4.02 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 17:02 |  | 42471.71 | 12.7 | 2.15 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 1425 | 58.52% |  |  | 4.02 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 18:58 |  | 42471.7904 | 12.7 | 2.2 | 0.86 | 0.86 | 0.26 | 0.26 | 1651 | 67.8% |  |  | 3.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 20:25 |  | 42471.8506 | 12.75 | 1.98 | 1.17 | 1.17 | 0.16 | 0.16 | 1533 | 62.96% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 21:15 |  | 42471.8855 | 12.75 | 2.05 | 1.53 | 1.53 | 0.24 | 0.24 | 1630 | 66.94% |  |  | 3.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 22:18 |  | 42471.929 | 12.75 | 1.9 | 1.31 | 1.31 | 0.76 | 0.76 | 2064 | 84.76% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 23:14 |  | 42471.9679 | 12.75 | 2.3 | 1.52 | 1.52 | 0.82 | 0.82 | 2100 | 86.24% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 01:22 |  | 42472.0567 | 12.75 | 1.47 | 0.92 | 0.92 | 0.14 | 0.14 | 1489 | 61.15% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 02:04 |  | 42472.086 | 12.75 | 2.01 | 1.49 | 1.49 | 0.98 | 0.98 | 2192 | 90.02% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 03:00 |  | 42472.1253 | 12.75 | 1.95 | 1.46 | 1.46 | 0.94 | 0.94 | 2168 | 89.03% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 04:04 |  | 42472.1697 | 12.75 | 2.05 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 1996 | 81.97% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 05:08 |  | 42472.2138 | 12.75 | 1.04 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 120 | 4.928% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 06:00 |  | 42472.2503 | 12.75 | 2.4 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02 | 121 | 4.969% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 07:00 |  | 42472.2914 | 12.75 | 1.61 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 122 | 5.01% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 08:09 |  | 42472.3394 | 12.75 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 123 | 5.051% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 09:00 |  | 42472.3753 | 12.75 | 1.89 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 124 | 5.092% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 10:09 |  | 42472.423 | 12.75 | 2.67 | 0.84 | 0.84 | 0.53 | 0.53 | 1913 | 78.56% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 11:04 |  | 42472.4613 | 12.75 | 1.64 | 1.01 | 1.01 | 0.38 | 0.38 | 1792 | 73.59% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 20:08 |  | 42472.8388 | 12.75 | 2 | 1.05 | 1.05 | 0.77 | 0.77 | 2073 | 85.13% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 21:23 |  | 42472.891 | 12.75 | 2.11 | 1.71 | 1.71 | 0.85 | 0.85 | 2118 | 86.98% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 22:22 |  | 42472.9323 | 12.75 | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 0.6 | 0.6 | 1964 | 80.66% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 23:21 |  | 42472.9729 | 12.75 | 2.53 | 1.77 | 1.77 | 0.99 | 0.99 | 2202 | 90.43% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 23:55 |  | 42472.9967 | 12.75 | 1.83 | 1.49 | 1.49 | 0.57 | 0.57 | 1943 | 79.79% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 00:19 |  | 42473.013 | 12.75 | 1.93 | 0.91 | 0.91 | 0.36 | 0.36 | 1767 | 72.57% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 01:10 |  | 42473.0484 | 12.75 | 1.88 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 0.94 | 2169 | 89.08% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 02:22 |  | 42473.0985 | 12.75 | 1.67 | 0.79 | 0.79 | 0.18 | 0.18 | 1553 | 63.78% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 03:04 |  | 42473.128 | 12.75 | 1.96 | 1.38 | 1.38 | 0.97 | 0.97 | 2186 | 89.77% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 04:02 |  | 42473.1683 | 12.75 | 2.29 | 1.31 | 1.31 | 0.98 | 0.98 | 2193 | 90.06% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 05:09 |  | 42473.2143 | 12.75 | 2.19 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 1652 | 67.84% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 06:14 |  | 42473.2594 | 12.75 | 2.07 | 1.22 | 1.22 | 0.01 | 0.02 | 125 | 5.133% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 07:23 |  | 42473.3077 | 12.75 | 1.84 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 1944 | 79.84% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 08:13 |  | 42473.3423 | 12.75 | 2.19 | 0.18 | 0.18 | 0.87 | 0.87 | 2131 | 87.52% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 09:04 |  | 42473.3779 | 12.75 | 1.94 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 2174 | 89.28% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 10:09 |  | 42473.4227 | 12.75 | 2.23 | 1.23 | 1.23 | 0.97 | 0.97 | 2187 | 89.82% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 11:02 |  | 42473.4597 | 12.75 | 1.94 | 1.32 | 1.32 | 0.83 | 0.83 | 2109 | 86.61% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 12:00 |  | 42473.5001 | 12.75 | 1.59 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 126 | 5.175% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 13:01 |  | 42473.5421 | 12.75 | 2.27 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 127 | 5.216% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 14:00 |  | 42473.5835 | 12.75 | 1.84 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.02 | 128 | 5.257% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 15:00 |  | 42473.6248 | 12.75 | 1.71 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02 | 129 | 5.298% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 16:00 |  | 42473.6666 | 12.75 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1360 | 55.85% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 17:01 |  | 42473.7088 | 12.75 | 3.45 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 130 | 5.339% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 18:58 |  | 42473.7905 | 12.75 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 1793 | 73.63% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 18:59 |  | 42473.7913 | 12.75 | 2.2 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 1843 | 75.69% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 20:12 |  | 42473.8415 | 12.75 | 2.24 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 1388 | 57% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 21:01 |  | 42473.8755 | 12.75 | 0.94 | 1.69 | 1.69 | 0.32 | 0.32 | 1732 | 71.13% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 22:21 |  | 42473.9312 | 12.75 | 1.96 | 1.79 | 1.79 | 0.27 | 0.27 | 1662 | 68.25% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 23:19 |  | 42473.9714 | 12.75 | 1.98 | 1.4 | 1.4 | 0.07 | 0.07 | 1389 | 57.04% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 00:02 |  | 42474.0017 | 12.75 | 1.86 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 131 | 5.38% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 02:00 |  | 42474.0836 | 12.75 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 2035 | 83.57% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 03:05 |  | 42474.1285 | 12.75 | 1.72 | 0.94 | 0.94 | 0.7 | 0.7 | 2036 | 83.61% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 04:03 |  | 42474.169 | 12.75 | 1.93 | 1.04 | 1.04 | 0.87 | 0.87 | 2132 | 87.56% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 05:07 |  | 42474.2134 | 12.75 | 1.63 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 1914 | 78.6% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 06:15 |  | 42474.2604 | 12.75 | 1.93 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 1972 | 80.99% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 07:16 |  | 42474.303 | 12.75 | 1.52 | 0.76 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | 1768 | 72.61% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 08:06 |  | 42474.3375 | 12.75 | 2.75 | 0.62 | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 1818 | 74.66% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 09:05 |  | 42474.3782 | 12.75 | 1.87 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.42 | 1827 | 75.03% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 11:02 |  | 42474.4599 | 12.75 | 1.61 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.46 | 1852 | 76.06% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 12:02 |  | 42474.5013 | 12.7 | 1.71 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.35 | 1757 | 72.16% |  |  | 3.88 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 20:07 |  | 42474.8381 | 12.75 | 1.59 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 1988 | 81.64% |  |  | 3.16 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 21:05 |  | 42474.8787 | 12.75 | 1.74 | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 0.55 | 1930 | 79.26% |  |  | 3.16 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 22:04 |  | 42474.9197 | 12.75 | 1.73 | 0.97 | 0.97 | 0.48 | 0.48 | 1873 | 76.92% |  |  | 2.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 23:02 |  | 42474.9595 | 12.75 | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.28 | 1678 | 68.91% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 00:08 |  | 42475.0055 | 12.75 | 1.5 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 1490 | 61.19% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 01:10 |  | 42475.0487 | 12.75 | 2.04 | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 2051 | 84.23% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 02:05 |  | 42475.0867 | 12.75 | 1.64 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 2053 | 84.31% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 03:10 |  | 42475.1321 | 12.75 | 1.23 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 1828 | 75.07% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 04:00 |  | 42475.1667 | 12.75 | 1.73 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 1935 | 79.47% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 05:18 |  | 42475.2211 | 12.75 | 2.1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 132 | 5.421% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 06:12 |  | 42475.2582 | 12.75 | 1.8 | 0.77 | 0.77 | 0.41 | 0.41 | 1819 | 74.7% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 07:17 |  | 42475.3032 | 12.75 | 1.78 | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.43 | 1830 | 75.15% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 08:06 |  | 42475.3372 | 12.75 | 1.22 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 133 | 5.462% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 09:15 |  | 42475.3854 | 12.75 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 1811 | 74.37% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 10:15 |  | 42475.4268 | 12.75 | 1.58 | 0.83 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 1509 | 61.97% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 11:02 |  | 42475.46 | 12.75 | 1.46 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 1874 | 76.96% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 20:28 |  | 42475.853 | 12.75 | 1.64 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 0.37 | 1777 | 72.98% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 21:53 |  | 42475.9121 | 12.75 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 1881 | 77.25% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 22:21 |  | 42475.9311 | 12.75 | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 0.47 | 0.47 | 1866 | 76.63% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 23:08 |  | 42475.9642 | 12.75 | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 134 | 5.503% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 00:16 |  | 42476.0108 | 12.72 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 0.73 | 0.73 | 2052 | 84.27% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 00:59 |  | 42476.0413 | 12.75 | 1.69 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 135 | 5.544% |  |  | 3.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 01:24 |  | 42476.0585 | 12.75 | 1.82 | 0.95 | 0.95 | 0.43 | 0.43 | 1831 | 75.2% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 01:58 |  | 42476.0818 | 12.75 | 1.81 | 0.98 | 0.98 | 0.53 | 0.53 | 1915 | 78.64% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 02:04 |  | 42476.0863 | 12.75 | 1.84 | 1.44 | 1.44 | 0.28 | 0.28 | 1679 | 68.95% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 03:01 |  | 42476.1255 | 12.75 | 1.92 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | 1837 | 75.44% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 03:58 |  | 42476.1652 | 12.75 | 1.78 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 136 | 5.585% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 04:03 |  | 42476.1684 | 12.73 | 1.53 | 1.19 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | 1973 | 81.03% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 05:00 |  | 42476.208 | 12.75 | 1.71 | 1.05 | 1.05 | 0.37 | 0.37 | 1778 | 73.02% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 05:16 |  | 42476.2197 | 12.75 | 1.15 | 0.71 | 0.71 | 0.04 | 0.04 | 1342 | 55.11% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:00 |  | 42476.2503 | 12.75 | 1.98 | 0.57 | 0.57 | 0.04 | 0.04 | 1343 | 55.15% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:06 |  | 42476.2541 | 12.75 | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 137 | 5.626% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:59 |  | 42476.291 | 12.75 | 1.95 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 1344 | 55.2% |  |  | 3.88 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 07:17 |  | 42476.3038 | 12.75 | 1.39 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 1844 | 75.73% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 07:59 |  | 42476.333 | 12.75 | 1.85 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 138 | 5.667% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 09:00 |  | 42476.3752 | 12.75 | 1.52 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02 | 139 | 5.708% |  |  | 4.02 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 10:00 |  | 42476.4169 | 12.75 | 1.49 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 140 | 5.749% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 10:10 |  | 42476.4233 | 12.75 | 1.66 | 0.87 | 0.87 | 0.57 | 0.57 | 1945 | 79.88% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:00 |  | 42476.4583 | 12.75 | 1.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 141 | 5.791% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:03 |  | 42476.4605 | 12.75 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 142 | 5.832% |  |  | 3.88 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:11 |  | 42476.4663 | 12.75 | 1.43 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.02 | 143 | 5.873% |  |  | 3.88 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:22 |  | 42476.4739 | 12.75 | 1.47 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1965 | 80.7% |  |  | 3.45 |  | 0.9987 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:23 |  | 42476.4745 | 12.75 | 1.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 144 | 5.914% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 12:39 |  | 42476.527 | 12.75 | 1.27 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 145 | 5.955% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 13:04 |  | 42476.5447 | 12.75 | 1.49 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.02 | 146 | 5.996% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 13:17 |  | 42476.5538 | 12.75 | 1.89 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 2024 | 83.12% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 14:05 |  | 42476.5866 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 147 | 6.037% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 14:22 |  | 42476.5983 | 12.75 | 1.76 | 0.37 | 0.37 | 0.2 | 0.2 | 1576 | 64.72% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 15:06 |  | 42476.6295 | 12.75 | 1.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 148 | 6.078% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 15:08 |  | 42476.6305 | 12.75 | 1.6 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 149 | 6.119% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 16:13 |  | 42476.6755 | 12.75 | 1.71 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 1769 | 72.65% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 16:22 |  | 42476.6822 | 12.75 | 1.65 | 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 1954 | 80.25% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 17:08 |  | 42476.7137 | 12.75 | 1.49 | 0.87 | 0.87 | 0.38 | 0.38 | 1794 | 73.68% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 17:13 |  | 42476.7175 | 12.75 | 1.46 | 0.77 | 0.77 | 0.36 | 0.36 | 1770 | 72.69% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 18:13 |  | 42476.7592 | 12.75 | 1.6 | 0.68 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 1680 | 68.99% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 18:25 |  | 42476.7675 | 12.75 | 2.18 | 0.72 | 0.72 | 0.51 | 0.51 | 1898 | 77.95% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 19:04 |  | 42476.7944 | 12.75 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 0.3 | 0.3 | 1704 | 69.98% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 19:06 |  | 42476.796 | 12.75 | 1.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1705 | 70.02% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 20:06 |  | 42476.8374 | 12.75 | 1.65 | 1.03 | 1.03 | 0.71 | 0.71 | 2042 | 83.86% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 20:19 |  | 42476.8469 | 12.75 | 1.89 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 1491 | 61.23% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 21:05 |  | 42476.8781 | 12.75 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 1758 | 72.2% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 21:37 |  | 42476.9007 | 12.75 | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 1931 | 79.3% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 22:17 |  | 42476.9283 | 12.75 | 1.78 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 2048 | 84.11% |  |  | 3.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 22:17 |  | 42476.9285 | 12.75 | 2.03 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 1738 | 71.38% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:06 |  | 42476.9628 | 12.75 | 1.95 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 150 | 6.16% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:21 |  | 42476.9731 | 12.75 | 2.14 | 1.67 | 1.67 | 0.62 | 0.62 | 1974 | 81.07% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:59 |  | 42476.9994 | 12.75 | 2.46 | 0.62 | 0.62 | 0.09 | 0.09 | 1426 | 58.56% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-17 02:59 |  | 42477.1246 | 12.75 | 1.82 | 0.92 | 0.92 | 0.17 | 0.17 | 1543 | 63.37% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-17 04:00 |  | 42477.1664 | 12.75 | 1.77 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 1748 | 71.79% |  |  | 3.73 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 00:08 |  | 42478.0058 | 12.75 | 1.67 | 1.38 | 1.38 | 0.67 | 0.67 | 2005 | 82.34% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 01:09 |  | 42478.048 | 12.75 | 1.55 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 0.8 | 2087 | 85.71% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 02:02 |  | 42478.0847 | 12.75 | 1.72 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 1605 | 65.91% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 03:02 |  | 42478.1263 | 12.75 | 1.59 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.02 | 151 | 6.201% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 04:58 |  | 42478.2067 | 12.75 | 1.07 | 0.39 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 152 | 6.242% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 06:00 |  | 42478.2499 | 12.75 | 1.81 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 153 | 6.283% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 06:59 |  | 42478.2911 | 12.75 | 1.55 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 1374 | 56.43% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 07:56 |  | 42478.3303 | 12.75 | 1.9 | 0.88 | 0.88 | 0.21 | 0.21 | 1589 | 65.26% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 08:58 |  | 42478.3737 | 12.75 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 0.08 | 0.08 | 1407 | 57.78% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 10:00 |  | 42478.4166 | 12.75 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 0.04 | 1345 | 55.24% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 11:00 |  | 42478.4583 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 154 | 6.324% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 11:57 |  | 42478.4979 | 12.75 | 1.59 | 1.2 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 2016 | 82.79% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 13:48 |  | 42478.5749 | 12.75 | 1.98 | 1.14 | 1.14 | 0.74 | 0.74 | 2054 | 84.35% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 14:12 |  | 42478.5918 | 12.75 | 1.5 | 1.16 | 1.16 | 0.63 | 0.63 | 1982 | 81.4% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 15:04 |  | 42478.6276 | 12.75 | 1.68 | 1.03 | 1.03 | 0.45 | 0.45 | 1845 | 75.77% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 16:01 |  | 42478.6676 | 12.75 | 1.47 | 0.8 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | 1899 | 77.99% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:27 |  | 42478.7271 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37 | 1779 | 73.06% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:30 |  | 42478.7291 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37 | 1780 | 73.1% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:32 |  | 42478.7308 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37 | 1781 | 73.14% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 18:37 |  | 42478.7756 | 12.75 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 155 | 6.366% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 19:06 |  | 42478.796 | 12.75 | 1.69 | 1.36 | 1.36 | 0.7 | 0.7 | 2037 | 83.66% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 20:14 |  | 42478.8432 | 12.75 | 1.93 | 0.85 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 1706 | 70.06% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 21:07 |  | 42478.8797 | 12.75 | 1.82 | 1.17 | 1.17 | 0.69 | 0.69 | 2025 | 83.16% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 21:51 |  | 42478.9104 | 12.75 | 1.58 | 0.93 | 0.93 | 0.39 | 0.39 | 1799 | 73.88% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 23:13 |  | 42478.9677 | 12.75 | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | 2179 | 89.49% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 00:35 |  | 42479.0246 | 12.75 | 2.68 | 1.43 | 1.43 | 0.33 | 0.33 | 1739 | 71.42% |  |  | 3.73 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 01:33 |  | 42479.0645 | 12.75 | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 0.78 | 0.78 | 2078 | 85.34% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 03:02 |  | 42479.1267 | 12.75 | 1.93 | 0.88 | 0.88 | 0.24 | 0.24 | 1631 | 66.98% |  |  | 3.45 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 03:05 |  | 42479.1285 | 12.75 | 1.88 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 1492 | 61.27% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 04:06 |  | 42479.1705 | 12.752 | 1.69 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 2038 | 83.7% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 05:02 |  | 42479.2101 | 12.75 | 1.22 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 156 | 6.407% |  |  | 2.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 06:14 |  | 42479.2598 | 2.75 | 1.65 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 1853 | 76.1% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 07:07 |  | 42479.2967 | 12.75 | 1.64 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 1975 | 81.11% |  |  | 3.88 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 08:16 |  | 42479.3443 | 12.75 | 1.71 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 2026 | 83.2% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 09:00 |  | 42479.3752 | 12.75 | 1.68 | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 0.52 | 1907 | 78.32% |  |  | 3.45 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 10:00 |  | 42479.417 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.57 | 0.57 | 1946 | 79.92% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 10:57 |  | 42479.4566 | 12.75 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 157 | 6.448% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 11:57 |  | 42479.4979 | 12.75 | 1.72 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 1493 | 61.31% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 12:59 |  | 42479.5412 | 12.75 | 1.67 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 158 | 6.489% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 14:00 |  | 42479.5834 | 12.75 | 1.87 | 0.87 | 0.87 | 0.27 | 0.27 | 1663 | 68.3% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 14:57 |  | 42479.6228 | 12.75 | 1.98 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 2006 | 82.38% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 15:59 |  | 42479.666 | 12.75 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 2043 | 83.9% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 16:57 |  | 42479.7063 | 12.75 | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 1932 | 79.34% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 17:58 |  | 42479.7485 | 12.75 | 1.9 | 0.76 | 0.76 | 0.12 | 0.12 | 1469 | 60.33% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 19:00 |  | 42479.7916 | 12.75 | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 0.41 | 0.41 | 1820 | 74.74% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 20:00 |  | 42479.8332 | 12.75 | 2.13 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02 | 159 | 6.53% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 20:57 |  | 42479.8728 | 12.75 | 2.62 | 0.53 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | 1681 | 69.03% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 21:59 |  | 42479.9159 | 12.75 | 2.39 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 1390 | 57.08% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 23:21 |  | 42479.9729 | 12.75 | 2.22 | 1.79 | 1.79 | 0.96 | 0.96 | 2180 | 89.53% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 01:00 |  | 42480.0419 | 13.33 | 1.18 | 0.67 | 0.67 |  | #DIV/0! | 2284 | 93.8% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 01:59 |  | 42480.0828 | 13.33 | 2.29 | 0.59 | 0.59 |  | #DIV/0! | 2285 | 93.84% |  |  | 3.43 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 03:00 |  | 42480.125 | 13.33 | 1.79 | 0.93 | 0.93 |  | #DIV/0! | 2286 | 93.88% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 04:11 |  | 42480.1744 | 12.75 | 1.92 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 1664 | 68.34% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 05:12 |  | 42480.2168 | 12.75 | 1.84 | 0.055 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 1707 | 70.1% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 08:06 |  | 42480.3372 | 12.75 | 2.45 | 1.67 | 1.67 | 0.37 | 0.37 | 1782 | 73.18% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 08:10 |  | 42480.3405 | 12.75 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | 0.28 | 0.28 | 1682 | 69.08% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 09:04 |  | 42480.3778 | 12.75 | 1.77 | 1.6 | 1.6 | 0.35 | 0.35 | 1759 | 72.24% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 09:57 |  | 42480.4146 | 12.75 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.46 | 0.46 | 1854 | 76.14% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 13:56 |  | 42480.5807 | 13.33 | 1.67 | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 0.17 | 1544 | 63.41% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 14:32 |  | 42480.6053 | 13.33 | 1.08 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 1895 | 77.82% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 15:04 |  | 42480.6281 | 13.33 | 1.16 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.02 | 160 | 6.571% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 16:08 |  | 42480.672 | 13.33 | 2.05 | 1.17 | 1.17 | 0.51 | 0.51 | 1900 | 78.03% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 17:07 |  | 42480.7134 | 13.33 | 1.22 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 161 | 6.612% |  |  | 3.59 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 18:12 |  | 42480.7585 | 13.33 | 1.97 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 162 | 6.653% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 19:06 |  | 42480.7961 | 13.33 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 0.18 | 0.18 | 1554 | 63.82% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 20:08 |  | 42480.8387 | 13.33 | 1.63 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 1846 | 75.81% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 22:09 |  | 42480.9228 | 13.33 | 1.58 | 0.89 | 0.89 | 0.33 | 0.33 | 1740 | 71.46% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 22:57 |  | 42480.9565 | 13.33 | 1.11 | 0.92 | 0.92 | 0.42 | 0.42 | 1829 | 75.11% |  |  | 3.3 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 23:59 |  | 42480.9991 | 13.33 | 1.21 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 0.02 | 163 | 6.694% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 00:04 |  | 42481.0031 | 12.39 | 1.13 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.71 | 2044 | 83.94% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 01:08 |  | 42481.0474 | 12.39 | 1.71 | 0.92 | 0.92 | 0.48 | 0.48 | 1875 | 77% |  |  | 3.3 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 02:01 |  | 42481.0841 | 12.39 | 1.53 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 1821 | 74.78% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 03:04 |  | 42481.1279 | 12.39 | 1.52 | 0.64 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | 1741 | 71.5% |  |  | 3.85 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 04:00 |  | 42481.1667 | 13.33 | 1.35 | 0.22 | 0.22 |  | #DIV/0! | 2287 | 93.92% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 04:59 |  | 42481.2075 | 13.33 | 2.27 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0! | 2288 | 93.96% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 05:57 |  | 42481.2477 | 13.33 | 1.47 | 0.97 | 0.97 |  | #DIV/0! | 2289 | 94% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 06:57 |  | 42481.2899 | 13.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0! | 2290 | 94.05% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 07:59 |  | 42481.3327 | 13.33 | 1.9 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2291 | 94.09% |  |  | 3.43 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 09:02 |  | 42481.3761 | 13.33 | 1.89 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2292 | 94.13% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 10:00 |  | 42481.4167 | 13.33 | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1555 | 63.86% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 11:15 |  | 42481.4688 | 13.33 | 1.82 | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.83 | 2110 | 86.65% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 12:20 |  | 42481.5138 | 13.33 | 1.78 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1812 | 74.41% |  |  | 3.3 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 13:38 |  | 42481.5681 | 13.33 | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 164 | 6.735% |  |  | 3.3 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 14:56 |  | 42481.6221 | 13.33 | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | 1494 | 61.36% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 15:39 |  | 42481.6524 | 13.33 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.33 | 0.33 | 1742 | 71.54% |  |  | 3.3 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 16:07 |  | 42481.6716 | 13.33 | 1.74 | 0.69 | 0.69 | 0.35 | 0.35 | 1760 | 72.28% |  |  | 3.85 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 17:08 |  | 42481.7141 | 13.33 | 1.45 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 165 | 6.776% |  |  | 3.57 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 18:13 |  | 42481.7589 | 13.33 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.28 | 0.28 | 1683 | 69.12% |  |  | 3.85 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 19:07 |  | 42481.7963 | 13.33 | 1.7 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.17 | 1545 | 63.45% |  |  | 3.57 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 20:10 |  | 42481.8404 | 13.33 | 1.44 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 1632 | 67.02% |  |  | 3.3 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 21:12 |  | 42481.8834 | 13.33 | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | 1453 | 59.67% |  |  | 3.3 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 21:48 |  | 42481.9082 | 13.33 | 1.62 | 0.9 | 0.9 | 0.38 | 0.38 | 1795 | 73.72% |  |  | 3.33 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 23:02 |  | 42481.9594 | 12.39 | 1.62 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 1761 | 72.32% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 00:53 |  | 42482.0367 | 12.44 | 1.53 | 0.45 | 0.45 |  | #DIV/0! | 2293 | 94.17% |  |  | 2.94 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 01:16 |  | 42482.0526 | 12.44 | 1.83 | 0.7 | 0.7 |  | #DIV/0! | 2294 | 94.21% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 02:22 |  | 42482.0985 | 12.44 | 1.81 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 1896 | 77.86% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 03:11 |  | 42482.1327 | 12.44 | 1.86 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 166 | 6.817% |  |  | 3.83 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 04:05 |  | 42482.1699 | 12.39 | 1.73 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 1577 | 64.76% |  |  | 3.85 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 05:18 |  | 42482.221 | 12.39 | 0.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 167 | 6.858% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 06:05 |  | 42482.2535 | 12.39 | 1.62 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 1470 | 60.37% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 07:10 |  | 42482.2989 | 12.39 | 1.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 168 | 6.899% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 08:13 |  | 42482.3421 | 12.39 | 1.63 | 0.43 | 0.43 | 0.19 | 0.19 | 1564 | 64.23% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 09:01 |  | 42482.3755 | 12.39 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 169 | 6.94% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 10:10 |  | 42482.4238 | 12.39 | 1.56 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 1921 | 78.89% |  |  | 3.3 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 10:57 |  | 42482.4561 | 12.44 | 1.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 170 | 6.982% |  |  | 3.98 |  | 0.87 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 12:00 |  | 42482.4998 | 12.44 | 1.52 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 171 | 7.023% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 12:58 |  | 42482.5405 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 172 | 7.064% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 14:00 |  | 42482.583 | 12.44 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 173 | 7.105% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 14:57 |  | 42482.6231 | 12.44 | 1.25 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 1510 | 62.01% |  |  | 4.12 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 16:02 |  | 42482.6682 | 12.44 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.21 | 1590 | 65.3% |  |  | 2.06 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 16:59 |  | 42482.7074 | 12.44 | 1.38 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | 0.21 | 1591 | 65.34% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 17:59 |  | 42482.7495 | 12.44 | 1.31 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 174 | 7.146% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 18:58 |  | 42482.7904 | 12.44 | 1.5 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 1391 | 57.13% |  |  | 3.24 |  | 1.2 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 20:00 |  | 42482.8332 | 12.44 | 1.35 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 175 | 7.187% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 20:58 |  | 42482.8737 | 12.44 | 1.63 | 0.2 | 0.2 |  | #DIV/0! | 2295 | 94.25% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 22:05 |  | 42482.9201 | 12.44 | 1.57 | 0.78 | 0.78 |  | #DIV/0! | 2296 | 94.29% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 23:20 |  | 42482.9725 | 12.44 | 1.63 | 0.76 | 0.76 |  | #DIV/0! | 2297 | 94.33% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 00:06 |  | 42483.0045 | 12.44 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.19 | 0.19 | 1565 | 64.27% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 00:59 |  | 42483.0407 | 12.44 | 1.51 | 0.17 | 0.17 |  | #DIV/0! | 2298 | 94.37% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 01:05 |  | 42483.0452 | 12.44 | 1.33 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1578 | 64.8% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:00 |  | 42483.0835 | 12.44 | 1.14 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2299 | 94.41% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:07 |  | 42483.0884 | 12.44 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 176 | 7.228% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:58 |  | 42483.1238 | 12.443 | 1.1 | 0.31 | 0.31 |  | #DIV/0! | 2300 | 94.46% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 03:10 |  | 42483.1318 | 12.44 | 1.09 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 177 | 7.269% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 04:00 |  | 42483.1664 | 12.44 | 1.2 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2301 | 94.5% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 04:08 |  | 42483.1725 | 12.44 | 2.86 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 178 | 7.31% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 05:08 |  | 42483.2142 | 12.44 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 1375 | 56.47% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 06:20 |  | 42483.2637 | 12.44 | 1.98 | 0.63 | 0.63 | 0.15 | 0.15 | 1511 | 62.05% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 07:13 |  | 42483.3009 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 179 | 7.351% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 08:06 |  | 42483.3377 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 180 | 7.392% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 09:09 |  | 42483.3811 | 12.4 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 181 | 7.433% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 09:38 |  | 42483.4012 | 12.44 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 1427 | 58.6% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 11:11 |  | 42483.4661 | 12.43 | 1.51 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 2203 | 90.47% |  |  | 3.83 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 12:14 |  | 42483.51 | 12.44 | 1.18 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 1749 | 71.83% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 13:13 |  | 42483.5509 | 1.11 | 1.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 1454 | 59.71% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 14:15 |  | 42483.5939 | 12.44 | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1313 | 53.92% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 15:17 |  | 42483.6367 | 12.44 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 182 | 7.474% |  |  | 3.83 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 16:07 |  | 42483.6717 | 12.44 | 1.91 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1346 | 55.28% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 17:10 |  | 42483.7156 | 12.44 | 1.26 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1495 | 61.4% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 18:16 |  | 42483.7613 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 183 | 7.515% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 19:08 |  | 42483.7969 | 12.44 | 1.32 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 1566 | 64.31% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 20:10 |  | 42483.8405 | 12.44 | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 1908 | 78.36% |  |  | 3.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 21:04 |  | 42483.8781 | 12.44 | 1.56 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 1916 | 78.69% |  |  | 3.87 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 21:08 |  | 42483.8802 | 12.44 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.82 | 2101 | 86.28% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 22:58 |  | 42483.9568 | 12.44 | 1.33 | 0.27 | 0.27 |  | #DIV/0! | 2302 | 94.54% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 23:14 |  | 42483.9678 | 12.44 | 1.03 | 0.91 | 0.91 | 0.24 | 0.24 | 1633 | 67.06% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 23:58 |  | 42483.9987 | 12.44 | 1.12 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2303 | 94.58% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 00:18 |  | 42484.0125 | 12.44 | 1.34 | 0.65 | 0.65 |  | #DIV/0! | 2304 | 94.62% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 01:10 |  | 42484.0486 | 12.44 | 1.43 | 0.92 | 0.92 |  | #DIV/0! | 2305 | 94.66% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 02:24 |  | 42484.0998 | 12.44 | 1.111 | 0.89 | 0.89 |  | #DIV/0! | 2306 | 94.7% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 03:18 |  | 42484.1374 | 12.44 | 1.23 | 0.57 | 0.57 |  | #DIV/0! | 2307 | 94.74% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 04:58 |  | 42484.2068 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 184 | 7.556% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 05:05 |  | 42484.2116 | 12.44 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 185 | 7.598% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 05:58 |  | 42484.2486 | 12.44 | 1.21 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 1592 | 65.38% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 06:09 |  | 42484.256 | 12.44 | 1.15 | 0.46 | 0.46 | 0.17 | 0.17 | 1546 | 63.49% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 07:00 |  | 42484.2914 | 12.44 | 1.67 | 0.54 | 0.54 | 0.14 | 0.14 | 1496 | 61.44% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 07:06 |  | 42484.2961 | 12.44 | 1.25 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 1428 | 58.64% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 08:00 |  | 42484.3331 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 186 | 7.639% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 08:05 |  | 42484.3368 | 12.44 | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 187 | 7.68% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:00 |  | 42484.3747 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 188 | 7.721% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:14 |  | 42484.3847 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 189 | 7.762% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:50 |  | 42484.4096 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 190 | 7.803% |  |  | 3.44 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:59 |  | 42484.4163 | 12.44 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 191 | 7.844% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 10:54 |  | 42484.4545 | 12.44 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.02 | 192 | 7.885% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 11:30 |  | 42484.4791 | 12.44 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 193 | 7.926% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 11:55 |  | 42484.4967 | 12.44 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 194 | 7.967% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 12:08 |  | 42484.5053 | 12.44 | 1.63 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 195 | 8.008% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 12:56 |  | 42484.5392 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 196 | 8.049% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 13:33 |  | 42484.5649 | 12.44 | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 0.11 | 0.11 | 1455 | 59.75% |  |  | 2.65 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 13:58 |  | 42484.5821 | 12.44 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 197 | 8.09% |  |  | 3.53 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 14:10 |  | 42484.5901 | 12.44 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 198 | 8.131% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 14:58 |  | 42484.6234 | 12.44 | 1.2 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 1314 | 53.96% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 15:08 |  | 42484.6306 | 12.44 | 1.16 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 199 | 8.172% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 15:59 |  | 42484.6657 | 12.44 | 1.48 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 200 | 8.214% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:02 |  | 42484.6684 | 12.44 | 1.03 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 201 | 8.255% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:11 |  | 42484.6746 | 12.44 | 1.03 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 1361 | 55.89% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:58 |  | 42484.7066 | 12.44 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 202 | 8.296% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 17:32 |  | 42484.7308 | 12.44 | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 1456 | 59.79% |  |  | 2.65 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 17:58 |  | 42484.7489 | 12.44 | 1.7 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 203 | 8.337% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 18:05 |  | 42484.7534 | 12.44 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 0.03 | 1315 | 54% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 18:56 |  | 42484.7892 | 12.44 | 1.85 | 0.81 | 0.81 | 0.07 | 0.07 | 1392 | 57.17% |  |  | 2.94 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 19:30 |  | 42484.8126 | 12.44 | 1.24 | 0.77 | 0.77 | 0.1 | 0.1 | 1437 | 59.01% |  |  | 2.65 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 19:58 |  | 42484.8321 | 12.44 | 1.33 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0! | 2308 | 94.78% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 20:16 |  | 42484.8446 | 12.44 | 1.15 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 204 | 8.378% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 20:56 |  | 42484.8725 | 12.44 | 1.86 | 0.22 | 0.22 |  | #DIV/0! | 2309 | 94.83% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:33 |  | 42484.8982 | 12.44 | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | 1471 | 60.41% |  |  | 2.65 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:57 |  | 42484.9147 | 12.44 | 1.41 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0! | 2310 | 94.87% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:58 |  | 42484.9151 | 12.44 | 0.93 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 1593 | 65.42% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 23:12 |  | 42484.9665 | 12.44 | 1.82 | 0.89 | 0.89 |  | #DIV/0! | 2311 | 94.91% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 04:10 |  | 42485.1738 | 12.44 | 1.02 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0! | 2312 | 94.95% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 04:56 |  | 42485.2052 | 12.44 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2313 | 94.99% |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 07:19 |  | 42485.3045 | 12.44 | 1.75 | 0.27 | 0.27 |  | #DIV/0! | 2314 | 95.03% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 07:22 |  | 42485.3067 | 12.44 | 1.88 | 0.3 | 0.3 |  | #DIV/0! | 2315 | 95.07% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 09:07 |  | 42485.3798 | 12.44 | 1.25 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2316 | 95.11% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 10:01 |  | 42485.4177 | 12.44 | 0.16 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2317 | 95.15% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 11:20 |  | 42485.4726 | 12.44 | 1.15 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2318 | 95.2% |  |  | 3.09 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 12:09 |  | 42485.506 | 12.44 | 1.67 | 0.51 | 0.51 |  | #DIV/0! | 2319 | 95.24% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 14:14 |  | 42485.5933 | 12.44 | 1 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0! | 2320 | 95.28% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 15:16 |  | 42485.6364 | 12.44 | 1.69 | 0.42 | 0.42 |  | #DIV/0! | 2321 | 95.32% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 16:01 |  | 42485.6671 | 12.44 | 1.83 | 0.4 | 0.4 |  | #DIV/0! | 2322 | 95.36% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 17:15 |  | 42485.7186 | 12.44 | 1.81 | 0.92 | 0.92 |  | #DIV/0! | 2323 | 95.4% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 18:04 |  | 42485.7526 | 12.44 | 1.72 | 0.78 | 0.78 |  | #DIV/0! | 2324 | 95.44% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 19:18 |  | 42485.8039 | 12.44 | 1.45 | 0.34 | 0.34 |  | #DIV/0! | 2325 | 95.48% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 20:11 |  | 42485.8409 | 12.44 | 1.13 | 0.97 | 0.97 |  | #DIV/0! | 2326 | 95.52% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 21:04 |  | 42485.8778 | 12.44 | 1.06 | 0.45 | 0.45 |  | #DIV/0! | 2327 | 95.56% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 22:00 |  | 42485.9166 | 12.44 | 1.06 | 0.45 | 0.45 |  | #DIV/0! | 2328 | 95.61% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 00:57 |  | 42486.0395 | 12.44 | 1.29 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 205 | 8.419% |  |  | 3.83 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 01:05 |  | 42486.045 | 12.44 | 1.44 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 1316 | 54.05% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 01:58 |  | 42486.0817 | 12.44 | 1.05 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.02 | 206 | 8.46% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 02:59 |  | 42486.124 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 207 | 8.501% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 22:57 |  | 42486.956 | 12.44 | 1.15 | 0.37 | 0.37 |  | #DIV/0! | 2329 | 95.65% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 03:31 |  | 42487.1469 | 9.77 | 9.28 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 208 | 8.542% |  |  | 12.55 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 04:00 |  | 42487.167 | 12.44 | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 209 | 8.583% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 04:59 |  | 42487.2074 | 12.44 | 1.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 210 | 8.624% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 05:57 |  | 42487.2476 | 12.44 | 1.21 | 0.98 | 0.98 | 0.03 | 0.03 | 1317 | 54.09% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 06:58 |  | 42487.2902 | 12.44 | 28 | 2.29 | 2.29 | 1.3 | 1.3 | 2257 | 92.69% |  |  | 11.79 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 08:00 |  | 42487.3332 | 12.44 | 32 | 2.13 | 2.13 | 1.15 | 1.15 | 2232 | 91.66% |  |  | 17.69 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 10:00 |  | 42487.4166 | 12.44 | 32.33 | 2.17 | 2.17 | 1 | 1 | 2205 | 90.55% |  |  | 17.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 10:01 |  | 42487.4175 | 12.44 | 40.14 | 2.97 | 2.97 | 2.13 | 2.13 | 2274 | 93.39% |  |  | 16.21 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:10 |  | 42487.5069 | 12.46 | 22.933 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 1762 | 72.36% |  |  | 9.14 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:28 |  | 42487.5195 | 12.44 | 17.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1362 | 55.93% |  |  | 11.2 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:49 |  | 42487.5343 | 12.44 | 17.63 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 211 | 8.665% |  |  | 10.61 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 13:18 |  | 42487.5541 | 12.46 | 14.03 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 212 | 8.706% |  |  | 10.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 14:26 |  | 42487.6012 | 12.44 | 12.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 213 | 8.747% |  |  | 10.61 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 15:32 |  | 42487.647 | 9.2 | 12.73 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 1347 | 55.32% |  |  | 13.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 16:14 |  | 42487.6766 | 7.78 | 13.41 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 214 | 8.789% |  |  | 16.01 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 00:25 |  | 42488.0173 | 12.39 | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 0.07 | 0.07 | 1393 | 57.21% |  |  | 3.55 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 01:16 |  | 42488.0527 | 12.39 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 215 | 8.83% |  |  | 3.84 |  | 1.38 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 02:13 |  | 42488.0924 | 12.39 | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 216 | 8.871% |  |  | 3.84 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 03:29 |  | 42488.1453 | 12.39 | 1.71 | 0.73 | 0.73 | 0.15 | 0.15 | 1512 | 62.09% |  |  | 3.84 |  | 1.3 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 05:17 |  | 42488.2199 | 9.2 | 2.87 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 217 | 8.912% |  |  | 4.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 05:18 |  | 42488.2209 | 9.2 | 11.55 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 0.16 | 1534 | 63% |  |  | 12.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 08:11 |  | 42488.3408 | 9.22 | 2.2 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 218 | 8.953% |  |  | 4.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 09:20 |  | 42488.3892 | 9.22 | 2.1 | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 1318 | 54.13% |  |  | 4.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 10:01 |  | 42488.4177 | 9.22 | 1.89 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 1363 | 55.98% |  |  | 4.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 16:58 |  | 42488.707 | 12.2 | 1.55 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02 | 219 | 8.994% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:00 |  | 42488.7083 | 10.84 | 1.98 | 0.32 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 1319 | 54.17% |  |  | 3.92 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:02 |  | 42488.7095 | 10.84 | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 220 | 9.035% |  |  | 4.06 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:04 |  | 42488.7108 | 12.08 | 1.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1376 | 56.51% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:57 |  | 42488.7481 | 12.2 | 1.17 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 221 | 9.076% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 18:59 |  | 42488.7908 | 12.2 | 1.18 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 222 | 9.117% |  |  | 3.92 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 19:56 |  | 42488.8308 | 12.25 | 1.5 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 223 | 9.158% |  |  | 3.92 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 20:57 |  | 42488.8732 | 12.25 | 1.75 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 224 | 9.199% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 21:58 |  | 42488.9154 | 12.25 | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 225 | 9.24% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 23:22 |  | 42488.9736 | 12.39 | 2.12 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 1708 | 70.14% |  |  | 3.55 |  | 1.32 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 00:59 |  | 42489.0408 | 12.26 | 1.33 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 1320 | 54.21% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 02:01 |  | 42489.0838 | 12.26 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 226 | 9.281% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 02:59 |  | 42489.1241 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 227 | 9.322% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 04:16 |  | 42489.1777 | 12.39 | 1.63 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 228 | 9.363% |  |  | 3.55 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 05:30 |  | 42489.2294 | 12.39 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 1497 | 61.48% |  |  | 3.55 |  | 1.364 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 07:02 |  | 42489.2933 | 12.39 | 1.45 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 229 | 9.405% |  |  | 3.55 |  | 1.3 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 07:06 |  | 42489.2958 | 12.39 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | 1665 | 68.38% |  |  | 3.84 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 09:04 |  | 42489.3778 | 12.39 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2330 | 95.69% | [7 empty] | 5 | 0.3
2016-04-29 09:14 |  | 42489.3847 | 12.39 | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 230 | 9.446% |  |  | 3.84 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 09:54 |  | 42489.4125 | 12.39 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 1457 | 59.84% |  |  | 3.55 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 11:09 |  | 42489.4647 | 12.39 | 1.29 | 0.7 | 0.7 | 0.44 | 0.44 | 1838 | 75.48% |  |  | 3.55 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 12:18 |  | 42489.5125 | 11.91 | 1.17 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 0.22 | 1606 | 65.95% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 13:06 |  | 42489.546 | 11.14 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 0.04 | 0.04 | 1348 | 55.36% |  |  | 4.31 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 14:07 |  | 42489.5879 | 11.91 | 1.29 | 0.03 | 0.03 |  | #DIV/0! | 2331 | 95.73% |  |  | 4 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 15:07 |  | 42489.6301 | 11.14 | 1.29 | 0.03 | 0.03 |  | #DIV/0! | 2332 | 95.77% |  |  | 4 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 16:10 |  | 42489.6733 | 11.91 | 1.35 | 0.11 | 0.11 |  | #DIV/0! | 2333 | 95.81% |  |  | 4 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 17:08 |  | 42489.714 | 11.91 | 2.25 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2334 | 95.85% |  |  | 4 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 18:07 |  | 42489.7547 | 11.91 | 1.09 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2335 | 95.89% |  |  | 3.38 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 19:00 |  | 42489.7917 | 11.91 | 1.27 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2336 | 95.93% |  |  | 3.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 20:05 |  | 42489.837 | 11.91 | 1.47 | 0.14 | 0.14 |  | #DIV/0! | 2337 | 95.98% |  |  | 3.69 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 21:08 |  | 42489.8807 | 11.91 | 1.3 | 0.04 | 0.04 |  | #DIV/0! | 2338 | 96.02% |  |  | 3.69 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 22:01 |  | 42489.9173 | 11.91 | 1.88 | 0.18 | 0.18 |  | #DIV/0! | 2339 | 96.06% |  |  | 3.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 22:56 |  | 42489.9553 | 12.26 | 1.16 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 231 | 9.487% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 23:57 |  | 42489.9976 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 232 | 9.528% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-30 04:00 |  | 42490.1667 | 12.26 | 1.89 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 233 | 9.569% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-30 04:57 |  | 42490.2065 | 12.26 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 1321 | 54.25% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 00:03 |  | 42491.0017 | 12.26 | 1.41 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 234 | 9.61% |  |  | 3.29 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 00:29 |  | 42491.0202 | 12.26 | 1.1 | 0.51 | 0.51 | 0.03 | 0.03 | 1322 | 54.29% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 01:10 |  | 42491.0486 | 12.26 | 1.34 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 235 | 9.651% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 01:25 |  | 42491.0594 | 12.26 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 236 | 9.692% |  |  | 2.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 02:02 |  | 42491.0844 | 12.26 | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 237 | 9.733% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 02:06 |  | 42491.0873 | 12.26 | 1.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 238 | 9.774% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 03:05 |  | 42491.1286 | 12.26 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 239 | 9.815% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 03:36 |  | 42491.1503 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 240 | 9.856% |  |  | 3.29 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 05:07 |  | 42491.2129 | 12.26 | 1.32 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 241 | 9.897% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 05:57 |  | 42491.2478 | 12.26 | 1.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1323 | 54.33% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 06:08 |  | 42491.2553 | 12.26 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 242 | 9.938% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 06:59 |  | 42491.2907 | 12.26 | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 243 | 9.979% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 07:00 |  | 42491.292 | 12.26 | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 244 | 10.02% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 07:03 |  | 42491.2939 | 12.26 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 245 | 10.06% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 08:14 |  | 42491.3428 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 246 | 10.1% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 08:57 |  | 42491.3727 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 247 | 10.14% |  |  | 3.74 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 09:15 |  | 42491.3856 | 12.26 | 1.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 248 | 10.18% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 09:59 |  | 42491.4159 | 12.26 | 1.71 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 249 | 10.23% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 10:00 |  | 42491.4164 | 12.26 | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 250 | 10.27% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 10:57 |  | 42491.456 | 12.26 | 1.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 251 | 10.31% |  |  | 3.89 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 11:16 |  | 42491.4693 | 12.26 | 1.67 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 252 | 10.35% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 11:59 |  | 42491.499 | 12.26 | 1.86 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 253 | 10.39% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 12:22 |  | 42491.5155 | 12.26 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 254 | 10.43% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:00 |  | 42491.5415 | 12.26 | 1.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 255 | 10.47% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:08 |  | 42491.5469 | 12.26 | 0.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 256 | 10.51% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:58 |  | 42491.5822 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 257 | 10.55% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 14:19 |  | 42491.5965 | 12.26 | 0.96 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 258 | 10.6% |  |  | 2.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:00 |  | 42491.625 | 12.26 | 1.84 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 259 | 10.64% |  |  | 3.59 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:21 |  | 42491.6396 | 12.26 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 260 | 10.68% |  |  | 2.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:57 |  | 42491.6644 | 12.26 | 1.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 261 | 10.72% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:14 |  | 42491.6767 | 13.33 | 1.89 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2340 | 96.1% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:16 |  | 42491.6778 | 12.26 | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 262 | 10.76% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:58 |  | 42491.7067 | 12.26 | 1.99 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 263 | 10.8% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 17:20 |  | 42491.7223 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 264 | 10.84% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:00 |  | 42491.7497 | 12.26 | 1.84 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 265 | 10.88% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:14 |  | 42491.7601 | 12.26 | 0.73 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 1478 | 60.7% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:58 |  | 42491.79 | 12.26 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 266 | 10.92% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 19:08 |  | 42491.7976 | 12.26 | 0.83 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 267 | 10.97% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 19:58 |  | 42491.8322 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 268 | 11.01% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 20:18 |  | 42491.8462 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 269 | 11.05% |  |  | 2.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 20:58 |  | 42491.8733 | 12.26 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 270 | 11.09% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 21:47 |  | 42491.9074 | 12.26 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 271 | 11.13% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 21:59 |  | 42491.9161 | 12.26 | 1.77 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 272 | 11.17% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 22:02 |  | 42491.9177 | 12.26 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 273 | 11.21% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 23:13 |  | 42491.9671 | 12.26 | 1.14 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 1579 | 64.85% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 23:28 |  | 42491.9781 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 274 | 11.25% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 00:59 |  | 42492.0411 | 12.26 | 1.65 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 275 | 11.29% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 04:09 |  | 42492.1728 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 276 | 11.33% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 04:15 |  | 42492.1769 | 12.26 | 1.37 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 277 | 11.38% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 05:06 |  | 42492.2123 | 12.26 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 278 | 11.42% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 06:18 |  | 42492.2623 | 12.26 | 0.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 279 | 11.46% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 08:27 |  | 42492.3518 | 12.26 | 0.63 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 280 | 11.5% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 08:35 |  | 42492.3574 | 12.26 | 0.73 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 281 | 11.54% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 09:10 |  | 42492.3816 | 12.26 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2341 | 96.14% | [7 empty] | 5 | 0.3
2016-05-02 10:03 |  | 42492.419 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 282 | 11.58% |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 11:32 |  | 42492.4809 | 12.26 | 1.02 | 0.25 | 0.25 |  | #DIV/0! | 2342 | 96.18% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 12:00 |  | 42492.5003 | 12.26 | 1.33 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2343 | 96.22% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 13:13 |  | 42492.5505 | 12.26 | 2.69 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2344 | 96.26% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 14:02 |  | 42492.5847 | 12.26 | 1.53 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2345 | 96.3% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 15:05 |  | 42492.6287 | 12.26 | 1.16 | 0.19 | 0.19 |  | #DIV/0! | 2346 | 96.34% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 16:07 |  | 42492.6716 | 12.26 | 1.47 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2347 | 96.39% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 17:14 |  | 42492.7181 | 12.26 | 1.25 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2348 | 96.43% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 18:10 |  | 42492.7569 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2349 | 96.47% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 19:02 |  | 42492.7933 | 12.26 | 1.28 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2350 | 96.51% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 20:02 |  | 42492.8349 | 12.26 | 1.25 | 0.17 | 0.17 |  | #DIV/0! | 2351 | 96.55% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 21:06 |  | 42492.8791 | 12.26 | 1.32 | 0.02 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2352 | 96.59% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 21:58 |  | 42492.9152 | 12.26 | 1.28 | 0.02 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2353 | 96.63% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 22:55 |  | 42492.9551 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 283 | 11.62% |  |  | 3.89 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 23:57 |  | 42492.9977 | 12.26 | 1.25 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 284 | 11.66% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 00:12 |  | 42493.0081 | 12.26 | 1.07 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 285 | 11.7% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 01:13 |  | 42493.051 | 12.26 | 1.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 286 | 11.75% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 02:08 |  | 42493.089 | 12.26 | 1.49 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 287 | 11.79% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 02:59 |  | 42493.1244 | 12.26 | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 288 | 11.83% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:01 |  | 42493.1258 | 12.26 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 1324 | 54.37% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:06 |  | 42493.129 | 12.26 | 1.2 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 289 | 11.87% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:57 |  | 42493.1648 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 290 | 11.91% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 04:59 |  | 42493.2075 | 12.26 | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 291 | 11.95% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 05:56 |  | 42493.2473 | 12.26 | 1.34 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 292 | 11.99% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:00 |  | 42493.3331 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 293 | 12.03% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:01 |  | 42493.3342 | 12.26 | 1.44 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 294 | 12.07% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:54 |  | 42493.371 | 12.26 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 295 | 12.11% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 10:57 |  | 42493.4559 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 296 | 12.16% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 11:05 |  | 42493.462 | 12.26 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 297 | 12.2% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 12:17 |  | 42493.5117 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 298 | 12.24% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 13:09 |  | 42493.5482 | 12.26 | 1.07 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 299 | 12.28% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 15:17 |  | 42493.6369 | 12.26 | 0.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 300 | 12.32% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 15:54 |  | 42493.6624 | 12.26 | 0.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 301 | 12.36% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 16:51 |  | 42493.7021 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 302 | 12.4% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 17:07 |  | 42493.7129 | 12.26 | 0.87 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 303 | 12.44% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 18:34 |  | 42493.7737 | 12.26 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 1429 | 58.69% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 19:18 |  | 42493.8043 | 12.26 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 1556 | 63.9% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 20:12 |  | 42493.8416 | 12.26 | 0.88 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 304 | 12.48% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 21:54 |  | 42493.9124 | 12.26 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 1472 | 60.45% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 23:08 |  | 42493.964 | 12.26 | 1.08 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 305 | 12.53% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 00:20 |  | 42494.0141 | 12.39 | 0.87 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 306 | 12.57% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 01:17 |  | 42494.0535 | 12.39 | 1.32 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 307 | 12.61% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 02:09 |  | 42494.0894 | 12.39 | 1.21 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 308 | 12.65% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 03:08 |  | 42494.1306 | 12.39 | 1.2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 309 | 12.69% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 04:13 |  | 42494.1757 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 310 | 12.73% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 05:05 |  | 42494.2115 | 12.44 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 311 | 12.77% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 06:01 |  | 42494.251 | 12.44 | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 312 | 12.81% |  |  | 3.83 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 07:09 |  | 42494.2978 | 12.44 | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 313 | 12.85% |  |  | 3.83 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 08:05 |  | 42494.3371 | 12.44 | 1.61 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 314 | 12.9% |  |  | 3.85 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 09:15 |  | 42494.3857 | 12.44 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 315 | 12.94% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 10:05 |  | 42494.4201 | 12.44 | 1.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 316 | 12.98% |  |  | 3.85 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 10:59 |  | 42494.4578 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 317 | 13.02% |  |  | 3.83 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 11:57 |  | 42494.4981 | 12.44 | 1.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 318 | 13.06% |  |  | 3.68 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 12:59 |  | 42494.5407 | 12.44 | 1.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 319 | 13.1% |  |  | 3.68 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 14:00 |  | 42494.5833 | 12.44 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 320 | 13.14% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 14:58 |  | 42494.6233 | 12.44 | 1.2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 321 | 13.18% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 16:00 |  | 42494.6664 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 322 | 13.22% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 16:59 |  | 42494.7075 | 12.44 | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 1325 | 54.41% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 18:00 |  | 42494.7503 | 12.44 | 1.21 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 323 | 13.26% |  |  | 3.39 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 18:58 |  | 42494.7906 | 12.44 | 1.72 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 324 | 13.31% |  |  | 3.24 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 20:00 |  | 42494.833 | 12.44 | 1.24 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | 325 | 13.35% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 20:57 |  | 42494.8732 | 12.44 | 1.14 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 326 | 13.39% |  |  | 3.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 21:59 |  | 42494.9157 | 12.44 | 1.42 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 327 | 13.43% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 23:04 |  | 42494.961 | 12.39 | 0.98 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 328 | 13.47% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 00:58 |  | 42495.0406 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 329 | 13.51% |  |  | 3.24 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 01:59 |  | 42495.0827 | 12.44 | 1.33 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 330 | 13.55% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 02:59 |  | 42495.1245 | 12.44 | 1.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 331 | 13.59% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 06:42 |  | 42495.2789 | 12.39 | 1.05 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 332 | 13.63% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 06:47 |  | 42495.2827 | 12.39 | 1.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 333 | 13.68% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 07:30 |  | 42495.3127 | 12.39 | 1.26 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 334 | 13.72% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 08:02 |  | 42495.3348 | 12.39 | 0.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 335 | 13.76% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 09:09 |  | 42495.3811 | 12.39 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 336 | 13.8% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 10:09 |  | 42495.4232 | 12.39 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 337 | 13.84% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 11:11 |  | 42495.466 | 12.39 | 1.48 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 338 | 13.88% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 12:11 |  | 42495.5075 | 12.39 | 1.26 | 0.53 | 0.53 |  | #DIV/0! | 2354 | 96.67% |  |  | 3.4 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 13:03 |  | 42495.5436 | 12.39 | 1.11 | 0.46 | 0.46 |  | #DIV/0! | 2355 | 96.71% |  |  | 3.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 14:04 |  | 42495.586 | 12.39 | 1.07 | 0.16 | 0.16 |  | #DIV/0! | 2356 | 96.76% |  |  | 3.55 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 15:10 |  | 42495.6319 | 12.39 | 1.19 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0! | 2357 | 96.8% |  |  | 3.55 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 16:05 |  | 42495.6702 | 12.39 | 1.16 | 0.35 | 0.35 |  | #DIV/0! | 2358 | 96.84% |  |  | 3.55 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 18:12 |  | 42495.7585 | 12.26 | 1.58 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 339 | 13.92% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 19:08 |  | 42495.7974 | 12.26 | 1.2 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 340 | 13.96% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 20:04 |  | 42495.8359 | 12.26 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 341 | 14% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 21:04 |  | 42495.8778 | 12.26 | 1.34 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 342 | 14.05% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 22:01 |  | 42495.9176 | 12.26 | 1.54 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 343 | 14.09% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 22:58 |  | 42495.9572 | 12.44 | 1.49 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 344 | 14.13% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 |  | 42495.9997 | 12.44 | 1.57 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 345 | 14.17% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 00:07 |  | 42496.005 | 12.44 | 1.86 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 346 | 14.21% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 01:03 |  | 42496.044 | 12.44 | 1.44 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 347 | 14.25% |  |  | 3.09 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 02:09 |  | 42496.0899 | 12.44 | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02 | 348 | 14.29% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 03:03 |  | 42496.1268 | 12.44 | 1.22 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 349 | 14.33% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 03:59 |  | 42496.1661 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 350 | 14.37% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 04:59 |  | 42496.2073 | 12.44 | 1.41 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 351 | 14.41% |  |  | 2.65 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 05:59 |  | 42496.2496 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 352 | 14.46% |  |  | 2.65 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 06:58 |  | 42496.2901 | 12.44 | 1.03 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 1326 | 54.46% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 07:59 |  | 42496.333 | 12.44 | 0.98 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 1394 | 57.25% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 09:00 |  | 42496.3747 | 12.443 | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 353 | 14.5% |  |  | 2.65 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 09:59 |  | 42496.416 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 354 | 14.54% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 11:08 |  | 42496.4637 | 12.44 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 355 | 14.58% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 12:18 |  | 42496.5128 | 12.44 | 0.58 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 356 | 14.62% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 13:35 |  | 42496.5659 | 12.44 | 1.04 | 0.53 | 0.53 | 0.1 | 0.1 | 1438 | 59.06% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 14:12 |  | 42496.5915 | 12.44 | 0.9 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 1395 | 57.29% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 15:53 |  | 42496.6618 | 12.44 | 1.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 357 | 14.66% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 16:20 |  | 42496.6807 | 12.44 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 358 | 14.7% |  |  | 2.94 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 17:15 |  | 42496.7187 | 12.44 | 0.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 359 | 14.74% |  |  | 3.1 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 18:18 |  | 42496.7627 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 360 | 14.78% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 19:02 |  | 42496.7933 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 361 | 14.83% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 20:07 |  | 42496.8384 | 12.44 | 0.85 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 362 | 14.87% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 21:21 |  | 42496.8894 | 12.44 | 0.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 363 | 14.91% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 21:55 |  | 42496.913 | 12.44 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 364 | 14.95% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 23:07 |  | 42496.9635 | 12.44 | 1.32 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 365 | 14.99% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 00:03 |  | 42497.0023 | 12.08 | 1.171 | 0.42 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 1396 | 57.33% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 01:33 |  | 42497.0646 | 12.08 | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 366 | 15.03% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 02:16 |  | 42497.0947 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 367 | 15.07% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 03:32 |  | 42497.1469 | 12.08 | 0.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 368 | 15.11% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 04:13 |  | 42497.176 | 12.44 | 1.3 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 369 | 15.15% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 05:04 |  | 42497.2112 | 12.44 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 370 | 15.2% |  |  | 3.09 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 06:13 |  | 42497.2591 | 12.44 | 1.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 371 | 15.24% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 07:05 |  | 42497.295 | 12.44 | 1.38 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 372 | 15.28% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 08:15 |  | 42497.3439 | 12.44 | 1.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 373 | 15.32% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 09:17 |  | 42497.3866 | 12.44 | 1.27 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 374 | 15.36% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 10:01 |  | 42497.4176 | 12.44 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 375 | 15.4% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 10:57 |  | 42497.456 | 11.91 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 376 | 15.44% |  |  | 3.38 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 11:57 |  | 42497.4983 | 12.91 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 377 | 15.48% |  |  | 3.38 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 12:59 |  | 42497.5407 | 12.08 | 1.08 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 378 | 15.52% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 13:57 |  | 42497.5816 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 379 | 15.56% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 14:58 |  | 42497.6238 | 12.08 | 1.75 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 380 | 15.61% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 16:01 |  | 42497.6676 | 12.08 | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 1327 | 54.5% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 17:00 |  | 42497.7083 | 12.08 | 1.86 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 381 | 15.65% |  |  | 3.03 |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 17:58 |  | 42497.7488 | 12.08 | 1.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 382 | 15.69% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 18:58 |  | 42497.7906 | 12.08 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 383 | 15.73% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 19:59 |  | 42497.8328 | 12.08 | 1.06 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 384 | 15.77% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 20:57 |  | 42497.873 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 385 | 15.81% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 21:58 |  | 42497.9155 | 12.08 | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02 | 386 | 15.85% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 23:33 |  | 42497.981 | 12.08 | 1.34 | 0.58 | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 1557 | 63.94% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 00:59 |  | 42498.0412 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 387 | 15.89% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 01:59 |  | 42498.0825 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 388 | 15.93% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 02:00 |  | 42498.0835 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 389 | 15.98% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 04:00 |  | 42498.1664 | 12.08 | 1.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 390 | 16.02% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 04:12 |  | 42498.1748 | 12.08 | 0.93 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 391 | 16.06% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 05:29 |  | 42498.2286 | 12.08 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 392 | 16.1% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 06:02 |  | 42498.2516 | 12.08 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 393 | 16.14% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 07:47 |  | 42498.3244 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 394 | 16.18% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 09:01 |  | 42498.3759 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 395 | 16.22% |  |  | 3.03 |  | 1.041 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 09:06 |  | 42498.3791 | 12.08 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 396 | 16.26% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 10:00 |  | 42498.4164 | 12.08 | 0.96 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 397 | 16.3% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 11:17 |  | 42498.4699 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 398 | 16.34% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 12:05 |  | 42498.5036 | 12.24 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 399 | 16.39% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 13:13 |  | 42498.5509 | 12.08 | 1.72 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 400 | 16.43% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 14:21 |  | 42498.5981 | 12.08 | 1.87 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 401 | 16.47% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 15:04 |  | 42498.6275 | 12.08 | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 402 | 16.51% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 16:03 |  | 42498.669 | 12.08 | 1.45 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 403 | 16.55% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 17:10 |  | 42498.7154 | 12.08 | 1.25 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 404 | 16.59% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 18:03 |  | 42498.7522 | 12.08 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 405 | 16.63% |  |  | 3.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 19:13 |  | 42498.8007 | 12.08 | 1.31 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02 | 406 | 16.67% |  |  | 3.49 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 20:01 |  | 42498.8343 | 12.08 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 407 | 16.71% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 21:02 |  | 42498.8767 | 12.08 | 1.58 | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 408 | 16.76% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 22:01 |  | 42498.9174 | 12.08 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 409 | 16.8% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 22:57 |  | 42498.9566 | 12.08 | 1.41 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 410 | 16.84% |  |  | 3.64 |  | 0.88 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 23:58 |  | 42498.9988 | 12.08 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 1328 | 54.54% |  |  | 3.64 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 00:02 |  | 42499.0017 | 12.08 | 1.07 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 411 | 16.88% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 01:02 |  | 42499.0428 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 412 | 16.92% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 02:29 |  | 42499.1037 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 413 | 16.96% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 02:58 |  | 42499.1237 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 414 | 17% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 11:10 |  | 42499.4651 | 12.08 | 1.33 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 0.02 | 415 | 17.04% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 12:30 |  | 42499.521 | 12.08 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 416 | 17.08% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 13:12 |  | 42499.5502 | 12.08 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 417 | 17.13% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 14:29 |  | 42499.6034 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 418 | 17.17% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 15:22 |  | 42499.6403 | 12.08 | 0.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 419 | 17.21% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 16:06 |  | 42499.6706 | 12.08 | 0.87 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 420 | 17.25% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 17:11 |  | 42499.7157 | 12.08 | 0.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 421 | 17.29% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 18:13 |  | 42499.7589 | 12.08 | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 422 | 17.33% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 19:03 |  | 42499.7936 | 12.08 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 423 | 17.37% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 20:05 |  | 42499.837 | 12.08 | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 424 | 17.41% |  |  | 3.64 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 21:14 |  | 42499.885 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 425 | 17.45% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 21:58 |  | 42499.9151 | 12.08 | 0.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 426 | 17.49% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 23:03 |  | 42499.9607 | 12.08 | 1.37 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 427 | 17.54% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 01:00 |  | 42500.0416 | 12.08 | 0.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 428 | 17.58% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 01:02 |  | 42500.043 | 12.08 | 1.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 429 | 17.62% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 02:16 |  | 42500.0945 | 12.08 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 430 | 17.66% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 02:42 |  | 42500.1123 | 12.08 | 1 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0.02 | 431 | 17.7% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 04:05 |  | 42500.1698 | 12.08 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 432 | 17.74% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 04:59 |  | 42500.2074 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 433 | 17.78% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 05:11 |  | 42500.216 | 12.08 | 1.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 434 | 17.82% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 05:59 |  | 42500.2496 | 12.08 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 435 | 17.86% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 06:13 |  | 42500.2588 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 436 | 17.91% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 06:58 |  | 42500.2905 | 12.08 | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 437 | 17.95% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 07:05 |  | 42500.2948 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 438 | 17.99% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 08:01 |  | 42500.3339 | 12.08 | 1.08 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 439 | 18.03% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 08:58 |  | 42500.3738 | 12.08 | 1.41 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 440 | 18.07% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 09:01 |  | 42500.3758 | 12.08 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 441 | 18.11% |  |  | 3.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 09:33 |  | 42500.3978 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 442 | 18.15% |  |  | 3.19 |  | 0.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:00 |  | 42500.4163 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 443 | 18.19% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:09 |  | 42500.4229 | 12.08 | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 444 | 18.23% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:57 |  | 42500.4566 | 12.08 | 1.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 445 | 18.28% |  |  | 3.34 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 11:58 |  | 42500.4987 | 12.08 | 1.9 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 446 | 18.32% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 13:00 |  | 42500.5415 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 447 | 18.36% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 13:57 |  | 42500.5814 | 12.08 | 1.08 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 448 | 18.4% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 14:58 |  | 42500.6238 | 12.08 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 449 | 18.44% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 15:59 |  | 42500.6663 | 12.08 | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 450 | 18.48% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 16:58 |  | 42500.7067 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 451 | 18.52% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 17:58 |  | 42500.7489 | 12.08 | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 452 | 18.56% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 18:57 |  | 42500.7897 | 12.08 | 1.13 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 453 | 18.6% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 19:59 |  | 42500.8324 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 454 | 18.64% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 20:58 |  | 42500.8738 | 12.08 | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 455 | 18.69% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 21:59 |  | 42500.916 | 12.08 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 456 | 18.73% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 23:01 |  | 42500.959 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 457 | 18.77% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 00:58 |  | 42501.0406 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 458 | 18.81% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 01:59 |  | 42501.0829 | 12.08 | 1.13 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 459 | 18.85% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 02:59 |  | 42501.1245 | 12.08 | 1.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 460 | 18.89% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 03:59 |  | 42501.1661 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 461 | 18.93% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 04:29 |  | 42501.1868 | 2.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 462 | 18.97% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 05:46 |  | 42501.2406 | 12.08 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 463 | 19.01% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 06:14 |  | 42501.26 | 12.08 | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 464 | 19.06% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 07:18 |  | 42501.3042 | 12.08 | 1.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 465 | 19.1% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 08:15 |  | 42501.3438 | 12.08 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 466 | 19.14% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 09:18 |  | 42501.3877 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 467 | 19.18% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 09:58 |  | 42501.4152 | 12.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 468 | 19.22% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 11:10 |  | 42501.4656 | 12.08 | 1.14 | 0.17 | 0.17 |  | #DIV/0! | 2359 | 96.88% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 12:03 |  | 42501.5022 | 12.08 | 1.06 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0! | 2360 | 96.92% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 13:03 |  | 42501.5437 | 12.08 | 0.9 | 0.29 | 0.29 |  | #DIV/0! | 2361 | 96.96% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 14:11 |  | 42501.5906 | 12.08 | 1.13 | 0.03 | 0.03 |  | #DIV/0! | 2362 | 97% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 15:13 |  | 42501.6341 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 469 | 19.26% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 16:06 |  | 42501.6705 | 12.08 | 1.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 470 | 19.3% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 17:02 |  | 42501.7098 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 471 | 19.34% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 18:11 |  | 42501.7577 | 12.08 | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 472 | 19.38% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 19:14 |  | 42501.8012 | 12.08 | 1.23 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 473 | 19.43% |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 20:18 |  | 42501.8455 | 12.08 | 1.12 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 474 | 19.47% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 21:05 |  | 42501.8786 | 12.08 | 1.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 475 | 19.51% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 22:03 |  | 42501.919 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 1349 | 55.4% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 23:00 |  | 42501.9584 | 12.08 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.02 | 476 | 19.55% |  |  | 3.03 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 23:57 |  | 42501.998 | 12.08 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 477 | 19.59% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 00:09 |  | 42502.0066 | 12.08 | 1.11 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 0.02 | 478 | 19.63% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 01:07 |  | 42502.0462 | 12.08 | 1.34 | 0.47 | 0.47 | 0.29 | 0.29 | 1694 | 69.57% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 02:06 |  | 42502.0874 | 12.08 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 479 | 19.67% |  |  | 3.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 03:17 |  | 42502.1368 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 480 | 19.71% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 04:59 |  | 42502.2077 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 481 | 19.75% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 06:01 |  | 42502.2504 | 12.08 | 1.33 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 482 | 19.79% |  |  | 2.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 06:58 |  | 42502.29 | 12.08 | 1.17 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 483 | 19.84% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 07:59 |  | 42502.333 | 12.08 | 1.44 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 484 | 19.88% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 08:58 |  | 42502.3739 | 12.08 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 485 | 19.92% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 09:59 |  | 42502.416 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 486 | 19.96% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 11:27 |  | 42502.4773 | 12.08 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 487 | 20% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 12:18 |  | 42502.5127 | 12.08 | 0.78 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 488 | 20.04% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 13:44 |  | 42502.5722 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 489 | 20.08% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 14:11 |  | 42502.5913 | 12.08 | 0.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 490 | 20.12% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 15:40 |  | 42502.6525 | 12.08 | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 491 | 20.16% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 16:14 |  | 42502.6767 | 12.08 | 0.83 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 492 | 20.21% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 17:27 |  | 42502.7272 | 12.08 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 493 | 20.25% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 18:01 |  | 42502.7508 | 12.08 | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 494 | 20.29% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 20:03 |  | 42502.8352 | 12.08 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 495 | 20.33% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 20:26 |  | 42502.8515 | 12.08 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 496 | 20.37% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 21:09 |  | 42502.8815 | 12.08 | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 497 | 20.41% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 21:45 |  | 42502.9064 | 12.08 | 0.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 498 | 20.45% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 23:07 |  | 42502.9633 | 12.08 | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 499 | 20.49% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 00:07 |  | 42503.0051 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 500 | 20.53% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 01:20 |  | 42503.0554 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 501 | 20.57% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 02:03 |  | 42503.0852 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 502 | 20.62% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 03:00 |  | 42503.1253 | 12.08 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 503 | 20.66% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 04:03 |  | 42503.1691 | 12.08 | 1.12 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 504 | 20.7% |  |  | 2.73 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 05:03 |  | 42503.2107 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 505 | 20.74% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 06:00 |  | 42503.2502 | 12.08 | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 506 | 20.78% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 07:04 |  | 42503.2941 | 12.08 | 1.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 507 | 20.82% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 08:11 |  | 42503.3411 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 508 | 20.86% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 09:18 |  | 42503.3877 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 509 | 20.9% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 10:06 |  | 42503.4209 | 12.08 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 510 | 20.94% |  |  | 3.03 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 11:01 |  | 42503.4593 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 511 | 20.99% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 11:58 |  | 42503.4987 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 512 | 21.03% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 12:59 |  | 42503.5411 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 513 | 21.07% |  |  | 2.88 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 13:56 |  | 42503.5809 | 12.08 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 514 | 21.11% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 14:56 |  | 42503.6225 | 12.08 | 1.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 515 | 21.15% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 16:58 |  | 42503.7071 | 12.08 | 1.21 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 516 | 21.19% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 17:29 |  | 42503.7285 | 12.08 | 1.14 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 517 | 21.23% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 17:59 |  | 42503.7493 | 12.08 | 1.32 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 518 | 21.27% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 18:58 |  | 42503.7905 | 12.08 | 0.85 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 1329 | 54.58% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 19:59 |  | 42503.8327 | 12.08 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 1558 | 63.98% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 20:59 |  | 42503.8744 | 12.08 | 1.8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 519 | 21.31% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 22:00 |  | 42503.9167 | 12.08 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 520 | 21.36% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 23:28 |  | 42503.9775 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 521 | 21.4% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 04:04 |  | 42504.1695 | 12.08 | 0.093 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 522 | 21.44% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 05:06 |  | 42504.2126 | 12.08 | 1.02 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 523 | 21.48% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 05:26 |  | 42504.2262 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 524 | 21.52% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 06:06 |  | 42504.2544 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 525 | 21.56% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:05 |  | 42504.2949 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 526 | 21.6% |  |  | 2.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:32 |  | 42504.3136 | 12.08 | 0.93 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 527 | 21.64% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:34 |  | 42504.3151 | 12.08 | 0.83 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 528 | 21.68% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 08:13 |  | 42504.342 | 12.08 | 1.33 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.03 | 1330 | 54.62% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 08:29 |  | 42504.3534 | 12.08 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 529 | 21.72% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:04 |  | 42504.3778 | 12.08 | 1.17 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 530 | 21.77% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:14 |  | 42504.3848 | 12.08 | 1.08 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 531 | 21.81% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:58 |  | 42504.4152 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 532 | 21.85% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 10:03 |  | 42504.419 | 12.08 | 1.35 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 533 | 21.89% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:00 |  | 42504.4583 | 12.08 | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 1331 | 54.66% |  |  | 2.43 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:06 |  | 42504.4622 | 12.08 | 1.07 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 534 | 21.93% |  |  | 3.49 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:57 |  | 42504.4982 | 12.08 | 1.26 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 1513 | 62.14% |  |  | 2.88 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 12:07 |  | 42504.5047 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 535 | 21.97% |  |  | 3.49 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 12:58 |  | 42504.5403 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 536 | 22.01% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 13:08 |  | 42504.5471 | 12.08 | 1.95 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 537 | 22.05% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 13:59 |  | 42504.5828 | 12.08 | 1.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 538 | 22.09% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 14:03 |  | 42504.5852 | 12.08 | 1.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 539 | 22.14% |  |  | 2.88 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 14:59 |  | 42504.624 | 12.08 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 540 | 22.18% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 15:04 |  | 42504.6276 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 541 | 22.22% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 15:59 |  | 42504.6662 | 12.08 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 542 | 22.26% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 16:03 |  | 42504.6691 | 12.08 | 1.15 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 543 | 22.3% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 00:08 |  | 42505.0056 | 12.08 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.16 | 0.16 | 1535 | 63.04% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 01:00 |  | 42505.0416 | 12.08 | 1.24 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 544 | 22.34% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 01:54 |  | 42505.0789 | 12.08 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 545 | 22.38% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 03:03 |  | 42505.1271 | 12.08 | 1.3 | 0.32 | 0.32 |  | #DIV/0! | 2363 | 97.04% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 04:02 |  | 42505.1678 | 12.08 | 1.63 | 0.55 | 0.55 |  | #DIV/0! | 2364 | 97.08% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 04:57 |  | 42505.2064 | 12.08 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 546 | 22.42% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 05:06 |  | 42505.2127 | 12.08 | 1.22 | 0.5 | 0.5 |  | #DIV/0! | 2365 | 97.13% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 05:58 |  | 42505.2489 | 12.08 | 1.24 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 547 | 22.46% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 06:24 |  | 42505.2668 | 12.08 | 1.53 | 0.37 | 0.37 |  | #DIV/0! | 2366 | 97.17% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 07:00 |  | 42505.2913 | 12.08 | 1.48 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 548 | 22.51% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 07:10 |  | 42505.2985 | 12.08 | 1.84 | 0.34 | 0.34 |  | #DIV/0! | 2367 | 97.21% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 11:59 |  | 42505.4996 | 12.08 | 1.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 549 | 22.55% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 12:58 |  | 42505.5404 | 12.08 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 550 | 22.59% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 14:00 |  | 42505.5832 | 12.08 | 1.07 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 551 | 22.63% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 15:05 |  | 42505.6285 | 12.08 | 1.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 552 | 22.67% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 16:20 |  | 42505.6805 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 553 | 22.71% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 17:06 |  | 42505.7122 | 12.08 | 1.02 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 554 | 22.75% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 18:46 |  | 42505.7816 | 12.08 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 555 | 22.79% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 19:15 |  | 42505.8021 | 12.08 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 556 | 22.83% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 20:11 |  | 42505.8412 | 12.08 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 557 | 22.87% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 21:10 |  | 42505.8822 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 558 | 22.92% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 23:14 |  | 42505.968 | 12.08 | 0.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 559 | 22.96% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 00:58 |  | 42506.0404 | 12.08 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 560 | 23% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 01:59 |  | 42506.0828 | 12.08 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 561 | 23.04% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 03:02 |  | 42506.1264 | 12.08 | 1.26 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 562 | 23.08% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 04:13 |  | 42506.1758 | 12.21 | 1.22 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 563 | 23.12% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 05:37 |  | 42506.2343 | 12.21 | 1.09 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 564 | 23.16% |  |  | 3.6 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 06:13 |  | 42506.2592 | 12.21 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 565 | 23.2% |  |  | 3.6 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 07:05 |  | 42506.295 | 12.21 | 1.27 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 566 | 23.24% |  |  | 3.3 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 08:02 |  | 42506.3349 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 567 | 23.29% |  |  | 2.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 09:07 |  | 42506.3796 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 568 | 23.33% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 10:02 |  | 42506.4178 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 569 | 23.37% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 11:03 |  | 42506.4606 | 12.08 | 1.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 570 | 23.41% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 12:10 |  | 42506.507 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 571 | 23.45% |  |  | 3.34 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 13:13 |  | 42506.5508 | 12.08 | 1.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 572 | 23.49% |  |  | 2.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 14:06 |  | 42506.5872 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 573 | 23.53% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 14:57 |  | 42506.6232 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 574 | 23.57% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 17:59 |  | 42506.7496 | 12.08 | 1.6 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 575 | 23.61% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:00 |  | 42506.7502 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 576 | 23.66% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:01 |  | 42506.7507 | 12.08 | 1.34 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 577 | 23.7% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:58 |  | 42506.7905 | 12.08 | 1.64 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 578 | 23.74% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 19:58 |  | 42506.8318 | 12.08 | 1.16 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 579 | 23.78% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 20:59 |  | 42506.8745 | 12.08 | 1.66 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.02 | 580 | 23.82% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 21:57 |  | 42506.9148 | 12.08 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 581 | 23.86% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 22:59 |  | 42506.9573 | 12.08 | 1.01 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 582 | 23.9% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 23:59 |  | 42506.9996 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 583 | 23.94% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 00:07 |  | 42507.0052 | 12.24 | 1.85 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 584 | 23.98% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 01:00 |  | 42507.0417 | 12.26 | 2.02 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 1439 | 59.1% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 02:02 |  | 42507.0847 | 12.26 | 1.73 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 1408 | 57.82% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 02:59 |  | 42507.124 | 12.25 | 1.84 | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 0.22 | 1607 | 66% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 04:00 |  | 42507.1667 | 12.25 | 1.21 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 1695 | 69.61% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 04:58 |  | 42507.2073 | 12.25 | 1.4 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 585 | 24.02% |  |  | 2.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 05:59 |  | 42507.2495 | 12.25 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 586 | 24.07% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 09:08 |  | 42507.3803 | 12.21 | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 587 | 24.11% |  |  | 3.3 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 09:10 |  | 42507.3819 | 12.21 | 1.22 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 588 | 24.15% |  |  | 3.3 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 10:17 |  | 42507.4282 | 12.21 | 2.14 | 1.18 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 1822 | 74.83% |  |  | 3.9 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 11:15 |  | 42507.4689 | 12.21 | 2.21 | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 1547 | 63.53% |  |  | 3.9 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 12:02 |  | 42507.5017 | 12.21 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 1458 | 59.88% |  |  | 3.9 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 13:20 |  | 42507.5558 | 12.21 | 2.56 | 0.64 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | 1608 | 66.04% |  |  | 4.5 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 13:51 |  | 42507.5774 | 12.21 | 2.59 | 2.36 | 2.36 | 0.5 | 0.5 | 1897 | 77.91% |  |  | 4.55 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 15:11 |  | 42507.6327 | 12.26 | 2.57 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 1350 | 55.44% |  |  | 4.78 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 16:15 |  | 42507.6769 | 12.26 | 2.55 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.58 | 1951 | 80.12% |  |  | 4.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 17:00 |  | 42507.7085 | 12.26 | 1.96 | 0.98 | 0.98 | 0.51 | 0.51 | 1901 | 78.07% |  |  | 4.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 18:03 |  | 42507.752 | 12.26 | 1.59 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 589 | 24.19% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 19:04 |  | 42507.7944 | 12.26 | 1.74 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 590 | 24.23% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 20:04 |  | 42507.8361 | 12.26 | 2.35 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07 | 1397 | 57.37% |  |  | 4.34 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 21:13 |  | 42507.8841 | 12.26 | 2.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 591 | 24.27% |  |  | 3.89 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 22:10 |  | 42507.9238 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 592 | 24.31% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 23:10 |  | 42507.965 | 12.26 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 593 | 24.35% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 00:06 |  | 42508.0042 | 12.25 | 1.02 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 594 | 24.39% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 01:05 |  | 42508.0454 | 12.25 | 0.95 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02 | 595 | 24.44% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 01:56 |  | 42508.0805 | 12.25 | 0.94 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 596 | 24.48% |  |  | 3.59 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 03:02 |  | 42508.1265 | 12.25 | 1.55 | 0.52 | 0.52 |  | #DIV/0! | 2368 | 97.25% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 04:09 |  | 42508.1727 | 12.25 | 1.63 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2369 | 97.29% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 05:01 |  | 42508.2092 | 12.25 | 2.03 | 0.73 | 0.73 |  | #DIV/0! | 2370 | 97.33% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 06:19 |  | 42508.2632 | 12.25 | 2.1 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2371 | 97.37% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 07:17 |  | 42508.3032 | 12.25 | 1.17 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2372 | 97.41% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 09:00 |  | 42508.3749 | 12.25 | 1.43 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 1969 | 80.86% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 10:00 |  | 42508.4166 | 12.25 | 1.69 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 597 | 24.52% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 10:57 |  | 42508.4565 | 12.25 | 1.15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 598 | 24.56% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 11:58 |  | 42508.4988 | 12.25 | 1.99 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 599 | 24.6% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 12:59 |  | 42508.541 | 12.25 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 600 | 24.64% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 14:00 |  | 42508.5834 | 12.25 | 1.45 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 601 | 24.68% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 15:13 |  | 42508.6341 | 12.25 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.23 | 0.23 | 1619 | 66.49% |  |  | 3.29 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 16:24 |  | 42508.6834 | 12.25 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 602 | 24.72% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 17:07 |  | 42508.713 | 12.25 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 603 | 24.76% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 18:19 |  | 42508.7633 | 12.25 | 0.76 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 604 | 24.8% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 18:58 |  | 42508.7899 | 12.25 | 1.42 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 1867 | 76.67% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 19:59 |  | 42508.8329 | 12.25 | 1.69 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 1936 | 79.51% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 20:27 |  | 42508.8521 | 12.25 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 605 | 24.85% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 21:08 |  | 42508.8804 | 12.25 | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 606 | 24.89% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 22:06 |  | 42508.9211 | 12.25 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 607 | 24.93% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 23:28 |  | 42508.9779 | 12.25 | 1.13 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 608 | 24.97% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 01:00 |  | 42509.0415 | 12.25 | 1.52 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 609 | 25.01% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 03:39 |  | 42509.1518 | 12.25 | 1.43 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 610 | 25.05% |  |  | 3.29 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 04:15 |  | 42509.1771 | 12.25 | 1.31 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0.02 | 611 | 25.09% |  |  | 3.25 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 05:23 |  | 42509.2245 | 12.39 | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.02 | 612 | 25.13% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 06:18 |  | 42509.2628 | 12.39 | 1.29 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.02 | 613 | 25.17% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 07:06 |  | 42509.2961 | 12.39 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 614 | 25.22% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 08:05 |  | 42509.3369 | 12.25 | 1.71 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2373 | 97.45% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 09:06 |  | 42509.3793 | 12.25 | 2.82 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0! | 2374 | 97.49% |  |  | 3.29 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 10:19 |  | 42509.4297 | 12.25 | 1.22 | 0.04 | 0.04 |  | #DIV/0! | 2375 | 97.54% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 11:02 |  | 42509.4598 | 12.25 | 2.25 | 0.57 | 0.57 |  | #DIV/0! | 2376 | 97.58% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 12:06 |  | 42509.5044 | 12.25 | 1.96 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 615 | 25.26% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 13:04 |  | 42509.5445 | 12.25 | 1.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 616 | 25.3% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 14:03 |  | 42509.5853 | 12.25 | 1.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 617 | 25.34% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 14:57 |  | 42509.6232 | 12.25 | 1.66 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 618 | 25.38% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 15:58 |  | 42509.6653 | 12.25 | 1.74 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 619 | 25.42% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 15:59 |  | 42509.6662 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 620 | 25.46% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 16:58 |  | 42509.7073 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 621 | 25.5% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 17:57 |  | 42509.7482 | 12.25 | 1.94 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 622 | 25.54% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 18:58 |  | 42509.7905 | 12.25 | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 623 | 25.59% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 19:59 |  | 42509.8328 | 12.25 | 1.52 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 624 | 25.63% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 20:58 |  | 42509.8737 | 12.25 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 625 | 25.67% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 21:59 |  | 42509.9162 | 12.25 | 1.62 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 626 | 25.71% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 22:58 |  | 42509.957 | 12.25 | 1.25 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 627 | 25.75% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 23:59 |  | 42509.9995 | 12.25 | 1.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 628 | 25.79% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 00:04 |  | 42510.0031 | 12.39 | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 629 | 25.83% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 01:05 |  | 42510.0451 | 12.39 | 1.67 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 630 | 25.87% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 02:02 |  | 42510.0847 | 12.39 | 1.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 631 | 25.91% |  |  | 2.96 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 03:58 |  | 42510.1655 | 12.26 | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 632 | 25.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 04:00 |  | 42510.1663 | 12.26 | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 633 | 26% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 04:56 |  | 42510.2055 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 634 | 26.04% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 05:59 |  | 42510.2495 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 635 | 26.08% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 06:58 |  | 42510.2903 | 12.26 | 1.54 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 636 | 26.12% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 09:32 |  | 42510.3973 | 12.39 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 637 | 26.16% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 09:36 |  | 42510.4 | 12.39 | 0.57 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 638 | 26.2% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 10:25 |  | 42510.4338 | 12.39 | 1.34 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 639 | 26.24% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 12:11 |  | 42510.5076 | 12.39 | 1.18 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 640 | 26.28% |  |  | 3.25 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 12:20 |  | 42510.5141 | 12.39 | 1.35 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02 | 641 | 26.32% |  |  | 2.96 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 13:27 |  | 42510.5603 | 12.39 | 0.94 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02 | 642 | 26.37% |  |  | 3.25 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 13:55 |  | 42510.5802 | 12.39 | 0.7 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 643 | 26.41% |  |  | 2.96 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 15:09 |  | 42510.6316 | 12.39 | 1.61 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 644 | 26.45% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 16:04 |  | 42510.6692 | 12.39 | 1.59 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 645 | 26.49% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 17:14 |  | 42510.7178 | 12.39 | 1.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 646 | 26.53% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 18:06 |  | 42510.7541 | 12.39 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 647 | 26.57% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 19:00 |  | 42510.7914 | 12.39 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 648 | 26.61% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 20:07 |  | 42510.8381 | 12.35 | 1.28 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 1351 | 55.48% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 21:15 |  | 42510.8857 | 12.39 | 1.18 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 649 | 26.65% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 22:04 |  | 42510.9191 | 12.39 | 1.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 650 | 26.69% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 23:07 |  | 42510.963 | 12.39 | 1.52 | 0.69 | 0.69 | 0.13 | 0.13 | 1479 | 60.74% |  |  | 2.96 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-21 08:02 |  | 42511.3348 | 12.26 | 1.38 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 651 | 26.74% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:02 |  | 42512.0011 | 12.26 | 735 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 652 | 26.78% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:40 |  | 42512.0277 | 12.25 | 0.84 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 653 | 26.82% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:59 |  | 42512.0411 | 12.26 | 1.06 | 0.67 | 0.67 | 0.23 | 0.23 | 1620 | 66.53% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:59 |  | 42512.0413 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 654 | 26.86% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 01:41 |  | 42512.0703 | 12.25 | 1.01 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 655 | 26.9% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 02:00 |  | 42512.083 | 12.263 | 1.32 | 0.97 | 0.97 | 0.63 | 0.63 | 1983 | 81.44% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 02:01 |  | 42512.0838 | 12.25 | 1.14 | 0.4 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 1398 | 57.41% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 03:25 |  | 42512.1425 | 12.26 | 1.84 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 1634 | 67.1% |  |  | 3.14 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 03:31 |  | 42512.1464 | 12.25 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.16 | 0.16 | 1536 | 63.08% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 04:04 |  | 42512.1697 | 12.25 | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 656 | 26.94% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 04:06 |  | 42512.1707 | 12.26 | 1.52 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 657 | 26.98% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 05:10 |  | 42512.2154 | 12.26 | 1.68 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 1364 | 56.02% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 06:10 |  | 42512.2572 | 12.26 | 1.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 658 | 27.02% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 06:20 |  | 42512.2635 | 12.25 | 1.02 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 659 | 27.06% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 07:01 |  | 42512.2922 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 660 | 27.1% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 07:04 |  | 42512.2945 | 12.25 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 1332 | 54.7% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 08:59 |  | 42512.3745 | 12.26 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 661 | 27.15% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 09:59 |  | 42512.4162 | 12.26 | 1.15 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 662 | 27.19% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 13:59 |  | 42512.5829 | 12.26 | 0.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 663 | 27.23% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 14:58 |  | 42512.6237 | 12.26 | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 664 | 27.27% |  |  | 2.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 15:11 |  | 42512.6323 | 12.25 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 1409 | 57.86% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 15:59 |  | 42512.6663 | 12.26 | 1.66 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 665 | 27.31% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 16:07 |  | 42512.6717 | 12.25 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 666 | 27.35% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:00 |  | 42512.7084 | 12.26 | 1.68 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 667 | 27.39% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:13 |  | 42512.7174 | 12.25 | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 668 | 27.43% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:59 |  | 42512.7491 | 12.26 | 1.09 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 669 | 27.47% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 18:54 |  | 42512.7878 | 12.25 | 0.91 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 670 | 27.52% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:00 |  | 42512.7917 | 12.26 | 1.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 671 | 27.56% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:03 |  | 42512.7941 | 12.25 | 0.97 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 672 | 27.6% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:59 |  | 42512.8327 | 12.26 | 1.52 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | 673 | 27.64% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 20:13 |  | 42512.8423 | 12.25 | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 674 | 27.68% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 20:59 |  | 42512.8745 | 12.26 | 1.05 | 0.41 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | 1709 | 70.18% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 21:17 |  | 42512.8867 | 12.25 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 675 | 27.72% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 21:58 |  | 42512.9154 | 12.26 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.02 | 676 | 27.76% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:22 |  | 42512.932 | 12.25 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.08 | 0.08 | 1410 | 57.91% |  |  | 2.39 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:59 |  | 42512.9575 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 677 | 27.8% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:59 |  | 42512.9577 | 12.26 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 678 | 27.84% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 23:27 |  | 42512.9771 | 12.25 | 0.94 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 679 | 27.89% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 23:59 |  | 42512.9993 | 12.26 | 1.3 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02 | 680 | 27.93% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 00:09 |  | 42513.0063 | 12.26 | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 681 | 27.97% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 01:10 |  | 42513.0487 | 12.26 | 1.72 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 682 | 28.01% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 02:03 |  | 42513.0856 | 12.26 | 1.82 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 683 | 28.05% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 02:59 |  | 42513.1241 | 12.26 | 1.68 | 0.51 | 0.51 | 0.27 | 0.27 | 1666 | 68.42% |  |  | 3.14 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 03:59 |  | 42513.1662 | 12.26 | 1.48 | 0.46 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 1537 | 63.12% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 04:58 |  | 42513.2071 | 12.26 | 1.56 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 684 | 28.09% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 05:59 |  | 42513.2495 | 12.26 | 1.38 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 685 | 28.13% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 06:58 |  | 42513.2905 | 12.26 | 1.14 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 686 | 28.17% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 07:58 |  | 42513.3318 | 12.26 | 1.18 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 687 | 28.21% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 08:00 |  | 42513.3334 | 12.26 | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 688 | 28.25% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 08:36 |  | 42513.3581 | 12.25 | 1.08 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 689 | 28.3% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 09:14 |  | 42513.3847 | 12.26 | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 690 | 28.34% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:01 |  | 42513.4176 | 12.26 | 1.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 691 | 28.38% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:20 |  | 42513.4304 | 12.25 | 1.34 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 692 | 28.42% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:22 |  | 42513.4318 | 12.25 | 1.27 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 693 | 28.46% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 11:02 |  | 42513.46 | 12.26 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 694 | 28.5% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 11:36 |  | 42513.4835 | 12.25 | 1.14 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 695 | 28.54% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 12:12 |  | 42513.5086 | 12.26 | 1.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 696 | 28.58% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 12:22 |  | 42513.5152 | 12.25 | 1.12 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 697 | 28.62% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 13:04 |  | 42513.5441 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 698 | 28.67% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 13:14 |  | 42513.5515 | 12.25 | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 0.16 | 1538 | 63.16% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 14:02 |  | 42513.585 | 12.25 | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 699 | 28.71% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 14:04 |  | 42513.5858 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 700 | 28.75% |  |  | 2.48 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 15:08 |  | 42513.6303 | 12.26 | 1.43 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 1514 | 62.18% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 16:28 |  | 42513.6863 | 12.26 | 2.03 | 0.81 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 1868 | 76.71% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 17:03 |  | 42513.7102 | 12.26 | 1.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 701 | 28.79% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 18:05 |  | 42513.7534 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 702 | 28.83% |  |  | 2.84 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 19:18 |  | 42513.8043 | 12.26 | 1.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 703 | 28.87% |  |  | 2.84 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 21:13 |  | 42513.8842 | 12.26 | 1.1 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 1743 | 71.58% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 22:06 |  | 42513.9211 | 12.26 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 704 | 28.91% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 23:07 |  | 42513.9633 | 12.26 | 2.03 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 1365 | 56.06% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 00:08 |  | 42514.0055 | 12.25 | 1.17 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 705 | 28.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 01:15 |  | 42514.052 | 12.25 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 1710 | 70.23% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 01:54 |  | 42514.0794 | 12.25 | 1.36 | 0.94 | 0.94 | 0.28 | 0.28 | 1684 | 69.16% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 03:02 |  | 42514.1263 | 12.26 | 1.91 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 1567 | 64.35% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 04:03 |  | 42514.1689 | 12.26 | 1.34 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 706 | 28.99% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 05:10 |  | 42514.2153 | 12.26 | 1.72 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 707 | 29.03% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 06:17 |  | 42514.262 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 708 | 29.08% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 08:58 |  | 42514.3739 | 12.26 | 1.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 709 | 29.12% |  |  | 3.14 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 09:59 |  | 42514.4161 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 710 | 29.16% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 12:00 |  | 42514.4997 | 12.26 | 1.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 711 | 29.2% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 12:01 |  | 42514.5007 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 712 | 29.24% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 13:00 |  | 42514.5415 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 713 | 29.28% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 14:00 |  | 42514.5831 | 12.26 | 1.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 714 | 29.32% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 16:23 |  | 42514.6829 | 12.25 | 0.89 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 715 | 29.36% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 16:49 |  | 42514.701 | 12.25 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 716 | 29.4% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 17:42 |  | 42514.7378 | 12.25 | 1.24 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 717 | 29.45% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 18:08 |  | 42514.7557 | 12.25 | 0.57 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 718 | 29.49% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 19:27 |  | 42514.8106 | 12.25 | 1.11 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 719 | 29.53% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 20:03 |  | 42514.8353 | 12.25 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 720 | 29.57% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 21:09 |  | 42514.881 | 12.25 | 1.35 | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.16 | 1539 | 63.2% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 22:01 |  | 42514.9175 | 12.25 | 1.23 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 721 | 29.61% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 23:27 |  | 42514.9774 | 12.25 | 1.37 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02 | 722 | 29.65% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 00:58 |  | 42515.0404 | 12.26 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02 | 723 | 29.69% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 01:59 |  | 42515.0828 | 12.26 | 1.32 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 724 | 29.73% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 03:20 |  | 42515.1386 | 12.25 | 1.01 | 1.26 | 1.26 | 0.32 | 0.32 | 1733 | 71.17% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 04:04 |  | 42515.1698 | 12.25 | 1.46 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.02 | 725 | 29.77% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 05:01 |  | 42515.2089 | 12.25 | 1.27 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.02 | 726 | 29.82% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 06:16 |  | 42515.2611 | 12.25 | 1.02 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 727 | 29.86% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 07:07 |  | 42515.2966 | 12.26 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 728 | 29.9% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 07:11 |  | 42515.2993 | 12.25 | 1.46 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 729 | 29.94% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 08:08 |  | 42515.3391 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 730 | 29.98% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 10:32 |  | 42515.4391 | 12.26 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 731 | 30.02% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 11:01 |  | 42515.4592 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 732 | 30.06% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 12:11 |  | 42515.5077 | 12.26 | 1.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 733 | 30.1% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 14:02 |  | 42515.5847 | 12.26 | 1.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 734 | 30.14% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 14:58 |  | 42515.6237 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 735 | 30.18% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 17:00 |  | 42515.7082 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 736 | 30.23% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 17:59 |  | 42515.7494 | 12.26 | 1.17 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 737 | 30.27% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 18:52 |  | 42515.7865 | 12.26 | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 738 | 30.31% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 19:58 |  | 42515.8323 | 12.26 | 1.35 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 739 | 30.35% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 20:58 |  | 42515.8734 | 12.26 | 1.55 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 740 | 30.39% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 21:58 |  | 42515.9153 | 12.26 | 1.65 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 741 | 30.43% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 22:56 |  | 42515.9556 | 12.26 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.02 | 742 | 30.47% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 23:57 |  | 42515.9981 | 12.26 | 1.38 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.02 | 743 | 30.51% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 00:07 |  | 42516.0051 | 12.26 | 2.09 | 0.37 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 744 | 30.55% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 01:03 |  | 42516.0435 | 12.26 | 1.46 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 745 | 30.6% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 02:02 |  | 42516.0846 | 12.26 | 1.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 746 | 30.64% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 02:58 |  | 42516.1238 | 12.26 | 2.75 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.02 | 747 | 30.68% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 03:59 |  | 42516.166 | 12.26 | 2.01 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.02 | 748 | 30.72% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 05:57 |  | 42516.2481 | 12.26 | 2.04 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 1882 | 77.29% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 06:58 |  | 42516.2906 | 12.26 | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 0.36 | 0.36 | 1771 | 72.73% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 07:58 |  | 42516.3318 | 12.26 | 1.67 | 0.71 | 0.71 | 0.43 | 0.43 | 1832 | 75.24% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 08:05 |  | 42516.3366 | 12.25 | 1.42 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 1640 | 67.35% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 09:44 |  | 42516.4054 | 12.25 | 1.39 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 749 | 30.76% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 10:42 |  | 42516.4456 | 12.25 | 1.47 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02 | 750 | 30.8% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 11:14 |  | 42516.4679 | 12.25 | 1.04 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 751 | 30.84% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 12:38 |  | 42516.5265 | 12.25 | 1.54 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 752 | 30.88% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 12:55 |  | 42516.5382 | 12.25 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 753 | 30.92% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 13:55 |  | 42516.5797 | 12.25 | 0.98 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 754 | 30.97% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 15:05 |  | 42516.6286 | 12.26 | 1.82 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 755 | 31.01% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 16:06 |  | 42516.6709 | 12.26 | 1.8 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 756 | 31.05% |  |  | 3.14 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 16:58 |  | 42516.7072 | 12.26 | 1.86 | 0.62 | 0.62 | 0.32 | 0.32 | 1734 | 71.21% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 17:07 |  | 42516.7133 | 12.26 | 1.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 757 | 31.09% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 18:00 |  | 42516.7501 | 12.26 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 758 | 31.13% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 19:15 |  | 42516.8024 | 12.26 | 1.76 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 759 | 31.17% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 20:32 |  | 42516.8558 | 12.26 | 1.33 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 760 | 31.21% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 21:02 |  | 42516.8761 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 761 | 31.25% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 22:02 |  | 42516.9178 | 12.26 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 762 | 31.29% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 23:03 |  | 42516.9606 | 12.26 | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 763 | 31.33% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 00:20 |  | 42517.0139 | 12.25 | 1.44 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.14 | 1498 | 61.52% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 01:05 |  | 42517.0453 | 12.25 | 1.32 | 0.67 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 764 | 31.38% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 02:10 |  | 42517.0906 | 12.25 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 765 | 31.42% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 03:03 |  | 42517.1268 | 12.26 | 1.67 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 766 | 31.46% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 04:08 |  | 42517.1724 | 12.26 | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 767 | 31.5% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 05:09 |  | 42517.2148 | 12.26 | 1.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 768 | 31.54% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 06:00 |  | 42517.2503 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 769 | 31.58% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 07:06 |  | 42517.2957 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 770 | 31.62% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 08:57 |  | 42517.3731 | 12.26 | 1.41 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 1352 | 55.52% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 09:59 |  | 42517.4158 | 12.26 | 1.51 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 1430 | 58.73% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 10:57 |  | 42517.4566 | 12.26 | 1.69 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 1333 | 54.74% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 11:59 |  | 42517.499 | 12.26 | 1.36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 771 | 31.66% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 12:59 |  | 42517.5411 | 12.26 | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 772 | 31.7% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 13:59 |  | 42517.5827 | 12.26 | 1.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 773 | 31.75% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 15:40 |  | 42517.6525 | 12.25 | 1.37 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 774 | 31.79% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 16:32 |  | 42517.6891 | 12.25 | 1.4 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 775 | 31.83% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 17:01 |  | 42517.7089 | 12.25 | 1.27 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 776 | 31.87% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 18:22 |  | 42517.7654 | 12.25 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 777 | 31.91% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 22:23 |  | 42517.9328 | 12.25 | 1.24 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 1580 | 64.89% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 23:21 |  | 42517.9731 | 12.25 | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 778 | 31.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 01:00 |  | 42518.0416 | 12.26 | 1.2 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 779 | 31.99% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 01:59 |  | 42518.0826 | 12.26 | 1.42 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 780 | 32.03% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 03:10 |  | 42518.1319 | 12.25 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 1431 | 58.77% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 04:13 |  | 42518.1756 | 12.25 | 1.4 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 781 | 32.07% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 05:36 |  | 42518.2337 | 12.25 | 1.26 | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 1353 | 55.56% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 06:20 |  | 42518.2637 | 12.25 | 1.33 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 0.38 | 1796 | 73.76% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 06:58 |  | 42518.2902 | 12.25 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 782 | 32.11% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 08:03 |  | 42518.3357 | 12.26 | 1.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 783 | 32.16% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 09:28 |  | 42518.3941 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 784 | 32.2% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 10:07 |  | 42518.4212 | 12.26 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 785 | 32.24% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 11:07 |  | 42518.4632 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 786 | 32.28% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 12:04 |  | 42518.5027 | 12.26 | 1.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 787 | 32.32% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 13:30 |  | 42518.5625 | 12.26 | 1.41 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 788 | 32.36% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 14:01 |  | 42518.5843 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 789 | 32.4% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 14:59 |  | 42518.624 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 790 | 32.44% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 15:59 |  | 42518.6662 | 12.26 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 791 | 32.48% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 16:57 |  | 42518.7065 | 12.26 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.02 | 792 | 32.53% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 17:58 |  | 42518.7488 | 12.26 | 1.59 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 793 | 32.57% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 18:59 |  | 42518.7911 | 12.26 | 1.64 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 794 | 32.61% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 19:58 |  | 42518.832 | 12.26 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 1667 | 68.46% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 21:00 |  | 42518.8747 | 12.26 | 1.25 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 1334 | 54.78% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 21:58 |  | 42518.9154 | 12.26 | 1.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 795 | 32.65% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 22:59 |  | 42518.9577 | 12.26 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 796 | 32.69% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 23:59 |  | 42518.9994 | 12.26 | 1.23 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 797 | 32.73% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 02:59 |  | 42519.1244 | 12.44 | 240.2 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 2163 | 88.83% |  |  | 18.28 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 03:57 |  | 42519.1649 | 12.44 | 234.02 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 0.21 | 1594 | 65.46% |  |  | 18.87 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 04:59 |  | 42519.2073 | 12.44 | 247.03 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1744 | 71.62% |  |  | 19.46 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 06:00 |  | 42519.2497 | 12.44 | 250.15 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 1813 | 74.46% |  |  | 22.11 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 06:58 |  | 42519.2904 | 12.44 | 255.07 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 1515 | 62.22% |  |  | 24.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 07:59 |  | 42519.3325 | 12.44 | 140.02 | 0.83 | 0.83 | 0.21 | 0.21 | 1595 | 65.5% |  |  | 24.62 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 08:28 |  | 42519.3525 | 12.25 | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.02 | 798 | 32.77% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:00 |  | 42519.3748 | 12.44 | 114.8 | 1.23 | 1.23 | 0.59 | 0.59 | 1955 | 80.29% |  |  | 21.97 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:10 |  | 42519.382 | 12.25 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 799 | 32.81% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:57 |  | 42519.4146 | 12.44 | 99.87 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 1399 | 57.45% |  |  | 18.87 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 10:05 |  | 42519.42 | 12.25 | 1.39 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02 | 800 | 32.85% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 10:58 |  | 42519.4572 | 12.44 | 79.36 | 0.67 | 0.67 | 0.1 | 0.1 | 1440 | 59.14% |  |  | 18.43 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 11:24 |  | 42519.4751 | 12.25 | 1.47 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 801 | 32.9% |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 11:59 |  | 42519.4995 | 12.44 | 69.77 | 1.56 | 1.56 | 0.27 | 0.27 | 1668 | 68.5% |  |  | 16.21 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 12:09 |  | 42519.5066 | 12.25 | 1.38 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 802 | 32.94% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 12:59 |  | 42519.5412 | 12.44 | 50.94 | 1.51 | 1.51 | 0.28 | 0.28 | 1685 | 69.2% |  |  | 15.48 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:14 |  | 42519.5514 | 12.25 | 1.25 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 803 | 32.98% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:56 |  | 42519.5804 | 12.25 | 1.24 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 804 | 33.02% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:59 |  | 42519.5828 | 12.44 | 37.99 | 2 | 2 | 0.23 | 0.23 | 1621 | 66.57% |  |  | 13.27 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 15:06 |  | 42519.6292 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 805 | 33.06% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 16:07 |  | 42519.6713 | 12.26 | 1.8 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 806 | 33.1% |  |  | 2.69 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 17:08 |  | 42519.7137 | 12.26 | 6.86 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07 | 1400 | 57.49% |  |  | 36 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 18:10 |  | 42519.7566 | 12.26 | 33.04 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 1335 | 54.83% |  |  | 36 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 19:11 |  | 42519.7991 | 12.26 | 76 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 807 | 33.14% |  |  | 5.61 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 20:11 |  | 42519.8412 | 12.44 | 101.7 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | 0.08 | 1411 | 57.95% |  |  | 5.61 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 21:04 |  | 42519.8775 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 0.019 | 0.02 | 808 | 33.18% |  |  | 5.61 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 22:15 |  | 42519.9269 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 0.19 | 0.19 | 1568 | 64.39% |  |  | 10.05 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 00:04 |  | 42520.0028 | 12.43 | 7.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 809 | 33.22% |  |  | 10.61 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 01:04 |  | 42520.0446 | 12.43 | 7.92 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 810 | 33.26% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 02:02 |  | 42520.0848 | 12.43 | 8.62 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 811 | 33.31% |  |  | 11.58 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 03:10 |  | 42520.132 | 12.44 | 9.24 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 812 | 33.35% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 04:07 |  | 42520.1715 | 12.44 | 9.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 813 | 33.39% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 05:08 |  | 42520.214 | 12.44 | 9.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 814 | 33.43% |  |  | 12.38 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 06:08 |  | 42520.2557 | 12.62 | 8.74 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 815 | 33.47% |  |  | 6.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 07:06 |  | 42520.2961 | 12.62 | 9.17 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 816 | 33.51% |  |  | 6.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 15:28 |  | 42520.6441 | 12.43 | 33.21 | 5.94 | 5.94 | 1.25 | 1.25 | 2246 | 92.24% |  |  | 14.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 16:07 |  | 42520.6717 | 12.43 | 23.35 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.02 | 817 | 33.55% |  |  | 14.15 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 17:08 |  | 42520.7136 | 12.43 | 22.54 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02 | 818 | 33.59% |  |  | 13.86 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 18:26 |  | 42520.768 | 12.43 | 14.96 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 819 | 33.63% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 19:33 |  | 42520.8147 | 12.43 | 14.11 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 820 | 33.68% |  |  | 11.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 20:03 |  | 42520.8354 | 12.43 | 13.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 821 | 33.72% |  |  | 10.61 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 21:14 |  | 42520.8844 | 12.43 | 9.72 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 822 | 33.76% |  |  | 12.97 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 22:12 |  | 42520.9252 | 12.43 | 9.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 823 | 33.8% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 23:16 |  | 42520.9695 | 12.43 | 7.34 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 1377 | 56.55% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 01:00 |  | 42521.0414 | 12.44 | 84.89 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 824 | 33.84% |  |  | 18.72 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 01:59 |  | 42521.0828 | 12.44 | 76.5 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 825 | 33.88% |  |  | 17.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 03:12 |  | 42521.1336 | 12.43 | 67.76 | 2.16 | 2.16 | 0.02 | 0.02 | 826 | 33.92% |  |  | 17.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 04:19 |  | 42521.18 | 12.43 | 60.51 | 2.08 | 2.08 | 0.18 | 0.18 | 1559 | 64.02% |  |  | 18.87 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 05:01 |  | 42521.2091 | 12.43 | 57.5 | 1.11 | 1.11 | 0.09 | 0.09 | 1432 | 58.81% |  |  | 16.51 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 06:08 |  | 42521.2554 | 12.43 | 51.87 | 1.2 | 1.2 | 0.29 | 0.29 | 1696 | 69.65% |  |  | 16.21 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 07:29 |  | 42521.3117 | 12.43 | 49.09 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.02 | 827 | 33.96% |  |  | 16.51 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 08:06 |  | 42521.3373 | 12.62 | 8.33 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 828 | 34% |  |  | 6.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 09:12 |  | 42521.3836 | 12.96 | 8.5 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 829 | 34.05% |  |  | 5.93 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 10:10 |  | 42521.4236 | 13.15 | 7.25 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 830 | 34.09% |  |  | 5.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 12:01 |  | 42521.5007 | 14.04 | 1029 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 831 | 34.13% |  |  | 89.35 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 20:58 |  | 42521.8734 | 12.44 | 128 | 1.08 | 1.08 | 0.27 | 0.27 | 1669 | 68.54% |  |  | 17.98 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 21:59 |  | 42521.9162 | 12.44 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 1745 | 71.66% |  |  | 18.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 22:58 |  | 42521.9573 | 12.44 | 120 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 | 1596 | 65.54% |  |  | 19.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 23:59 |  | 42521.9996 | 12.44 | 89.17 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.02 | 832 | 34.17% |  |  | 18.87 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-01 | Gustavo A.A | 12:30pm | 799 | 21.94 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 833 | 34.21% | 110 | 120 | 16.52 | 10.7 | 1.05 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-06-01 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 15.68 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 834 | 34.25% | 110 | 94 | 12.97 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-06-02 | Trujillo Rodriguez | 12:00am | 821 | 12.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 835 | 34.29% | 110 | 87 | 11.65 | 10.7 | 1.04 | 100cent. | Cambio dePac | 5 | 0.3
2016-06-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 821 | 34.89 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 836 | 34.33% | 110 | 123 | 16.47 | 10 | 1.04 | 95 | Pluviometro 6:00 | 5 | 0.3
2016-06-02 | Carlo P.Cruz | 12:00 | 746 | 84.31 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 837 | 34.37% | 110 | 128 | 18.87 | 10.7 | 1.04 | 88cm | Lxs=12.43 Ltsxseg | 5 | 0.3
2016-06-02 | Carlo P.Cruz | 6:00pm | 746 | 57.15 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0.02 | 838 | 34.41% | 110 | 104 | 15.33 | 10.7 | 1.03 | 94cm |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 37.07 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 839 | 34.46% | 110 | 100 | 14.74 | 107 | 1.02 | 100 | prepare cloro ylo activo a las3:10 | 5 | 0.3
2016-06-03 | Gustavo A.A | 6:00am | 74.6 | 26.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 840 | 34.5% | 110 | 100 | 14.74 | 10.7 | 1.04 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 789 | 19.18 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 841 | 34.54% | 110 | 115 | 16.03 | 10.7 | 1.04 | 100 * | Purgue valvula 1(3)3/6/2016 | 5 | 0.3
2016-06-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 14.88 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 842 | 34.58% | 110 | 101 | 14.08 | 10.7 | 1.04 | 100 * | se activo el ploricloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-06-04 | Gustavo A.A | 12:00pm | 842 | 10.14 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 843 | 34.62% | 110 | 106 | 13.84 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | Gustavo A.A | 6:00pm | 842 | 9.41 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 844 | 34.66% | 110 | 60 | 7.83 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | J.A.T.R | 12:00am | 853 | 78.63 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 845 | 34.7% | 110 | 158 | 20.37 | 10.7 | 1.04 | 99 * | 22:00 | 5 | 0.3
2016-06-04 | Carlo P.Cruz | 6:00am | 789 | 11.3 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 1336 | 54.87% | 110 | 101 | 14.08 | 10.7 | 1.04 | 95cm |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 60.29 | 1.43 | 1.43 | 0.01 | 0.02 | 846 | 34.74% | 110 | 164 | 22.27 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlo Cruz | 12:00 | 810 | 46.07 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0.02 | 847 | 34.78% | 110 | 124 | 16.83 | 10.7 | 1.04 | 99 cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlos P.Cruz | 6:00am | 746 | 82.5 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.02 | 848 | 34.83% | 110 | 116 | 17.1 | 10.7 | 1.03 | 99cmt | Dioslos Guarde | 5 | 0.3
2016-06-05 | LxS 12.43 | 12:00pm | 746 | 184.4 | 7.86 | 7.86 | 0.36 | 0.36 | 1772 | 72.77% | 110 | 192 | 28.31 | 10.7 | 1.03 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlo P.Cruz | 6:25pm | 810 | 271.4 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0.02 | 2377 | 97.62% | 110 | 240 | 32.59 | 10.7 | 1.04 | 0.00cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 799 | 57 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 849 | 34.87% | 110 | 131 | 18.03 | 10.7 | 1.05 | 99 * | Policloruro dealuminio "PAC" | 5 | 0.3
2016-06-06 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 799 | 44.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 850 | 34.91% | 110 | 120 | 16.52 | 10.7 | 1.04 | 99 '* |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 36.32 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 851 | 34.95% | 110 | 110 | 15.14 | 10.7 | 1.05 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Juan A.T.R | 6:00 | 799 | 23.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 852 | 34.99% | 110 | 139 | 19.13 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Carlos P.Cruz | 12:00 | 799 | 17.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 853 | 35.03% | 110 | 96 | 13.21 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Antonio Trujillo | 12:00 | 799 | 25.34 | 0.37 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 1412 | 57.99% | 110 | 142 | 19.54 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 30.02 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | 0.14 | 1499 | 61.56% | 110 | 118 | 16.24 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00am | 799 | 17.07 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 854 | 35.07% | 110 | 90 | 12.39 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 16.68 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 0.02 | 855 | 35.11% | 110 | 108 | 14.86 | 10.7 | 1.01 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Gustavo A.A | 6:00pm | 779 | 18.36 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0.02 | 856 | 35.15% | 110 | 98 | 13.49 | 10.7 | 1.01 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Juan A | 12:00 | 799 | 16.61 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 857 | 35.2% | 110 | 94 | 12.94 | 10.7 | 1.05 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 799 | 44.24 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0.02 | 858 | 35.24% | 110 | 108 | 14.86 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 33.22 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 859 | 35.28% | 110 | 116 | 15.96 | 10.7 | 1.03 | 99 | se activo el sifon a la 1:30am | 5 | 0.3
2016-06-09 | J.A.T.R | 6:00 | 799 | 35.13 | 1.5 | 1.5 | 0.06 | 0.06 | 1378 | 56.59% | 110 | 127 | 17.48 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Carlo P.Cruz Rodas | 12:00 | 799 | 78.42 | 6.81 | 6.81 | 0.92 | 0.92 | 2160 | 88.71% | 110 | 142 | 19.54 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 26.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 860 | 35.32% | 110 | 120 | 16.52 | 10__ | 1.05 | 99 | pUurga de valvulas a las 4:40am | 5 | 0.3
2016-06-10 | Juan Antonio | 12:00 | 799 | 24.34 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 861 | 35.36% | 110 | 116 | 15.96 | 10.7 | 1.04 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 19.83 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 862 | 35.4% | 110 | 107 | 16.23 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | CarlosP.Cruz | 12:00pm | 725 | 147.8 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 863 | 35.44% | 110 | 148 | 22.45 | 10.7 | 1.05 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | J.A.T.R | 12:00am | 746 | 27.61 | 1.47 | 1.47 | 0.01 | 0.02 | 864 | 35.48% | 110 | 117 | 17.2 | 10.7 | 1.05 | * |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Gustavo A.A | 6:00pm | 725 | 37.61 | 1.92 | 1.92 | 0.22 | 0.22 | 1609 | 66.08% | 110 | 124 | 18.81 | 10.7 | 1.04 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Carlos P.Cruz | 6:00am | 725 | 79.82 | 6.91 | 6.91 | 0.23 | 0.23 | 1622 | 66.61% | 110 | 120 | 18.2 | 10.7 | 1.04 | 92 | A las 10:29=UTN159__21.24 | 5 | 0.3
2016-06-11 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 67.93 | 6.84 | 6.84 | 2.18 | 2.18 | 2275 | 93.43% | 110 | 126 | 18.57 | 10.7 | 1.05 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00 | 799 | 20.6 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.02 | 865 | 35.52% | 110 | 98 | 13.49 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 746 | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.02 | 866 | 35.56% | 110 | 116 | 17.1 | 10.7 | 1.03 | 99cmt | Active cloro a las 5:45 | 5 | 0.3
2016-06-12 | J.A.T.R | 6:00 | 746 | 23.35 | 1.18 | 1.18 | 0.21 | 0.21 | 1597 | 65.59% | 110 | 109 | 16.07 | 10.7 | 1.04 | 99 * | se activo el sifon a la 12:30am | 5 | 0.3
2016-06-12 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 17.15 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 1763 | 72.4% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.04 | 68 | seactivo el sifon a las 12:30pm | 5 | 0.3
2016-06-13 | Gustavo A.A | 6:30am | 746 | 14.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 867 | 35.61% | 110 | 78 | 11.5 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 799 | 14.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 868 | 35.65% | 110 | 78 | 10.73 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 14.91 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02 | 869 | 35.69% | 110 | 70 | 9.5 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | Carlos Cruz | 12:00pm | 799 | 13.18 | 0.82 | 0.82 | 0.31 | 0.31 | 1719 | 70.6% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.05 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Antonio Trujillo | 12:00am | 810 | 11.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 870 | 35.73% | 110 | 87 | 11.81 | 10.7 | 1.05 | 85 * |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Carlos Cruz | 6:00am | 799 | 14.34 | 0.66 | 0.66 | 0.13 | 0.13 | 1480 | 60.78% | 110 | 80 | 10.86 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 13.37 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 1516 | 62.26% | 110 | 88 | 12.11 | 10.7 | 1.02 | 79 | 4:30pm purga de valvulas | 5 | 0.3
2016-06-14 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 13.11 | 0.67 | 0.67 | 0.2 | 0.2 | 1581 | 64.93% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.05 | 99cm | se le dio mantenimiento al filtro | 5 | 0.3
2016-06-15 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 871 | 35.77% | 110 | 84 | 11.4 | 10.7 | 1.04 | __ |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00pm | 810 | 9.75 | 1.19 | 1.19 | 0.13 | 0.13 | 1481 | 60.82% | 110 | 56 | 7.6 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 832 | 10.54 | 1.46 | 1.46 | 0.3 | 0.3 | 1711 | 70.27% | 110 | 80 | 10.86 | 10.7 | 1.03 | 92cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | Gustavo A.A | 12:00am | 831 | 9.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 872 | 35.81% | 110 | 90 | 11.91 | 10.7 | 1.02 | 75 |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | Gustavo A.A | 6:30am | 831 | 9.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 873 | 35.85% | 110 | 60 | 7.94 | 10.7 | 1.02 | 84 |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | J.A.T.R | 12:00pm | 810 | 9.27 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 874 | 35.89% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1.02 | 90 * |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 9.41 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 875 | 35.93% | 110 | 66 | 8.96 | 10.7 | 1.02 | 96 * |  | 5 | 0.3
2016-06-18 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 36.55 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 876 | 35.98% | 110 | 100 | 14.13 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon a las 3:00am | 5 | 0.3
2016-06-18 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 37.84 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 877 | 36.02% | 110 | 118 | 16.26 | 10.7 | 1.01 | 84 | purga de valvulas | 5 | 0.3
2016-06-18 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 799 | 32.15 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02 | 878 | 36.06% | 110 | 111 | 15.28 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-06-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 24.72 | 0.85 | 0.85 | 0.27 | 0.27 | 1670 | 68.58% | 110 | 115 | 15.61 | 10.7 | 1.01 | 99 * | purga valvula "1"(3) | 5 | 0.3
2016-06-19 | Carlos Cruz | 12:00pm | 810 | 27.19 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 879 | 36.1% | 110 | 108 | 14.66 | 10.7 | 1.04 | 83cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Carlos Cruz | 6:00am | 810 | 24.53 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.02 | 880 | 36.14% | 110 | 100 | 13.58 | 10.7 | 1.04 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 24.92 | 0.66 | 0.66 | 0.3 | 0.3 | 1712 | 70.31% | 110 | 106 | 14.59 | 10.7 | 1.01 | 99 | active PAC a la 1:10pm | 5 | 0.3
2016-06-19 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 23.13 | 0.17 | 0.17 | __ | #DIV/0! | 2378 | 97.66% | 110 | 96 | 13.21 | 107 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Juan A.T.R | 6:00 | 810 | 19.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 881 | 36.18% | 110 | 94 | 12.76 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 18.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.02 | 882 | 36.22% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.04 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Gustavo Adolfo | 12:00am | 810 | 12.51 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 883 | 36.26% | 110 | 92 | 12.41 | 10.7 | 1.03 | 99 | retro lavado inic.1:30am ,final.1:50am | 5 | 0.3
2016-06-20 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00pm | 810 | 19.51 | 0.87 | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 1783 | 73.22% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Gustavo Andino | 6:30am | 810 | 16.79 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 884 | 36.3% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Juan A.T.R | 12:00pm | 810 | 16.3 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 885 | 36.34% | 110 | 92 | 12.49 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Juan A.T.R | 6:00 | 810 | 15.55 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 886 | 36.39% | 110 | 91 | 12.35 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Carlos P. Cruz | 12:00pm | 810 | 13.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 887 | 36.43% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 11.96 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 888 | 36.47% | 110 | 78 | 10.59 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 11.6 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.02 | 889 | 36.51% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 12.25 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1671 | 68.62% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-24 | Andino M. | 12:00am | 810 | 12.23 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 890 | 36.55% | 110 | 88 | 11.15 | 10.7 | 1.03 | 99 | Retrolavado | 5 | 0.3
2016-06-24 | Juan A.T.R | 12:00pm | 810 | 12.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 891 | 36.59% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-24 | T.A.T.R | 6:00 | 810 | 12.35 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 892 | 36.63% | 110 | 87 | 11.81 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Carlos Cruz | 6:00 | 810 | 7.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 893 | 36.67% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Gustavo A.A | 12:00pm | 810 | 11.51 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02 | 894 | 36.71% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 810 | 9.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 895 | 36.76% | 110 | 85 | 11.54 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Gustavo A.A | 6:00pm | 810 | 13.23 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 1441 | 59.18% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 8.78 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 896 | 36.8% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 8.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 897 | 36.84% | 110 | 58 | 7.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 9.54 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 898 | 36.88% | 110 | 56 | 7.6 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | Gustavo A.A | 12:00am | 810 | 8.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 899 | 36.92% | 110 | 75 | 10.18 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 1:00am | 810 | 9.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 900 | 36.96% | 110 | 82 | 9.77 | 10.7 | 1 | 99 | Retrolavada inicio 4:00am,fin4:25 | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 4:00 | 810 | 12.88 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 901 | 37% | 110 | 92 | 9.77 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 6:00 | 810 | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 902 | 37.04% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | 75 | Pluviometro .03 delluvia | 5 | 0.3
2016-06-28 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 810 | 28.95 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 903 | 37.08% | 110 | 97 | 13.17 | 10.7 | 1.02 | 91 * |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | T.A.T.R | 6:00 | 810 | 23.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 904 | 37.13% | 110 | 95 | 12.9 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 20.58 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 905 | 37.17% | 110 | 84 | 11.4 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Carlo Cruz | 6:00am | 810 | 18.65 | 6.6 | 6.6 | 0.02 | 0.02 | 906 | 37.21% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1 | 52cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Gustavo Andino | 12:00pm | 810 | 20.58 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 907 | 37.25% | 110 | 100 | 13.32 | 10.7 | 1.03 | 91 |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Gustavo Andino | 6:00 | 810 | 18.65 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 908 | 37.29% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | J.A.T.R | 12:00am | 810 | 15.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 909 | 37.33% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Juan A.Trujillo | 5:00 | 810 | 14.08 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 910 | 37.37% | 110 | 80 | 10.56 | 10.7 | 1.01 | 91 * |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Gxm=214 | 12merid | 810 | 12.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 911 | 37.41% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 12.15 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 912 | 37.45% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Gustavo A.A | 6:00am | 810 | 11.27 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 913 | 37.49% | 110 | 82 | 11.13 | 10.7 | 1 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Galxm=214 | 12:00pm | 810 | 10.13 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 914 | 37.54% | 110 | 72 | 9.77 | 10.7 | 1.02 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Gustavo A.A | 12:00 | 810 | 22.86 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 915 | 37.58% | 110 | 102 | 13.85 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el cloro | 5 | 0.3
2016-07-01 | Antonio Trujillo | 12:00pm | 810 | 11.21 | 0.91 | 0.91 | 0.07 | 0.07 | 1401 | 57.54% | 110 | 79 | 10.72 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 11.58 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.33 | 1746 | 71.7% | 110 | 78 | 10.59 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 18.17 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 916 | 37.62% | 110 | 94 | 12.76 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-07-02 | Carlos P.Cruz | 12merid | 810 | 14.63 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 917 | 37.66% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-02 | Juan A.Trujillo | 12:am | 810 | 23.15 | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 1598 | 65.63% | 110 | 102 | 13.85 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-07-03 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 810 | 11.98 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 918 | 37.7% | 110 | 70 | 9.5 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | LxS=810 | 12:00 | 810 | 9.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 919 | 37.74% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Carlos Cruz | 12merid | 810 | 9.32 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 920 | 37.78% | 110 | 66 | 8.96 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 11.45 | 1.11 | 1.11 | 0.26 | 0.26 | 1653 | 67.89% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 14.19 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1814 | 74.5% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-06 | Gustavo A.A | 6:00am | 810 | 8.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 921 | 37.82% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1.01 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-07-06 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 61.03 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 922 | 37.86% | 110 | 135 | 18.33 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-06 | Antonio Trujillo | 12:00pm | 810 | 13.97 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 1599 | 65.67% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | LxS=13.5 | 12pm | 810 | 28.14 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.02 | 923 | 37.91% | 110 | 82 | 11.13 | 10.7 | 1.01 | 71 |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Carlos Cruz | 6:00am | 810 | 16.67 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 924 | 37.95% | 110 | 62 | 8.41 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Gustavo A.A | 12:00 | 810 | 34.32 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 925 | 37.99% | 110 | 104 | 14.12 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Gustavo A.A | 6:00 | 810 | 7.85 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.02 | 926 | 38.03% | 110 | 130 | 17.65 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 34.69 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 927 | 38.07% | 110 | 100 | 13.58 | 10.7 | 1.01 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Carlos Cruz | 12merid | 906 | 26.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 928 | 38.11% | 110 | 108 | 13.11 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | Galones por minuto | 5 | 0.3
2016-07-08 | Carlos Cruz | 6:00pm | 906 | 24.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 929 | 38.15% | 110 | 100 | 12.14 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Gustavo A.A | 12:00am | 810 | 26.97 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 930 | 38.19% | 110 | 105 | 14.25 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 24.13 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 931 | 38.23% | 110 | 92 | 12.66 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 22.09 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 932 | 38.28% | 110 | 86 | 12.49 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 19.48 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 933 | 38.32% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 17.24 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 934 | 38.36% | 110 | 62 | 9 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-10 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 17.99 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02 | 935 | 38.4% | 110 | 56 | 8.13 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-10 | Gustavo A.A | 12:00pm | 757 | 17.32 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 1517 | 62.3% | 110 | 78 | 11.33 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 17.5 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 936 | 38.44% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | J.A.T.R | 12:00am | 757 | 15.14 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 937 | 38.48% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 12.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 938 | 38.52% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | CarloCruz | 6:00pm | 757 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 939 | 38.56% | 110 | 60 | 8.71 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 14.06 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 1354 | 55.61% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1.01 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 12.11 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 940 | 38.6% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el cloro | 5 | 0.3
2016-07-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 27.62 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.02 | 941 | 38.64% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1 | 99 | Pluviometro 7:00am | 5 | 0.3
2016-07-12 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 20.75 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 942 | 38.69% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 47.52 | 0.71 | 0.71 | 0.22 | 0.22 | 1610 | 66.12% | 110 | 112 | 16.27 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 26.31 | 0.85 | 0.85 | 0.22 | 0.22 | 1611 | 66.16% | 110 | 100 | 14.53 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Carlo Cruz | 6:00am | 757 | 18.32 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 943 | 38.73% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 18.71 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 944 | 38.77% | 110 | 73 | 10.8 | 6.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.46 | 0.71 | 0.71 | 0.11 | 0.11 | 1459 | 59.92% | 110 | 78 | 11.33 | 10.7 | 1.03 | 99 | active el cloro a las 5:00 | 5 | 0.3
2016-07-14 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 12.72 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 945 | 38.81% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 14.35 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26 | 1654 | 67.93% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 15.09 | 1.11 | 1.11 | 0.31 | 0.31 | 1720 | 70.64% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 14.59 | 1.37 | 1.37 | 0.39 | 0.39 | 1800 | 73.92% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 11.69 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 946 | 38.85% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 11.99 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 947 | 38.89% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 11.76 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 948 | 38.93% | 110 | 68 | 10.02 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 13.45 | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 1379 | 56.63% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 11.83 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 949 | 38.97% | 110 | 68 | 10.02 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 12.71 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 950 | 39.01% | 110 | 66 | 9.59 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 11.34 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 951 | 39.06% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 11.93 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 952 | 39.1% | 110 | 60 | 8.84 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Galxm=197.09 | 12:00 | 746 | 11.28 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 953 | 39.14% | 110 | 54 | 796 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 746 | 9.93 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 954 | 39.18% | 110 | 44 | 6.93 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 12.37 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 955 | 39.22% | 110 | 53 | 7.81 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 29.88 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.02 | 956 | 39.26% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 28.8 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 957 | 39.3% | 110 | 89 | 13.12 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Carlos Cruz | 12merid | 746 | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 958 | 39.34% | 110 | 76 | 11.2 | 10.4 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 959 | 39.38% | 110 | 1.26 | 18.57 | 10.7 | 1.03 | 99 | Visita tecnica Zamorano | 5 | 0.3
2016-07-19 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 65.17 | 0.77 | 0.77 | 0.01 | 0.02 | 960 | 39.43% | 110 | 17.43 | 10.7 | 1 | 99 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 52.03 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 961 | 39.47% | 110 | 15.98 | 10.7 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Carlos Cruz | 6:00 | 746 | 29.6 | 2.03 | 2.03 | 0.52 | 0.52 | 1909 | 78.4% | 110 | 124 | 18.28 | 10.7 | 1.02 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 38.06 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 962 | 39.51% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Galxm=200 | 12:00am | 757 | 33.4 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 963 | 39.55% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 25.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 964 | 39.59% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 28.62 | 0.83 | 0.83 | 0.34 | 0.34 | 1750 | 71.87% | 110 | 70 | 10.17 | 10.7 | 1.01 | 99cmt | Repare ,instale la llave de afuera | 5 | 0.3
2016-07-21 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 22.44 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 965 | 39.63% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 20.29 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 966 | 39.67% | 110 | 70 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Porfirro Cruz | 12:00pm | 746 | 17.34 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 967 | 39.71% | 110 | 76 | 11.2 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 20.15 | 1.03 | 1.03 | 0.11 | 0.11 | 1460 | 59.96% | 110 | 70 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Galxm=197.09 | 6:00am | 746 | 15.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 968 | 39.75% | 110 | 66 | 9.73 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Porfirro Cruz | 12merid | 746 | 16.61 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02 | 969 | 39.79% | 110 | 76 | 11.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Porfirro Cruz | 6:00pm | 746 | 15.42 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 970 | 39.84% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 13.56 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 971 | 39.88% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 15.89 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 972 | 39.92% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 746 | 15.97 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.02 | 973 | 39.96% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 16.92 | 0.55 | 0.55 | 0.09 | 0.09 | 1433 | 58.85% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 16.31 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 974 | 40% | 110 | 62 | 9.14 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Juan A.Trujillo | 11:00 | 746 | 17.03 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 975 | 40.04% | 110 | 66 | 9.73 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 14.38 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 976 | 40.08% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Cralos Cruz | 6:00am | 725 | 13.7 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 977 | 40.12% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 14.05 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 978 | 40.16% | 110 | 62 | 9.4 | 10.7 | 1 | 99 | active el cloro a las 7:00pm | 5 | 0.3
2016-07-25 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 13.44 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 979 | 40.21% | 110 | 60 | 9.1 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Gustavo A.A | 12:00pm | 725 | 15.81 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 1518 | 62.34% | 110 | 66 | 10.01 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 13.01 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | 980 | 40.25% | 110 | 62 | 9.4 | 10.7 | 1.02 | * * | los viejos 16 sacos | 5 | 0.3
2016-07-26 | Carlos Cruz | 12merid | 725 | 12.39 | 0.61 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 1697 | 69.69% | 110 | 64 | 9.71 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 725 | 13.13 | 0.95 | 0.95 | 0.36 | 0.36 | 1773 | 72.81% | 110 | 40 | 6.06 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 682 | 10.65 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 981 | 40.29% | 110 | 52 | 8.38 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 11.14 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 982 | 40.33% | 110 | 48 | 7.74 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Lxm=672 | 11:00am | 533 | 11.33 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1582 | 64.97% | 110 | 53 | 8.89 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 9:00 | 703 | 12.14 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 983 | 40.37% | 110 | 66 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 10:00 | 703 | 11.44 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 1337 | 54.91% | 110 | 64 | 10.01 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 8:00 | 703 | 10.31 | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.22 | 1612 | 66.2% | 110 | 66 | 10.32 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 18.85 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 984 | 40.41% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 10.55 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 1402 | 57.58% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 22.44 | 1.04 | 1.04 | 0.31 | 0.31 | 1721 | 70.68% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 10.53 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 985 | 40.45% | 110 | 62 | 9.27 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 10.91 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 986 | 40.49% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 9.45 | 0.72 | 0.72 | 0.1 | 0.1 | 1442 | 59.22% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Gustavo A.A | 12:00am | 735 | 13.7 | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.25 | 1641 | 67.39% | 110 | 88 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-07-31 | Gustavo A.A | 11:00 | 735 | 9.72 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 987 | 40.53% | 100 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Lxm=735 | 6:00am | 735 | 10.92 | 0.88 | 0.88 | 0.2 | 0.2 | 1583 | 65.01% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Gustavo A.A | 9:00 | 735 | 10.81 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.38 | 1797 | 73.8% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Gustavo A.A | 6:00pm | 735 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.02 | 988 | 40.57% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | J.A.T.R | 12:00am | 746 | 8.32 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 989 | 40.62% | 110 | 56 | 8.25 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el sifon 1:10am | 5 | 0.3
2016-08-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 8.27 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 990 | 40.66% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Lxm=12.44 | 12:00am | 746 | 10.19 | 0.7 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 1869 | 76.76% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | Riego de Huerta | 5 | 0.3
2016-08-02 | Gustavo A.A | 6:00am | 746 | 9.95 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 991 | 40.7% | 110 | 58 | 8.55 | 10.7 | 1 | 80 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-08-02 | J.A.T.R | 12:00pm | 746 | 9.48 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 992 | 40.74% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.01 | 93 * |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 9.07 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 993 | 40.78% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | LxS=12.80 | 12:00pm | 768 | 931 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 1784 | 73.26% | 110 | 52 | 7.44 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Carlos Cruz | 6:00am | 768 | 8.87 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 994 | 40.82% | 110 | 48 | 7.07 | 10.7 | 1.02 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 9.98 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 995 | 40.86% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.02 | 99 | Prepare cloro | 5 | 0.3
2016-08-03 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 9.07 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 996 | 40.9% | 110 | 58 | 8.42 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 9.4 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 997 | 40.94% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 11.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 998 | 40.99% | 110 | 57 | 8.28 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 8.38 | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 1947 | 79.96% | 110 | 58 | 8.42 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 17.02 | 2.85 | 2.85 | 0.91 | 0.91 | 2155 | 88.5% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 9.75 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 999 | 41.03% | 110 | 55 | 7.99 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 9.33 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 1000 | 41.07% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 8.62 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 1434 | 58.89% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Carlos Cruz | 6:00am | 768 | 8.34 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1001 | 41.11% | 110 | 48 | 6.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Gustavo A.A | 12:00am | 768 | 9.01 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02 | 1002 | 41.15% | 110 | 57 | 8.17 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 768 | 9.92 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 1003 | 41.19% | 110 | 56 | 8.03 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 778 | 8.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1004 | 41.23% | 110 | 60 | 8.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Porfirro Cruz | 12merid | 789 | 13.15 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 1482 | 60.86% | 110 | 84 | 11.71 | 10.7 | 1.02 | 86cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 778 | 8.42 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 1005 | 41.27% | 110 | 52 | 7.35 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Lxm=778 | 12merid | 778 | 8.65 | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 1366 | 56.1% | 110 | 54 | 7.63 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Lxm=779 | 6:00pm | 778 | 8.77 | 1.2 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 1613 | 66.24% | 110 | 50 | 7.06 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 8.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1006 | 41.31% | 110 | 51 | 8.21 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 693 | 8.72 | 0.67 | 0.67 | 0.21 | 0.21 | 1600 | 65.71% | 110 | 50 | 7.93 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Lxm=736 | 12:00pm | 736 | 8.68 | 0.66 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 1833 | 75.28% | 110 | 44 | 6.88 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-12 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 7.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1007 | 41.36% | 110 | 38 | 5.68 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-12 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 8.33 | 0.99 | 0.99 | __ | #DIV/0! | 2379 | 97.7% | 110 | 32 | 4.78 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 7.48 | 0.03 | 0.03 | __ | #DIV/0! | 2380 | 97.74% | 110 | 40 | 8.92 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-13 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 7.9 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2381 | 97.78% | 110 | 42 | 6.28 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-13 | Juan A.Trujillo | 2:00 | 735 | 7.41 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2382 | 97.82% | 110 | 40 | 5.98 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 7.9 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2383 | 97.86% | 110 | 42 | 6.28 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 7.55 | 0.61 | 0.61 | __ | #DIV/0! | 2384 | 97.91% | 110 | 42 | 6.28 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | J.A.T.R | 12:00am | 639 | 8 | 0.72 | 0.72 | __ | #DIV/0! | 2385 | 97.95% | 110 | 34 | 6.16 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 6.91 | 0.21 | 0.21 | __ | #DIV/0! | 2386 | 97.99% | 110 | 36 | 5.8 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Carlos Cruz | 6:00pm | 704 | 7.88 | 1.4 | 1.4 | __ | #DIV/0! | 2387 | 98.03% | 110 | 30 | 4.68 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Gustavo Andino | 12:00am | 735 | 7.24 | 0.87 | 0.87 | __ | #DIV/0! | 2388 | 98.07% | 110 | 50 | 7.48 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Gustavo A.A | 6:00 | 693 | 657 | 1.02 | 1.02 | __ | #DIV/0! | 2389 | 98.11% | 110 | 196 | 31.11 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 126.6 | 0.48 | 0.48 | __ | #DIV/0! | 2390 | 98.15% | 110 | 148 | 22.45 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 40.01 | 0.63 | 0.63 | __ | #DIV/0! | 2391 | 98.19% | 110 | 102 | 15.47 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Gustavo A.A | 6:00pm | 693 | 14.93 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2392 | 98.23% | 110 | 60 | 9.52 | 10.7 | 1.03 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 96.74 | 0.15 | 0.15 | __ | #DIV/0! | 2393 | 98.28% | 110 | 132 | 19.46 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 60.12 | 0.63 | 0.63 | __ | #DIV/0! | 2394 | 98.32% | 110 | 116 | 16.17 | 10.7 | 1.02 | 100cms |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Lxm=789 | 12merid | 789 | 50.74 | 1.69 | 1.69 | __ | #DIV/0! | 2395 | 98.36% | 110 | 120 | 16.73 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 799 | 20.71 | 1.4 | 1.4 | __ | #DIV/0! | 2396 | 98.4% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Gustavo Adolfo | 12:00am | 799 | 18.59 | 0.97 | 0.97 | __ | #DIV/0! | 2397 | 98.44% | 110 | 68 | 9.36 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Gustavo A.A | 6:00 | 799 | 21.81 | 0.64 | 0.64 | __ | #DIV/0! | 2398 | 98.48% | 110 | 78 | 10.73 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 778 | 17..30 | 0.45 | 0.45 | __ | #DIV/0! | 2399 | 98.52% | 110 | 76 | 10.74 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 15.58 | 0.62 | 0.62 | __ | #DIV/0! | 2400 | 98.56% | 110 | 78 | 10.87 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-18 | Lxs=13.15 | 12merid | 789 | 14.67 | 0.27 | 0.27 | __ | #DIV/0! | 2401 | 98.6% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 789 | 15.02 | 0.06 | 0.06 | __ | #DIV/0! | 2402 | 98.64% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-19 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 14.21 | 0.33 | 0.33 | __ | #DIV/0! | 2403 | 98.69% | 110 | 70 | 9.75 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-19 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 14.89 | 0.49 | 0.49 | __ | #DIV/0! | 2404 | 98.73% | 110 | 66 | 9.2 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 11.24 | 0.01 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2405 | 98.77% | 110 | 56 | 7.8 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Lxs=13.15 | 12merid | 789 | 12.2 | 0.86 | 0.86 | __ | #DIV/0! | 2406 | 98.81% | 110 | 44 | 6.13 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 11.71 | 1.04 | 1.04 | __ | #DIV/0! | 2407 | 98.85% | 110 | 48 | 669 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 11.15 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2408 | 98.89% | 110 | 52 | 7.24 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 8.35 | 0.97 | 0.97 | __ | #DIV/0! | 2409 | 98.93% | 110 | 42 | 5.85 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-21 | Carlos Cruz | 9:00pm | 789 | 9.02 | 0.7 | 0.7 | __ | #DIV/0! | 2410 | 98.97% | 110 | 38 | 5.29 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-21 | Carlos Cruz | 12:00pm | 789 | 10.13 | 0.96 | 0.96 | __ | #DIV/0! | 2411 | 99.01% | 110 | 40 | 5.57 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 725 | 43.29 | 1.27 | 1.27 | __ | #DIV/0! | 2412 | 99.06% | 110 | 88 | 13.35 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 29.72 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2413 | 99.1% | 110 | 96 | 14.56 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Gustavo Andino | 6:00pm | 725 | 13.92 | 0.02 | 0.02 | __ | #DIV/0! | 2414 | 99.14% | 110 | 72 | 10.92 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Juan A.Trujillo | 12:am | 735 | 41.12 | 0.07 | 0.07 | __ | #DIV/0! | 2415 | 99.18% | 110 | 98 | 14.66 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-08-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 25.35 | 0.67 | 0.67 | __ | #DIV/0! | 2416 | 99.22% | 110 | 86 | 12.87 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | LxS=12.25 | 12:00am | 735 | 18.23 | 1.03 | 1.03 | __ | #DIV/0! | 2417 | 99.26% | 110 | 80 | 11.97 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 15.74 | 0.97 | 0.97 | __ | #DIV/0! | 2418 | 99.3% | 110 | 78 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 15.14 | 0.15 | 0.15 | __ | #DIV/0! | 2419 | 99.34% | 110 | 75 | 11.22 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 11.08 | 0.2 | 0.2 | __ | #DIV/0! | 2420 | 99.38% | 110 | 78 | 11.67 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-24 | Juan A.Trujillo | 12merid | 735 | 20.32 | 1.11 | 1.11 | __ | #DIV/0! | 2421 | 99.43% | 110 | 96 | 14.36 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-24 | Juan A.Trujillo | 6:00pm | 735 | 16.42 | 0.99 | 0.99 | __ | #DIV/0! | 2422 | 99.47% | 110 | 80 | 11.97 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-24 | LxS=735 | 12:00pm | 735 | 11.05 | 0.87 | 0.87 | __ | #DIV/0! | 2423 | 99.51% | 110 | 66 | 9.87 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-25 | Gustavo Andino | 12:00pm | 735 | 9.8 | 0.61 | 0.61 | __ | #DIV/0! | 2424 | 99.55% | 110 | 64 | 10.17 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-25 | Gustavo Andino | 6:00pm | 725 | 8.65 | 0.83 | 0.83 | __ | #DIV/0! | 2425 | 99.59% | 110 | 53 | 8.04 | 10.7 | 1.03 | 100 | prepare policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-08-26 | Gustavo Andino | 12:00 | 735 | 19.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 1008 | 41.4% | 110 | 63 | 9.42 | 10.7 | 1.02 | 60 |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | LxS=12.26 | 12merid | 735 | 8.99 | 0.89 | 0.89 | 0.56 | 0.56 | 1937 | 79.55% | 110 | 44 | 6.58 | 10.7 | 1.02 | 39cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 10.19 | 1.17 | 1.17 | 0.56 | 0.56 | 1938 | 79.59% | 110 | 48 | 7.18 | 10.7 | 1.01 | 56.4 |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | J.A.T.R | 12:00am | 735 | 8.74 | 0.29 | 0.29 | __ | #DIV/0! | 2426 | 99.63% | 110 | 50 | 7.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 8.78 | 0.08 | 0.08 | __ | #DIV/0! | 2427 | 99.67% | 110 | 49 | 7.33 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 9.1 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 1413 | 58.03% | 110 | 49 | 7.33 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 9.53 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 1540 | 63.24% | 110 | 52 | 7.78 | 10.7 | 1.01 | 76 |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Carlos Cruz | 12:00pm | 735 | 9.22 | 0.78 | 0.78 | 0.37 | 0.37 | 1785 | 73.31% | 110 | 46 | 6.88 | 10.7 | 1.02 | 61 |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Carlos Cruz | 6:00am | 735 | 9.56 | 1.04 | 1.04 | 0.6 | 0.6 | 1966 | 80.74% | 110 | 44 | 6.85 | 10.7 | 1.01 | 54 |  | 5 | 0.3
2016-08-28 | Gustavo Andino | 12:00pm | 735 | 8.33 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02 | 1009 | 41.44% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 61 |  | 5 | 0.3
2016-08-28 | Gustavo Andino | 6:00 | 735 | 11.02 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 1010 | 41.48% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 68 |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Gustavo Andino | 12:00am | 735 | 54.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1011 | 41.52% | 100 | 114 | 17.06 | 10.7 | 1 | 84 |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 11.65 | 1.01 | 1.01 | 0.27 | 0.27 | 1672 | 68.67% | 110 | 62 | 9.27 | 10.7 | 1.02 | 76 * |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 136.2 | 2.99 | 2.99 | 0.59 | 0.59 | 1956 | 80.33% | 110 | 128 | 19.15 | 10.7 | 1.02 | 68cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 76.03 | 2.36 | 2.36 | 0.74 | 0.74 | 2055 | 84.39% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1.02 | 78cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 639 | 1100 | 2.27 | 2.27 | 0.99 | 0.99 | 2204 | 90.51% | 110 | 380 | 65.41 | 10.7 | 1.01 | 84 * |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Gustavo Andino | 6:00 | 746 | 470.9 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02 | 1012 | 41.56% | 110 | 180 | 26.93 | 10.7 | 1 | 53 |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 162.4 | 1.75 | 1.75 | 0.07 | 0.07 | 1403 | 57.62% | 110 | 150 | 22.44 | 10.7 | 1.01 | 70 * |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 639 | 325.2 | 1.9 | 1.9 | 0.83 | 0.83 | 2111 | 86.69% | 110 | 190 | 28.43 | 10.7 | 1.03 | 61 * |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 81.2 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 1013 | 41.6% | 110 | 110 | 17.74 | 10.7 | 1.02 | 78 | Active Hipoclorito de calcio | 5 | 0.3
2016-09-01 | Gustavo A.A | 12merid | 735 | 49.64 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 1014 | 41.64% | 110 | 111 | 16.61 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 57.94 | 1.72 | 1.72 | 0.97 | 0.97 | 2188 | 89.86% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Carlos Cruz | 12merid | 693 | 63.11 | 2.7 | 2.7 | 1.23 | 1.23 | 2242 | 92.07% | 110 | 86 | 13.65 | 10.7 | 1.02 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | LxS=12.43 | 12merid | 746 | 50.34 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 2208 | 90.68% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.01 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 41.47 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2273 | 93.35% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.03 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | Gustavo A.A | 6:00am | __ | __ | __ | #DIV/0! | __ | #DIV/0! | 2428 | 99.71% | 110 | __ | __ | __ | __ | __ |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | Carlos Cruz | 6:00pm | 693 | __ | __ | #DIV/0! | __ | #DIV/0! | 2429 | 99.75% | 110 | 116 | 18.41 | 10.7 | 1.01 | 71 |  | 5 | 0.3
2016-09-03 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 36.83 | 2.17 | 2.17 | 1.12 | 1.12 | 2228 | 91.5% | 110 | 110 | 16.21 | 10.7 | 1.01 | 92 |  | 5 | 0.3
2016-09-03 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 37.89 | 1.84 | 1.84 | 1.49 | 1.49 | 2268 | 93.14% | 110 | 110 | 16.21 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 31.3 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2221 | 91.21% | 110 | 102 | 14.82 | 10.7 | 1.02 | 84cms | se activo sifon 5:30 | 5 | 0.3
2016-09-04 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 34.02 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 2235 | 91.79% | 110 | 106 | 15.4 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 28.6 | 2.67 | 2.67 | 1.27 | 1.27 | 2252 | 92.48% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Carlos Cruz | 12:00am | 768 | 30.1 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 2270 | 93.22% | 110 | 92 | 13.17 | 10.7 | 1.02 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 73.12 | 1.64 | 1.64 | 0.87 | 0.87 | 2133 | 87.6% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.02 | 75 |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 43.43 | 2.4 | 2.4 | 0.87 | 0.87 | 2134 | 87.64% | 110 | 110 | 15.98 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Carlos Cruz | 6:00 | 757 | 34.18 | 1.57 | 1.57 | 0.93 | 0.93 | 2164 | 88.87% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 149 | 1.84 | 1.84 | 1.02 | 1.02 | 2209 | 90.72% | 110 | 160 | 23.24 | 10.7 | 1.01 | 56cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 65.85 | 2.06 | 2.06 | 1.03 | 1.03 | 2210 | 90.76% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 693 | 88.27 | 2.99 | 2.99 | 1.69 | 1.69 | 2269 | 93.18% | 110 | 138 | 21.9 | 10.7 | 1 | 90 |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 74.06 | 2.84 | 2.84 | 1.86 | 1.86 | 2272 | 93.31% | 110 | 132 | 19.18 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 47.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1015 | 41.68% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 44.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1016 | 41.72% | 110 | 89 | 12.93 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 59.75 | 2 | 2 | 1.03 | 1.03 | 2211 | 90.8% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.02 | 98cms |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | __ | __ | #DIV/0! | __ | #DIV/0! | 2430 | 99.79% | 110 | 84 | 11.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 69.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1017 | 41.77% | 110 | 98 | 14.24 | 10.7 | 1 | 98 | seactivo el sifon 5:40 | 5 | 0.3
2016-09-08 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 47.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1018 | 41.81% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | LxS=778 | 12:00pm | 778 | 36.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1019 | 41.85% | 110 | 96 | 13.57 | 10.7 | 1.02 | 57cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 39.96 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 1569 | 64.44% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Gustavo A.A | 12:00pm | 767 | 31.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1020 | 41.89% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Gustavo A.A | 6:00 | 799 | 153.3 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 1021 | 41.93% | 110 | 136 | 18.72 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 799 | 30.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1022 | 41.97% | 110 | 110 | 15.14 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 768 | 30.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1023 | 42.01% | 110 | 100 | 14.32 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Carlos Cruz | 12:00am | 789 | 29.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1024 | 42.05% | 110 | 92 | 12.82 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Carlos Cruz | 6:00pm | 799 | 27.64 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 1025 | 42.09% | 110 | 90 | 12.39 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 25.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1026 | 42.14% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo sifon 5:40am | 5 | 0.3
2016-09-12 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 23.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1027 | 42.18% | 110 | 84 | 11.71 | 10.7 | 1.02 | 68cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-12 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 24.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1028 | 42.22% | 110 | 70 | 9.75 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 22.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1029 | 42.26% | 110 | 61 | 8.5 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 789 | 24.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1030 | 42.3% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 21.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1031 | 42.34% | 110 | 62 | 8.64 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Carlos Cruz | 12:00am | 789 | 21.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1032 | 42.38% | 110 | 58 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 28.92 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 1033 | 42.42% | 110 | 48 | 6.692 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 789 | 24.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1034 | 42.46% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 23.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1035 | 42.51% | 110 | 74 | 10.31 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 23.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1036 | 42.55% | 110 | 66 | 9.2 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-15 | Gustavo Andino | 12:00 | 789 | 20.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1037 | 42.59% | 110 | 78 | 10.87 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo la planta a las 8:20 | 5 | 0.3
2016-09-15 | Gustavo Andino | 6:00 | 789 | 21.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1038 | 42.63% | 110 | 63 | 8.78 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-15 | J.A.T.R | 12:00am | 789 | 21.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1039 | 42.67% | 110 | 74 | 10.37 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 21.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1040 | 42.71% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.01 | 91cms | seactivo el sifon 5:00 | 5 | 0.3
2016-09-16 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 22.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1041 | 42.75% | 110 | 62 | 8.64 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | se preparo cloro | 5 | 0.3
2016-09-16 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 22.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1042 | 42.79% | 110 | 56 | 7.8 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 789 | 21.4 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 1043 | 42.83% | 110 | 60 | 8.36 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 22.36 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 1044 | 42.87% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 19.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1045 | 42.92% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 789 | 24.55 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02 | 1046 | 42.96% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 55.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1047 | 43% | 110 | 125 | 17.42 | 10.7 | 1.02 | 99 | Active el PAC | 5 | 0.3
2016-09-18 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 34.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1048 | 43.04% | 110 | 108 | 15.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | J.A.T.R | 12:00am | 789 | 24.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1049 | 43.08% | 110 | 100 | 13.94 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 23.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1050 | 43.12% | 110 | 80 | 11.31 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 22.1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 1051 | 43.16% | 110 | 94 | 13.29 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 22.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1052 | 43.2% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 20.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1053 | 43.24% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 22.88 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1054 | 43.29% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Carlos Cruz | 12merid | 746 | 21.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1055 | 43.33% | 110 | 86 | 12.68 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 21.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1056 | 43.37% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Gustavo Andino | 12:00 | 746 | 22.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1057 | 43.41% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Gustavo Andino | 6:00 | 746 | 22.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1058 | 43.45% | 110 | 88 | 12.97 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 21.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1059 | 43.49% | 110 | 88 | 12.97 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 21.33 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1060 | 43.53% | 110 | 84 | 12.38 | 10.7 | 1 | 94cms | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-09-22 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 22.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1061 | 43.57% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 19.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1062 | 43.61% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 746 | 21.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1063 | 43.66% | 110 | 86 | 12.68 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | J.A.T.R | 12:00pm | 746 | 22.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1064 | 43.7% | 110 | 84 | 12.38 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 22.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1065 | 43.74% | 110 | 81 | 11.94 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 301.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1066 | 43.78% | 110 | 200 | 28.27 | 10.7 | 1.02 | 58cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Gustavo A.A | 12:00pm | 778 | 120.1 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0.02 | 1067 | 43.82% | 110 | 170 | 25.06 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 93 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0.02 | 1068 | 43.86% | 110 | 132 | 18.66 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 168.8 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2206 | 90.6% | 110 | 160 | 23.59 | 10.7 | 1.02 | 95cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 45.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1069 | 43.9% | 110 | 120 | 16.96 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Gustavo A.A | 10:00pm | 778 | 45.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1070 | 43.94% | 110 | 122 | 17.24 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Gustavo A.A | 12:00 | 778 | 41.59 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 1071 | 43.98% | 110 | 118 | 16.68 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 37.82 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1072 | 44.02% | 110 | 112 | 15.83 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-09-26 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 778 | 38.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1073 | 44.07% | 110 | 110 | 15.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 778 | 34.78 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 1074 | 44.11% | 110 | 108 | 15.26 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 34.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1075 | 44.15% | 110 | 106 | 14.98 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 32.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1076 | 44.19% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1..02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-27 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 31.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1077 | 44.23% | 110 | 99 | 14.19 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | J.A.T.R | 12:00am | 767 | 29.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1078 | 44.27% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 30.47 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 1079 | 44.31% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 34.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1080 | 44.35% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 29.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1081 | 44.39% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28.34 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 1082 | 44.44% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Carlos Cruz | 9:00pm | 767 | 25.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1083 | 44.48% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Carlos Cruz | 11:00pm | 767 | 26.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1084 | 44.52% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-30 | Carlos Cruz | 6:00am | 776 | 25.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1085 | 44.56% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 0.99 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1086 | 44.6% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el PAC | 5 | 0.3
2016-09-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 25.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1087 | 44.64% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-01 | J.A.T.R | 12:00am | 767 | 30.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1088 | 44.68% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 1089 | 44.72% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1.01 | 94cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-01 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 27.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1090 | 44.76% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare PAC | 5 | 0.3
2016-10-01 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 25.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1091 | 44.8% | 110 | 76 | 10.89 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 25.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1092 | 44.85% | 110 | 86 | 12.49 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 25.91 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1093 | 44.89% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 22.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1094 | 44.93% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 65.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 23.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1095 | 44.97% | 110 | 80 | 11.62 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 25.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1096 | 45.01% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 25.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1097 | 45.05% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 23.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1098 | 45.09% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 22.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1099 | 45.13% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Carlos Cruz | 12:00am | 757 | 24.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1100 | 45.17% | 110 | 80 | 11.62 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 23.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1101 | 45.22% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 24.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1102 | 45.26% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 43.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1103 | 45.3% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.01 | 95 |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 300.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1104 | 45.34% | 110 | 200 | 29.06 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 160.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1105 | 45.38% | 110 | 155 | 22.52 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 76.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1106 | 45.42% | 110 | 120 | 17.43 | 10.7 | 1 | 69cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Carlos Cruz | 6:00am | 480 | 564.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1107 | 45.46% | 110 | 168 | 38.5 | 10.7 | 1 | 72cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 116 | 2.8 | 2.8 | 0.24 | 0.24 | 1635 | 67.15% | 110 | 145 | 22.68 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 639 | 297.1 | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 2088 | 85.75% | 110 | 180 | 30.98 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | J.A.T.R | 12:00 | __ | __ | __ | #DIV/0! | __ | #DIV/0! | 2431 | 99.84% | 110 | 10.7 | __ | __ | __ | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-07 | __ | 6:00pm | particulas | negras | y | #DIV/0! | algunas | #DIV/0! | 2432 | 99.88% | mangueras | son | muy | finas |  |  | limpieza general | 5 | 0.3
2016-10-08 | Carlos Cruz | 12merid | 639 | 175.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1108 | 45.5% | 110 | 136 | 23.41 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Carlos Cruz | 6:00am | 693 | 244.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1109 | 45.54% | 110 | 165 | 26.19 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Gustavo A.A | 12:00am | 693 | 111.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1110 | 45.59% | 110 | 120 | 19.04 | 10.7 | 1.01 | 99 | active el PAC | 5 | 0.3
2016-10-08 | Gustavo A.A | 11:40 | se | fue el | agua | #DIV/0! | a | #DIV/0! | 2433 | 99.92% | las | 12:00 | __ | 10.7 | __ | __ |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 511 | 238.6 | __ | #DIV/0! | __ | #DIV/0! | 2434 | 99.96% | 110 | 138 | 17.55 | 10.7 | __ | __ | mantenimiento a sistema | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 1:00pm | 714 | 113.2 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0.02 | 1111 | 45.63% | 110 | 120 | 18.48 | 10.7 | 1 | 99 | active el PAC 12:10 | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 3:00 | 714 | 110.1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 1112 | 45.67% | 110 | 130 | 26.08 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 100.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1113 | 45.71% | 110 | 165 | 24.69 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-10 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 85.11 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 1114 | 45.75% | 110 | 122 | 18.25 | 10.7 | 0.99 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-10 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 55.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1116 | 45.83% | 110 | 120 | 17.95 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el Pac a las 5:00am | 5 | 0.3
2016-10-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 52.41 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 1117 | 45.87% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1 | 92 |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 61.03 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0.02 | 1115 | 45.79% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-10-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 46.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1118 | 45.91% | 110 | 98 | 14.66 | 10.7 | 1 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 863.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1119 | 45.95% | 110 | 256 | 37.74 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 126.7 | __ | #DIV/0! | __ | #DIV/0! | 2435 | 100% | 110 | 134 | 19.47 | 10.7 | __ | __ |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 1:00pm | 661 | 79.89 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0.02 | 1120 | 46% | 110 | 112 | 18.67 | 10.7 | 1 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 3:00 | 735 | 71.79 | 3.78 | 3.78 | 0.01 | 0.02 | 1121 | 46.04% | 110 | 128 | 19.15 | 10.7 | 1.01 | 84cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 64.91 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 1122 | 46.08% | 110 | 112 | 16.76 | 10.7 | 1 | 99 | retro lavado 2:39am | 5 | 0.3
2016-10-13 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 57.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1123 | 46.12% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 49.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1124 | 46.16% | 110 | 102 | 15.26 | 10.7 | 1.01 | 72 * |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Carlos Cruz | 12merid | 639 | 45.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1125 | 46.2% | 110 | 92 | 14.6 | 10.7 | 1 | 74 | lavamos tanque de sedimentacion | 5 | 0.3
2016-10-14 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 43.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1126 | 46.24% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1.01 | 95cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-14 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 40.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1127 | 46.28% | 110 | 106 | 15.86 | 10.7 | 1 | 99 | cerrar valvula del cerrito | 5 | 0.3
2016-10-14 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 38.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1128 | 46.32% | 110 | 106 | 15.86 | 10.7 | 1.01 | 87 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 639 | 297.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 1129 | 46.37% | 110 | 196 | 33.74 | 10.7 | 1 | 94 * |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 47.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1130 | 46.41% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Carlos Cruz | 6:00am | 735 | 38.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1131 | 46.45% | 110 | 84 | 12.57 | 10.7 | 1.01 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Gustavo A.A | 12:00pm | 725 | 37.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1132 | 46.49% | 110 | 96 | 14.56 | 10.7 | 1.01 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-10-16 | Gustavo A.A | 6:00 | 586 | 33.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1133 | 46.53% | 110 | 62 | 11.63 | 10.7 | 1 | 85 | saldo recibido L.127.78 | 5 | 0.3
2016-10-16 | Carlos Cruz | 6:00pm | 639 | 29.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1134 | 46.57% | 110 | 82 | 14.11 | 10.7 | 1 | 97cmt | saldo recibido L.93.29 | 5 | 0.3
2016-10-16 | Gustavo A.A | 12:00 | 661 | 28.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1135 | 46.61% | 110 | 84 | 13.97 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 72.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1136 | 46.65% | 110 | 118 | 17.9 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Carlos Cruz | 12merid | 725 | 53.28 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 1137 | 46.69% | 110 | 104 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | 63cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Gustavo A.A | 6:00am | 725 | 173.5 | 1.93 | 1.93 | 0.05 | 0.05 | 1367 | 56.14% | 110 | 174 | 26.4 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 95.11 | 0.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 1584 | 65.05% | 110 | 136 | 20.63 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 725 | 46.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1138 | 46.74% | 110 | 100 | 15.17 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 103 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 1139 | 46.78% | 110 | 138 | 20.93 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Gustavo A.A | 6:00pm | 735 | 65.29 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.02 | 1140 | 46.82% | 110 | 126 | 18.85 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 50.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1141 | 46.86% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Juan A.Trujillo | 1:00am | 735 | 49.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1142 | 46.9% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Carlos Cruz | 6:00pm | 533 | 237.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1143 | 46.94% | 110 | 144 | 29.71 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Gustavo A.A | 12:00 | 661 | 162.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1144 | 46.98% | 110 | 154 | 25.62 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Gustavo A.A | 6:00am | 735 | 246.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1145 | 47.02% | 110 | 171 | 25.59 | 10.7 | 1 | 99 | active el cloro alas 4:08am | 5 | 0.3
2016-10-20 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 121.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 1146 | 47.06% | 110 | 142 | 21.25 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 92.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1147 | 47.1% | 110 | 122 | 17.72 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 74.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1148 | 47.15% | 110 | 114 | 16.34 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 106.3 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02 | 1149 | 47.19% | 110 | 128 | 18.35 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 143.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1150 | 47.23% | 110 | 160 | 22.94 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 103.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1151 | 47.27% | 110 | 128 | 18.35 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 778 | 75.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1152 | 47.31% | 110 | 124 | 17.53 | 10.1 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-22 | Carlos Cruz | 12:00am | 767 | 58.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1153 | 47.35% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 52.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1154 | 47.39% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-10-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 44.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1155 | 47.43% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1.01 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-23 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 43.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1156 | 47.47% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 41.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1157 | 47.52% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Carlos Cruz | 12:00pm | 767 | 37.33 | 1.78 | 1.78 | 0.01 | 0.02 | 1158 | 47.56% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 39.91 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1713 | 70.35% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 36.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1159 | 47.6% | 110 | 109 | 15.63 | 10.7 | 1 | 99 | prepare PAC | 5 | 0.3
2016-10-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 36.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1160 | 47.64% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 35.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1161 | 47.68% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 34.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1162 | 47.72% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.02 | 76 |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 35.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1163 | 47.76% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 32.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1164 | 47.8% | 110 | 102 | 14.62 | 10.7 | 1.01 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 31.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1165 | 47.84% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el cloro | 5 | 0.3
2016-10-25 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 144.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1166 | 47.89% | 110 | 141 | 20.22 | 10.7 | 1.01 | 87 |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 42.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1167 | 47.93% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Carlos Cruz | 12:00pm | 767 | 37.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1168 | 47.97% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 77cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 34.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1169 | 48.01% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 85cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 56.21 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 1338 | 54.95% | 110 | 112 | 16.06 | 10.7 | 1 | * * | prepare policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-10-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 32.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1170 | 48.05% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Gustavo A.A | 6:00pm | 767 | 32.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1171 | 48.09% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 33.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1172 | 48.13% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1173 | 48.17% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.01 | 79cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-28 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 28.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1174 | 48.21% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 88.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-28 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 27.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1175 | 48.25% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-28 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 30.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1176 | 48.3% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 28.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1177 | 48.34% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 79 |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 28.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1178 | 48.38% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1.02 | 93 * |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1179 | 48.42% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 27.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1180 | 48.46% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 28.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1181 | 48.5% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 28.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1182 | 48.54% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Juan A.Trujillo | 10:00 | 767 | 28.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1183 | 48.58% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 28.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1184 | 48.62% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1185 | 48.67% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 86cms |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1186 | 48.71% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 25.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1187 | 48.75% | 110 | 85 | 12.33 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 27.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1188 | 48.79% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Gustavo A.A | 6:00am | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1189 | 48.83% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1.01 | 55 | seactivo sifon a las 5:40 | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1190 | 48.87% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 26.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1191 | 48.91% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1192 | 48.95% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 82cms |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 26.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1193 | 48.99% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1194 | 49.03% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 82cms |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 27.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1195 | 49.08% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1 | 93 | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-11-02 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 27.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1196 | 49.12% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 26.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1197 | 49.16% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1.02 | 95 * |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1198 | 49.2% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 25.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1199 | 49.24% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1200 | 49.28% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | 77cms | seactivo sifon a las 5:30am | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 25.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1201 | 49.32% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1.01 | 90 |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 24.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1202 | 49.36% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1.01 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 25.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1203 | 49.4% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 23.97 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 1204 | 49.45% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 95 * | prepare policloruro dealuminio | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 23.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1205 | 49.49% | 110 | 88 | 12.04 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 23.61 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 0.02 | 1206 | 49.53% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 24.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1207 | 49.57% | 110 | 86 | 12.33 | 10.7 | 1.01 | 77cms |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 24.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1208 | 49.61% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 88cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 23.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1209 | 49.65% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 93.5cmt | cloro activado | 5 | 0.3
2016-11-06 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1210 | 49.69% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 23.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1211 | 49.73% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 83 |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 23.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1212 | 49.77% | 110 | 86 | 12.33 | 10.7 | 1 | 95 * |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 22.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1213 | 49.82% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 21.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1214 | 49.86% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 76 cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 22.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1215 | 49.9% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 91cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1216 | 49.94% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 23.63 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 1217 | 49.98% | 110 | 64 | 10.01 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 103 | 23.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1218 | 50.02% | 110 | 62 | 9.7 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 22.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1219 | 50.06% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1.01 | 87.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 18.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1220 | 50.1% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 93cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 21.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1221 | 50.14% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 21.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1222 | 50.18% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | 81 | prepare cloro a las 11:09am | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 26.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1223 | 50.23% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 91 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 54.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1224 | 50.27% | 110 | 75 | 11.73 | 10.7 | 1.01 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Carlos Cruz | 12:00pm | 703 | 35.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1225 | 50.31% | 110 | 78 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Carlos Cruz | 6:00am | 703 | 23.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1226 | 50.35% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 703 | 21.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1227 | 50.39% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 20.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1228 | 50.43% | 110 | 57 | 8.91 | 10.7 | 1.02 | * * | prepare policloruro dealuminio | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 703 | 18.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1229 | 50.47% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 20.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1230 | 50.51% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1.01 | 84cms |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 18.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1231 | 50.55% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 16.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1232 | 50.6% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 20.13 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 1233 | 50.64% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 19.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1234 | 50.68% | 110 | 53 | 8.29 | 10.7 | 1 | 89 |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 703 | 19.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1235 | 50.72% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 18.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1236 | 50.76% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 18.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1237 | 50.8% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Carlos Cruz | 6:00am | 703 | 19.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1238 | 50.84% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Gustavo A.A | 12:00am | 703 | 19.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1239 | 50.88% | 110 | 55 | 8.6 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 18.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1240 | 50.92% | 110 | 51 | 7.98 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 703 | 18.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1241 | 50.97% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 19.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1242 | 51.01% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 92cms | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-11-15 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 19.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1243 | 51.05% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | 98.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 18.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1244 | 51.09% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 703 | 17.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1245 | 51.13% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 18.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1246 | 51.17% | 110 | 50 | 7.82 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Carlos Cruz | 12:00pm | 703 | 16.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1247 | 51.21% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | Turbidez de Entrada | Turbidez de Salida del Sedimentador | #DIV/0! | 0 | 0.02 | 1248 | 51.25% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 88.7cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 17.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1249 | 51.29% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | 99 | active el pac | 5 | 0.3
2016-11-17 | Gustavo A.A | 6:00pm | 703 | 18.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1250 | 51.33% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 703 | 18.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1251 | 51.38% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 16.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1252 | 51.42% | 110 | 50 | 7.82 | 10.7 | 1 | 98cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-11-18 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 15.84 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1253 | 51.46% | 110 | 36 | 5.63 | 10.7 | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 16.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1254 | 51.5% | 110 | 36 | 5.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 17.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1255 | 51.54% | 110 | 48 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 17.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1256 | 51.58% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | J.A.T.R | 12:00pm | 757 | 17.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1257 | 51.62% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 17.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1258 | 51.66% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 15.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1259 | 51.7% | 110 | 38 | 5.52 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-20 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 16.72 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1260 | 51.75% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el cloro | 5 | 0.3
2016-11-20 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1261 | 51.79% | 110 | 53 | 7.7 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-20 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 17.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1262 | 51.83% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1263 | 51.87% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.01 | 96 * |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 16.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1264 | 51.91% | 110 | 44 | 6.39 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 16.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1265 | 51.95% | 110 | 46 | 6.68 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 16.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1266 | 51.99% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1267 | 52.03% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 17.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1268 | 52.07% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * | purgue valvula "1"(3)15min | 5 | 0.3
2016-11-22 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 16.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1269 | 52.11% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 14.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1270 | 52.16% | 110 | 48 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 16.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1271 | 52.2% | 110 | 32 | 4.64 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Gustavo A.A | 12:00 | 746 | 17.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1272 | 52.24% | 110 | 49 | 7.22 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Gustavo A.A | 6:00pm | 714 | 17.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1273 | 52.28% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 714 | 16.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1274 | 52.32% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 714 | 17.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1275 | 52.36% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | 99 * | se activoel sifon | 5 | 0.3
2016-11-24 | Carlos P.Cruz | 12merid | 714 | 15.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1276 | 52.4% | 110 | 44 | 6.77 | 10.7 | 1 | 99.5 |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Carlos P.Cruz | 6:00pm | 714 | 14.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1277 | 52.44% | 110 | 40 | 6.16 | 10.7 | 1 | 99.5 |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Gustavo A.A | 12:00 | 714 | 16.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1278 | 52.48% | 110 | 46 | 7.08 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Gustavo A.A | 6:00am | 714 | 16.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1279 | 52.53% | 110 | 46 | 7.08 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | J.A.T.R | 12:00 | 714 | 17.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1280 | 52.57% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 714 | 16.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1281 | 52.61% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Carlos Cruz | 12merid | 714 | 14.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1282 | 52.65% | 110 | 32 | 4.92 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Carlos Cruz Rodas | 6:00am | 714 | 13.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1283 | 52.69% | 110 | 38 | 5.85 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1284 | 52.73% | 110 | 52 | 7.88 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 29.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1285 | 52.77% | 110 | 88 | 13.35 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 20.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1286 | 52.81% | 110 | 86 | 13.04 | 10.7 | 1 | 99cms |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 17.61 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 1287 | 52.85% | 110 | 60 | 9.1 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Cruz Rodas Carlos | 12merid | 725 | 13.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1288 | 52.9% | 110 | 56 | 8.49 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Cruz Rodas Carlos | 6:00pm | 747 | 12.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1289 | 52.94% | 110 | 56 | 8.24 | 10.7 | 1 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1290 | 52.98% | 110 | 54 | 8.19 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 14.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1291 | 53.02% | 110 | 51 | 7.73 | 10.7 | 1.01 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1292 | 53.06% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 14.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1293 | 53.1% | 110 | 47 | 7.13 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Carlos Cruz Rodas | 12merid | 725 | 12.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1294 | 53.14% | 110 | 46 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Carlos Cruz Rodas | 6:00am | 725 | 11.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1295 | 53.18% | 110 | 44 | 6.67 | 10.7 | 1 | 99.8cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1296 | 53.22% | 110 | 46 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 13.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1297 | 53.26% | 110 | 49 | 7.43 | 10.7 | 1 | 100 | se recibio un tambo de cloro | 5 | 0.3
2016-11-29 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 14.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1298 | 53.31% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 13.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1299 | 53.35% | 110 | 47 | 7.13 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1300 | 53.39% | 110 | 49 | 7.43 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 13.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1301 | 53.43% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2435

## cleaned
time | flow (L/s) | raw (NTU) | sed (NTU) | filter (NTU) | PAC (mg/L) | Cl (mg/L)
2015-11-29 06:04 | 12.03 | 14.11 | 0.61 | 0.01 | 13.4 | 0.56
2015-12-05 18:06 | 12.03 | 12.4 | 0.67 | 0.01 | 7.92 | 0.69
2015-12-10 17:56 | 12.03 | 9.85 | 0.53 | 0 | 5.48 | 0.84
2015-12-12 17:58 | 12.03 | 9.63 | 0.94 | 0.01 | 7 | 0.60001
2015-12-13 18:29 | 12.03 | 8.17 | 0.37 | 0 | 6.39 | 0.74
2015-12-14 18:05 | 12.03 | 8.61 | 0.92 | 0 | 7.61 | 0.65
2015-12-15 06:04 | 12.03 | 7.71 | 0.94 | 0.02 | 6.24 | 0.59
2015-12-18 06:01 | 11.16 | 7.37 | 0.99 | 0 | 5.91 | 0.89
2015-12-19 17:57 | 11.16 | 6.38 | 0.63 | 0 | 5.91 | 1.02
2015-12-23 06:02 | 11.3 | 6.24 | 0.73 | 0 | 6.56 | 0.84001
2015-12-24 06:01 | 11.16 | 6.12 | 0.27 | 0 | 5.58 | 1.02
2015-12-26 06:07 | 11.3 | 5.27 | 0 | 0 | 5.91 | 1.02
2015-12-28 08:14 | 670 | 4.35 | 0.01 | 0 | 5.25 | 0.9555
2015-12-28 17:59 | 10.83 | 4.48 | 0.21 | 0 | 5.25 | 0.99
2015-12-30 06:02 | 10.83 | 4.64 | 0.11 | 0 | 3.78 | 1.03
2015-12-30 18:16 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0 | 3.78 | 1
2015-12-31 06:26 | 10.67 | 3.82 | 0.17 | 0 | 3.43 | 1.0067
2015-12-31 18:00 | 10.66 | 4.29 | 0.19 | 0.01 | 3.78 | 1.02
2016-01-01 18:50 | 640 | 5.04 | 0.74 | 0 | 4.12 | 1.0073
2016-01-02 17:53 | 10.06 | 4.02 | 0.059 | 0.01 | 4.13 | 1.01
2016-01-04 06:05 | 10.83 | 3.31 | 0.4 | 0 | 3.95 | 1
2016-01-05 18:53 | 11.9 | 4.19 | 0.8 | 0 | 5.19 | 1.01
2016-01-06 12:21 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0 | 3.78 | 1
2016-01-07 06:06 | 11.83 | 3.06 | 0.32 | 0 | 5.57 | 1.02
2016-01-08 06:00 | 11.83 | 2.57 | 0.56 | 0.02 | 4.34 | 1.08
2016-01-10 06:03 | 11.83 | 2.22 | 0.01 | 0 | 3.4 | 1.08
2016-01-11 17:56 | 11.68 | 2.53 | 0.32 | 0 | 3.45 | 1.03
2016-01-14 17:59 | 11.68 | 3.01 | 0.59 | 0 | 4.08 | 1.03
2016-01-16 05:59 | 11.68 | 2.07 | 0.84 | 0 | 4.4 | 1.05
2016-01-20 18:54 | 11.2 | 2.13 | 0.21 | 0 | 5.91 | 1.05
2016-01-22 06:25 | 11.2 | 2.66 | 0.55 | 0.01 | 5.58 | 1
2016-01-23 18:13 | 11.2 | 2.5 | 0.12 | 0.01 | 5.25 | 1.05
2016-01-29 18:01 | 11.2 | 3.16 | 0.39 | 0.01 | 4.26 | 1.02
2016-02-04 18:09 | 11.55 | 3.39 | 0.48 | 0 | 3.5 | 1.05
2016-02-05 06:16 | 11.505 | 312 | 0.01 | 0 | 3.5 | 0.99
2016-02-05 18:10 | 11.505 | 2.09 | 0.58 | 0 | 4.14 | 0.99
2016-02-06 17:48 | 11.505 | 2.41 | 0.67 | 0 | 3.82 | 0.99
2016-02-07 17:51 | 11.55 | 2.9 | 0 | 0 | 4.14 | 1.02
2016-02-09 06:07 | 11.505 | 3.04 | 0 | 0 | 3.82 | 1.05
2016-02-12 15:56 | 11 | 2.91 | 0.48 | 0.01 | 3.66 | 1
2016-02-13 04:00 | 11.2 | 2.4 | 0.55 | 0 | 3.76 | 1.03
2016-02-13 16:05 | 11.2 | 1.95 | 0.47 | 0 | 3.76 | 1.05
2016-02-15 04:04 | 11.38 | 2.1 | 0.3 | 0 | 3.72 | 1.03
2016-02-15 16:05 | 11.38 | 2.45 | 0.89 | 0 | 4.52 | 1
2016-02-17 16:03 | 11.38 | 2.89 | 1.04 | 0.01 | 4.04 | 1.01
2016-02-18 04:04 | 11.38 | 1.39 | 0.45 | 0 | 3.88 | 1.07
2016-02-19 04:02 | 11.33 | 3.11 | 0.19 | 0 | 3.88 | 1.01
2016-02-19 16:08 | 11.33 | 2.92 | 0.5 | 0 | 4.04 | 1.02
2016-02-20 04:00 | 11.33 | 2.68 | 0.86 | 0 | 3.88 | 0.94
2016-02-21 04:09 | 11.33 | 1.61 | 0.22 | 0 | 3.55 | 1
2016-02-22 16:10 | 11.505 | 1.65 | 0.21 | 0 | 3.88 | 1.03
2016-02-23 16:05 | 11.505 | 1.56 | 1.4 | 0.01 | 2.86 | 0.98
2016-02-25 15:54 | 11.5 | 2.37 | 0.01 | 0 | 3.18 | 1.02
2016-03-01 03:57 | 11.5 | 2.94 | 0.5 | 0 | 3.34 | 1.02
2016-03-04 03:59 | 11.5 | 5.99 | 1.28 | 0 | 3.82 | 1.01
2016-03-05 08:01 | 11.5 | 1.66 | 0.31 | 0 | 3.5 | 1.05
2016-03-06 03:13 | 11.5 | 2.89 | 1.01 | 0 | 3.66 | 1.02
2016-03-06 03:57 | 11.5 | 3.32 | 0.94 | 0 | 3.5 | 1.05
2016-03-06 11:18 | 11.5 | 1.76 | 0.26 | 0 | 3.5 | 0.99
2016-03-06 12:10 | 11.5 | 2.83 | 1.89 | 0 | 2.71 | 0.96
2016-03-06 19:06 | 11.5 | 2.73 | 0.19 | 0 | 3.5 | 0.97
2016-03-06 19:59 | 11.5 | 1.77 | 0.53 | 0.01 | 3.5 | 1.02
2016-03-07 11:36 | 11.5 | 13.93 | 2.01 | 0 | 11.47 | 1
2016-03-09 01:00 | 12.44 | 2.46 | 0.74 | 0 | 4.12 | 1
2016-03-09 02:01 | 12.44 | 2.12 | 0.79 | 0 | 4.12 | 1.02
2016-03-09 04:59 | 12.44 | 2.46 | 0.82 | 0.01 | 3.53 | 1
2016-03-10 10:56 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 0 | 3.24 | 1
2016-03-11 15:09 | 12.44 | 1.92 | 0.02 | 0.01 | 3.53 | 1.02
2016-03-12 03:03 | 12.44 | 2.01 | 0.45 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-03-12 04:06 | 12.44 | 2.62 | 0.37 | 0.01 | 3.24 | 1.05
2016-03-12 11:59 | 12.39 | 2.78 | 0.1 | 0 | 3.99 | 0.86
2016-03-13 06:07 | 12.44 | 3.44 | 0.09 | 0 | 3.24 | 1.03
2016-03-13 08:10 | 12.44 | 2.66 | 0.02 | 0 | 4.12 | 1
2016-03-13 09:15 | 12.44 | 2.37 | 0.12 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-03-13 11:05 | 12.44 | 2.36 | 0.24 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-03-14 05:59 | 12.44 | 2.83 | 1.26 | 0 | 4.12 | 1
2016-03-14 09:58 | 12.44 | 2.18 | 1.44 | 0 | 3.98 | 0.98
2016-03-14 12:56 | 12.44 | 2.07 | 0.12 | 0 | 3.53 | 1.02
2016-03-14 21:57 | 12.44 | 2.62 | 0.78 | 0 | 3.53 | 1.02
2016-03-15 12:05 | 12.44 | 2.66 | 1.3 | 0 | 1 | 1
2016-03-15 23:55 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.01 | 3.24 | 1
2016-03-16 10:01 | 12.44 | 2 | 0 | 0 | 3.24 | 1
2016-03-17 07:01 | 12.44 | 0.96 | 0.16 | 0 | 2.94 | 0.99
2016-03-17 07:59 | 12.44 | 1.76 | 0.78 | 0.01 | 2.94 | 0.99
2016-03-17 12:00 | 12.44 | 2.71 | 0.24 | 0.01 | 3.24 | 1
2016-03-17 22:02 | 12.44 | 2 | 0.43 | 0.02 | 3.24 | 1
2016-03-18 11:58 | 12.44 | 2.55 | 1.82 | 0 | 3.09 | 0.99
2016-03-19 06:00 | 12.44 | 2.43 | 0.9 | 0.01 | 3.24 | 1
2016-03-19 10:02 | 12.44 | 2.65 | 0.28 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-03-21 18:00 | 12.44 | 2.91 | 0.87 | 0 | 3.09 | 0.99
2016-03-22 01:04 | 12.44 | 2.52 | 2.06 | 0.02 | 3.24 | 0.99
2016-03-30 02:57 | 12.56 | 2.76 | 0.14 | 0 | 3.5 | 1.03
2016-03-30 03:59 | 12.56 | 2.14 | 0.56 | 0 | 3.5 | 1.02
2016-03-30 12:05 | 12.567 | 1.98 | 0.68 | 0 | 4.12 | 0.99
2016-03-30 13:59 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0 | 3.98 | 1.01
2016-03-30 14:01 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0 | 3.98 | 1.01
2016-03-30 17:06 | 12.567 | 1.97 | 0.64 | 0.02 | 3.98 | 0.99
2016-03-30 19:53 | 12.567 | 1.67 | 0.5 | 0 | 3.79 | 0.97
2016-03-31 07:00 | 12.56 | 1.71 | 0.21 | 0.01 | 3.79 | 1
2016-03-31 09:58 | 12.56 | 2.2 | 0.44 | 0 | 3.5 | 1
2016-03-31 23:01 | 12.567 | 2.36 | 0.41 | 0 | 4.23 | 0.83
2016-04-01 03:01 | 12.567 | 2 | 0.67 | 0 | 4.23 | 0.97
2016-04-01 04:02 | 12.567 | 1.89 | 0.15 | 0 | 4.23 | 0.97
2016-04-01 05:04 | 12.567 | 1.99 | 0.23 | 0 | 4.23 | 0.96
2016-04-01 06:56 | 12.567 | 1.91 | 0.17 | 0.01 | 3.64 | 1.04
2016-04-01 15:00 | 12.56 | 2.24 | 0.6 | 0 | 3.5 | 1
2016-04-01 15:59 | 12.56 | 2.66 | 0.36 | 0 | 3.79 | 1.03
2016-04-01 18:59 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.01 | 4.08 | 1.02
2016-04-02 16:00 | 12.567 | 2.78 | 0.69 | 0 | 3.93 | 0.99
2016-04-02 17:01 | 12.567 | 2.47 | 0.26 | 0 | 3.93 | 0.97
2016-04-02 18:02 | 12.567 | 2 | 0.11 | 0 | 3.93 | 0.97
2016-04-03 05:57 | 12.56 | 2.06 | 0.26 | 0 | 3.64 | 1.03
2016-04-03 06:59 | 12.56 | 1.76 | 0.48 | 0 | 4.08 | 1.02
2016-04-03 07:58 | 12.56 | 2.13 | 0.52 | 0 | 3.79 | 1
2016-04-03 09:00 | 12.56 | 2.67 | 0.14 | 0 | 3.79 | 1
2016-04-03 10:00 | 12.56 | 2.11 | 0.02 | 0.01 | 3.5 | 1
2016-04-04 07:03 | 13.27 | 2.35 | 0.89 | 0 | 3.73 | 0.97
2016-04-04 09:02 | 13.27 | 2.04 | 0.72 | 0.01 | 3.73 | 0.99
2016-04-04 09:56 | 13.27 | 1.97 | 0.44 | 0 | 3.73 | 0.99
2016-04-05 12:06 | 13.27 | 2.18 | 1.36 | 0 | 3.31 | 0.91
2016-04-11 15:04 | 12.7 | 2.19 | 0.98 | 0.02 | 4.02 | 1.05
2016-04-12 05:08 | 12.75 | 1.04 | 0.24 | 0.01 | 3.45 | 0.97
2016-04-12 06:00 | 12.75 | 2.4 | 0.72 | 0 | 3.73 | 0.95
2016-04-12 07:00 | 12.75 | 1.61 | 0.5 | 0 | 4.02 | 1
2016-04-12 08:09 | 12.75 | 1.17 | 0 | 0 | 4.02 | 0.95
2016-04-12 09:00 | 12.75 | 1.89 | 0.01 | 0 | 3.73 | 0.97
2016-04-13 06:14 | 12.75 | 2.07 | 1.22 | 0.01 | 4.02 | 1
2016-04-13 12:00 | 12.75 | 1.59 | 0.33 | 0 | 4.02 | 1
2016-04-13 13:01 | 12.75 | 2.27 | 0 | 0.02 | 3.73 | 1.02
2016-04-13 14:00 | 12.75 | 1.84 | 0.51 | 0 | 3.73 | 1.02
2016-04-13 15:00 | 12.75 | 1.71 | 0.94 | 0 | 3.45 | 0.99
2016-04-13 17:01 | 12.75 | 3.45 | 0.14 | 0 | 3.45 | 1.02
2016-04-14 00:02 | 12.75 | 1.86 | 0.37 | 0 | 3.45 | 1
2016-04-15 05:18 | 12.75 | 2.1 | 0.01 | 0 | 4.02 | 1
2016-04-15 08:06 | 12.75 | 1.22 | 0.58 | 0 | 3.73 | 1
2016-04-15 23:08 | 12.75 | 1.67 | 0.4 | 0 | 3.45 | 1
2016-04-16 00:59 | 12.75 | 1.69 | 0.75 | 0.01 | 3.73 | 1.03
2016-04-16 03:58 | 12.75 | 1.78 | 0.11 | 0.01 | 3.45 | 1.04
2016-04-16 06:06 | 12.75 | 1.73 | 0 | 0 | 4.02 | 0.97
2016-04-16 07:59 | 12.75 | 1.85 | 0.93 | 0 | 3.73 | 1
2016-04-16 09:00 | 12.75 | 1.52 | 0.83 | 0 | 4.02 | 1.03
2016-04-16 10:00 | 12.75 | 1.49 | 0.62 | 0 | 3.73 | 1
2016-04-16 11:00 | 12.75 | 1.95 | 0 | 0 | 3.73 | 1
2016-04-16 11:03 | 12.75 | 1.15 | 0 | 0 | 3.88 | 0.99
2016-04-16 11:11 | 12.75 | 1.43 | 0.98 | 0 | 3.88 | 0.95
2016-04-16 11:23 | 12.75 | 1.5 | 0 | 0 | 3.73 | 0.99
2016-04-16 12:39 | 12.75 | 1.27 | 0.14 | 0 | 3.45 | 1
2016-04-16 13:04 | 12.75 | 1.49 | 1.08 | 0 | 3.45 | 0.97
2016-04-16 14:05 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0 | 4.02 | 1
2016-04-16 15:06 | 12.75 | 1.78 | 0 | 0 | 3.45 | 1
2016-04-16 15:08 | 12.75 | 1.6 | 0.43 | 0 | 4.02 | 1
2016-04-16 23:06 | 12.75 | 1.95 | 0.43 | 0 | 3.45 | 1
2016-04-18 03:02 | 12.75 | 1.59 | 1.03 | 0 | 4.02 | 1
2016-04-18 04:58 | 12.75 | 1.07 | 0.39 | 0.02 | 3.45 | 1.02
2016-04-18 06:00 | 12.75 | 1.81 | 0.44 | 0 | 3.45 | 1.02
2016-04-18 11:00 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0 | 3.45 | 1
2016-04-18 18:37 | 12.75 | 1.5 | 0.45 | 0.01 | 3.73 | 0.95
2016-04-19 05:02 | 12.75 | 1.22 | 0.1 | 0 | 2.02 | 1
2016-04-19 10:57 | 12.75 | 1.2 | 0.05 | 0 | 3.45 | 0.97
2016-04-19 12:59 | 12.75 | 1.67 | 0.46 | 0 | 3.73 | 1.02
2016-04-19 20:00 | 12.75 | 2.13 | 0.87 | 0 | 3.59 | 1
2016-04-20 15:04 | 13.33 | 1.16 | 0.65 | 0 | 3.45 | 0.98
2016-04-20 17:07 | 13.33 | 1.22 | 0.45 | 0 | 3.59 | 0.98
2016-04-20 18:12 | 13.33 | 1.97 | 0.35 | 0 | 3.45 | 1.01
2016-04-20 23:59 | 13.33 | 1.21 | 0.79 | 0.01 | 3.57 | 1.02
2016-04-21 13:38 | 13.33 | 1.84 | 0.63 | 0 | 3.3 | 1
2016-04-21 17:08 | 13.33 | 1.45 | 0.09 | 0 | 3.57 | 1.04
2016-04-22 03:11 | 12.44 | 1.86 | 0.43 | 0 | 3.83 | 1
2016-04-22 05:18 | 12.39 | 0.99 | 0 | 0 | 3.85 | 1
2016-04-22 07:10 | 12.39 | 1.67 | 0 | 0 | 3.85 | 1
2016-04-22 09:01 | 12.39 | 1.55 | 0 | 0 | 3.57 | 1.02
2016-04-22 10:57 | 12.44 | 1.43 | 0 | 0 | 3.98 | 0.87
2016-04-22 12:00 | 12.44 | 1.52 | 0.21 | 0 | 3.83 | 1.02
2016-04-22 12:58 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0 | 3.83 | 1.02
2016-04-22 14:00 | 12.44 | 1.51 | 0 | 0 | 4.12 | 1
2016-04-22 17:59 | 12.44 | 1.31 | 1 | 0.02 | 3.24 | 1
2016-04-22 20:00 | 12.44 | 1.35 | 0.55 | 0 | 3.53 | 1.02
2016-04-23 02:07 | 12.44 | 0.76 | 0.16 | 0 | 3.53 | 1
2016-04-23 03:10 | 12.44 | 1.09 | 0.28 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-04-23 04:08 | 12.44 | 2.86 | 0.47 | 0.02 | 3.53 | 1
2016-04-23 07:13 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0 | 3.53 | 1.02
2016-04-23 08:06 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0 | 3.53 | 1
2016-04-23 09:09 | 12.4 | 1.09 | 0 | 0 | 3.53 | 0.98
2016-04-23 15:17 | 12.44 | 1.27 | 0.01 | 0 | 3.83 | 0.97
2016-04-23 18:16 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0 | 3.83 | 1.02
2016-04-24 04:58 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0 | 3.68 | 1.01
2016-04-24 05:05 | 12.44 | 0.74 | 0.46 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-04-24 08:00 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.01 | 3.24 | 1.02
2016-04-24 08:05 | 12.44 | 0.97 | 0 | 0 | 3.68 | 0.97
2016-04-24 09:00 | 12.44 | 1 | 0 | 0 | 2.94 | 1
2016-04-24 09:14 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0 | 3.24 | 1.03
2016-04-24 09:50 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0 | 3.44 | 1
2016-04-24 09:59 | 12.44 | 1.3 | 0.03 | 0 | 2.94 | 1
2016-04-24 10:54 | 12.44 | 1 | 0.48 | 0.02 | 3.98 | 0.99
2016-04-24 11:30 | 12.44 | 1.5 | 0.15 | 0 | 2.65 | 1.03
2016-04-24 11:55 | 12.44 | 1.1 | 0.4 | 0 | 3.68 | 1
2016-04-24 12:08 | 12.44 | 1.63 | 0.3 | 0.02 | 2.94 | 1.02
2016-04-24 12:56 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0 | 3.53 | 1
2016-04-24 13:58 | 12.44 | 1.15 | 0 | 0 | 3.53 | 0.99
2016-04-24 14:10 | 12.44 | 1.1 | 0.2 | 0 | 2.94 | 1
2016-04-24 15:08 | 12.44 | 1.16 | 0.44 | 0 | 2.94 | 1.03
2016-04-24 15:59 | 12.44 | 1.48 | 0.54 | 0 | 3.24 | 1
2016-04-24 16:02 | 12.44 | 1.03 | 0.37 | 0 | 2.94 | 1
2016-04-24 16:58 | 12.44 | 1.87 | 0.47 | 0.02 | 3.24 | 1.02
2016-04-24 17:58 | 12.44 | 1.7 | 0.58 | 0 | 2.94 | 1.02
2016-04-24 20:16 | 12.44 | 1.15 | 0.23 | 0 | 2.65 | 1
2016-04-26 00:57 | 12.44 | 1.29 | 0.06 | 0 | 3.83 | 1.03
2016-04-26 01:58 | 12.44 | 1.05 | 0.54 | 0.01 | 3.68 | 1.03
2016-04-26 02:59 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.02 | 3.53 | 1.02
2016-04-27 03:31 | 9.77 | 9.28 | 0.59 | 0 | 12.55 | 1.02
2016-04-27 04:00 | 12.44 | 1.1 | 0.21 | 0 | 3.68 | 1.01
2016-04-27 04:59 | 12.44 | 1.64 | 0 | 0 | 3.68 | 1
2016-04-27 12:49 | 12.44 | 17.63 | 0.07 | 0.01 | 10.61 | 1.02
2016-04-27 13:18 | 12.46 | 14.03 | 0.11 | 0 | 10.71 | 1
2016-04-27 14:26 | 12.44 | 12.47 | 0 | 0 | 10.61 | 1
2016-04-27 16:14 | 7.78 | 13.41 | 0.01 | 0 | 16.01 | 1
2016-04-28 01:16 | 12.39 | 1.1 | 0.99 | 0 | 3.84 | 1.38
2016-04-28 02:13 | 12.39 | 1.04 | 0.3 | 0 | 3.84 | 1.36
2016-04-28 05:17 | 9.2 | 2.87 | 0.03 | 0 | 4.78 | 1
2016-04-28 08:11 | 9.22 | 2.2 | 0.36 | 0 | 4.98 | 1
2016-04-28 16:58 | 12.2 | 1.55 | 0.86 | 0 | 3.6 | 1.03
2016-04-28 17:02 | 10.84 | 1.66 | 0 | 0 | 4.06 | 1.02
2016-04-28 17:57 | 12.2 | 1.17 | 0.49 | 0 | 3.6 | 1.03
2016-04-28 18:59 | 12.2 | 1.18 | 0.35 | 0 | 3.92 | 1.02
2016-04-28 19:56 | 12.25 | 1.5 | 0.41 | 0 | 3.92 | 1.02
2016-04-28 20:57 | 12.25 | 1.75 | 0.38 | 0 | 3.45 | 1.04
2016-04-28 21:58 | 12.25 | 1.27 | 0.49 | 0 | 3.6 | 1.03
2016-04-29 02:01 | 12.26 | 1.15 | 0 | 0 | 3.59 | 1.02
2016-04-29 02:59 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0 | 3.59 | 1.03
2016-04-29 04:16 | 12.39 | 1.63 | 0.4 | 0 | 3.55 | 1.34
2016-04-29 07:02 | 12.39 | 1.45 | 0.2 | 0 | 3.55 | 1.3
2016-04-29 09:14 | 12.39 | 1.27 | 0.49 | 0 | 3.84 | 1.34
2016-04-29 22:56 | 12.26 | 1.16 | 0.02 | 0.01 | 3.89 | 1.03
2016-04-29 23:57 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-04-30 04:00 | 12.26 | 1.89 | 0.03 | 0 | 3.74 | 1.05
2016-05-01 00:03 | 12.26 | 1.41 | 0.31 | 0.01 | 3.29 | 1.01
2016-05-01 01:10 | 12.26 | 1.34 | 0.17 | 0.01 | 3.59 | 1.04
2016-05-01 01:25 | 12.26 | 1.4 | 0.32 | 0.01 | 2.59 | 1.04
2016-05-01 02:02 | 12.26 | 1.22 | 0.19 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-05-01 02:06 | 12.26 | 1.3 | 0.25 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-01 03:05 | 12.26 | 1.2 | 0.2 | 0 | 3.59 | 1.01
2016-05-01 03:36 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0 | 3.29 | 1.02
2016-05-01 05:07 | 12.26 | 1.32 | 0.11 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-05-01 06:08 | 12.26 | 1.04 | 0 | 0 | 3.89 | 1.05
2016-05-01 06:59 | 12.26 | 1.26 | 0 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-05-01 07:00 | 12.26 | 1.17 | 0.21 | 0 | 3.59 | 1.03
2016-05-01 07:03 | 12.26 | 1.13 | 0 | 0 | 3.89 | 1.05
2016-05-01 08:14 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-01 08:57 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0 | 3.74 | 1.02
2016-05-01 09:15 | 12.26 | 1.12 | 0.16 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-05-01 09:59 | 12.26 | 1.71 | 0.03 | 0 | 3.59 | 1.03
2016-05-01 10:00 | 12.26 | 1.59 | 0 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-05-01 10:57 | 12.26 | 1.47 | 0 | 0 | 3.89 | 1.01
2016-05-01 11:16 | 12.26 | 1.67 | 0.31 | 0 | 3.59 | 1
2016-05-01 11:59 | 12.26 | 1.86 | 0.03 | 0 | 3.74 | 1.03
2016-05-01 12:22 | 12.26 | 0.86 | 0.04 | 0 | 3.89 | 1.05
2016-05-01 13:00 | 12.26 | 1.54 | 0 | 0 | 3.74 | 1.03
2016-05-01 13:08 | 12.26 | 0.91 | 0 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-01 13:58 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-01 14:19 | 12.26 | 0.96 | 0.03 | 0 | 2.99 | 1
2016-05-01 15:00 | 12.26 | 1.84 | 0 | 0 | 3.59 | 1.06
2016-05-01 15:21 | 12.26 | 0.78 | 0.11 | 0.01 | 2.99 | 0.99
2016-05-01 15:57 | 12.26 | 1.87 | 0.1 | 0 | 3.74 | 1.04
2016-05-01 16:16 | 12.26 | 0.97 | 0.02 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-01 16:58 | 12.26 | 1.99 | 0.18 | 0 | 3.74 | 1.05
2016-05-01 17:20 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0 | 3.29 | 1.03
2016-05-01 18:00 | 12.26 | 1.84 | 0.25 | 0 | 3.89 | 1.05
2016-05-01 18:58 | 12.26 | 1.15 | 0.03 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-01 19:08 | 12.26 | 0.83 | 0 | 0.02 | 3.59 | 1.04
2016-05-01 19:58 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0 | 3.74 | 1.05
2016-05-01 20:18 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1
2016-05-01 20:58 | 12.26 | 1.5 | 0.33 | 0 | 3.74 | 1.05
2016-05-01 21:47 | 12.26 | 0.84 | 0.09 | 0.01 | 2.99 | 1.04
2016-05-01 21:59 | 12.26 | 1.77 | 0.01 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-01 22:02 | 12.26 | 1 | 0.55 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-01 23:28 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0 | 3.59 | 1.03
2016-05-02 00:59 | 12.26 | 1.65 | 0.33 | 0 | 3.74 | 1.05
2016-05-02 04:09 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-02 04:15 | 12.26 | 1.37 | 0.13 | 0 | 3.74 | 1.04
2016-05-02 05:06 | 12.26 | 0.9 | 0 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-02 06:18 | 12.26 | 0.87 | 0 | 0 | 3.59 | 1.02
2016-05-02 08:27 | 12.26 | 0.63 | 0.01 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-02 08:35 | 12.26 | 0.73 | 0.1 | 0.02 | 3.29 | 1.03
2016-05-02 10:03 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04
2016-05-02 22:55 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0 | 3.89 | 0.94
2016-05-02 23:57 | 12.26 | 1.25 | 0.14 | 0 | 3.74 | 1.04
2016-05-03 00:12 | 12.26 | 1.07 | 0.22 | 0.01 | 2.99 | 1.04
2016-05-03 01:13 | 12.26 | 1.13 | 0.16 | 0 | 3.29 | 1.05
2016-05-03 02:08 | 12.26 | 1.49 | 0.18 | 0 | 3.89 | 1.05
2016-05-03 02:59 | 12.26 | 1.18 | 0.32 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-03 03:06 | 12.26 | 1.2 | 0.21 | 0 | 3.89 | 1.03
2016-05-03 03:57 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0 | 3.74 | 1.04
2016-05-03 04:59 | 12.26 | 1.66 | 0 | 0 | 3.74 | 1.04
2016-05-03 05:56 | 12.26 | 1.34 | 0.21 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-03 08:00 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0 | 3.89 | 1.03
2016-05-03 08:01 | 12.26 | 1.44 | 0.03 | 0 | 3.89 | 1.05
2016-05-03 08:54 | 12.26 | 0.8 | 0.03 | 0 | 3.74 | 1.05
2016-05-03 10:57 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-03 11:05 | 12.26 | 0.87 | 0.14 | 0.01 | 3.59 | 1.04
2016-05-03 12:17 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-03 13:09 | 12.26 | 1.07 | 0.21 | 0.02 | 3.59 | 1.02
2016-05-03 15:17 | 12.26 | 0.51 | 0 | 0 | 3.59 | 1.02
2016-05-03 15:54 | 12.26 | 0.28 | 0 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-03 16:51 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0 | 2.39 | 1.04
2016-05-03 17:07 | 12.26 | 0.87 | 0.06 | 0 | 2.39 | 1.03
2016-05-03 20:12 | 12.26 | 0.88 | 0.7 | 0 | 2.69 | 1.03
2016-05-03 23:08 | 12.26 | 1.08 | 0.28 | 0.02 | 3.44 | 1.04
2016-05-04 00:20 | 12.39 | 0.87 | 0.2 | 0.01 | 3.24 | 1.03
2016-05-04 01:17 | 12.39 | 1.32 | 0.5 | 0.01 | 2.94 | 1.04
2016-05-04 02:09 | 12.39 | 1.21 | 0.38 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-04 03:08 | 12.39 | 1.2 | 0.17 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-04 04:13 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0 | 3.53 | 1.03
2016-05-04 05:05 | 12.44 | 1.18 | 0 | 0 | 3.53 | 1.03
2016-05-04 06:01 | 12.44 | 1.03 | 0 | 0 | 3.83 | 1.05
2016-05-04 07:09 | 12.44 | 1.41 | 0.02 | 0 | 3.83 | 1.05
2016-05-04 08:05 | 12.44 | 1.61 | 0.11 | 0 | 3.85 | 1.03
2016-05-04 09:15 | 12.44 | 1.55 | 0 | 0 | 3.68 | 1.01
2016-05-04 10:05 | 12.44 | 1.08 | 0.04 | 0 | 3.85 | 1.04
2016-05-04 10:59 | 12.44 | 1 | 0 | 0 | 3.83 | 1.03
2016-05-04 11:57 | 12.44 | 1.98 | 0 | 0 | 3.68 | 1.04
2016-05-04 12:59 | 12.44 | 1.87 | 0.01 | 0 | 3.68 | 1.05
2016-05-04 14:00 | 12.44 | 1.15 | 0.03 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-04 14:58 | 12.44 | 1.2 | 0.14 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-04 16:00 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.01 | 3.53 | 1.05
2016-05-04 18:00 | 12.44 | 1.21 | 0.07 | 0.02 | 3.39 | 1.05
2016-05-04 18:58 | 12.44 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 3.24 | 1.06
2016-05-04 20:00 | 12.44 | 1.24 | 0.6 | 0.01 | 3.24 | 1.05
2016-05-04 20:57 | 12.44 | 1.14 | 0.21 | 0 | 3.39 | 1.04
2016-05-04 21:59 | 12.44 | 1.42 | 0.03 | 0 | 3.24 | 1.05
2016-05-04 23:04 | 12.39 | 0.98 | 0.14 | 0 | 3.24 | 1.04
2016-05-05 00:58 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0 | 3.24 | 1.06
2016-05-05 01:59 | 12.44 | 1.33 | 0.07 | 0 | 3.24 | 1.05
2016-05-05 02:59 | 12.44 | 1.15 | 0.02 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-05 06:42 | 12.39 | 1.05 | 0.14 | 0 | 3.24 | 1.04
2016-05-05 06:47 | 12.39 | 1.16 | 0 | 0 | 3.24 | 1.03
2016-05-05 07:30 | 12.39 | 1.26 | 0.03 | 0 | 2.94 | 1.03
2016-05-05 08:02 | 12.39 | 0.71 | 0 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-05 09:09 | 12.39 | 0.63 | 0 | 0 | 3.24 | 1.02
2016-05-05 10:09 | 12.39 | 0.7 | 0.01 | 0 | 2.94 | 1.03
2016-05-05 11:11 | 12.39 | 1.48 | 0.64 | 0 | 2.94 | 1.02
2016-05-05 18:12 | 12.26 | 1.58 | 0.26 | 0 | 3.89 | 1.04
2016-05-05 19:08 | 12.26 | 1.2 | 0.43 | 0 | 3.44 | 1.04
2016-05-05 20:04 | 12.26 | 1.15 | 0.59 | 0 | 3.44 | 1.04
2016-05-05 21:04 | 12.26 | 1.34 | 0.48 | 0 | 3.29 | 1.03
2016-05-05 22:01 | 12.26 | 1.54 | 0.61 | 0 | 3.14 | 1.01
2016-05-05 22:58 | 12.44 | 1.49 | 0.01 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-06 | 12.44 | 1.57 | 0.03 | 0 | 2.94 | 1.06
2016-05-06 00:07 | 12.44 | 1.86 | 0.59 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-06 01:03 | 12.44 | 1.44 | 0.54 | 0.02 | 3.09 | 1.03
2016-05-06 02:09 | 12.44 | 1.52 | 0.66 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-06 03:03 | 12.44 | 1.22 | 0.34 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-06 03:59 | 12.44 | 1 | 0 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-06 04:59 | 12.44 | 1.41 | 0.03 | 0 | 2.65 | 1.06
2016-05-06 05:59 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0 | 2.65 | 1.05
2016-05-06 09:00 | 12.443 | 1.95 | 0.44 | 0.01 | 2.65 | 1.04
2016-05-06 09:59 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-06 11:08 | 12.44 | 0.63 | 0 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-06 12:18 | 12.44 | 0.58 | 0 | 0.01 | 2.94 | 1.03
2016-05-06 15:53 | 12.44 | 1.19 | 0.01 | 0 | 2.94 | 1.06
2016-05-06 16:20 | 12.44 | 1.14 | 0 | 0 | 2.94 | 1.07
2016-05-06 17:15 | 12.44 | 0.87 | 0.01 | 0 | 3.1 | 1.06
2016-05-06 18:18 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-06 19:02 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0 | 2.94 | 1.06
2016-05-06 20:07 | 12.44 | 0.85 | 0.01 | 0 | 2.94 | 1.06
2016-05-06 21:21 | 12.44 | 0.43 | 0 | 0 | 2.94 | 1.06
2016-05-06 21:55 | 12.44 | 0.04 | 0 | 0 | 2.94 | 1.06
2016-05-06 23:07 | 12.44 | 1.32 | 0.54 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-07 01:33 | 12.08 | 0.95 | 0.14 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-07 02:16 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-07 03:32 | 12.08 | 0.86 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-07 04:13 | 12.44 | 1.3 | 0.47 | 0 | 2.94 | 1.04
2016-05-07 05:04 | 12.44 | 1.18 | 0.3 | 0 | 3.09 | 1.03
2016-05-07 06:13 | 12.44 | 1.43 | 0.43 | 0 | 3.09 | 1.06
2016-05-07 07:05 | 12.44 | 1.38 | 0.55 | 0 | 3.09 | 1.06
2016-05-07 08:15 | 12.44 | 1.31 | 0 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-07 09:17 | 12.44 | 1.27 | 0.19 | 0 | 2.94 | 1.05
2016-05-07 10:01 | 12.44 | 1.16 | 0.46 | 0 | 3.09 | 1.06
2016-05-07 10:57 | 11.91 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.06
2016-05-07 11:57 | 12.91 | 1.05 | 0.03 | 0 | 3.38 | 1.05
2016-05-07 12:59 | 12.08 | 1.08 | 0.19 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-07 13:57 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-07 14:58 | 12.08 | 1.75 | 0.41 | 0.01 | 2.88 | 1.04
2016-05-07 17:00 | 12.08 | 1.86 | 0.46 | 0 | 3.03 | 10.5
2016-05-07 17:58 | 12.08 | 1.97 | 0 | 0 | 3.34 | 1.05
2016-05-07 18:58 | 12.08 | 1.12 | 0.21 | 0 | 3.34 | 1.06
2016-05-07 19:59 | 12.08 | 1.06 | 0.15 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-07 20:57 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-07 21:58 | 12.08 | 1.52 | 0.66 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-08 00:59 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.01 | 3.34 | 1.03
2016-05-08 01:59 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-08 02:00 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0 | 3.34 | 1.05
2016-05-08 04:00 | 12.08 | 1.29 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-08 04:12 | 12.08 | 0.93 | 0.02 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-08 05:29 | 12.08 | 0.1 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-08 06:02 | 12.08 | 0.11 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-08 07:47 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-08 09:01 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0 | 3.03 | 1.041
2016-05-08 09:06 | 12.08 | 0.45 | 0.01 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-08 10:00 | 12.08 | 0.96 | 0.2 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-08 11:17 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-08 12:05 | 12.24 | 1.45 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-08 13:13 | 12.08 | 1.72 | 0.02 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-08 14:21 | 12.08 | 1.87 | 0.33 | 0 | 3.19 | 1
2016-05-08 15:04 | 12.08 | 1.18 | 0.32 | 0 | 3.19 | 1.01
2016-05-08 16:03 | 12.08 | 1.45 | 0.4 | 0 | 3.79 | 1.03
2016-05-08 17:10 | 12.08 | 1.25 | 0.34 | 0.01 | 3.79 | 1.03
2016-05-08 18:03 | 12.08 | 1.24 | 0.49 | 0 | 3.79 | 1.04
2016-05-08 19:13 | 12.08 | 1.31 | 0.76 | 0 | 3.49 | 1.04
2016-05-08 20:01 | 12.08 | 1.3 | 0.55 | 0.01 | 3.64 | 1.03
2016-05-08 21:02 | 12.08 | 1.58 | 0.46 | 0.02 | 3.64 | 1.03
2016-05-08 22:01 | 12.08 | 1.5 | 0.61 | 0 | 3.64 | 1.06
2016-05-08 22:57 | 12.08 | 1.41 | 0 | 0.01 | 3.64 | 0.88
2016-05-09 00:02 | 12.08 | 1.07 | 0.33 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-09 01:02 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-09 02:29 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-09 02:58 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-09 11:10 | 12.08 | 1.33 | 0.58 | 0.01 | 3.03 | 1.06
2016-05-09 12:30 | 12.08 | 0.38 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-09 13:12 | 12.08 | 0.01 | 0 | 0 | 3.34 | 1.06
2016-05-09 14:29 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-09 15:22 | 12.08 | 0.93 | 0 | 0 | 3.34 | 1.06
2016-05-09 16:06 | 12.08 | 0.87 | 0.02 | 0 | 3.64 | 1.06
2016-05-09 17:11 | 12.08 | 0.92 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-09 18:13 | 12.08 | 0.85 | 0.14 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-09 19:03 | 12.08 | 0.63 | 0 | 0 | 3.64 | 1.06
2016-05-09 20:05 | 12.08 | 0.76 | 0.04 | 0 | 3.64 | 1.05
2016-05-09 21:14 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0 | 3.34 | 1.06
2016-05-09 21:58 | 12.08 | 0.76 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-09 23:03 | 12.08 | 1.37 | 0.45 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-10 01:00 | 12.08 | 0.99 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-10 01:02 | 12.08 | 1.14 | 0.01 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-10 02:16 | 12.08 | 1.02 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-10 02:42 | 12.08 | 1 | 0.001 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-10 04:05 | 12.08 | 1.14 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-10 04:59 | 12.08 | 1 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-10 05:11 | 12.08 | 1.27 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-10 05:59 | 12.08 | 1.09 | 0.03 | 0 | 3.34 | 1.05
2016-05-10 06:13 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-10 06:58 | 12.08 | 1.14 | 0.07 | 0.01 | 3.03 | 1.05
2016-05-10 07:05 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-10 08:01 | 12.08 | 1.08 | 0.14 | 0 | 3.34 | 1.05
2016-05-10 08:58 | 12.08 | 1.41 | 0.08 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-10 09:01 | 12.08 | 1.19 | 0 | 0 | 3.19 | 1.04
2016-05-10 09:33 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0 | 3.19 | 0.03
2016-05-10 10:00 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-10 10:09 | 12.08 | 1.06 | 0.05 | 0 | 3.19 | 1
2016-05-10 10:57 | 12.08 | 1.16 | 0.16 | 0 | 3.34 | 1
2016-05-10 11:58 | 12.08 | 1.9 | 0.07 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-10 13:00 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-10 13:57 | 12.08 | 1.08 | 0.03 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-10 14:58 | 12.08 | 1.15 | 0 | 0 | 3.34 | 1.05
2016-05-10 15:59 | 12.08 | 1.21 | 0.15 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-10 16:58 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-10 17:58 | 12.08 | 1.03 | 0.03 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-10 18:57 | 12.08 | 1.13 | 0.02 | 0 | 3.34 | 1.03
2016-05-10 19:59 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0 | 3.03 | 1.03
2016-05-10 20:58 | 12.08 | 1.07 | 0.04 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-10 21:59 | 12.08 | 1 | 0.01 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-10 23:01 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-11 00:58 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-11 01:59 | 12.08 | 1.13 | 0.03 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-11 02:59 | 12.08 | 1.07 | 0.02 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-11 03:59 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 04:29 | 2.08 | 1.13 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 05:46 | 12.08 | 1 | 0.02 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-11 06:14 | 12.08 | 0.97 | 0.1 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-11 07:18 | 12.08 | 1.05 | 0.02 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 08:15 | 12.08 | 1.2 | 0.03 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 09:18 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-11 09:58 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 15:13 | 12.08 | 1 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-11 16:06 | 12.08 | 1.88 | 0 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-11 17:02 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 18:11 | 12.08 | 1.05 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-11 19:14 | 12.08 | 1.23 | 0.22 | 0 |  | 1
2016-05-11 20:18 | 12.08 | 1.12 | 0.34 | 0 | 3.19 | 1.01
2016-05-11 21:05 | 12.08 | 1.16 | 0 | 0 | 3.19 | 1.01
2016-05-11 23:00 | 12.08 | 1 | 0.65 | 0 | 3.03 | 1
2016-05-11 23:57 | 12.08 | 1.18 | 0.41 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-12 00:09 | 12.08 | 1.11 | 0.57 | 0.01 | 3.19 | 1.03
2016-05-12 02:06 | 12.08 | 1.09 | 0.25 | 0 | 3.19 | 1.04
2016-05-12 03:17 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-12 04:59 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0 | 3.03 | 1.03
2016-05-12 06:01 | 12.08 | 1.33 | 0.04 | 0 | 2.88 | 1.03
2016-05-12 06:58 | 12.08 | 1.17 | 0.08 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-12 07:59 | 12.08 | 1.44 | 0.02 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-12 08:58 | 12.08 | 0.9 | 0 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-12 09:59 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 11:27 | 12.08 | 0.13 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-12 12:18 | 12.08 | 0.78 | 0.39 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-12 13:44 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 14:11 | 12.08 | 0.7 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 15:40 | 12.08 | 0.87 | 0.13 | 0 | 3.34 | 1.03
2016-05-12 16:14 | 12.08 | 0.83 | 0.35 | 0 | 3.19 | 1.03
2016-05-12 17:27 | 12.08 | 0.9 | 0.08 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 18:01 | 12.08 | 1.13 | 0.41 | 0.01 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 20:03 | 12.08 | 1.03 | 0.2 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 20:26 | 12.08 | 0.5 | 0.47 | 0.01 | 3.03 | 1.06
2016-05-12 21:09 | 12.08 | 0.68 | 0.22 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-12 21:45 | 12.08 | 0.77 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-12 23:07 | 12.08 | 1.26 | 0 | 0 | 3.19 | 1
2016-05-13 00:07 | 12.08 | 1 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-13 01:20 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-13 02:03 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-13 03:00 | 12.08 | 0.87 | 0.14 | 0.01 | 3.34 | 1.06
2016-05-13 04:03 | 12.08 | 1.12 | 0.33 | 0 | 2.73 | 1.05
2016-05-13 05:03 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-13 06:00 | 12.08 | 1.03 | 0.16 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-13 07:04 | 12.08 | 1.98 | 0 | 0 | 3.03 | 1.03
2016-05-13 08:11 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-13 09:18 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-13 10:06 | 12.08 | 1.09 | 0 | 0 | 3.03 | 1.01
2016-05-13 11:01 | 12.08 | 1 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-13 11:58 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-13 12:59 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0 | 2.88 | 1.06
2016-05-13 13:56 | 12.08 | 1.18 | 0 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-13 14:56 | 12.08 | 1.08 | 0.07 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-13 16:58 | 12.08 | 1.21 | 0.14 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-13 17:29 | 12.08 | 1.14 | 0.04 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-13 17:59 | 12.08 | 1.32 | 0.2 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-13 20:59 | 12.08 | 1.8 | 0.12 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-13 22:00 | 12.08 | 2.13 | 0.15 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-13 23:28 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-14 04:04 | 12.08 | 0.093 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-14 05:06 | 12.08 | 1.02 | 0.23 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-14 05:26 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-14 06:06 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0 | 3.03 | 1.02
2016-05-14 07:05 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0 | 2.88 | 1.02
2016-05-14 07:32 | 12.08 | 0.93 | 0.11 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-14 07:34 | 12.08 | 0.83 | 0.07 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-14 08:29 | 12.08 | 1 | 0.2 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-14 09:04 | 12.08 | 1.17 | 0.12 | 0 | 3.03 | 1.03
2016-05-14 09:14 | 12.08 | 1.08 | 0.13 | 0.01 | 3.34 | 1.06
2016-05-14 09:58 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-14 10:03 | 12.08 | 1.35 | 0.17 | 0 | 3.03 | 1.03
2016-05-14 11:06 | 12.08 | 1.07 | 0.36 | 0 | 3.49 | 1.05
2016-05-14 12:07 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0 | 3.49 | 1.05
2016-05-14 12:58 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-14 13:08 | 12.08 | 1.95 | 0.01 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-14 13:59 | 12.08 | 1.38 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-14 14:03 | 12.08 | 1.23 | 0 | 0 | 2.88 | 1.01
2016-05-14 14:59 | 12.08 | 0.74 | 0.07 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-14 15:04 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-14 15:59 | 12.08 | 1.6 | 0.03 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-14 16:03 | 12.08 | 1.15 | 44 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-15 01:00 | 12.08 | 1.24 | 0.64 | 0 | 3.34 | 1.06
2016-05-15 01:54 | 12.08 | 0.8 | 0.14 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-15 04:57 | 12.08 | 1.3 | 0 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-15 05:58 | 12.08 | 1.24 | 0.01 | 0 | 3.19 | 1.06
2016-05-15 07:00 | 12.08 | 1.48 | 0.05 | 0.01 | 2.88 | 1.05
2016-05-15 11:59 | 12.08 | 1.28 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-15 12:58 | 12.08 | 1.15 | 0.16 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-15 14:00 | 12.08 | 1.07 | 0.14 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-15 15:05 | 12.08 | 1.02 | 0.03 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-15 16:20 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-15 17:06 | 12.08 | 1.02 | 0.61 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-15 18:46 | 12.08 | 0.94 | 0.27 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-15 19:15 | 12.08 | 0.98 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-15 20:11 | 12.08 | 0.99 | 0.11 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-15 21:10 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0 | 3.34 | 1.04
2016-05-15 23:14 | 12.08 | 0.94 | 0 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-16 00:58 | 12.08 | 1.2 | 0.01 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-16 01:59 | 12.08 | 1.14 | 0.22 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-16 03:02 | 12.08 | 1.26 | 0.74 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-16 04:13 | 12.21 | 1.22 | 0.67 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-16 05:37 | 12.21 | 1.09 | 0.37 | 0 | 3.6 | 1.04
2016-05-16 06:13 | 12.21 | 1 | 0.22 | 0 | 3.6 | 1.06
2016-05-16 07:05 | 12.21 | 1.27 | 0.13 | 0 | 3.3 | 1.04
2016-05-16 08:02 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0 | 2.88 | 1.02
2016-05-16 09:07 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-16 10:02 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-16 11:03 | 12.08 | 1.34 | 0 | 0 | 3.19 | 1.03
2016-05-16 12:10 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0 | 3.34 | 1.01
2016-05-16 13:13 | 12.08 | 1.42 | 0 | 0 | 2.88 | 1.03
2016-05-16 14:06 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-16 14:57 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-16 17:59 | 12.08 | 1.6 | 0.01 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-16 18:00 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0 | 2.88 | 1.04
2016-05-16 18:01 | 12.08 | 1.34 | 0.03 | 0 | 3.03 | 1.06
2016-05-16 18:58 | 12.08 | 1.64 | 0.1 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-16 19:58 | 12.08 | 1.16 | 0.21 | 0 | 3.19 | 1.05
2016-05-16 20:59 | 12.08 | 1.66 | 0.8 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-16 21:57 | 12.08 | 1.94 | 0.11 | 0 | 3.03 | 1.04
2016-05-16 22:59 | 12.08 | 1.01 | 0.19 | 0 | 2.88 | 1.05
2016-05-16 23:59 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0 | 3.03 | 1.05
2016-05-17 00:07 | 12.24 | 1.85 | 0.34 | 0.01 | 3.59 | 1.03
2016-05-17 04:58 | 12.25 | 1.4 | 0.38 | 0 | 2.84 | 1.06
2016-05-17 05:59 | 12.25 | 1.94 | 0.21 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-17 09:08 | 12.21 | 1.17 | 0.3 | 0 | 3.3 | 1.04
2016-05-17 09:10 | 12.21 | 1.22 | 0.42 | 0 | 3.3 | 1.06
2016-05-17 18:03 | 12.26 | 1.59 | 0.42 | 0 | 3.89 | 1.03
2016-05-17 19:04 | 12.26 | 1.74 | 0.33 | 0.01 | 3.59 | 1.03
2016-05-17 21:13 | 12.26 | 2.1 | 0 | 0 | 3.89 | 1.01
2016-05-17 22:10 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0 | 3.29 | 1.05
2016-05-17 23:10 | 12.26 | 1.64 | 0.13 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-18 00:06 | 12.25 | 1.02 | 0.38 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-18 01:05 | 12.25 | 0.95 | 0.29 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-18 01:56 | 12.25 | 0.94 | 0.14 | 0 | 3.59 | 1.06
2016-05-18 10:00 | 12.25 | 1.69 | 0.38 | 0.01 | 2.99 | 1.04
2016-05-18 10:57 | 12.25 | 1.15 | 0.17 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-18 11:58 | 12.25 | 1.99 | 0.39 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-18 12:59 | 12.25 | 1.27 | 0.01 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-18 14:00 | 12.25 | 1.45 | 0.39 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-18 16:24 | 12.25 | 1.06 | 0.56 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-18 17:07 | 12.25 | 0.83 | 0.75 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-18 18:19 | 12.25 | 0.76 | 0.6 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-18 20:27 | 12.25 | 0.8 | 0.63 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-18 21:08 | 12.25 | 0.77 | 0.52 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-18 22:06 | 12.25 | 0.95 | 0.6 | 0 | 3.29 | 1.03
2016-05-18 23:28 | 12.25 | 1.13 | 0.45 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-19 01:00 | 12.25 | 1.52 | 0.11 | 0 | 3.14 | 1.04
2016-05-19 03:39 | 12.25 | 1.43 | 0.49 | 0 | 3.29 | 1.01
2016-05-19 04:15 | 12.25 | 1.31 | 1.14 | 0 | 3.25 | 1.03
2016-05-19 05:23 | 12.39 | 1.27 | 1.11 | 0 | 2.96 | 1.04
2016-05-19 06:18 | 12.39 | 1.29 | 0.88 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-19 07:06 | 12.39 | 0.41 | 0.1 | 0 | 2.96 | 1.04
2016-05-19 12:06 | 12.25 | 1.96 | 0.15 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-19 13:04 | 12.25 | 1.68 | 0 | 0 | 3.59 | 1.05
2016-05-19 14:03 | 12.25 | 1.47 | 0 | 0 | 3.59 | 1.03
2016-05-19 14:57 | 12.25 | 1.66 | 0.64 | 0 | 3.59 | 1.04
2016-05-19 15:58 | 12.25 | 1.74 | 0.14 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-19 15:59 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.06
2016-05-19 16:58 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.06
2016-05-19 17:57 | 12.25 | 1.94 | 0.06 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-19 18:58 | 12.25 | 1.46 | 0.03 | 0.01 | 2.84 | 1.05
2016-05-19 19:59 | 12.25 | 1.52 | 0.13 | 0 | 3.14 | 1.04
2016-05-19 20:58 | 12.25 | 1.07 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-19 21:59 | 12.25 | 1.62 | 0.03 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-19 22:58 | 12.25 | 1.25 | 0.02 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-19 23:59 | 12.25 | 1.1 | 0.35 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-20 00:04 | 12.39 | 1.55 | 0.05 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-20 01:05 | 12.39 | 1.67 | 0.28 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-20 02:02 | 12.39 | 1.65 | 0 | 0 | 2.96 | 1.01
2016-05-20 03:58 | 12.26 | 1.27 | 0.63 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-20 04:00 | 12.26 | 1.35 | 0.7 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-20 04:56 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-20 05:59 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-20 06:58 | 12.26 | 1.54 | 0.03 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-20 09:32 | 12.39 | 0.47 | 0.38 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-20 09:36 | 12.39 | 0.57 | 0.27 | 0 | 2.96 | 1.04
2016-05-20 10:25 | 12.39 | 1.34 | 0.6 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-20 12:11 | 12.39 | 1.18 | 0.67 | 0 | 3.25 | 1.03
2016-05-20 12:20 | 12.39 | 1.35 | 0.83 | 0 | 2.96 | 1.06
2016-05-20 13:27 | 12.39 | 0.94 | 0.57 | 0 | 3.25 | 1.04
2016-05-20 13:55 | 12.39 | 0.7 | 0.42 | 0 | 2.96 | 1.06
2016-05-20 15:09 | 12.39 | 1.61 | 0.18 | 0 | 2.96 | 1.05
2016-05-20 16:04 | 12.39 | 1.59 | 0.09 | 0 | 2.96 | 1.05
2016-05-20 17:14 | 12.39 | 1.33 | 0 | 0 | 2.96 | 1.05
2016-05-20 18:06 | 12.39 | 1.76 | 0 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-20 19:00 | 12.39 | 1.17 | 0 | 0 | 2.96 | 1.04
2016-05-20 21:15 | 12.39 | 1.18 | 0.01 | 0 | 2.96 | 1.03
2016-05-20 22:04 | 12.39 | 1.04 | 0.04 | 0 | 2.96 | 1.04
2016-05-21 08:02 | 12.26 | 1.38 | 0.01 | 0 | 3.14 | 1.05
2016-05-22 00:02 | 12.26 | 735 | 0.03 | 0 | 2.84 | 1.03
2016-05-22 00:40 | 12.25 | 0.84 | 0.3 | 0.01 | 2.69 | 1.03
2016-05-22 00:59 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-22 01:41 | 12.25 | 1.01 | 0.39 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-22 04:04 | 12.25 | 0.87 | 0.7 | 0.01 | 2.99 | 1.04
2016-05-22 04:06 | 12.26 | 1.52 | 0.56 | 0 | 2.69 | 1.03
2016-05-22 06:10 | 12.26 | 1.65 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-22 06:20 | 12.25 | 1.02 | 0.58 | 0 | 2.69 | 1.03
2016-05-22 07:01 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0 | 3.14 | 1.01
2016-05-22 08:59 | 12.26 | 1.25 | 0.2 | 0 | 3.14 | 1.05
2016-05-22 09:59 | 12.26 | 1.15 | 0.12 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-22 13:59 | 12.26 | 0.94 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-22 14:58 | 12.26 | 1.73 | 0 | 0 | 2.84 | 1.06
2016-05-22 15:59 | 12.26 | 1.66 | 0.09 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-22 16:07 | 12.25 | 0.97 | 0.28 | 0 | 2.39 | 1.03
2016-05-22 17:00 | 12.26 | 1.68 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-22 17:13 | 12.25 | 1.13 | 0.41 | 0 | 2.39 | 1.04
2016-05-22 17:59 | 12.26 | 1.09 | 0.27 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-22 18:54 | 12.25 | 0.91 | 0.44 | 0.01 | 2.39 | 1.04
2016-05-22 19:00 | 12.26 | 1.16 | 0.15 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-22 19:03 | 12.25 | 0.97 | 0.43 | 0 | 2.99 | 1.03
2016-05-22 19:59 | 12.26 | 1.52 | 0.24 | 0 | 2.69 | 1.05
2016-05-22 20:13 | 12.25 | 1.03 | 0.47 | 0 | 2.39 | 1.03
2016-05-22 21:17 | 12.25 | 1 | 0.38 | 0 | 2.39 | 1.04
2016-05-22 21:58 | 12.26 | 1.1 | 0.92 | 0 | 2.99 | 1.06
2016-05-22 22:59 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-22 22:59 | 12.26 | 1 | 0.75 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-22 23:27 | 12.25 | 0.94 | 0.64 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-22 23:59 | 12.26 | 1.3 | 0.66 | 0 | 2.69 | 1.05
2016-05-23 00:09 | 12.26 | 1.95 | 0.44 | 0 | 2.84 | 1.03
2016-05-23 01:10 | 12.26 | 1.72 | 0.3 | 0 | 2.99 | 1.01
2016-05-23 02:03 | 12.26 | 1.82 | 0.02 | 0 | 3.14 | 1.01
2016-05-23 04:58 | 12.26 | 1.56 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-23 05:59 | 12.26 | 1.38 | 0.17 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-23 06:58 | 12.26 | 1.14 | 0.19 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-23 07:58 | 12.26 | 1.18 | 0.15 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-23 08:00 | 12.26 | 1.03 | 0 | 0 | 2.99 | 1.01
2016-05-23 08:36 | 12.25 | 1.08 | 0.43 | 0.01 | 2.69 | 1.04
2016-05-23 09:14 | 12.26 | 1.37 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-23 10:01 | 12.26 | 1.39 | 0 | 0 | 2.69 | 1.05
2016-05-23 10:20 | 12.25 | 1.34 | 0.53 | 0.02 | 2.99 | 1.04
2016-05-23 10:22 | 12.25 | 1.27 | 0.43 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-23 11:02 | 12.26 | 1.4 | 0 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-23 11:36 | 12.25 | 1.14 | 0.6 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-23 12:12 | 12.26 | 1.53 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-23 12:22 | 12.25 | 1.12 | 0.68 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-23 13:04 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0 | 2.99 | 1.02
2016-05-23 14:02 | 12.25 | 1.11 | 0.02 | 0 | 2.99 | 1.03
2016-05-23 14:04 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0 | 2.48 | 1.01
2016-05-23 17:03 | 12.26 | 1.87 | 0 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-23 18:05 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0 | 2.84 | 1.02
2016-05-23 19:18 | 12.26 | 1.83 | 0 | 0 | 2.84 | 1.02
2016-05-23 22:06 | 12.26 | 2 | 0.2 | 0.01 | 2.99 | 1.05
2016-05-24 00:08 | 12.25 | 1.17 | 0.54 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-24 04:03 | 12.26 | 1.34 | 0.18 | 0 | 2.99 | 1.01
2016-05-24 05:10 | 12.26 | 1.72 | 0.06 | 0 | 2.99 | 1.01
2016-05-24 06:17 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-24 08:58 | 12.26 | 1.46 | 0 | 0 | 3.14 | 1.06
2016-05-24 09:59 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-24 12:00 | 12.26 | 1.48 | 0 | 0 | 3.14 | 1.04
2016-05-24 12:01 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-24 13:00 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-24 14:00 | 12.26 | 1.71 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-24 16:23 | 12.25 | 0.89 | 0.63 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-24 16:49 | 12.25 | 0.9 | 0.7 | 0 | 2.69 | 1.03
2016-05-24 17:42 | 12.25 | 1.24 | 0.68 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-24 18:08 | 12.25 | 0.57 | 0.7 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-24 19:27 | 12.25 | 1.11 | 0.84 | 0.02 | 2.69 | 1.03
2016-05-24 20:03 | 12.25 | 1.25 | 0.5 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-24 22:01 | 12.25 | 1.23 | 0.47 | 0 | 2.99 | 1.06
2016-05-24 23:27 | 12.25 | 1.37 | 0.72 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-25 00:58 | 12.26 | 1 | 0.94 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-25 01:59 | 12.26 | 1.32 | 0.52 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-25 04:04 | 12.25 | 1.46 | 0.89 | 0.01 | 2.99 | 1.04
2016-05-25 05:01 | 12.25 | 1.27 | 0.78 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-25 06:16 | 12.25 | 1.02 | 0.7 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-25 07:07 | 12.26 | 1.18 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-25 07:11 | 12.25 | 1.46 | 0.27 | 0 | 2.99 | 1.03
2016-05-25 08:08 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0 | 2.99 | 1.03
2016-05-25 10:32 | 12.26 | 1.55 | 0 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-25 11:01 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-25 12:11 | 12.26 | 1.38 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-25 14:02 | 12.26 | 1.79 | 0 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-25 14:58 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-25 17:00 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-25 17:59 | 12.26 | 1.17 | 0.02 | 0.01 | 2.99 | 1.05
2016-05-25 18:52 | 12.26 | 1.88 | 0.25 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-25 19:58 | 12.26 | 1.35 | 0.13 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-25 20:58 | 12.26 | 1.55 | 0.21 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-25 21:58 | 12.26 | 1.65 | 0.02 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-25 22:56 | 12.26 | 1.43 | 1.13 | 0 | 3.14 | 1.05
2016-05-25 23:57 | 12.26 | 1.38 | 1.09 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-26 00:07 | 12.26 | 2.09 | 0.37 | 0.02 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 01:03 | 12.26 | 1.46 | 0.23 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 02:02 | 12.26 | 1.09 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.03
2016-05-26 02:58 | 12.26 | 2.75 | 1.03 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 03:59 | 12.26 | 2.01 | 0.95 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-26 09:44 | 12.25 | 1.39 | 0.63 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 10:42 | 12.25 | 1.47 | 0.57 | 0 | 2.69 | 1.04
2016-05-26 11:14 | 12.25 | 1.04 | 0.38 | 0 | 2.69 | 1.03
2016-05-26 12:38 | 12.25 | 1.54 | 0.58 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 12:55 | 12.25 | 0.75 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 13:55 | 12.25 | 0.98 | 0.63 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 15:05 | 12.26 | 1.82 | 0.01 | 0 | 3.14 | 1.01
2016-05-26 16:06 | 12.26 | 1.8 | 0.02 | 0 | 3.14 | 1.03
2016-05-26 17:07 | 12.26 | 1.75 | 0 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-26 18:00 | 12.26 | 1.94 | 0.21 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-26 19:15 | 12.26 | 1.76 | 0.1 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-26 20:32 | 12.26 | 1.33 | 0.17 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-26 21:02 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-26 22:02 | 12.26 | 1.45 | 0.11 | 0 | 2.99 | 1.02
2016-05-26 23:03 | 12.26 | 1.68 | 0.09 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-27 01:05 | 12.25 | 1.32 | 0.67 | 0.02 | 3.29 | 1.03
2016-05-27 02:10 | 12.25 | 1.5 | 0.75 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-27 03:03 | 12.26 | 1.67 | 0.11 | 0 | 3.14 | 1.01
2016-05-27 04:08 | 12.26 | 1.66 | 0.15 | 0 | 2.99 | 1.03
2016-05-27 05:09 | 12.26 | 1.93 | 0 | 0 | 2.84 | 1.03
2016-05-27 06:00 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-27 07:06 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-27 11:59 | 12.26 | 1.36 | 0.2 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-27 12:59 | 12.26 | 1.14 | 0.18 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-27 13:59 | 12.26 | 1.52 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-27 15:40 | 12.25 | 1.37 | 0.02 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-27 16:32 | 12.25 | 1.4 | 0.11 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-27 17:01 | 12.25 | 1.27 | 0.46 | 0 | 3.59 | 1.03
2016-05-27 18:22 | 12.25 | 1.51 | 0 | 0 | 3.29 | 1.04
2016-05-27 23:21 | 12.25 | 1.18 | 0.2 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-28 01:00 | 12.26 | 1.2 | 0.42 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-28 01:59 | 12.26 | 1.42 | 0.62 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-28 04:13 | 12.25 | 1.4 | 0.47 | 0.01 | 2.99 | 1.04
2016-05-28 06:58 | 12.25 | 1 | 0.99 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-28 08:03 | 12.26 | 1.58 | 0 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-28 09:28 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-28 10:07 | 12.26 | 1.3 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-28 11:07 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-28 12:04 | 12.26 | 1.97 | 0 | 0 | 2.84 | 1.01
2016-05-28 13:30 | 12.26 | 1.41 | 0.19 | 0 | 2.84 | 1.01
2016-05-28 14:01 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0 | 2.84 | 1.01
2016-05-28 14:59 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0 | 2.99 | 1.01
2016-05-28 15:59 | 12.26 | 1.14 | 0 | 0 | 2.84 | 1.01
2016-05-28 16:57 | 12.26 | 1.17 | 0.85 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-28 17:58 | 12.26 | 1.59 | 0.34 | 0 | 2.84 | 1.04
2016-05-28 18:59 | 12.26 | 1.64 | 0.38 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-28 21:58 | 12.26 | 1.43 | 0 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-28 22:59 | 12.26 | 1.51 | 0 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-28 23:59 | 12.26 | 1.23 | 0.39 | 0 | 2.84 | 1.05
2016-05-29 08:28 | 12.25 | 1.3 | 0.97 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-29 09:10 | 12.25 | 1.4 | 0.93 | 0 | 2.99 | 1.05
2016-05-29 10:05 | 12.25 | 1.39 | 0.87 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-29 11:24 | 12.25 | 1.47 | 0.43 | 0 | 2.84
2016-05-29 12:09 | 12.25 | 1.38 | 0.63 | 0.02 | 2.99 | 1.05
2016-05-29 13:14 | 12.25 | 1.25 | 0.43 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-29 13:56 | 12.25 | 1.24 | 0.37 | 0 | 2.99 | 1.04
2016-05-29 15:06 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0 | 2.99 | 1.01
2016-05-29 16:07 | 12.26 | 1.8 | 0.42 | 0 | 2.69 | 1.01
2016-05-29 19:11 | 12.26 | 76 | 0.31 | 0 | 5.61 | 1.04
2016-05-29 21:04 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 0.019 | 5.61 | 1.01
2016-05-30 00:04 | 12.43 | 7.05 | 0.01 | 0 | 10.61 | 1.05
2016-05-30 01:04 | 12.43 | 7.92 | 0.07 | 0 | 11.79 | 1.04
2016-05-30 02:02 | 12.43 | 8.62 | 0.3 | 0 | 11.58 | 1.04
2016-05-30 03:10 | 12.44 | 9.24 | 0.75 | 0 | 12.38 | 1.04
2016-05-30 04:07 | 12.44 | 9.87 | 0.01 | 0 | 12.38 | 1.04
2016-05-30 05:08 | 12.44 | 9.3 | 0 | 0 | 12.38 | 1.03
2016-05-30 06:08 | 12.62 | 8.74 | 0.31 | 0 | 6.53 | 1.03
2016-05-30 07:06 | 12.62 | 9.17 | 0.49 | 0 | 6.24 | 1.01
2016-05-30 16:07 | 12.43 | 23.35 | 0.98 | 0 | 14.15 | 1.04
2016-05-30 17:08 | 12.43 | 22.54 | 0.86 | 0 | 13.86 | 1.05
2016-05-30 18:26 | 12.43 | 14.96 | 0.16 | 0 | 11.79 | 1.04
2016-05-30 19:33 | 12.43 | 14.11 | 0.13 | 0 | 11.5 | 1.04
2016-05-30 20:03 | 12.43 | 13.45 | 0 | 0 | 10.61 | 1.03
2016-05-30 21:14 | 12.43 | 9.72 | 0.63 | 0 | 12.97 | 1.03
2016-05-30 22:12 | 12.43 | 9.11 | 0.5 | 0 | 12.38 | 1.04
2016-05-31 01:00 | 12.44 | 84.89 | 0.5 | 0 | 18.72 | 1.04
2016-05-31 01:59 | 12.44 | 76.5 | 0.45 | 0 | 17.69 | 1.04
2016-05-31 03:12 | 12.43 | 67.76 | 2.16 | 0.02 | 17.69 | 1.04
2016-05-31 07:29 | 12.43 | 49.09 | 1.54 | 0 | 16.51
2016-05-31 08:06 | 12.62 | 8.33 | 0.43 | 0 | 6.24 | 1.01
2016-05-31 09:12 | 12.96 | 8.5 | 0.41 | 0 | 5.93 | 1.05
2016-05-31 10:10 | 13.15 | 7.25 | 0.06 | 0 | 5.99 | 1.05
2016-05-31 12:01 | 14.04 | 1029 | 0.74 | 0 | 89.35 | 1.03
2016-05-31 23:59 | 12.44 | 89.17 | 1.15 | 0 | 18.87 | 1.05
2016-06-01 | 13.3167 | 21.94 | 0.6 | 0 | 16.52 | 1.05
2016-06-01 | 13.3167 | 15.68 | 0.71 | 0 | 12.97 | 1.01
2016-06-02 | 13.6833 | 12.52 | 0 | 0 | 11.65 | 1.04
2016-06-02 | 13.6833 | 34.89 | 0.15 | 0 | 16.47 | 1.04
2016-06-02 | 12.4333 | 84.31 | 0.22 | 0 | 18.87 | 1.04
2016-06-02 | 12.4333 | 57.15 | 2.85 | 0 | 15.33 | 1.03
2016-06-03 | 12.4333 | 37.07 | 0.27 | 0 | 14.74 | 1.02
2016-06-03 | 1.2433 | 26.28 | 0 | 0 | 14.74 | 1.04
2016-06-03 | 13.15 | 19.18 | 0.13 | 0 | 16.03 | 1.04
2016-06-03 | 13.15 | 14.88 | 0.21 | 0 | 14.08 | 1.04
2016-06-04 | 14.0333 | 10.14 | 0.41 | 0 | 13.84 | 1.03
2016-06-04 | 14.0333 | 9.41 | 0.14 | 0 | 7.83 | 1.01
2016-06-04 | 14.2167 | 78.63 | 0.58 | 0 | 20.37 | 1.04
2016-06-05 | 13.5 | 60.29 | 1.43 | 0.01 | 22.27 | 1.04
2016-06-05 | 13.5 | 46.07 | 2.36 | 0 | 16.83 | 1.04
2016-06-05 | 12.4333 | 82.5 | 0.82 | 0 | 17.1 | 1.03
2016-06-06 | 13.3167 | 57 | 0.25 | 0 | 18.03 | 1.05
2016-06-06 | 13.3167 | 44.2 | 0.75 | 0 | 16.52 | 1.04
2016-06-06 | 13.3167 | 36.32 | 0.52 | 0 | 15.14 | 1.05
2016-06-07 | 13.3167 | 23.4 | 0.04 | 0 | 19.13 | 1.03
2016-06-07 | 13.3167 | 17.54 | 0 | 0 | 13.21 | 1.02
2016-06-08 | 13.3167 | 17.07 | 0.36 | 0 | 12.39 | 1.04
2016-06-08 | 13.3167 | 16.68 | 0.83 | 0.01 | 14.86 | 1.01
2016-06-08 | 12.9833 | 18.36 | 1.77 | 0 | 13.49 | 1.01
2016-06-08 | 13.3167 | 16.61 | 0.71 | 0 | 12.94 | 1.05
2016-06-09 | 13.3167 | 44.24 | 1.78 | 0 | 14.86 | 1.04
2016-06-09 | 13.3167 | 33.22 | 0.54 | 0 | 15.96 | 1.03
2016-06-10 | 13.3167 | 26.42 | 0 | 0 | 16.52 | 1.05
2016-06-10 | 13.3167 | 24.34 | 0.71 | 0 | 15.96 | 1.04
2016-06-10 | 12.0833 | 19.83 | 0.47 | 0 | 16.23 | 1.04
2016-06-10 | 12.0833 | 147.8 | 0.58 | 0 | 22.45 | 1.05
2016-06-11 | 12.4333 | 27.61 | 1.47 | 0.01 | 17.2 | 1.05
2016-06-12 | 13.3167 | 20.6 | 1.75 | 0 | 13.49 | 1.04
2016-06-12 | 12.4333 | 18.5 | 0.85 | 0 | 17.1 | 1.03
2016-06-13 | 12.4333 | 14.62 | 0 | 0 | 11.5 | 1
2016-06-13 | 13.3167 | 14.52 | 0 | 0 | 10.73 | 1.03
2016-06-13 | 13.5 | 14.91 | 0.53 | 0 | 9.5 | 1.04
2016-06-14 | 13.5 | 11.15 | 0 | 0 | 11.81 | 1.05
2016-06-15 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 11.4 | 1.04
2016-06-16 | 13.85 | 9.97 | 0 | 0 | 11.91 | 1.02
2016-06-16 | 13.85 | 9.53 | 0 | 0 | 7.94 | 1.02
2016-06-16 | 13.5 | 9.27 | 0.03 | 0 | 9.23 | 1.02
2016-06-16 | 13.5 | 9.41 | 0.26 | 0 | 8.96 | 1.02
2016-06-18 | 12.9667 | 36.55 | 0.54 | 0 | 14.13 | 1
2016-06-18 | 13.3167 | 37.84 | 0.56 | 0 | 16.26 | 1.01
2016-06-18 | 13.3167 | 32.15 | 0.89 | 0 | 15.28 | 1.02
2016-06-19 | 13.5 | 27.19 | 0.37 | 0 | 14.66 | 1.04
2016-06-19 | 13.5 | 24.53 | 1.19 | 0 | 13.58 | 1.04
2016-06-20 | 13.5 | 19.78 | 0 | 0 | 12.76 | 1.02
2016-06-20 | 13.5 | 18.62 | 1.3 | 0 | 12.22 | 1.04
2016-06-20 | 13.5 | 12.51 | 0.44 | 0 | 12.41 | 1.03
2016-06-22 | 13.5 | 16.79 | 0.6 | 0 | 12.22 | 1.01
2016-06-22 | 13.5 | 16.3 | 0.41 | 0 | 12.49 | 1.02
2016-06-22 | 13.5 | 15.55 | 0.48 | 0 | 12.35 | 1.02
2016-06-22 | 13.5 | 13.94 | 0 | 0 | 11.67 | 1.02
2016-06-23 | 13.5 | 11.96 | 0.07 | 0 | 10.59 | 1.02
2016-06-23 | 13.5 | 11.6 | 1.02 | 0 | 11.95 | 1
2016-06-24 | 13.5 | 12.23 | 0.11 | 0 | 11.15 | 1.03
2016-06-24 | 13.5 | 12.19 | 0.01 | 0 | 11.67 | 1.02
2016-06-24 | 13.5 | 12.35 | 0.22 | 0 | 11.81 | 1.01
2016-06-25 | 13.5 | 7.66 | 0 | 0 | 10.32 | 1
2016-06-25 | 13.5 | 11.51 | 0.72 | 0 | 11.67 | 1.02
2016-06-25 | 13.5 | 9.04 | 0 | 0 | 11.54 | 1
2016-06-26 | 13.5 | 8.78 | 0.19 | 0 | 10.32 | 1.02
2016-06-26 | 13.5 | 8.56 | 0 | 0 | 7.87 | 1.01
2016-06-26 | 13.5 | 9.54 | 0.01 | 0 | 7.6 | 1
2016-06-26 | 13.5 | 8.42 | 0 | 0 | 10.18 | 1.03
2016-06-27 | 13.5 | 9.04 | 0 | 0 | 9.77 | 1
2016-06-27 | 13.5 | 12.88 | 0.27 | 0 | 9.77 | 1.03
2016-06-27 | 13.5 | 14.36 | 0.15 | 0 | 10.04 | 1.02
2016-06-28 | 13.5 | 28.95 | 0.43 | 0 | 13.17 | 1.02
2016-06-28 | 13.5 | 23.08 | 0.32 | 0 | 12.9 | 1.02
2016-06-28 | 13.5 | 20.58 | 0.21 | 0 | 11.4 | 1.01
2016-06-28 | 13.5 | 18.65 | 6.6 | 0.02 | 10.32 | 1
2016-06-28 | 13.5 | 20.58 | 0.3 | 0 | 13.32 | 1.03
2016-06-28 | 13.5 | 18.65 | 0.22 | 0 | 11.95 | 1.02
2016-06-29 | 13.5 | 15.15 | 0 | 0 | 12.22 | 1.01
2016-06-29 | 13.5 | 14.08 | 0.33 | 0 | 10.56 | 1.01
2016-06-29 | 13.5 | 12.3 | 0 | 0 | 9.23 | 1
2016-06-29 | 13.5 | 12.15 | 0.84 | 0 | 10.32 | 1.03
2016-07-01 | 13.5 | 11.27 | 0.31 | 0 | 11.13 | 1
2016-07-01 | 13.5 | 10.13 | 0.27 | 0 | 9.77 | 1.02
2016-07-01 | 13.5 | 22.86 | 0.93 | 0 | 13.85 | 1.02
2016-07-02 | 13.5 | 18.17 | 0.38 | 0 | 12.76 | 1.02
2016-07-02 | 13.5 | 14.63 | 0.56 | 0 | 10.32 | 1.02
2016-07-03 | 13.5 | 11.98 | 1 | 0 | 9.5 | 1.02
2016-07-03 | 13.5 | 9.83 | 0 | 0 | 9.23 | 1
2016-07-03 | 13.5 | 9.32 | 0.63 | 0 | 8.96 | 1
2016-07-06 | 13.5 | 8.14 | 0.01 | 0 | 9.23 | 1.01
2016-07-06 | 13.5 | 61.03 | 0.67 | 0 | 18.33 | 1.01
2016-07-07 | 13.5 | 28.14 | 0.9 | 0 | 11.13 | 1.01
2016-07-07 | 13.5 | 16.67 | 0.46 | 0 | 8.41 | 1.02
2016-07-07 | 13.5 | 34.32 | 0.02 | 0 | 14.12 | 1.03
2016-07-07 | 13.5 | 7.85 | 0.95 | 0 | 17.65 | 1.03
2016-07-08 | 13.5 | 34.69 | 0.19 | 0 | 13.58 | 1.01
2016-07-08 | 15.1 | 26.55 | 0 | 0 | 13.11 | 1.02
2016-07-08 | 15.1 | 24.47 | 0 | 0 | 12.14 | 1
2016-07-08 | 13.5 | 26.97 | 0.08 | 0 | 14.25 | 1
2016-07-09 | 13.3167 | 24.13 | 0.34 | 0 | 12.66 | 1
2016-07-09 | 12.6167 | 22.09 | 0.41 | 0 | 12.49 | 1.03
2016-07-09 | 12.6167 | 19.48 | 0.28 | 0 | 12.2 | 1.01
2016-07-09 | 12.6167 | 17.24 | 0.14 | 0 | 9 | 1
2016-07-10 | 12.6167 | 17.99 | 0.96 | 0 | 8.13 | 1
2016-07-11 | 12.6167 | 17.5 | 0.63 | 0 | 10.75 | 1.02
2016-07-11 | 12.6167 | 15.14 | 0.23 | 0 | 10.46 | 1.02
2016-07-11 | 12.6167 | 12.48 | 0 | 0 | 9.88 | 1
2016-07-11 | 12.6167 | 12 | 0.3 | 0 | 8.71 | 1
2016-07-12 | 12.6167 | 12.11 | 0.04 | 0 | 9.29 | 1.02
2016-07-12 | 12.6167 | 27.62 | 1.04 | 0 | 15.11 | 1
2016-07-12 | 12.6167 | 20.75 | 0.62 | 0 | 12.78 | 1
2016-07-13 | 12.6167 | 18.32 | 0.35 | 0 | 7.55 | 1.02
2016-07-13 | 12.6167 | 18.71 | 0.93 | 0 | 10.8 | 1.01
2016-07-14 | 12.6167 | 12.72 | 0.08 | 0 | 10.46 | 1.03
2016-07-15 | 12.6167 | 11.69 | 0.02 | 0 | 10.46 | 1.02
2016-07-15 | 12.6167 | 11.99 | 0.16 | 0 | 9.88 | 1.02
2016-07-15 | 12.6167 | 11.76 | 0.44 | 0 | 10.02 | 1.02
2016-07-16 | 12.4333 | 11.83 | 0.02 | 0 | 10.02 | 1
2016-07-16 | 12.6167 | 12.71 | 0.56 | 0 | 9.59 | 1.02
2016-07-16 | 12.4333 | 11.34 | 0.43 | 0 | 9.43 | 1.01
2016-07-17 | 12.4333 | 11.93 | 0.16 | 0 | 8.84 | 1.02
2016-07-17 | 12.4333 | 11.28 | 0.23 | 0 | 796 | 1.01
2016-07-17 | 12.4333 | 9.93 | 0.01 | 0 | 6.93 | 1.02
2016-07-17 | 12.4333 | 12.37 | 0.63 | 0 | 7.81 | 1.01
2016-07-18 | 12.4333 | 29.88 | 0.81 | 0 | 13.27 | 1.03
2016-07-18 | 12.4333 | 28.8 | 0.21 | 0 | 13.12 | 1.02
2016-07-18 | 12.4333 | 35.03 | 0.1 | 0 | 11.2 | 1.02
2016-07-19 | 12.4333 | 10.04 | 0.03 | 0 | 18.57 | 1.03
2016-07-19 | 12.6167 | 65.17 | 0.77 | 0.01 | 10.7 | 99
2016-07-19 | 12.6167 | 52.03 | 0.19 | 0 | 10.7 | 1.01
2016-07-20 | 12.6167 | 38.06 | 0.19 | 0 | 15.11 | 1.02
2016-07-20 | 12.6167 | 33.4 | 0.84 | 0 | 12.78 | 1.01
2016-07-20 | 12.6167 | 25.1 | 0.35 | 0 | 9.29 | 1.02
2016-07-21 | 12.6167 | 22.44 | 0.68 | 0 | 9.29 | 1.02
2016-07-21 | 12.4333 | 20.29 | 0.61 | 0 | 10.32 | 1.02
2016-07-21 | 12.4333 | 17.34 | 0.01 | 0 | 11.2 | 1.02
2016-07-22 | 12.4333 | 15.44 | 0.09 | 0 | 9.73 | 1.01
2016-07-22 | 12.4333 | 16.61 | 0.57 | 0 | 11.2 | 1.01
2016-07-22 | 12.4333 | 15.42 | 0.19 | 0 | 7.66 | 1.03
2016-07-22 | 12.4333 | 13.56 | 0.41 | 0 | 9.43 | 1.01
2016-07-23 | 12.4333 | 15.89 | 0.23 | 0 | 9.43 | 1.03
2016-07-23 | 12.4333 | 15.97 | 1.15 | 0 | 7.66 | 1.01
2016-07-24 | 12.4333 | 16.31 | 0.43 | 0 | 9.14 | 1.02
2016-07-24 | 12.4333 | 17.03 | 0.54 | 0 | 9.73 | 1.01
2016-07-24 | 12.6167 | 14.38 | 0.48 | 0 | 10.46 | 1.02
2016-07-25 | 12.0833 | 13.7 | 0.52 | 0 | 9.29 | 1.02
2016-07-25 | 12.0833 | 14.05 | 0.93 | 0 | 9.4 | 1
2016-07-25 | 12.0833 | 13.44 | 0.59 | 0 | 9.1 | 1.03
2016-07-26 | 12.0833 | 13.01 | 0.24 | 0 | 9.4 | 1.02
2016-07-27 | 11.3667 | 10.65 | 0.22 | 0 | 8.38 | 1.03
2016-07-27 | 11.3667 | 11.14 | 0.27 | 0 | 7.74 | 1.02
2016-07-28 | 11.7167 | 12.14 | 0.26 | 0 | 10.32 | 1.02
2016-07-29 | 12.25 | 18.85 | 0.06 | 0 | 8.08 | 1.02
2016-07-30 | 12.25 | 10.53 | 0.14 | 0 | 9.27 | 1
2016-07-30 | 12.25 | 10.91 | 0.17 | 0 | 8.68 | 1.02
2016-07-31 | 12.25 | 9.72 | 0.67 | 0 | 8.38 | 1.01
2016-08-01 | 12.25 | 9.6 | 0.51 | 0 | 8.68 | 1
2016-08-01 | 12.4333 | 8.32 | 0.07 | 0 | 8.25 | 1.02
2016-08-01 | 12.4333 | 8.27 | 0.38 | 0.01 | 7.96 | 1.03
2016-08-02 | 12.4333 | 9.95 | 0.1 | 0 | 8.55 | 1
2016-08-02 | 12.4333 | 9.48 | 0.28 | 0 | 7.96 | 1.01
2016-08-02 | 12.4333 | 9.07 | 0.15 | 0 | 7.66 | 1.02
2016-08-03 | 12.8 | 8.87 | 0.21 | 0 | 7.07 | 1.02
2016-08-03 | 12.4333 | 9.98 | 0.99 | 0 | 7.66 | 1.02
2016-08-03 | 12.6167 | 9.07 | 0.6 | 0 | 8.42 | 1.03
2016-08-04 | 12.6167 | 9.4 | 0.03 | 0 | 7.26 | 1.02
2016-08-04 | 12.6167 | 11.23 | 0 | 0 | 8.28 | 1.02
2016-08-05 | 12.6167 | 9.75 | 0.35 | 0 | 7.99 | 1.01
2016-08-05 | 12.6167 | 9.33 | 0.28 | 0 | 7.26 | 1.03
2016-08-06 | 12.8 | 8.34 | 0.01 | 0 | 6.87 | 1.01
2016-08-06 | 12.8 | 9.01 | 0.53 | 0 | 8.17 | 1.01
2016-08-06 | 12.8 | 9.92 | 0.3 | 0 | 8.03 | 1.01
2016-08-06 | 12.9667 | 8.75 | 0 | 0 | 8.48 | 1.01
2016-08-07 | 12.9667 | 8.42 | 0.22 | 0 | 7.35 | 1.01
2016-08-10 | 12.9667 | 8.51 | 0 | 0 | 8.21 | 1
2016-08-12 | 12.25 | 7.62 | 0 | 0 | 5.68 | 1.02
2016-08-26 | 12.25 | 19.1 | 0.2 | 0 | 9.42 | 1.02
2016-08-28 | 12.25 | 8.33 | 0.29 | 0 | 8.08 | 1.02
2016-08-28 | 12.25 | 11.02 | 0.41 | 0 | 8.08 | 1.02
2016-08-29 | 12.25 | 54.97 | 0 | 0 | 17.06 | 1
2016-08-30 | 12.4333 | 470.9 | 0.83 | 0 | 26.93 | 1
2016-09-01 | 11.3667 | 81.2 | 0.61 | 0 | 17.74 | 1.02
2016-09-01 | 12.25 | 49.64 | 0.38 | 0 | 16.61 | 1.01
2016-09-07 | 12.9667 | 47.65 | 0 | 0 | 12.72 | 1.02
2016-09-07 | 12.6167 | 44.52 | 0 | 0 | 12.93 | 1
2016-09-08 | 12.6167 | 69.85 | 0 | 0 | 14.24 | 1
2016-09-08 | 12.7833 | 47.07 | 0 | 0 | 13.76 | 1.02
2016-09-08 | 12.9667 | 36.43 | 0 | 0 | 13.57 | 1.02
2016-09-09 | 12.7833 | 31.01 | 0 | 0 | 12.9 | 1
2016-09-09 | 13.3167 | 153.3 | 0.37 | 0 | 18.72 | 1.02
2016-09-09 | 13.3167 | 30.58 | 0 | 0 | 15.14 | 1.01
2016-09-09 | 12.8 | 30.52 | 0 | 0 | 14.32 | 1
2016-09-10 | 13.15 | 29.22 | 0 | 0 | 12.82 | 1.01
2016-09-10 | 13.3167 | 27.64 | 0.31 | 0 | 12.39 | 1
2016-09-10 | 12.9667 | 25.97 | 0 | 0 | 12.72 | 1.02
2016-09-12 | 13.15 | 23.33 | 0 | 0 | 11.71 | 1.02
2016-09-12 | 13.15 | 24.68 | 0 | 0 | 9.75 | 1.01
2016-09-12 | 13.15 | 22.9 | 0 | 0 | 8.5 | 1
2016-09-13 | 13.15 | 24.83 | 0 | 0 | 9.48 | 1.01
2016-09-13 | 13.15 | 21.58 | 0 | 0 | 8.64 | 1.02
2016-09-13 | 13.15 | 21.93 | 0 | 0 | 8.08 | 1.02
2016-09-13 | 13.15 | 28.92 | 0.2 | 0 | 6.692 | 1.02
2016-09-14 | 13.15 | 24.46 | 0 | 0 | 11.15 | 1.02
2016-09-14 | 13.15 | 23.86 | 0 | 0 | 10.31 | 1.01
2016-09-14 | 13.15 | 23.14 | 0 | 0 | 9.2 | 1.02
2016-09-15 | 13.15 | 20.98 | 0 | 0 | 10.87 | 1.02
2016-09-15 | 13.15 | 21.95 | 0 | 0 | 8.78 | 1
2016-09-15 | 13.15 | 21.89 | 0 | 0 | 10.37 | 1.02
2016-09-16 | 13.15 | 21.86 | 0 | 0 | 9.48 | 1.01
2016-09-16 | 13.15 | 22.81 | 0 | 0 | 8.64 | 1.02
2016-09-16 | 13.15 | 22.04 | 0 | 0 | 7.8 | 1
2016-09-17 | 13.15 | 21.4 | 0.63 | 0 | 8.36 | 1.02
2016-09-17 | 13.15 | 22.36 | 0.12 | 0 | 11.15 | 1.02
2016-09-17 | 13.15 | 19.53 | 0 | 0 | 11.15 | 1.01
2016-09-18 | 13.15 | 24.55 | 0.96 | 0 | 11.15 | 1
2016-09-18 | 13.15 | 55.95 | 0 | 0 | 17.42 | 1.02
2016-09-18 | 13.15 | 34.62 | 0 | 0 | 15.05 | 1
2016-09-19 | 13.15 | 24.33 | 0 | 0 | 13.94 | 1
2016-09-19 | 12.9667 | 23.08 | 0 | 0 | 11.31 | 1.02
2016-09-19 | 12.9667 | 22.1 | 0.09 | 0 | 13.29 | 1
2016-09-19 | 12.9667 | 22.86 | 0 | 0 | 12.72 | 1.02
2016-09-20 | 12.4333 | 20.94 | 0 | 0 | 13.56 | 1
2016-09-20 | 12.4333 | 22.88 | 0.03 | 0 | 13.56 | 1.01
2016-09-20 | 12.4333 | 21.4 | 0 | 0 | 12.68 | 1.02
2016-09-20 | 12.4333 | 21.12 | 0 | 0 | 13.27 | 1.01
2016-09-21 | 12.4333 | 22.18 | 0 | 0 | 13.27 | 1
2016-09-21 | 12.4333 | 22.5 | 0 | 0 | 12.97 | 1.03
2016-09-21 | 12.4333 | 21.61 | 0 | 0 | 12.97 | 1.01
2016-09-22 | 12.4333 | 21.33 | 0.01 | 0 | 12.38 | 1
2016-09-22 | 12.6167 | 22.35 | 0 | 0 | 12.2 | 1
2016-09-22 | 12.6167 | 19.21 | 0 | 0 | 11.91 | 1.02
2016-09-22 | 12.4333 | 21.68 | 0 | 0 | 12.68 | 1
2016-09-23 | 12.4333 | 22.07 | 0 | 0 | 12.38 | 1.01
2016-09-23 | 12.4333 | 22.1 | 0 | 0 | 11.94 | 1
2016-09-23 | 12.9667 | 301.4 | 0 | 0 | 28.27 | 1.02
2016-09-24 | 12.9667 | 120.1 | 2.44 | 0 | 25.06 | 1
2016-09-24 | 12.9667 | 93 | 2.13 | 0 | 18.66 | 1
2016-09-25 | 12.9667 | 45.24 | 0 | 0 | 16.96 | 1
2016-09-25 | 12.9667 | 45.27 | 0 | 0 | 17.24 | 1
2016-09-25 | 12.9667 | 41.59 | 0.09 | 0 | 16.68 | 1.01
2016-09-26 | 12.9667 | 37.82 | 0 | 0 | 15.83 | 1
2016-09-26 | 12.9667 | 38.01 | 0 | 0 | 15.55 | 1
2016-09-26 | 12.9667 | 34.78 | 0.17 | 0 | 15.26 | 1
2016-09-26 | 12.9667 | 34.68 | 0 | 0 | 14.98 | 1
2016-09-27 | 12.7833 | 32.85 | 0 | 0 | 14.34 | 1..02
2016-09-27 | 12.7833 | 31.12 | 0 | 0 | 14.19 | 1
2016-09-28 | 12.7833 | 29.4 | 0 | 0 | 13.76 | 1
2016-09-28 | 12.7833 | 30.47 | 0.21 | 0 | 13.48 | 1.01
2016-09-28 | 12.7833 | 34.19 | 0 | 0 | 13.76 | 1.02
2016-09-28 | 12.7833 | 29.23 | 0 | 0 | 13.19 | 1
2016-09-29 | 12.7833 | 28.34 | 0.07 | 0 | 13.48 | 1.01
2016-09-29 | 12.7833 | 25.73 | 0 | 0 | 11.76 | 1.01
2016-09-29 | 12.7833 | 26.02 | 0 | 0 | 12.04 | 1.02
2016-09-30 | 12.9333 | 25.77 | 0 | 0 | 12.62 | 0.99
2016-09-30 | 12.7833 | 24.38 | 0 | 0 | 12.9 | 1
2016-09-30 | 12.7833 | 25.42 | 0 | 0 | 14.05 | 1
2016-10-01 | 12.7833 | 30.17 | 0 | 0 | 13.76 | 1.01
2016-10-01 | 12.7833 | 26.74 | 0.1 | 0 | 12.9 | 1.01
2016-10-01 | 12.7833 | 27.58 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-10-01 | 12.7833 | 25.56 | 0 | 0 | 10.89 | 1
2016-10-02 | 12.6167 | 25.12 | 0 | 0 | 12.49 | 1
2016-10-02 | 12.6167 | 25.91 | 0.03 | 0 | 12.2 | 1.01
2016-10-02 | 12.6167 | 22.05 | 0 | 0 | 12.2 | 1.01
2016-10-03 | 12.6167 | 23.52 | 0 | 0 | 11.62 | 1.01
2016-10-03 | 12.6167 | 25.29 | 0 | 0 | 12.78 | 1.01
2016-10-03 | 12.6167 | 25.38 | 0 | 0 | 11.91 | 1.01
2016-10-03 | 12.6167 | 23.95 | 0 | 0 | 11.91 | 1.01
2016-10-04 | 12.6167 | 22.88 | 0 | 0 | 12.2 | 1.01
2016-10-04 | 12.6167 | 24.66 | 0 | 0 | 11.62 | 1.02
2016-10-04 | 12.6167 | 23.48 | 0 | 0 | 12.2 | 1.01
2016-10-04 | 12.6167 | 24.43 | 0 | 0 | 11.91 | 1.01
2016-10-05 | 12.6167 | 43.35 | 0 | 0 | 15.11 | 1.01
2016-10-05 | 12.6167 | 300.8 | 0 | 0 | 29.06 | 1.02
2016-10-05 | 12.6167 | 160.3 | 0 | 0 | 22.52 | 1
2016-10-05 | 12.6167 | 76.1 | 0 | 0 | 17.43 | 1
2016-10-06 | 8 | 564.6 | 0 | 0 | 38.5 | 1
2016-10-08 | 10.65 | 175.2 | 0 | 0 | 23.41 | 1
2016-10-08 | 11.55 | 244.7 | 0 | 0 | 26.19 | 1
2016-10-08 | 11.55 | 111.3 | 0 | 0 | 19.04 | 1.01
2016-10-09 | 11.9 | 113.2 | 2.21 | 0 | 18.48 | 1
2016-10-09 | 11.9 | 110.1 | 0.23 | 0 | 26.08 | 1.01
2016-10-09 | 12.25 | 100.3 | 0 | 0 | 24.69 | 1
2016-10-10 | 12.25 | 85.11 | 0.75 | 0 | 18.25 | 0.99
2016-10-10 | 12.25 | 55.31 | 0 | 0 | 17.95 | 1.02
2016-10-10 | 12.25 | 52.41 | 0.71 | 0 | 16.16 | 1
2016-10-11 | 12.25 | 61.03 | 3.66 | 0 | 15.56 | 1
2016-10-11 | 12.25 | 46.21 | 0 | 0 | 14.66 | 1
2016-10-11 | 12.6167 | 863.2 | 0 | 0 | 37.74 | 1
2016-10-12 | 11.0167 | 79.89 | 3.37 | 0 | 18.67 | 1
2016-10-12 | 12.25 | 71.79 | 3.78 | 0.01 | 19.15 | 1.01
2016-10-12 | 12.25 | 64.91 | 0.36 | 0 | 16.76 | 1
2016-10-13 | 12.25 | 57.64 | 0 | 0 | 16.16 | 1.01
2016-10-13 | 12.25 | 49.75 | 0 | 0 | 15.26 | 1.01
2016-10-13 | 10.65 | 45.73 | 0 | 0 | 14.6 | 1
2016-10-14 | 12.25 | 43.54 | 0 | 0 | 15.56 | 1.01
2016-10-14 | 12.25 | 40.98 | 0 | 0 | 15.86 | 1
2016-10-14 | 12.25 | 38.09 | 0 | 0 | 15.86 | 1.01
2016-10-14 | 10.65 | 297.9 | 0.7 | 0 | 33.74 | 1
2016-10-15 | 12.25 | 47.49 | 0 | 0 | 16.16 | 1.01
2016-10-15 | 12.25 | 38.36 | 0 | 0 | 12.57 | 1.01
2016-10-15 | 12.0833 | 37.09 | 0 | 0 | 14.56 | 1.01
2016-10-16 | 9.7667 | 33.44 | 0 | 0 | 11.63 | 1
2016-10-16 | 10.65 | 29.41 | 0 | 0 | 14.11 | 1
2016-10-16 | 11.0167 | 28.25 | 0 | 0 | 13.97 | 1
2016-10-17 | 12.0833 | 72.01 | 0.03 | 0 | 17.9 | 1.01
2016-10-17 | 12.0833 | 53.28 | 0.23 | 0 | 15.77 | 1.01
2016-10-18 | 12.0833 | 46.87 | 0 | 0 | 15.17 | 1
2016-10-18 | 12.25 | 103 | 0.62 | 0 | 20.93 | 1.01
2016-10-18 | 12.25 | 65.29 | 1.02 | 0 | 18.85 | 1
2016-10-18 | 12.25 | 50.85 | 0 | 0 | 16.16 | 1.01
2016-10-19 | 12.25 | 49.25 | 0 | 0 | 16.16 | 1.01
2016-10-19 | 8.8833 | 237.1 | 0 | 0 | 29.71 | 1
2016-10-19 | 11.0167 | 162.2 | 0 | 0 | 25.62 | 1.01
2016-10-20 | 12.25 | 246.8 | 0 | 0 | 25.59 | 1
2016-10-20 | 12.25 | 121.2 | 0.13 | 0 | 21.25 | 1.01
2016-10-20 | 12.6167 | 92.12 | 0 | 0 | 17.72 | 1.01
2016-10-20 | 12.7833 | 74.03 | 0 | 0 | 16.34 | 1.01
2016-10-21 | 12.7833 | 106.3 | 0.96 | 0 | 18.35 | 1
2016-10-21 | 12.7833 | 143.4 | 0 | 0 | 22.94 | 1
2016-10-21 | 12.7833 | 103.3 | 0 | 0 | 18.35 | 1
2016-10-21 | 12.9667 | 75.2 | 0 | 0 | 17.53 | 1
2016-10-22 | 12.7833 | 58.1 | 0 | 0 | 15.2 | 1
2016-10-22 | 12.7833 | 52.22 | 0 | 0 | 15.77 | 1
2016-10-22 | 12.7833 | 44.77 | 0 | 0 | 15.2 | 1.01
2016-10-23 | 12.7833 | 43.18 | 0 | 0 | 14.34 | 1
2016-10-23 | 12.7833 | 41.77 | 0 | 0 | 13.76 | 1
2016-10-23 | 12.7833 | 37.33 | 1.78 | 0.01 | 14.91 | 1.01
2016-10-24 | 12.7833 | 36.85 | 0 | 0 | 15.63 | 1
2016-10-24 | 12.7833 | 36.5 | 0 | 0 | 14.91 | 1
2016-10-24 | 12.7833 | 35.45 | 0 | 0 | 14.34 | 1
2016-10-24 | 12.7833 | 34.32 | 0 | 0 | 14.34 | 1.02
2016-10-25 | 12.7833 | 35.61 | 0 | 0 | 15.2 | 1
2016-10-25 | 12.7833 | 32.09 | 0 | 0 | 14.62 | 1.01
2016-10-25 | 12.7833 | 31.4 | 0 | 0 | 14.34 | 1
2016-10-25 | 12.7833 | 144.9 | 0 | 0 | 20.22 | 1.01
2016-10-26 | 12.7833 | 42.01 | 0 | 0 | 15.77 | 1.01
2016-10-26 | 12.7833 | 37.33 | 0 | 0 | 14.91 | 1
2016-10-26 | 12.7833 | 34.16 | 0 | 0 | 15.48 | 1
2016-10-27 | 12.7833 | 32.86 | 0 | 0 | 15.48 | 1
2016-10-27 | 12.7833 | 32.21 | 0 | 0 | 15.2 | 1
2016-10-27 | 12.7833 | 33.2 | 0.01 | 0 | 14.91 | 1.02
2016-10-27 | 12.7833 | 32 | 0 | 0 | 14.34 | 1.01
2016-10-28 | 12.7833 | 28.73 | 0 | 0 | 15.48 | 1
2016-10-28 | 12.7833 | 27.79 | 0 | 0 | 14.91 | 1
2016-10-28 | 12.7833 | 30.57 | 0 | 0 | 14.34 | 1.01
2016-10-29 | 12.7833 | 28.53 | 0 | 0 | 14.05 | 1
2016-10-29 | 12.7833 | 28.68 | 0 | 0 | 14.05 | 1.02
2016-10-29 | 12.7833 | 28.11 | 0 | 0 | 13.48 | 1
2016-10-29 | 12.7833 | 27.44 | 0 | 0 | 14.91 | 1
2016-10-30 | 12.7833 | 28.86 | 0 | 0 | 14.91 | 1
2016-10-30 | 12.7833 | 28.74 | 0 | 0 | 13.76 | 1
2016-10-30 | 12.7833 | 28.1 | 0 | 0 | 14.05 | 1
2016-10-30 | 12.7833 | 28.45 | 0 | 0 | 13.76 | 1.02
2016-10-31 | 12.7833 | 28 | 0 | 0 | 13.19 | 1
2016-10-31 | 12.7833 | 28.11 | 0 | 0 | 14.34 | 1
2016-10-31 | 12.7833 | 25.74 | 0 | 0 | 12.33 | 1
2016-10-31 | 12.7833 | 27.17 | 0 | 0 | 14.05 | 1
2016-11-01 | 12.7833 | 28.11 | 0 | 0 | 14.05 | 1.01
2016-11-01 | 12.7833 | 26.08 | 0 | 0 | 12.9 | 1
2016-11-01 | 12.7833 | 26.38 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-01 | 12.7833 | 25.02 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-02 | 12.7833 | 26.38 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-02 | 12.7833 | 25.02 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-02 | 12.7833 | 27.6 | 0 | 0 | 13.48 | 1
2016-11-02 | 12.7833 | 27.52 | 0 | 0 | 13.76 | 1
2016-11-03 | 12.7833 | 26.3 | 0 | 0 | 12.9 | 1.02
2016-11-03 | 12.7833 | 26.34 | 0 | 0 | 11.76 | 1.01
2016-11-03 | 12.7833 | 25.27 | 0 | 0 | 11.76 | 1
2016-11-04 | 12.7833 | 25.76 | 0 | 0 | 11.76 | 1
2016-11-04 | 12.7833 | 25.8 | 0 | 0 | 12.04 | 1.01
2016-11-04 | 12.7833 | 24.17 | 0 | 0 | 12.62 | 1.01
2016-11-04 | 12.7833 | 25.51 | 0 | 0 | 12.04 | 1
2016-11-05 | 12.7833 | 23.97 | 0.74 | 0 | 13.19 | 1
2016-11-05 | 12.7833 | 23.41 | 0 | 0 | 12.04 | 1.01
2016-11-05 | 12.7833 | 23.61 | 0.03 | 0.001 | 11.76 | 1
2016-11-05 | 12.7833 | 24.48 | 0 | 0 | 12.33 | 1.01
2016-11-06 | 12.7833 | 24.54 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-06 | 12.7833 | 23.4 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-06 | 12.7833 | 24.75 | 0 | 0 | 12.9 | 1
2016-11-06 | 12.7833 | 23.35 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-07 | 12.7833 | 23.12 | 0 | 0 | 12.33 | 1
2016-11-07 | 12.7833 | 22.54 | 0 | 0 | 12.04 | 1
2016-11-07 | 12.7833 | 21.77 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-07 | 12.7833 | 22.23 | 0 | 0 | 12.62 | 1
2016-11-08 | 12.7833 | 24.3 | 0 | 0 | 12.04 | 1
2016-11-08 | 11.7167 | 23.63 | 0.14 | 0 | 10.01 | 1.01
2016-11-08 | 1.7167 | 23.1 | 0 | 0 | 9.7 | 1.01
2016-11-09 | 11.7167 | 22.61 | 0 | 0 | 9.38 | 1.01
2016-11-09 | 11.7167 | 18.46 | 0 | 0 | 9.07 | 1
2016-11-09 | 11.7167 | 21.42 | 0 | 0 | 9.07 | 1
2016-11-10 | 11.7167 | 21.85 | 0 | 0 | 8.76 | 1
2016-11-10 | 11.7167 | 26.2 | 0 | 0 | 9.07 | 1
2016-11-10 | 11.7167 | 54.02 | 0 | 0 | 11.73 | 1.01
2016-11-10 | 11.7167 | 35.62 | 0 | 0 | 12.2 | 1.01
2016-11-11 | 11.7167 | 23.51 | 0 | 0 | 9.38 | 1
2016-11-11 | 11.7167 | 21.62 | 0 | 0 | 9.38 | 1
2016-11-11 | 11.7167 | 20.28 | 0 | 0 | 8.91 | 1.02
2016-11-11 | 11.7167 | 18.52 | 0 | 0 | 9.38 | 1.01
2016-11-12 | 11.7167 | 20.41 | 0 | 0 | 8.76 | 1.01
2016-11-12 | 11.7167 | 18.05 | 0 | 0 | 7.51 | 1.01
2016-11-12 | 11.7167 | 16.7 | 0 | 0 | 8.76 | 1
2016-11-13 | 11.7167 | 20.13 | 0 | 0.001 | 8.44 | 1
2016-11-13 | 11.7167 | 19.3 | 0 | 0 | 8.29 | 1
2016-11-13 | 11.7167 | 19.03 | 0 | 0 | 8.76 | 1
2016-11-13 | 11.7167 | 18.15 | 0 | 0 | 9.07 | 1.01
2016-11-14 | 11.7167 | 18.21 | 0 | 0 | 8.13 | 1
2016-11-14 | 11.7167 | 19.09 | 0 | 0 | 7.51 | 1
2016-11-14 | 11.7167 | 19.32 | 0 | 0 | 8.6 | 1
2016-11-14 | 11.7167 | 18.5 | 0 | 0 | 7.98 | 1
2016-11-15 | 11.7167 | 18.17 | 0 | 0 | 8.44 | 1
2016-11-15 | 11.7167 | 19.9 | 0 | 0 | 8.13 | 1
2016-11-15 | 11.7167 | 19.34 | 0 | 0 | 8.13 | 1.01
2016-11-15 | 11.7167 | 18.34 | 0 | 0 | 7.51 | 1.01
2016-11-16 | 11.7167 | 17.94 | 0 | 0 | 8.13 | 1.01
2016-11-16 | 11.7167 | 18.17 | 0 | 0 | 7.82 | 1
2016-11-16 | 11.7167 | 16.22 | 0 | 0 | 7.51 | 1.01
2016-11-17 | 11.7167 | 19.34 | 0 | 0 | 8.13 | 1
2016-11-17 | 11.7167 | 17.4 | 0 | 0 | 8.13 | 1.01
2016-11-17 | 11.7167 | 18.49 | 0 | 0 | 8.44 | 1
2016-11-17 | 11.7167 | 18.15 | 0 | 0 | 8.76 | 1.01
2016-11-18 | 11.7167 | 16.7 | 0 | 0 | 7.82 | 1
2016-11-18 | 11.7167 | 15.84 | 0 | 0 | 5.63 | 1
2016-11-18 | 12.6167 | 16.08 | 0 | 0 | 5.23 | 1
2016-11-18 | 12.6167 | 17.14 | 0 | 0 | 6.97 | 1.01
2016-11-19 | 12.6167 | 17.49 | 0 | 0 | 7.26 | 1
2016-11-19 | 12.6167 | 17.12 | 0 | 0 | 7.84 | 1
2016-11-19 | 12.6167 | 17.07 | 0 | 0 | 7.26 | 1.01
2016-11-19 | 12.6167 | 15.2 | 0 | 0 | 5.52 | 1
2016-11-20 | 12.6167 | 16.72 | 0 | 0 | 7.55 | 1
2016-11-20 | 12.6167 | 17.92 | 0 | 0 | 7.7 | 1
2016-11-20 | 12.6167 | 17.83 | 0 | 0 | 7.55 | 1
2016-11-21 | 12.6167 | 17 | 0 | 0 | 7.26 | 1.01
2016-11-21 | 12.6167 | 16.6 | 0 | 0 | 6.39 | 1.01
2016-11-21 | 12.6167 | 16.22 | 0 | 0 | 6.68 | 1
2016-11-21 | 12.6167 | 16.76 | 0 | 0 | 7.26 | 1
2016-11-22 | 12.6167 | 17.32 | 0 | 0 | 7.84 | 1
2016-11-22 | 12.6167 | 17.57 | 0 | 0 | 7.55 | 1
2016-11-22 | 12.6167 | 16.21 | 0 | 0 | 7.55 | 1
2016-11-22 | 12.6167 | 14.13 | 0 | 0 | 6.97 | 1.01
2016-11-23 | 12.6167 | 16.15 | 0 | 0 | 4.64 | 1
2016-11-23 | 12.4333 | 17.65 | 0 | 0 | 7.22 | 1
2016-11-23 | 11.9 | 17.03 | 0 | 0 | 7.39 | 1.01
2016-11-23 | 11.9 | 16.06 | 0 | 0 | 7.39 | 1.01
2016-11-24 | 11.9 | 17.14 | 0 | 0 | 7.39 | 1
2016-11-24 | 11.9 | 15.59 | 0 | 0 | 6.77 | 1
2016-11-24 | 11.9 | 14.78 | 0 | 0 | 6.16 | 1
2016-11-24 | 11.9 | 16.63 | 0 | 0 | 7.08 | 1.01
2016-11-25 | 11.9 | 16.36 | 0 | 0 | 7.08 | 1
2016-11-25 | 11.9 | 17.04 | 0 | 0 | 7.39 | 1
2016-11-25 | 11.9 | 16.46 | 0 | 0 | 7.39 | 1
2016-11-25 | 11.9 | 14.6 | 0 | 0 | 4.92 | 1
2016-11-26 | 11.9 | 13.23 | 0 | 0 | 5.85 | 1
2016-11-26 | 12.0833 | 13.77 | 0 | 0 | 7.88 | 1.01
2016-11-26 | 12.0833 | 29.26 | 0 | 0 | 13.35 | 1
2016-11-26 | 12.0833 | 20.19 | 0 | 0 | 13.04 | 1
2016-11-27 | 12.0833 | 17.61 | 0.33 | 0 | 9.1 | 1.01
2016-11-27 | 12.0833 | 13.04 | 0 | 0 | 8.49 | 1.01
2016-11-27 | 12.45 | 12.33 | 0 | 0 | 8.24 | 1
2016-11-27 | 12.0833 | 13.78 | 0 | 0 | 8.19 | 1
2016-11-28 | 12.0833 | 14.19 | 0 | 0 | 7.73 | 1.01
2016-11-28 | 12.0833 | 13 | 0 | 0 | 7.28 | 1
2016-11-28 | 12.0833 | 14.83 | 0 | 0 | 7.13 | 1.01
2016-11-28 | 12.0833 | 12.43 | 0 | 0 | 6.97 | 1.01
2016-11-29 | 12.0833 | 11.62 | 0 | 0 | 6.67 | 1
2016-11-29 | 12.0833 | 13.45 | 0 | 0 | 6.97 | 1.01
2016-11-29 | 12.0833 | 13.81 | 0 | 0 | 7.43 | 1
2016-11-29 | 12.0833 | 14.52 | 0 | 0 | 7.28 | 1.01
2016-11-30 | 12.0833 | 13.14 | 0 | 0 | 7.13 | 1
2016-11-30 | 12.0833 | 13.93 | 0 | 0 | 7.43 | 1
2016-11-30 | 12.0833 | 13.98 | 0 | 0 | 7.28 | 1.01

## Agua Sedimentada
DIA | Operador | Hora | Caudal L/M | Turbidez de Entrada | Settled | Settled | Numero | Rank | Filtered | Filtered | Numero | Eficiencia | CM g/L | ml/m | mg/L | cm cloro | mg/l | Filtro d agua | Retro Lavado | Honduranstandard | EPA standard
2015-12-26 06:07 |  | 42364.2548 | 11.3 | 5.27 | 0 | 0.02 | 1 | 0.04127% | 0 | 0.02 | 10 | 0.4107% |  |  | 5.91 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-28 08:14 |  | 42366.3427 | 670 | 4.35 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.08254% | 0 | 0.02 | 11 | 0.4517% |  |  | 5.25 |  | 0.9555 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-10 06:03 |  | 42379.252 | 11.83 | 2.22 | 0.01 | 0.02 | 3 | 0.1238% | 0 | 0.02 | 24 | 0.9856% |  |  | 3.4 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 06:16 |  | 42405.2614 | 11.505 | 312 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.1651% | 0 | 0.02 | 33 | 1.355% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-07 17:51 |  | 42407.744 | 11.55 | 2.9 | 0 | 0.02 | 5 | 0.2064% | 0 | 0.02 | 36 | 1.478% |  |  | 4.14 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-09 06:07 |  | 42409.2549 | 11.505 | 3.04 | 0 | 0.02 | 6 | 0.2476% | 0 | 0.02 | 37 | 1.52% |  |  | 3.82 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-25 15:54 |  | 42425.6628 | 11.5 | 2.37 | 0.01 | 0.02 | 7 | 0.2889% | 0 | 0.02 | 51 | 2.094% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 12:05 |  | 42440.5033 | 12.44 | 2.3 | 0 | 0.02 | 8 | 0.3302% | 0.29 | 0.29 | 1690 | 69.4% |  |  | 4.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 15:09 |  | 42440.6315 | 12.44 | 1.92 | 0.02 | 0.02 | 9 | 0.3714% | 0.01 | 0.02 | 66 | 2.71% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 08:10 |  | 42442.3403 | 12.44 | 2.66 | 0.02 | 0.02 | 10 | 0.4127% | 0 | 0.02 | 71 | 2.916% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 08:13 |  | 42442.3421 | 12.44 | 1.99 | 0 | 0.02 | 11 | 0.454% | 0.09 | 0.09 | 1420 | 58.32% |  |  | 3.83 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 10:20 |  | 42442.4303 | 12.44 | 2 | 0 | 0.02 | 12 | 0.4953% | 0.15 | 0.15 | 1504 | 61.77% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 10:53 |  | 42443.4533 | 12.44 | 2.11 | 0.01 | 0.02 | 13 | 0.5365% | 0.83 | 0.83 | 2104 | 86.41% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 11:59 |  | 42443.4996 | 12.44 | 1.79 | 0 | 0.02 | 14 | 0.5778% | 0.68 | 0.68 | 2008 | 82.46% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 10:01 |  | 42445.4171 | 12.44 | 2 | 0 | 0.02 | 15 | 0.6191% | 0 | 0.02 | 80 | 3.285% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 08:01 |  | 42454.334 | 12.44 | 2.7 | 0 | 0.02 | 16 | 0.6603% | 0.3 | 0.3 | 1701 | 69.86% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 10:00 |  | 42463.4167 | 12.56 | 2.11 | 0.02 | 0.02 | 17 | 0.7016% | 0.01 | 0.02 | 114 | 4.682% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 08:09 |  | 42472.3394 | 12.75 | 1.17 | 0 | 0.02 | 18 | 0.7429% | 0 | 0.02 | 123 | 5.051% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 09:00 |  | 42472.3753 | 12.75 | 1.89 | 0.01 | 0.02 | 19 | 0.7842% | 0 | 0.02 | 124 | 5.092% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 13:01 |  | 42473.5421 | 12.75 | 2.27 | 0 | 0.02 | 20 | 0.8254% | 0.02 | 0.02 | 127 | 5.216% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 05:18 |  | 42475.2211 | 12.75 | 2.1 | 0.01 | 0.02 | 21 | 0.8667% | 0 | 0.02 | 132 | 5.421% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:06 |  | 42476.2541 | 12.75 | 1.73 | 0 | 0.02 | 22 | 0.908% | 0 | 0.02 | 137 | 5.626% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:00 |  | 42476.4583 | 12.75 | 1.95 | 0 | 0.02 | 23 | 0.9492% | 0 | 0.02 | 141 | 5.791% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:03 |  | 42476.4605 | 12.75 | 1.15 | 0 | 0.02 | 24 | 0.9905% | 0 | 0.02 | 142 | 5.832% |  |  | 3.88 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:23 |  | 42476.4745 | 12.75 | 1.5 | 0 | 0.02 | 25 | 1.032% | 0 | 0.02 | 144 | 5.914% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 14:05 |  | 42476.5866 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0.02 | 26 | 1.073% | 0 | 0.02 | 147 | 6.037% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 15:06 |  | 42476.6295 | 12.75 | 1.78 | 0 | 0.02 | 27 | 1.114% | 0 | 0.02 | 148 | 6.078% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 11:00 |  | 42478.4583 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0.02 | 28 | 1.156% | 0 | 0.02 | 154 | 6.324% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 07:59 |  | 42481.3327 | 13.33 | 1.9 | 0 | 0.02 | 29 | 1.197% |  | #DIV/0! | 2291 | 94.09% |  |  | 3.43 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 09:02 |  | 42481.3761 | 13.33 | 1.89 | 0 | 0.02 | 30 | 1.238% |  | #DIV/0! | 2292 | 94.13% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 05:18 |  | 42482.221 | 12.39 | 0.99 | 0 | 0.02 | 31 | 1.279% | 0 | 0.02 | 167 | 6.858% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 07:10 |  | 42482.2989 | 12.39 | 1.67 | 0 | 0.02 | 32 | 1.321% | 0 | 0.02 | 168 | 6.899% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 09:01 |  | 42482.3755 | 12.39 | 1.55 | 0 | 0.02 | 33 | 1.362% | 0 | 0.02 | 169 | 6.94% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 10:57 |  | 42482.4561 | 12.44 | 1.43 | 0 | 0.02 | 34 | 1.403% | 0 | 0.02 | 170 | 6.982% |  |  | 3.98 |  | 0.87 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 12:58 |  | 42482.5405 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0.02 | 35 | 1.444% | 0 | 0.02 | 172 | 7.064% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 14:00 |  | 42482.583 | 12.44 | 1.51 | 0 | 0.02 | 36 | 1.486% | 0 | 0.02 | 173 | 7.105% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:00 |  | 42483.0835 | 12.44 | 1.14 | 0 | 0.02 | 37 | 1.527% |  | #DIV/0! | 2299 | 94.41% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 04:00 |  | 42483.1664 | 12.44 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 38 | 1.568% |  | #DIV/0! | 2301 | 94.5% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 07:13 |  | 42483.3009 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0.02 | 39 | 1.61% | 0 | 0.02 | 179 | 7.351% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 08:06 |  | 42483.3377 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0.02 | 40 | 1.651% | 0 | 0.02 | 180 | 7.392% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 09:09 |  | 42483.3811 | 12.4 | 1.09 | 0 | 0.02 | 41 | 1.692% | 0 | 0.02 | 181 | 7.433% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 14:15 |  | 42483.5939 | 12.44 | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 42 | 1.733% | 0.03 | 0.03 | 1313 | 53.92% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 15:17 |  | 42483.6367 | 12.44 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 43 | 1.775% | 0 | 0.02 | 182 | 7.474% |  |  | 3.83 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 18:16 |  | 42483.7613 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 44 | 1.816% | 0 | 0.02 | 183 | 7.515% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 23:58 |  | 42483.9987 | 12.44 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 45 | 1.857% |  | #DIV/0! | 2303 | 94.58% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 04:58 |  | 42484.2068 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0.02 | 46 | 1.898% | 0 | 0.02 | 184 | 7.556% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 08:00 |  | 42484.3331 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.02 | 47 | 1.94% | 0.01 | 0.02 | 186 | 7.639% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 08:05 |  | 42484.3368 | 12.44 | 0.97 | 0 | 0.02 | 48 | 1.981% | 0 | 0.02 | 187 | 7.68% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:00 |  | 42484.3747 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 49 | 2.022% | 0 | 0.02 | 188 | 7.721% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:14 |  | 42484.3847 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0.02 | 50 | 2.064% | 0 | 0.02 | 189 | 7.762% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:50 |  | 42484.4096 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 51 | 2.105% | 0 | 0.02 | 190 | 7.803% |  |  | 3.44 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 12:56 |  | 42484.5392 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 52 | 2.146% | 0 | 0.02 | 196 | 8.049% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 13:58 |  | 42484.5821 | 12.44 | 1.15 | 0 | 0.02 | 53 | 2.187% | 0 | 0.02 | 197 | 8.09% |  |  | 3.53 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 09:07 |  | 42485.3798 | 12.44 | 1.25 | 0 | 0.02 | 54 | 2.229% |  | #DIV/0! | 2316 | 95.11% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 10:01 |  | 42485.4177 | 12.44 | 0.16 | 0 | 0.02 | 55 | 2.27% |  | #DIV/0! | 2317 | 95.15% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 11:20 |  | 42485.4726 | 12.44 | 1.15 | 0 | 0.02 | 56 | 2.311% |  | #DIV/0! | 2318 | 95.2% |  |  | 3.09 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 04:59 |  | 42487.2074 | 12.44 | 1.64 | 0 | 0.02 | 57 | 2.352% | 0 | 0.02 | 210 | 8.624% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 14:26 |  | 42487.6012 | 12.44 | 12.47 | 0 | 0.02 | 58 | 2.394% | 0 | 0.02 | 213 | 8.747% |  |  | 10.61 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 15:32 |  | 42487.647 | 9.2 | 12.73 | 0 | 0.02 | 59 | 2.435% | 0.04 | 0.04 | 1347 | 55.32% |  |  | 13.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 16:14 |  | 42487.6766 | 7.78 | 13.41 | 0.01 | 0.02 | 60 | 2.476% | 0 | 0.02 | 214 | 8.789% |  |  | 16.01 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:02 |  | 42488.7095 | 10.84 | 1.66 | 0 | 0.02 | 61 | 2.518% | 0 | 0.02 | 220 | 9.035% |  |  | 4.06 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 02:01 |  | 42489.0838 | 12.26 | 1.15 | 0 | 0.02 | 62 | 2.559% | 0 | 0.02 | 226 | 9.281% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 02:59 |  | 42489.1241 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 63 | 2.6% | 0 | 0.02 | 227 | 9.322% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 17:08 |  | 42489.714 | 11.91 | 2.25 | 0 | 0.02 | 64 | 2.641% |  | #DIV/0! | 2334 | 95.85% |  |  | 4 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 18:07 |  | 42489.7547 | 11.91 | 1.09 | 0 | 0.02 | 65 | 2.683% |  | #DIV/0! | 2335 | 95.89% |  |  | 3.38 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 19:00 |  | 42489.7917 | 11.91 | 1.27 | 0 | 0.02 | 66 | 2.724% |  | #DIV/0! | 2336 | 95.93% |  |  | 3.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 22:56 |  | 42489.9553 | 12.26 | 1.16 | 0.02 | 0.02 | 67 | 2.765% | 0.01 | 0.02 | 231 | 9.487% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 23:57 |  | 42489.9976 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 68 | 2.806% | 0 | 0.02 | 232 | 9.528% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 03:36 |  | 42491.1503 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 69 | 2.848% | 0 | 0.02 | 240 | 9.856% |  |  | 3.29 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 06:08 |  | 42491.2553 | 12.26 | 1.04 | 0 | 0.02 | 70 | 2.889% | 0 | 0.02 | 242 | 9.938% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 06:59 |  | 42491.2907 | 12.26 | 1.26 | 0 | 0.02 | 71 | 2.93% | 0 | 0.02 | 243 | 9.979% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 07:03 |  | 42491.2939 | 12.26 | 1.13 | 0 | 0.02 | 72 | 2.972% | 0 | 0.02 | 245 | 10.06% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 08:14 |  | 42491.3428 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 73 | 3.013% | 0 | 0.02 | 246 | 10.1% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 08:57 |  | 42491.3727 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0.02 | 74 | 3.054% | 0 | 0.02 | 247 | 10.14% |  |  | 3.74 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 10:00 |  | 42491.4164 | 12.26 | 1.59 | 0 | 0.02 | 75 | 3.095% | 0 | 0.02 | 250 | 10.27% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 10:57 |  | 42491.456 | 12.26 | 1.47 | 0 | 0.02 | 76 | 3.137% | 0 | 0.02 | 251 | 10.31% |  |  | 3.89 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:00 |  | 42491.5415 | 12.26 | 1.54 | 0 | 0.02 | 77 | 3.178% | 0 | 0.02 | 255 | 10.47% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:08 |  | 42491.5469 | 12.26 | 0.91 | 0 | 0.02 | 78 | 3.219% | 0 | 0.02 | 256 | 10.51% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:58 |  | 42491.5822 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0.02 | 79 | 3.26% | 0 | 0.02 | 257 | 10.55% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:00 |  | 42491.625 | 12.26 | 1.84 | 0 | 0.02 | 80 | 3.302% | 0 | 0.02 | 259 | 10.64% |  |  | 3.59 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:14 |  | 42491.6767 | 13.33 | 1.89 | 0 | 0.02 | 81 | 3.343% |  | #DIV/0! | 2340 | 96.1% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:16 |  | 42491.6778 | 12.26 | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 82 | 3.384% | 0 | 0.02 | 262 | 10.76% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 17:20 |  | 42491.7223 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0.02 | 83 | 3.426% | 0 | 0.02 | 264 | 10.84% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 19:08 |  | 42491.7976 | 12.26 | 0.83 | 0 | 0.02 | 84 | 3.467% | 0.02 | 0.02 | 267 | 10.97% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 19:58 |  | 42491.8322 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 85 | 3.508% | 0 | 0.02 | 268 | 11.01% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 20:18 |  | 42491.8462 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 86 | 3.549% | 0 | 0.02 | 269 | 11.05% |  |  | 2.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 21:59 |  | 42491.9161 | 12.26 | 1.77 | 0.01 | 0.02 | 87 | 3.591% | 0 | 0.02 | 272 | 11.17% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 23:28 |  | 42491.9781 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 88 | 3.632% | 0 | 0.02 | 274 | 11.25% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 04:09 |  | 42492.1728 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0.02 | 89 | 3.673% | 0 | 0.02 | 276 | 11.33% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 05:06 |  | 42492.2123 | 12.26 | 0.9 | 0 | 0.02 | 90 | 3.714% | 0 | 0.02 | 278 | 11.42% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 06:18 |  | 42492.2623 | 12.26 | 0.87 | 0 | 0.02 | 91 | 3.756% | 0 | 0.02 | 279 | 11.46% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 08:27 |  | 42492.3518 | 12.26 | 0.63 | 0.01 | 0.02 | 92 | 3.797% | 0 | 0.02 | 280 | 11.5% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 10:03 |  | 42492.419 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0.02 | 93 | 3.838% | 0 | 0.02 | 282 | 11.58% |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 12:00 |  | 42492.5003 | 12.26 | 1.33 | 0 | 0.02 | 94 | 3.879% |  | #DIV/0! | 2343 | 96.22% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 13:13 |  | 42492.5505 | 12.26 | 2.69 | 0.01 | 0.02 | 95 | 3.921% |  | #DIV/0! | 2344 | 96.26% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 14:02 |  | 42492.5847 | 12.26 | 1.53 | 0 | 0.02 | 96 | 3.962% |  | #DIV/0! | 2345 | 96.3% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 16:07 |  | 42492.6716 | 12.26 | 1.47 | 0.01 | 0.02 | 97 | 4.003% |  | #DIV/0! | 2347 | 96.39% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 17:14 |  | 42492.7181 | 12.26 | 1.25 | 0 | 0.02 | 98 | 4.045% |  | #DIV/0! | 2348 | 96.43% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 18:10 |  | 42492.7569 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 99 | 4.086% |  | #DIV/0! | 2349 | 96.47% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 19:02 |  | 42492.7933 | 12.26 | 1.28 | 0 | 0.02 | 100 | 4.127% |  | #DIV/0! | 2350 | 96.51% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 21:06 |  | 42492.8791 | 12.26 | 1.32 | 0.02 | 0.02 | 101 | 4.168% |  | #DIV/0! | 2352 | 96.59% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 21:58 |  | 42492.9152 | 12.26 | 1.28 | 0.02 | 0.02 | 102 | 4.21% |  | #DIV/0! | 2353 | 96.63% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 22:55 |  | 42492.9551 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0.02 | 103 | 4.251% | 0 | 0.02 | 283 | 11.62% |  |  | 3.89 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:57 |  | 42493.1648 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0.02 | 104 | 4.292% | 0 | 0.02 | 290 | 11.91% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 04:59 |  | 42493.2075 | 12.26 | 1.66 | 0 | 0.02 | 105 | 4.333% | 0 | 0.02 | 291 | 11.95% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:00 |  | 42493.3331 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0.02 | 106 | 4.375% | 0 | 0.02 | 293 | 12.03% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 10:57 |  | 42493.4559 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 107 | 4.416% | 0 | 0.02 | 296 | 12.16% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 12:17 |  | 42493.5117 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0.02 | 108 | 4.457% | 0 | 0.02 | 298 | 12.24% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 15:17 |  | 42493.6369 | 12.26 | 0.51 | 0 | 0.02 | 109 | 4.499% | 0 | 0.02 | 300 | 12.32% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 15:54 |  | 42493.6624 | 12.26 | 0.28 | 0 | 0.02 | 110 | 4.54% | 0 | 0.02 | 301 | 12.36% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 16:51 |  | 42493.7021 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0.02 | 111 | 4.581% | 0 | 0.02 | 302 | 12.4% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 04:13 |  | 42494.1757 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0.02 | 112 | 4.622% | 0 | 0.02 | 310 | 12.73% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 05:05 |  | 42494.2115 | 12.44 | 1.18 | 0 | 0.02 | 113 | 4.664% | 0 | 0.02 | 311 | 12.77% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 06:01 |  | 42494.251 | 12.44 | 1.03 | 0 | 0.02 | 114 | 4.705% | 0 | 0.02 | 312 | 12.81% |  |  | 3.83 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 07:09 |  | 42494.2978 | 12.44 | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 115 | 4.746% | 0 | 0.02 | 313 | 12.85% |  |  | 3.83 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 09:15 |  | 42494.3857 | 12.44 | 1.55 | 0 | 0.02 | 116 | 4.787% | 0 | 0.02 | 315 | 12.94% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 10:59 |  | 42494.4578 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 117 | 4.829% | 0 | 0.02 | 317 | 13.02% |  |  | 3.83 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 11:57 |  | 42494.4981 | 12.44 | 1.98 | 0 | 0.02 | 118 | 4.87% | 0 | 0.02 | 318 | 13.06% |  |  | 3.68 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 12:59 |  | 42494.5407 | 12.44 | 1.87 | 0.01 | 0.02 | 119 | 4.911% | 0 | 0.02 | 319 | 13.1% |  |  | 3.68 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 18:58 |  | 42494.7906 | 12.44 | 1.72 | 0.01 | 0.02 | 120 | 4.953% | 0.01 | 0.02 | 324 | 13.31% |  |  | 3.24 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 00:58 |  | 42495.0406 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0.02 | 121 | 4.994% | 0 | 0.02 | 329 | 13.51% |  |  | 3.24 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 02:59 |  | 42495.1245 | 12.44 | 1.15 | 0.02 | 0.02 | 122 | 5.035% | 0 | 0.02 | 331 | 13.59% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 06:47 |  | 42495.2827 | 12.39 | 1.16 | 0 | 0.02 | 123 | 5.076% | 0 | 0.02 | 333 | 13.68% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 08:02 |  | 42495.3348 | 12.39 | 0.71 | 0 | 0.02 | 124 | 5.118% | 0 | 0.02 | 335 | 13.76% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 09:09 |  | 42495.3811 | 12.39 | 0.63 | 0 | 0.02 | 125 | 5.159% | 0 | 0.02 | 336 | 13.8% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 10:09 |  | 42495.4232 | 12.39 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 126 | 5.2% | 0 | 0.02 | 337 | 13.84% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 22:58 |  | 42495.9572 | 12.44 | 1.49 | 0.01 | 0.02 | 127 | 5.241% | 0 | 0.02 | 344 | 14.13% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 03:59 |  | 42496.1661 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 128 | 5.283% | 0 | 0.02 | 350 | 14.37% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 05:59 |  | 42496.2496 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.02 | 129 | 5.324% | 0 | 0.02 | 352 | 14.46% |  |  | 2.65 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 09:59 |  | 42496.416 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0.02 | 130 | 5.365% | 0 | 0.02 | 354 | 14.54% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 11:08 |  | 42496.4637 | 12.44 | 0.63 | 0 | 0.02 | 131 | 5.407% | 0 | 0.02 | 355 | 14.58% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 12:18 |  | 42496.5128 | 12.44 | 0.58 | 0 | 0.02 | 132 | 5.448% | 0.01 | 0.02 | 356 | 14.62% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 15:53 |  | 42496.6618 | 12.44 | 1.19 | 0.01 | 0.02 | 133 | 5.489% | 0 | 0.02 | 357 | 14.66% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 16:20 |  | 42496.6807 | 12.44 | 1.14 | 0 | 0.02 | 134 | 5.53% | 0 | 0.02 | 358 | 14.7% |  |  | 2.94 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 17:15 |  | 42496.7187 | 12.44 | 0.87 | 0.01 | 0.02 | 135 | 5.572% | 0 | 0.02 | 359 | 14.74% |  |  | 3.1 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 18:18 |  | 42496.7627 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0.02 | 136 | 5.613% | 0 | 0.02 | 360 | 14.78% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 19:02 |  | 42496.7933 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0.02 | 137 | 5.654% | 0 | 0.02 | 361 | 14.83% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 20:07 |  | 42496.8384 | 12.44 | 0.85 | 0.01 | 0.02 | 138 | 5.695% | 0 | 0.02 | 362 | 14.87% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 21:21 |  | 42496.8894 | 12.44 | 0.43 | 0 | 0.02 | 139 | 5.737% | 0 | 0.02 | 363 | 14.91% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 21:55 |  | 42496.913 | 12.44 | 0.04 | 0 | 0.02 | 140 | 5.778% | 0 | 0.02 | 364 | 14.95% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 02:16 |  | 42497.0947 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 141 | 5.819% | 0 | 0.02 | 367 | 15.07% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 03:32 |  | 42497.1469 | 12.08 | 0.86 | 0 | 0.02 | 142 | 5.861% | 0 | 0.02 | 368 | 15.11% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 08:15 |  | 42497.3439 | 12.44 | 1.31 | 0 | 0.02 | 143 | 5.902% | 0 | 0.02 | 373 | 15.32% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 10:57 |  | 42497.456 | 11.91 | 1 | 0 | 0.02 | 144 | 5.943% | 0 | 0.02 | 376 | 15.44% |  |  | 3.38 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 17:58 |  | 42497.7488 | 12.08 | 1.97 | 0 | 0.02 | 145 | 5.984% | 0 | 0.02 | 382 | 15.69% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 00:59 |  | 42498.0412 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.02 | 146 | 6.026% | 0.01 | 0.02 | 387 | 15.89% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 01:59 |  | 42498.0825 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 147 | 6.067% | 0 | 0.02 | 388 | 15.93% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 02:00 |  | 42498.0835 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0.02 | 148 | 6.108% | 0 | 0.02 | 389 | 15.98% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 04:00 |  | 42498.1664 | 12.08 | 1.29 | 0 | 0.02 | 149 | 6.149% | 0 | 0.02 | 390 | 16.02% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 04:12 |  | 42498.1748 | 12.08 | 0.93 | 0.02 | 0.02 | 150 | 6.191% | 0 | 0.02 | 391 | 16.06% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 05:29 |  | 42498.2286 | 12.08 | 0.1 | 0 | 0.02 | 151 | 6.232% | 0 | 0.02 | 392 | 16.1% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 06:02 |  | 42498.2516 | 12.08 | 0.11 | 0 | 0.02 | 152 | 6.273% | 0 | 0.02 | 393 | 16.14% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 07:47 |  | 42498.3244 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0.02 | 153 | 6.314% | 0 | 0.02 | 394 | 16.18% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 09:01 |  | 42498.3759 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0.02 | 154 | 6.356% | 0 | 0.02 | 395 | 16.22% |  |  | 3.03 |  | 1.041 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 09:06 |  | 42498.3791 | 12.08 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 155 | 6.397% | 0 | 0.02 | 396 | 16.26% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 11:17 |  | 42498.4699 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 156 | 6.438% | 0 | 0.02 | 398 | 16.34% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 12:05 |  | 42498.5036 | 12.24 | 1.45 | 0 | 0.02 | 157 | 6.48% | 0 | 0.02 | 399 | 16.39% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 13:13 |  | 42498.5509 | 12.08 | 1.72 | 0.02 | 0.02 | 158 | 6.521% | 0 | 0.02 | 400 | 16.43% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 22:57 |  | 42498.9566 | 12.08 | 1.41 | 0 | 0.02 | 159 | 6.562% | 0.01 | 0.02 | 410 | 16.84% |  |  | 3.64 |  | 0.88 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 01:02 |  | 42499.0428 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0.02 | 160 | 6.603% | 0 | 0.02 | 412 | 16.92% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 02:29 |  | 42499.1037 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 161 | 6.645% | 0 | 0.02 | 413 | 16.96% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 02:58 |  | 42499.1237 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0.02 | 162 | 6.686% | 0 | 0.02 | 414 | 17% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 12:30 |  | 42499.521 | 12.08 | 0.38 | 0 | 0.02 | 163 | 6.727% | 0 | 0.02 | 416 | 17.08% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 13:12 |  | 42499.5502 | 12.08 | 0.01 | 0 | 0.02 | 164 | 6.768% | 0 | 0.02 | 417 | 17.13% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 14:29 |  | 42499.6034 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 165 | 6.81% | 0 | 0.02 | 418 | 17.17% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 15:22 |  | 42499.6403 | 12.08 | 0.93 | 0 | 0.02 | 166 | 6.851% | 0 | 0.02 | 419 | 17.21% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 16:06 |  | 42499.6706 | 12.08 | 0.87 | 0.02 | 0.02 | 167 | 6.892% | 0 | 0.02 | 420 | 17.25% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 17:11 |  | 42499.7157 | 12.08 | 0.92 | 0 | 0.02 | 168 | 6.934% | 0 | 0.02 | 421 | 17.29% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 19:03 |  | 42499.7936 | 12.08 | 0.63 | 0 | 0.02 | 169 | 6.975% | 0 | 0.02 | 423 | 17.37% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 21:14 |  | 42499.885 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0.02 | 170 | 7.016% | 0 | 0.02 | 425 | 17.45% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 21:58 |  | 42499.9151 | 12.08 | 0.76 | 0 | 0.02 | 171 | 7.057% | 0 | 0.02 | 426 | 17.49% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 01:00 |  | 42500.0416 | 12.08 | 0.99 | 0 | 0.02 | 172 | 7.099% | 0 | 0.02 | 428 | 17.58% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 01:02 |  | 42500.043 | 12.08 | 1.14 | 0.01 | 0.02 | 173 | 7.14% | 0 | 0.02 | 429 | 17.62% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 02:16 |  | 42500.0945 | 12.08 | 1.02 | 0 | 0.02 | 174 | 7.181% | 0 | 0.02 | 430 | 17.66% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 02:42 |  | 42500.1123 | 12.08 | 1 | 0.001 | 0.02 | 175 | 7.222% | 0 | 0.02 | 431 | 17.7% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 04:05 |  | 42500.1698 | 12.08 | 1.14 | 0 | 0.02 | 176 | 7.264% | 0 | 0.02 | 432 | 17.74% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 04:59 |  | 42500.2074 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 177 | 7.305% | 0 | 0.02 | 433 | 17.78% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 05:11 |  | 42500.216 | 12.08 | 1.27 | 0 | 0.02 | 178 | 7.346% | 0 | 0.02 | 434 | 17.82% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 06:13 |  | 42500.2588 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0.02 | 179 | 7.388% | 0 | 0.02 | 436 | 17.91% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 07:05 |  | 42500.2948 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0.02 | 180 | 7.429% | 0 | 0.02 | 438 | 17.99% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 09:01 |  | 42500.3758 | 12.08 | 1.19 | 0 | 0.02 | 181 | 7.47% | 0 | 0.02 | 441 | 18.11% |  |  | 3.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 09:33 |  | 42500.3978 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0.02 | 182 | 7.511% | 0 | 0.02 | 442 | 18.15% |  |  | 3.19 |  | 0.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:00 |  | 42500.4163 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 183 | 7.553% | 0 | 0.02 | 443 | 18.19% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 13:00 |  | 42500.5415 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 184 | 7.594% | 0 | 0.02 | 447 | 18.36% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 14:58 |  | 42500.6238 | 12.08 | 1.15 | 0 | 0.02 | 185 | 7.635% | 0 | 0.02 | 449 | 18.44% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 18:57 |  | 42500.7897 | 12.08 | 1.13 | 0.02 | 0.02 | 186 | 7.676% | 0 | 0.02 | 453 | 18.6% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 19:59 |  | 42500.8324 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0.02 | 187 | 7.718% | 0 | 0.02 | 454 | 18.64% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 21:59 |  | 42500.916 | 12.08 | 1 | 0.01 | 0.02 | 188 | 7.759% | 0 | 0.02 | 456 | 18.73% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 23:01 |  | 42500.959 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 189 | 7.8% | 0 | 0.02 | 457 | 18.77% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 00:58 |  | 42501.0406 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 190 | 7.842% | 0 | 0.02 | 458 | 18.81% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 02:59 |  | 42501.1245 | 12.08 | 1.07 | 0.02 | 0.02 | 191 | 7.883% | 0 | 0.02 | 460 | 18.89% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 03:59 |  | 42501.1661 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 192 | 7.924% | 0 | 0.02 | 461 | 18.93% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 04:29 |  | 42501.1868 | 2.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 193 | 7.965% | 0 | 0.02 | 462 | 18.97% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 05:46 |  | 42501.2406 | 12.08 | 1 | 0.02 | 0.02 | 194 | 8.007% | 0 | 0.02 | 463 | 19.01% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 07:18 |  | 42501.3042 | 12.08 | 1.05 | 0.02 | 0.02 | 195 | 8.048% | 0 | 0.02 | 465 | 19.1% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 09:18 |  | 42501.3877 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0.02 | 196 | 8.089% | 0 | 0.02 | 467 | 19.18% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 09:58 |  | 42501.4152 | 12.08 | 0 | 0 | 0.02 | 197 | 8.13% | 0 | 0.02 | 468 | 19.22% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 15:13 |  | 42501.6341 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 198 | 8.172% | 0 | 0.02 | 469 | 19.26% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 16:06 |  | 42501.6705 | 12.08 | 1.88 | 0 | 0.02 | 199 | 8.213% | 0 | 0.02 | 470 | 19.3% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 17:02 |  | 42501.7098 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 200 | 8.254% | 0 | 0.02 | 471 | 19.34% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 18:11 |  | 42501.7577 | 12.08 | 1.05 | 0 | 0.02 | 201 | 8.296% | 0 | 0.02 | 472 | 19.38% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 21:05 |  | 42501.8786 | 12.08 | 1.16 | 0 | 0.02 | 202 | 8.337% | 0 | 0.02 | 475 | 19.51% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 04:59 |  | 42502.2077 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 203 | 8.378% | 0 | 0.02 | 481 | 19.75% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 07:59 |  | 42502.333 | 12.08 | 1.44 | 0.02 | 0.02 | 204 | 8.419% | 0 | 0.02 | 484 | 19.88% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 08:58 |  | 42502.3739 | 12.08 | 0.9 | 0 | 0.02 | 205 | 8.461% | 0 | 0.02 | 485 | 19.92% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 09:59 |  | 42502.416 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 206 | 8.502% | 0 | 0.02 | 486 | 19.96% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 11:27 |  | 42502.4773 | 12.08 | 0.13 | 0 | 0.02 | 207 | 8.543% | 0 | 0.02 | 487 | 20% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 13:44 |  | 42502.5722 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0.02 | 208 | 8.584% | 0 | 0.02 | 489 | 20.08% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 14:11 |  | 42502.5913 | 12.08 | 0.7 | 0 | 0.02 | 209 | 8.626% | 0 | 0.02 | 490 | 20.12% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 21:45 |  | 42502.9064 | 12.08 | 0.77 | 0 | 0.02 | 210 | 8.667% | 0 | 0.02 | 498 | 20.45% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 23:07 |  | 42502.9633 | 12.08 | 1.26 | 0 | 0.02 | 211 | 8.708% | 0 | 0.02 | 499 | 20.49% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 00:07 |  | 42503.0051 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 212 | 8.749% | 0 | 0.02 | 500 | 20.53% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 01:20 |  | 42503.0554 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0.02 | 213 | 8.791% | 0 | 0.02 | 501 | 20.57% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 05:03 |  | 42503.2107 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0.02 | 214 | 8.832% | 0 | 0.02 | 505 | 20.74% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 07:04 |  | 42503.2941 | 12.08 | 1.98 | 0 | 0.02 | 215 | 8.873% | 0 | 0.02 | 507 | 20.82% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 08:11 |  | 42503.3411 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.02 | 216 | 8.915% | 0 | 0.02 | 508 | 20.86% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 09:18 |  | 42503.3877 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 217 | 8.956% | 0 | 0.02 | 509 | 20.9% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 10:06 |  | 42503.4209 | 12.08 | 1.09 | 0 | 0.02 | 218 | 8.997% | 0 | 0.02 | 510 | 20.94% |  |  | 3.03 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 11:01 |  | 42503.4593 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 219 | 9.038% | 0 | 0.02 | 511 | 20.99% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 11:58 |  | 42503.4987 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0.02 | 220 | 9.08% | 0 | 0.02 | 512 | 21.03% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 12:59 |  | 42503.5411 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0.02 | 221 | 9.121% | 0 | 0.02 | 513 | 21.07% |  |  | 2.88 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 13:56 |  | 42503.5809 | 12.08 | 1.18 | 0 | 0.02 | 222 | 9.162% | 0 | 0.02 | 514 | 21.11% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 23:28 |  | 42503.9775 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 223 | 9.203% | 0 | 0.02 | 521 | 21.4% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 04:04 |  | 42504.1695 | 12.08 | 0.093 | 0 | 0.02 | 224 | 9.245% | 0 | 0.02 | 522 | 21.44% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 05:26 |  | 42504.2262 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 225 | 9.286% | 0 | 0.02 | 524 | 21.52% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:05 |  | 42504.2949 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0.02 | 226 | 9.327% | 0 | 0.02 | 526 | 21.6% |  |  | 2.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:58 |  | 42504.4152 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 227 | 9.369% | 0 | 0.02 | 532 | 21.85% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 12:58 |  | 42504.5403 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 228 | 9.41% | 0 | 0.02 | 536 | 22.01% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 13:08 |  | 42504.5471 | 12.08 | 1.95 | 0.01 | 0.02 | 229 | 9.451% | 0 | 0.02 | 537 | 22.05% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 13:59 |  | 42504.5828 | 12.08 | 1.38 | 0 | 0.02 | 230 | 9.492% | 0 | 0.02 | 538 | 22.09% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 14:03 |  | 42504.5852 | 12.08 | 1.23 | 0 | 0.02 | 231 | 9.534% | 0 | 0.02 | 539 | 22.14% |  |  | 2.88 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 15:04 |  | 42504.6276 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0.02 | 232 | 9.575% | 0 | 0.02 | 541 | 22.22% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 04:57 |  | 42505.2064 | 12.08 | 1.3 | 0 | 0.02 | 233 | 9.616% | 0 | 0.02 | 546 | 22.42% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 05:58 |  | 42505.2489 | 12.08 | 1.24 | 0.01 | 0.02 | 234 | 9.657% | 0 | 0.02 | 547 | 22.46% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 11:59 |  | 42505.4996 | 12.08 | 1.28 | 0 | 0.02 | 235 | 9.699% | 0 | 0.02 | 549 | 22.55% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 16:20 |  | 42505.6805 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0.02 | 236 | 9.74% | 0 | 0.02 | 553 | 22.71% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 19:15 |  | 42505.8021 | 12.08 | 0.98 | 0 | 0.02 | 237 | 9.781% | 0 | 0.02 | 556 | 22.83% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 21:10 |  | 42505.8822 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0.02 | 238 | 9.823% | 0 | 0.02 | 558 | 22.92% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 23:14 |  | 42505.968 | 12.08 | 0.94 | 0 | 0.02 | 239 | 9.864% | 0 | 0.02 | 559 | 22.96% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 00:58 |  | 42506.0404 | 12.08 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 240 | 9.905% | 0 | 0.02 | 560 | 23% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 08:02 |  | 42506.3349 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0.02 | 241 | 9.946% | 0 | 0.02 | 567 | 23.29% |  |  | 2.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 09:07 |  | 42506.3796 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0.02 | 242 | 9.988% | 0 | 0.02 | 568 | 23.33% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 10:02 |  | 42506.4178 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 243 | 10.03% | 0 | 0.02 | 569 | 23.37% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 11:03 |  | 42506.4606 | 12.08 | 1.34 | 0 | 0.02 | 244 | 10.07% | 0 | 0.02 | 570 | 23.41% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 12:10 |  | 42506.507 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 245 | 10.11% | 0 | 0.02 | 571 | 23.45% |  |  | 3.34 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 13:13 |  | 42506.5508 | 12.08 | 1.42 | 0 | 0.02 | 246 | 10.15% | 0 | 0.02 | 572 | 23.49% |  |  | 2.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 14:06 |  | 42506.5872 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 247 | 10.19% | 0 | 0.02 | 573 | 23.53% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 14:57 |  | 42506.6232 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 248 | 10.24% | 0 | 0.02 | 574 | 23.57% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 17:59 |  | 42506.7496 | 12.08 | 1.6 | 0.01 | 0.02 | 249 | 10.28% | 0 | 0.02 | 575 | 23.61% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:00 |  | 42506.7502 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0.02 | 250 | 10.32% | 0 | 0.02 | 576 | 23.66% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 23:59 |  | 42506.9996 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0.02 | 251 | 10.36% | 0 | 0.02 | 583 | 23.94% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 21:13 |  | 42507.8841 | 12.26 | 2.1 | 0 | 0.02 | 252 | 10.4% | 0 | 0.02 | 591 | 24.27% |  |  | 3.89 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 22:10 |  | 42507.9238 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0.02 | 253 | 10.44% | 0 | 0.02 | 592 | 24.31% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 04:09 |  | 42508.1727 | 12.25 | 1.63 | 0 | 0.02 | 254 | 10.48% |  | #DIV/0! | 2369 | 97.29% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 06:19 |  | 42508.2632 | 12.25 | 2.1 | 0 | 0.02 | 255 | 10.52% |  | #DIV/0! | 2371 | 97.37% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 07:17 |  | 42508.3032 | 12.25 | 1.17 | 0 | 0.02 | 256 | 10.57% |  | #DIV/0! | 2372 | 97.41% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 12:59 |  | 42508.541 | 12.25 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 257 | 10.61% | 0 | 0.02 | 600 | 24.64% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 08:05 |  | 42509.3369 | 12.25 | 1.71 | 0 | 0.02 | 258 | 10.65% |  | #DIV/0! | 2373 | 97.45% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 09:06 |  | 42509.3793 | 12.25 | 2.82 | 0 | 0.02 | 259 | 10.69% |  | #DIV/0! | 2374 | 97.49% |  |  | 3.29 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 13:04 |  | 42509.5445 | 12.25 | 1.68 | 0 | 0.02 | 260 | 10.73% | 0 | 0.02 | 616 | 25.3% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 14:03 |  | 42509.5853 | 12.25 | 1.47 | 0 | 0.02 | 261 | 10.77% | 0 | 0.02 | 617 | 25.34% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 15:59 |  | 42509.6662 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 262 | 10.81% | 0 | 0.02 | 620 | 25.46% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 16:58 |  | 42509.7073 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 263 | 10.85% | 0 | 0.02 | 621 | 25.5% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 20:58 |  | 42509.8737 | 12.25 | 1.07 | 0 | 0.02 | 264 | 10.9% | 0 | 0.02 | 625 | 25.67% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 22:58 |  | 42509.957 | 12.25 | 1.25 | 0.02 | 0.02 | 265 | 10.94% | 0 | 0.02 | 627 | 25.75% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 02:02 |  | 42510.0847 | 12.39 | 1.65 | 0 | 0.02 | 266 | 10.98% | 0 | 0.02 | 631 | 25.91% |  |  | 2.96 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 04:56 |  | 42510.2055 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0.02 | 267 | 11.02% | 0 | 0.02 | 634 | 26.04% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 05:59 |  | 42510.2495 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0.02 | 268 | 11.06% | 0 | 0.02 | 635 | 26.08% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 17:14 |  | 42510.7178 | 12.39 | 1.33 | 0 | 0.02 | 269 | 11.1% | 0 | 0.02 | 646 | 26.53% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 18:06 |  | 42510.7541 | 12.39 | 1.76 | 0 | 0.02 | 270 | 11.14% | 0 | 0.02 | 647 | 26.57% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 19:00 |  | 42510.7914 | 12.39 | 1.17 | 0 | 0.02 | 271 | 11.18% | 0 | 0.02 | 648 | 26.61% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 21:15 |  | 42510.8857 | 12.39 | 1.18 | 0.01 | 0.02 | 272 | 11.23% | 0 | 0.02 | 649 | 26.65% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-21 08:02 |  | 42511.3348 | 12.26 | 1.38 | 0.01 | 0.02 | 273 | 11.27% | 0 | 0.02 | 651 | 26.74% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:59 |  | 42512.0413 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0.02 | 274 | 11.31% | 0 | 0.02 | 654 | 26.86% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 06:10 |  | 42512.2572 | 12.26 | 1.65 | 0 | 0.02 | 275 | 11.35% | 0 | 0.02 | 658 | 27.02% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 07:01 |  | 42512.2922 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0.02 | 276 | 11.39% | 0 | 0.02 | 660 | 27.1% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 13:59 |  | 42512.5829 | 12.26 | 0.94 | 0 | 0.02 | 277 | 11.43% | 0 | 0.02 | 663 | 27.23% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 14:58 |  | 42512.6237 | 12.26 | 1.73 | 0 | 0.02 | 278 | 11.47% | 0 | 0.02 | 664 | 27.27% |  |  | 2.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:00 |  | 42512.7084 | 12.26 | 1.68 | 0.01 | 0.02 | 279 | 11.51% | 0 | 0.02 | 667 | 27.39% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:59 |  | 42512.9575 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0.02 | 280 | 11.56% | 0 | 0.02 | 677 | 27.8% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 02:03 |  | 42513.0856 | 12.26 | 1.82 | 0.02 | 0.02 | 281 | 11.6% | 0 | 0.02 | 683 | 28.05% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 04:58 |  | 42513.2071 | 12.26 | 1.56 | 0.01 | 0.02 | 282 | 11.64% | 0 | 0.02 | 684 | 28.09% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 08:00 |  | 42513.3334 | 12.26 | 1.03 | 0 | 0.02 | 283 | 11.68% | 0 | 0.02 | 688 | 28.25% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 09:14 |  | 42513.3847 | 12.26 | 1.37 | 0 | 0.02 | 284 | 11.72% | 0 | 0.02 | 690 | 28.34% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:01 |  | 42513.4176 | 12.26 | 1.39 | 0 | 0.02 | 285 | 11.76% | 0 | 0.02 | 691 | 28.38% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 11:02 |  | 42513.46 | 12.26 | 1.4 | 0 | 0.02 | 286 | 11.8% | 0 | 0.02 | 694 | 28.5% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 12:12 |  | 42513.5086 | 12.26 | 1.53 | 0 | 0.02 | 287 | 11.84% | 0 | 0.02 | 696 | 28.58% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 13:04 |  | 42513.5441 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0.02 | 288 | 11.89% | 0 | 0.02 | 698 | 28.67% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 14:02 |  | 42513.585 | 12.25 | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 289 | 11.93% | 0 | 0.02 | 699 | 28.71% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 14:04 |  | 42513.5858 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0.02 | 290 | 11.97% | 0 | 0.02 | 700 | 28.75% |  |  | 2.48 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 17:03 |  | 42513.7102 | 12.26 | 1.87 | 0 | 0.02 | 291 | 12.01% | 0 | 0.02 | 701 | 28.79% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 18:05 |  | 42513.7534 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0.02 | 292 | 12.05% | 0 | 0.02 | 702 | 28.83% |  |  | 2.84 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 19:18 |  | 42513.8043 | 12.26 | 1.83 | 0 | 0.02 | 293 | 12.09% | 0 | 0.02 | 703 | 28.87% |  |  | 2.84 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 06:17 |  | 42514.262 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0.02 | 294 | 12.13% | 0 | 0.02 | 708 | 29.08% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 08:58 |  | 42514.3739 | 12.26 | 1.46 | 0 | 0.02 | 295 | 12.17% | 0 | 0.02 | 709 | 29.12% |  |  | 3.14 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 09:59 |  | 42514.4161 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0.02 | 296 | 12.22% | 0 | 0.02 | 710 | 29.16% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 12:00 |  | 42514.4997 | 12.26 | 1.48 | 0 | 0.02 | 297 | 12.26% | 0 | 0.02 | 711 | 29.2% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 12:01 |  | 42514.5007 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0.02 | 298 | 12.3% | 0 | 0.02 | 712 | 29.24% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 13:00 |  | 42514.5415 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 299 | 12.34% | 0 | 0.02 | 713 | 29.28% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 14:00 |  | 42514.5831 | 12.26 | 1.71 | 0 | 0.02 | 300 | 12.38% | 0 | 0.02 | 714 | 29.32% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 07:07 |  | 42515.2966 | 12.26 | 1.18 | 0 | 0.02 | 301 | 12.42% | 0 | 0.02 | 728 | 29.9% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 08:08 |  | 42515.3391 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0.02 | 302 | 12.46% | 0 | 0.02 | 730 | 29.98% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 10:32 |  | 42515.4391 | 12.26 | 1.55 | 0 | 0.02 | 303 | 12.51% | 0 | 0.02 | 731 | 30.02% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 11:01 |  | 42515.4592 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0.02 | 304 | 12.55% | 0 | 0.02 | 732 | 30.06% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 12:11 |  | 42515.5077 | 12.26 | 1.38 | 0 | 0.02 | 305 | 12.59% | 0 | 0.02 | 733 | 30.1% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 14:02 |  | 42515.5847 | 12.26 | 1.79 | 0 | 0.02 | 306 | 12.63% | 0 | 0.02 | 734 | 30.14% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 14:58 |  | 42515.6237 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0.02 | 307 | 12.67% | 0 | 0.02 | 735 | 30.18% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 17:00 |  | 42515.7082 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0.02 | 308 | 12.71% | 0 | 0.02 | 736 | 30.23% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 17:59 |  | 42515.7494 | 12.26 | 1.17 | 0.02 | 0.02 | 309 | 12.75% | 0.01 | 0.02 | 737 | 30.27% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 21:58 |  | 42515.9153 | 12.26 | 1.65 | 0.02 | 0.02 | 310 | 12.79% | 0 | 0.02 | 741 | 30.43% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 02:02 |  | 42516.0846 | 12.26 | 1.09 | 0.01 | 0.02 | 311 | 12.84% | 0 | 0.02 | 746 | 30.64% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 12:55 |  | 42516.5382 | 12.25 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 312 | 12.88% | 0 | 0.02 | 753 | 30.92% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 15:05 |  | 42516.6286 | 12.26 | 1.82 | 0.01 | 0.02 | 313 | 12.92% | 0 | 0.02 | 755 | 31.01% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 16:06 |  | 42516.6709 | 12.26 | 1.8 | 0.02 | 0.02 | 314 | 12.96% | 0 | 0.02 | 756 | 31.05% |  |  | 3.14 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 17:07 |  | 42516.7133 | 12.26 | 1.75 | 0 | 0.02 | 315 | 13% | 0 | 0.02 | 757 | 31.09% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 21:02 |  | 42516.8761 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 316 | 13.04% | 0 | 0.02 | 761 | 31.25% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 05:09 |  | 42517.2148 | 12.26 | 1.93 | 0 | 0.02 | 317 | 13.08% | 0 | 0.02 | 768 | 31.54% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 06:00 |  | 42517.2503 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0.02 | 318 | 13.12% | 0 | 0.02 | 769 | 31.58% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 07:06 |  | 42517.2957 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0.02 | 319 | 13.17% | 0 | 0.02 | 770 | 31.62% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 13:59 |  | 42517.5827 | 12.26 | 1.52 | 0 | 0.02 | 320 | 13.21% | 0 | 0.02 | 773 | 31.75% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 15:40 |  | 42517.6525 | 12.25 | 1.37 | 0.02 | 0.02 | 321 | 13.25% | 0 | 0.02 | 774 | 31.79% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 18:22 |  | 42517.7654 | 12.25 | 1.51 | 0 | 0.02 | 322 | 13.29% | 0 | 0.02 | 777 | 31.91% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 08:03 |  | 42518.3357 | 12.26 | 1.58 | 0 | 0.02 | 323 | 13.33% | 0 | 0.02 | 783 | 32.16% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 09:28 |  | 42518.3941 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 324 | 13.37% | 0 | 0.02 | 784 | 32.2% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 10:07 |  | 42518.4212 | 12.26 | 1.3 | 0 | 0.02 | 325 | 13.41% | 0 | 0.02 | 785 | 32.24% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 11:07 |  | 42518.4632 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0.02 | 326 | 13.45% | 0 | 0.02 | 786 | 32.28% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 12:04 |  | 42518.5027 | 12.26 | 1.97 | 0 | 0.02 | 327 | 13.5% | 0 | 0.02 | 787 | 32.32% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 14:01 |  | 42518.5843 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 328 | 13.54% | 0 | 0.02 | 789 | 32.4% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 14:59 |  | 42518.624 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 329 | 13.58% | 0 | 0.02 | 790 | 32.44% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 15:59 |  | 42518.6662 | 12.26 | 1.14 | 0 | 0.02 | 330 | 13.62% | 0 | 0.02 | 791 | 32.48% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 21:58 |  | 42518.9154 | 12.26 | 1.43 | 0 | 0.02 | 331 | 13.66% | 0 | 0.02 | 795 | 32.65% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 22:59 |  | 42518.9577 | 12.26 | 1.51 | 0 | 0.02 | 332 | 13.7% | 0 | 0.02 | 796 | 32.69% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 15:06 |  | 42519.6292 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0.02 | 333 | 13.74% | 0 | 0.02 | 805 | 33.06% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 00:04 |  | 42520.0028 | 12.43 | 7.05 | 0.01 | 0.02 | 334 | 13.78% | 0 | 0.02 | 809 | 33.22% |  |  | 10.61 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 04:07 |  | 42520.1715 | 12.44 | 9.87 | 0.01 | 0.02 | 335 | 13.83% | 0 | 0.02 | 813 | 33.39% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 05:08 |  | 42520.214 | 12.44 | 9.3 | 0 | 0.02 | 336 | 13.87% | 0 | 0.02 | 814 | 33.43% |  |  | 12.38 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 20:03 |  | 42520.8354 | 12.43 | 13.45 | 0 | 0.02 | 337 | 13.91% | 0 | 0.02 | 821 | 33.72% |  |  | 10.61 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-02 | Trujillo Rodriguez | 12:00am | 821 | 12.52 | 0 | 0.02 | 338 | 13.95% | 0 | 0.02 | 835 | 34.29% | 110 | 87 | 11.65 | 10.7 | 1.04 | 100cent. | Cambio dePac | 5 | 0.3
2016-06-03 | Gustavo A.A | 6:00am | 74.6 | 26.28 | 0 | 0.02 | 339 | 13.99% | 0 | 0.02 | 840 | 34.5% | 110 | 100 | 14.74 | 10.7 | 1.04 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Carlos P.Cruz | 12:00 | 799 | 17.54 | 0 | 0.02 | 340 | 14.03% | 0 | 0.02 | 853 | 35.03% | 110 | 96 | 13.21 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 26.42 | 0 | 0.02 | 341 | 14.07% | 0 | 0.02 | 860 | 35.32% | 110 | 120 | 16.52 | 10__ | 1.05 | 99 | pUurga de valvulas a las 4:40am | 5 | 0.3
2016-06-13 | Gustavo A.A | 6:30am | 746 | 14.62 | 0 | 0.02 | 342 | 14.11% | 0 | 0.02 | 867 | 35.61% | 110 | 78 | 11.5 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 799 | 14.52 | 0 | 0.02 | 343 | 14.16% | 0 | 0.02 | 868 | 35.65% | 110 | 78 | 10.73 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Antonio Trujillo | 12:00am | 810 | 11.15 | 0 | 0.02 | 344 | 14.2% | 0 | 0.02 | 870 | 35.73% | 110 | 87 | 11.81 | 10.7 | 1.05 | 85 * |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 11 | 0 | 0.02 | 345 | 14.24% | 0 | 0.02 | 871 | 35.77% | 110 | 84 | 11.4 | 10.7 | 1.04 | __ |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | Gustavo A.A | 12:00am | 831 | 9.97 | 0 | 0.02 | 346 | 14.28% | 0 | 0.02 | 872 | 35.81% | 110 | 90 | 11.91 | 10.7 | 1.02 | 75 |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | Gustavo A.A | 6:30am | 831 | 9.53 | 0 | 0.02 | 347 | 14.32% | 0 | 0.02 | 873 | 35.85% | 110 | 60 | 7.94 | 10.7 | 1.02 | 84 |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Juan A.T.R | 6:00 | 810 | 19.78 | 0 | 0.02 | 348 | 14.36% | 0 | 0.02 | 881 | 36.18% | 110 | 94 | 12.76 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Carlos P. Cruz | 12:00pm | 810 | 13.94 | 0 | 0.02 | 349 | 14.4% | 0 | 0.02 | 887 | 36.43% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-24 | Juan A.T.R | 12:00pm | 810 | 12.19 | 0.01 | 0.02 | 350 | 14.44% | 0 | 0.02 | 891 | 36.59% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Carlos Cruz | 6:00 | 810 | 7.66 | 0 | 0.02 | 351 | 14.49% | 0 | 0.02 | 893 | 36.67% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 810 | 9.04 | 0 | 0.02 | 352 | 14.53% | 0 | 0.02 | 895 | 36.76% | 110 | 85 | 11.54 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 8.56 | 0 | 0.02 | 353 | 14.57% | 0 | 0.02 | 897 | 36.84% | 110 | 58 | 7.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 9.54 | 0.01 | 0.02 | 354 | 14.61% | 0 | 0.02 | 898 | 36.88% | 110 | 56 | 7.6 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | Gustavo A.A | 12:00am | 810 | 8.42 | 0 | 0.02 | 355 | 14.65% | 0 | 0.02 | 899 | 36.92% | 110 | 75 | 10.18 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 1:00am | 810 | 9.04 | 0 | 0.02 | 356 | 14.69% | 0 | 0.02 | 900 | 36.96% | 110 | 82 | 9.77 | 10.7 | 1 | 99 | Retrolavada inicio 4:00am,fin4:25 | 5 | 0.3
2016-06-29 | J.A.T.R | 12:00am | 810 | 15.15 | 0 | 0.02 | 357 | 14.73% | 0 | 0.02 | 909 | 37.33% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Gxm=214 | 12merid | 810 | 12.3 | 0 | 0.02 | 358 | 14.78% | 0 | 0.02 | 911 | 37.41% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | LxS=810 | 12:00 | 810 | 9.83 | 0 | 0.02 | 359 | 14.82% | 0 | 0.02 | 919 | 37.74% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-06 | Gustavo A.A | 6:00am | 810 | 8.14 | 0.01 | 0.02 | 360 | 14.86% | 0 | 0.02 | 921 | 37.82% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1.01 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-07-07 | Gustavo A.A | 12:00 | 810 | 34.32 | 0.02 | 0.02 | 361 | 14.9% | 0 | 0.02 | 925 | 37.99% | 110 | 104 | 14.12 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Carlos Cruz | 12merid | 906 | 26.55 | 0 | 0.02 | 362 | 14.94% | 0 | 0.02 | 928 | 38.11% | 110 | 108 | 13.11 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | Galones por minuto | 5 | 0.3
2016-07-08 | Carlos Cruz | 6:00pm | 906 | 24.47 | 0 | 0.02 | 363 | 14.98% | 0 | 0.02 | 929 | 38.15% | 110 | 100 | 12.14 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 12.48 | 0 | 0.02 | 364 | 15.02% | 0 | 0.02 | 938 | 38.52% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 11.69 | 0.02 | 0.02 | 365 | 15.06% | 0 | 0.02 | 946 | 38.85% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 11.83 | 0.02 | 0.02 | 366 | 15.11% | 0 | 0.02 | 949 | 38.97% | 110 | 68 | 10.02 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 746 | 9.93 | 0.01 | 0.02 | 367 | 15.15% | 0 | 0.02 | 954 | 39.18% | 110 | 44 | 6.93 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Porfirro Cruz | 12:00pm | 746 | 17.34 | 0.01 | 0.02 | 368 | 15.19% | 0 | 0.02 | 967 | 39.71% | 110 | 76 | 11.2 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 11.23 | 0 | 0.02 | 369 | 15.23% | 0 | 0.02 | 998 | 40.99% | 110 | 57 | 8.28 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Carlos Cruz | 6:00am | 768 | 8.34 | 0.01 | 0.02 | 370 | 15.27% | 0 | 0.02 | 1001 | 41.11% | 110 | 48 | 6.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 778 | 8.75 | 0 | 0.02 | 371 | 15.31% | 0 | 0.02 | 1004 | 41.23% | 110 | 60 | 8.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Porfirro Cruz | 12merid | 789 | 13.15 | 0.01 | 0.02 | 372 | 15.35% | 0.13 | 0.13 | 1482 | 60.86% | 110 | 84 | 11.71 | 10.7 | 1.02 | 86cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 8.51 | 0 | 0.02 | 373 | 15.39% | 0 | 0.02 | 1006 | 41.31% | 110 | 51 | 8.21 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-12 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 7.62 | 0 | 0.02 | 374 | 15.44% | 0 | 0.02 | 1007 | 41.36% | 110 | 38 | 5.68 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-13 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 7.9 | 0 | 0.02 | 375 | 15.48% | __ | #DIV/0! | 2381 | 97.78% | 110 | 42 | 6.28 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-13 | Juan A.Trujillo | 2:00 | 735 | 7.41 | 0 | 0.02 | 376 | 15.52% | __ | #DIV/0! | 2382 | 97.82% | 110 | 40 | 5.98 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 7.9 | 0 | 0.02 | 377 | 15.56% | __ | #DIV/0! | 2383 | 97.86% | 110 | 42 | 6.28 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Gustavo A.A | 6:00pm | 693 | 14.93 | 0 | 0.02 | 378 | 15.6% | __ | #DIV/0! | 2392 | 98.23% | 110 | 60 | 9.52 | 10.7 | 1.03 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 11.24 | 0.01 | 0.02 | 379 | 15.64% | __ | #DIV/0! | 2405 | 98.77% | 110 | 56 | 7.8 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 11.15 | 0 | 0.02 | 380 | 15.68% | __ | #DIV/0! | 2408 | 98.89% | 110 | 52 | 7.24 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 29.72 | 0 | 0.02 | 381 | 15.72% | __ | #DIV/0! | 2413 | 99.1% | 110 | 96 | 14.56 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Gustavo Andino | 6:00pm | 725 | 13.92 | 0.02 | 0.02 | 382 | 15.77% | __ | #DIV/0! | 2414 | 99.14% | 110 | 72 | 10.92 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Gustavo Andino | 12:00am | 735 | 54.97 | 0 | 0.02 | 383 | 15.81% | 0 | 0.02 | 1011 | 41.52% | 100 | 114 | 17.06 | 10.7 | 1 | 84 |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 47.65 | 0 | 0.02 | 384 | 15.85% | 0 | 0.02 | 1015 | 41.68% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 44.52 | 0 | 0.02 | 385 | 15.89% | 0 | 0.02 | 1016 | 41.72% | 110 | 89 | 12.93 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 69.85 | 0 | 0.02 | 386 | 15.93% | 0 | 0.02 | 1017 | 41.77% | 110 | 98 | 14.24 | 10.7 | 1 | 98 | seactivo el sifon 5:40 | 5 | 0.3
2016-09-08 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 47.07 | 0 | 0.02 | 387 | 15.97% | 0 | 0.02 | 1018 | 41.81% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | LxS=778 | 12:00pm | 778 | 36.43 | 0 | 0.02 | 388 | 16.01% | 0 | 0.02 | 1019 | 41.85% | 110 | 96 | 13.57 | 10.7 | 1.02 | 57cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Gustavo A.A | 12:00pm | 767 | 31.01 | 0 | 0.02 | 389 | 16.05% | 0 | 0.02 | 1020 | 41.89% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 799 | 30.58 | 0 | 0.02 | 390 | 16.1% | 0 | 0.02 | 1022 | 41.97% | 110 | 110 | 15.14 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 768 | 30.52 | 0 | 0.02 | 391 | 16.14% | 0 | 0.02 | 1023 | 42.01% | 110 | 100 | 14.32 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Carlos Cruz | 12:00am | 789 | 29.22 | 0 | 0.02 | 392 | 16.18% | 0 | 0.02 | 1024 | 42.05% | 110 | 92 | 12.82 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 25.97 | 0 | 0.02 | 393 | 16.22% | 0 | 0.02 | 1026 | 42.14% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo sifon 5:40am | 5 | 0.3
2016-09-12 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 23.33 | 0 | 0.02 | 394 | 16.26% | 0 | 0.02 | 1027 | 42.18% | 110 | 84 | 11.71 | 10.7 | 1.02 | 68cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-12 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 24.68 | 0 | 0.02 | 395 | 16.3% | 0 | 0.02 | 1028 | 42.22% | 110 | 70 | 9.75 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 22.9 | 0 | 0.02 | 396 | 16.34% | 0 | 0.02 | 1029 | 42.26% | 110 | 61 | 8.5 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 789 | 24.83 | 0 | 0.02 | 397 | 16.38% | 0 | 0.02 | 1030 | 42.3% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 21.58 | 0 | 0.02 | 398 | 16.43% | 0 | 0.02 | 1031 | 42.34% | 110 | 62 | 8.64 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Carlos Cruz | 12:00am | 789 | 21.93 | 0 | 0.02 | 399 | 16.47% | 0 | 0.02 | 1032 | 42.38% | 110 | 58 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 789 | 24.46 | 0 | 0.02 | 400 | 16.51% | 0 | 0.02 | 1034 | 42.46% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 23.86 | 0 | 0.02 | 401 | 16.55% | 0 | 0.02 | 1035 | 42.51% | 110 | 74 | 10.31 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 23.14 | 0 | 0.02 | 402 | 16.59% | 0 | 0.02 | 1036 | 42.55% | 110 | 66 | 9.2 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-15 | Gustavo Andino | 12:00 | 789 | 20.98 | 0 | 0.02 | 403 | 16.63% | 0 | 0.02 | 1037 | 42.59% | 110 | 78 | 10.87 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo la planta a las 8:20 | 5 | 0.3
2016-09-15 | Gustavo Andino | 6:00 | 789 | 21.95 | 0 | 0.02 | 404 | 16.67% | 0 | 0.02 | 1038 | 42.63% | 110 | 63 | 8.78 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-15 | J.A.T.R | 12:00am | 789 | 21.89 | 0 | 0.02 | 405 | 16.71% | 0 | 0.02 | 1039 | 42.67% | 110 | 74 | 10.37 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 21.86 | 0 | 0.02 | 406 | 16.76% | 0 | 0.02 | 1040 | 42.71% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.01 | 91cms | seactivo el sifon 5:00 | 5 | 0.3
2016-09-16 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 22.81 | 0 | 0.02 | 407 | 16.8% | 0 | 0.02 | 1041 | 42.75% | 110 | 62 | 8.64 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | se preparo cloro | 5 | 0.3
2016-09-16 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 22.04 | 0 | 0.02 | 408 | 16.84% | 0 | 0.02 | 1042 | 42.79% | 110 | 56 | 7.8 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 19.53 | 0 | 0.02 | 409 | 16.88% | 0 | 0.02 | 1045 | 42.92% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 55.95 | 0 | 0.02 | 410 | 16.92% | 0 | 0.02 | 1047 | 43% | 110 | 125 | 17.42 | 10.7 | 1.02 | 99 | Active el PAC | 5 | 0.3
2016-09-18 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 34.62 | 0 | 0.02 | 411 | 16.96% | 0 | 0.02 | 1048 | 43.04% | 110 | 108 | 15.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | J.A.T.R | 12:00am | 789 | 24.33 | 0 | 0.02 | 412 | 17% | 0 | 0.02 | 1049 | 43.08% | 110 | 100 | 13.94 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 23.08 | 0 | 0.02 | 413 | 17.04% | 0 | 0.02 | 1050 | 43.12% | 110 | 80 | 11.31 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 22.86 | 0 | 0.02 | 414 | 17.09% | 0 | 0.02 | 1052 | 43.2% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 20.94 | 0 | 0.02 | 415 | 17.13% | 0 | 0.02 | 1053 | 43.24% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Carlos Cruz | 12merid | 746 | 21.4 | 0 | 0.02 | 416 | 17.17% | 0 | 0.02 | 1055 | 43.33% | 110 | 86 | 12.68 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 21.12 | 0 | 0.02 | 417 | 17.21% | 0 | 0.02 | 1056 | 43.37% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Gustavo Andino | 12:00 | 746 | 22.18 | 0 | 0.02 | 418 | 17.25% | 0 | 0.02 | 1057 | 43.41% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Gustavo Andino | 6:00 | 746 | 22.5 | 0 | 0.02 | 419 | 17.29% | 0 | 0.02 | 1058 | 43.45% | 110 | 88 | 12.97 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 21.61 | 0 | 0.02 | 420 | 17.33% | 0 | 0.02 | 1059 | 43.49% | 110 | 88 | 12.97 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 21.33 | 0.01 | 0.02 | 421 | 17.38% | 0 | 0.02 | 1060 | 43.53% | 110 | 84 | 12.38 | 10.7 | 1 | 94cms | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-09-22 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 22.35 | 0 | 0.02 | 422 | 17.42% | 0 | 0.02 | 1061 | 43.57% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 19.21 | 0 | 0.02 | 423 | 17.46% | 0 | 0.02 | 1062 | 43.61% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 746 | 21.68 | 0 | 0.02 | 424 | 17.5% | 0 | 0.02 | 1063 | 43.66% | 110 | 86 | 12.68 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | J.A.T.R | 12:00pm | 746 | 22.07 | 0 | 0.02 | 425 | 17.54% | 0 | 0.02 | 1064 | 43.7% | 110 | 84 | 12.38 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 22.1 | 0 | 0.02 | 426 | 17.58% | 0 | 0.02 | 1065 | 43.74% | 110 | 81 | 11.94 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 301.4 | 0 | 0.02 | 427 | 17.62% | 0 | 0.02 | 1066 | 43.78% | 110 | 200 | 28.27 | 10.7 | 1.02 | 58cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 45.24 | 0 | 0.02 | 428 | 17.66% | 0 | 0.02 | 1069 | 43.9% | 110 | 120 | 16.96 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Gustavo A.A | 10:00pm | 778 | 45.27 | 0 | 0.02 | 429 | 17.71% | 0 | 0.02 | 1070 | 43.94% | 110 | 122 | 17.24 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 37.82 | 0 | 0.02 | 430 | 17.75% | 0 | 0.02 | 1072 | 44.02% | 110 | 112 | 15.83 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-09-26 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 778 | 38.01 | 0 | 0.02 | 431 | 17.79% | 0 | 0.02 | 1073 | 44.07% | 110 | 110 | 15.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 34.68 | 0 | 0.02 | 432 | 17.83% | 0 | 0.02 | 1075 | 44.15% | 110 | 106 | 14.98 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 32.85 | 0 | 0.02 | 433 | 17.87% | 0 | 0.02 | 1076 | 44.19% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1..02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-27 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 31.12 | 0 | 0.02 | 434 | 17.91% | 0 | 0.02 | 1077 | 44.23% | 110 | 99 | 14.19 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | J.A.T.R | 12:00am | 767 | 29.4 | 0 | 0.02 | 435 | 17.95% | 0 | 0.02 | 1078 | 44.27% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 34.19 | 0 | 0.02 | 436 | 17.99% | 0 | 0.02 | 1080 | 44.35% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 29.23 | 0 | 0.02 | 437 | 18.04% | 0 | 0.02 | 1081 | 44.39% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Carlos Cruz | 9:00pm | 767 | 25.73 | 0 | 0.02 | 438 | 18.08% | 0 | 0.02 | 1083 | 44.48% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Carlos Cruz | 11:00pm | 767 | 26.02 | 0 | 0.02 | 439 | 18.12% | 0 | 0.02 | 1084 | 44.52% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-30 | Carlos Cruz | 6:00am | 776 | 25.77 | 0 | 0.02 | 440 | 18.16% | 0 | 0.02 | 1085 | 44.56% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 0.99 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.38 | 0 | 0.02 | 441 | 18.2% | 0 | 0.02 | 1086 | 44.6% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el PAC | 5 | 0.3
2016-09-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 25.42 | 0 | 0.02 | 442 | 18.24% | 0 | 0.02 | 1087 | 44.64% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-01 | J.A.T.R | 12:00am | 767 | 30.17 | 0 | 0.02 | 443 | 18.28% | 0 | 0.02 | 1088 | 44.68% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-01 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 27.58 | 0 | 0.02 | 444 | 18.32% | 0 | 0.02 | 1090 | 44.76% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare PAC | 5 | 0.3
2016-10-01 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 25.56 | 0 | 0.02 | 445 | 18.37% | 0 | 0.02 | 1091 | 44.8% | 110 | 76 | 10.89 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 25.12 | 0 | 0.02 | 446 | 18.41% | 0 | 0.02 | 1092 | 44.85% | 110 | 86 | 12.49 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 22.05 | 0 | 0.02 | 447 | 18.45% | 0 | 0.02 | 1094 | 44.93% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 65.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 23.52 | 0 | 0.02 | 448 | 18.49% | 0 | 0.02 | 1095 | 44.97% | 110 | 80 | 11.62 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 25.29 | 0 | 0.02 | 449 | 18.53% | 0 | 0.02 | 1096 | 45.01% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 25.38 | 0 | 0.02 | 450 | 18.57% | 0 | 0.02 | 1097 | 45.05% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 23.95 | 0 | 0.02 | 451 | 18.61% | 0 | 0.02 | 1098 | 45.09% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 22.88 | 0 | 0.02 | 452 | 18.65% | 0 | 0.02 | 1099 | 45.13% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Carlos Cruz | 12:00am | 757 | 24.66 | 0 | 0.02 | 453 | 18.7% | 0 | 0.02 | 1100 | 45.17% | 110 | 80 | 11.62 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 23.48 | 0 | 0.02 | 454 | 18.74% | 0 | 0.02 | 1101 | 45.22% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 24.43 | 0 | 0.02 | 455 | 18.78% | 0 | 0.02 | 1102 | 45.26% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 43.35 | 0 | 0.02 | 456 | 18.82% | 0 | 0.02 | 1103 | 45.3% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.01 | 95 |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 300.8 | 0 | 0.02 | 457 | 18.86% | 0 | 0.02 | 1104 | 45.34% | 110 | 200 | 29.06 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 160.3 | 0 | 0.02 | 458 | 18.9% | 0 | 0.02 | 1105 | 45.38% | 110 | 155 | 22.52 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 76.1 | 0 | 0.02 | 459 | 18.94% | 0 | 0.02 | 1106 | 45.42% | 110 | 120 | 17.43 | 10.7 | 1 | 69cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Carlos Cruz | 6:00am | 480 | 564.6 | 0 | 0.02 | 460 | 18.98% | 0 | 0.02 | 1107 | 45.46% | 110 | 168 | 38.5 | 10.7 | 1 | 72cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Carlos Cruz | 12merid | 639 | 175.2 | 0 | 0.02 | 461 | 19.03% | 0 | 0.02 | 1108 | 45.5% | 110 | 136 | 23.41 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Carlos Cruz | 6:00am | 693 | 244.7 | 0 | 0.02 | 462 | 19.07% | 0 | 0.02 | 1109 | 45.54% | 110 | 165 | 26.19 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Gustavo A.A | 12:00am | 693 | 111.3 | 0 | 0.02 | 463 | 19.11% | 0 | 0.02 | 1110 | 45.59% | 110 | 120 | 19.04 | 10.7 | 1.01 | 99 | active el PAC | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 100.3 | 0 | 0.02 | 464 | 19.15% | 0 | 0.02 | 1113 | 45.71% | 110 | 165 | 24.69 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-10 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 55.31 | 0 | 0.02 | 465 | 19.19% | 0 | 0.02 | 1116 | 45.83% | 110 | 120 | 17.95 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el Pac a las 5:00am | 5 | 0.3
2016-10-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 46.21 | 0 | 0.02 | 466 | 19.23% | 0 | 0.02 | 1118 | 45.91% | 110 | 98 | 14.66 | 10.7 | 1 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 863.2 | 0 | 0.02 | 467 | 19.27% | 0 | 0.02 | 1119 | 45.95% | 110 | 256 | 37.74 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 57.64 | 0 | 0.02 | 468 | 19.31% | 0 | 0.02 | 1123 | 46.12% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 49.75 | 0 | 0.02 | 469 | 19.36% | 0 | 0.02 | 1124 | 46.16% | 110 | 102 | 15.26 | 10.7 | 1.01 | 72 * |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Carlos Cruz | 12merid | 639 | 45.73 | 0 | 0.02 | 470 | 19.4% | 0 | 0.02 | 1125 | 46.2% | 110 | 92 | 14.6 | 10.7 | 1 | 74 | lavamos tanque de sedimentacion | 5 | 0.3
2016-10-14 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 43.54 | 0 | 0.02 | 471 | 19.44% | 0 | 0.02 | 1126 | 46.24% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1.01 | 95cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-14 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 40.98 | 0 | 0.02 | 472 | 19.48% | 0 | 0.02 | 1127 | 46.28% | 110 | 106 | 15.86 | 10.7 | 1 | 99 | cerrar valvula del cerrito | 5 | 0.3
2016-10-14 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 38.09 | 0 | 0.02 | 473 | 19.52% | 0 | 0.02 | 1128 | 46.32% | 110 | 106 | 15.86 | 10.7 | 1.01 | 87 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-15 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 47.49 | 0 | 0.02 | 474 | 19.56% | 0 | 0.02 | 1130 | 46.41% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Carlos Cruz | 6:00am | 735 | 38.36 | 0 | 0.02 | 475 | 19.6% | 0 | 0.02 | 1131 | 46.45% | 110 | 84 | 12.57 | 10.7 | 1.01 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Gustavo A.A | 12:00pm | 725 | 37.09 | 0 | 0.02 | 476 | 19.65% | 0 | 0.02 | 1132 | 46.49% | 110 | 96 | 14.56 | 10.7 | 1.01 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-10-16 | Gustavo A.A | 6:00 | 586 | 33.44 | 0 | 0.02 | 477 | 19.69% | 0 | 0.02 | 1133 | 46.53% | 110 | 62 | 11.63 | 10.7 | 1 | 85 | saldo recibido L.127.78 | 5 | 0.3
2016-10-16 | Carlos Cruz | 6:00pm | 639 | 29.41 | 0 | 0.02 | 478 | 19.73% | 0 | 0.02 | 1134 | 46.57% | 110 | 82 | 14.11 | 10.7 | 1 | 97cmt | saldo recibido L.93.29 | 5 | 0.3
2016-10-16 | Gustavo A.A | 12:00 | 661 | 28.25 | 0 | 0.02 | 479 | 19.77% | 0 | 0.02 | 1135 | 46.61% | 110 | 84 | 13.97 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 725 | 46.87 | 0 | 0.02 | 480 | 19.81% | 0 | 0.02 | 1138 | 46.74% | 110 | 100 | 15.17 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 50.85 | 0 | 0.02 | 481 | 19.85% | 0 | 0.02 | 1141 | 46.86% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Juan A.Trujillo | 1:00am | 735 | 49.25 | 0 | 0.02 | 482 | 19.89% | 0 | 0.02 | 1142 | 46.9% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Carlos Cruz | 6:00pm | 533 | 237.1 | 0 | 0.02 | 483 | 19.93% | 0 | 0.02 | 1143 | 46.94% | 110 | 144 | 29.71 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Gustavo A.A | 12:00 | 661 | 162.2 | 0 | 0.02 | 484 | 19.98% | 0 | 0.02 | 1144 | 46.98% | 110 | 154 | 25.62 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Gustavo A.A | 6:00am | 735 | 246.8 | 0 | 0.02 | 485 | 20.02% | 0 | 0.02 | 1145 | 47.02% | 110 | 171 | 25.59 | 10.7 | 1 | 99 | active el cloro alas 4:08am | 5 | 0.3
2016-10-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 92.12 | 0 | 0.02 | 486 | 20.06% | 0 | 0.02 | 1147 | 47.1% | 110 | 122 | 17.72 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 74.03 | 0 | 0.02 | 487 | 20.1% | 0 | 0.02 | 1148 | 47.15% | 110 | 114 | 16.34 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 143.4 | 0 | 0.02 | 488 | 20.14% | 0 | 0.02 | 1150 | 47.23% | 110 | 160 | 22.94 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 103.3 | 0 | 0.02 | 489 | 20.18% | 0 | 0.02 | 1151 | 47.27% | 110 | 128 | 18.35 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 778 | 75.2 | 0 | 0.02 | 490 | 20.22% | 0 | 0.02 | 1152 | 47.31% | 110 | 124 | 17.53 | 10.1 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-22 | Carlos Cruz | 12:00am | 767 | 58.1 | 0 | 0.02 | 491 | 20.26% | 0 | 0.02 | 1153 | 47.35% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 52.22 | 0 | 0.02 | 492 | 20.31% | 0 | 0.02 | 1154 | 47.39% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-10-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 44.77 | 0 | 0.02 | 493 | 20.35% | 0 | 0.02 | 1155 | 47.43% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1.01 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-23 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 43.18 | 0 | 0.02 | 494 | 20.39% | 0 | 0.02 | 1156 | 47.47% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 41.77 | 0 | 0.02 | 495 | 20.43% | 0 | 0.02 | 1157 | 47.52% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 36.85 | 0 | 0.02 | 496 | 20.47% | 0 | 0.02 | 1159 | 47.6% | 110 | 109 | 15.63 | 10.7 | 1 | 99 | prepare PAC | 5 | 0.3
2016-10-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 36.5 | 0 | 0.02 | 497 | 20.51% | 0 | 0.02 | 1160 | 47.64% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 35.45 | 0 | 0.02 | 498 | 20.55% | 0 | 0.02 | 1161 | 47.68% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 34.32 | 0 | 0.02 | 499 | 20.59% | 0 | 0.02 | 1162 | 47.72% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.02 | 76 |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 35.61 | 0 | 0.02 | 500 | 20.64% | 0 | 0.02 | 1163 | 47.76% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 32.09 | 0 | 0.02 | 501 | 20.68% | 0 | 0.02 | 1164 | 47.8% | 110 | 102 | 14.62 | 10.7 | 1.01 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 31.4 | 0 | 0.02 | 502 | 20.72% | 0 | 0.02 | 1165 | 47.84% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el cloro | 5 | 0.3
2016-10-25 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 144.9 | 0 | 0.02 | 503 | 20.76% | 0 | 0.02 | 1166 | 47.89% | 110 | 141 | 20.22 | 10.7 | 1.01 | 87 |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 42.01 | 0 | 0.02 | 504 | 20.8% | 0 | 0.02 | 1167 | 47.93% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Carlos Cruz | 12:00pm | 767 | 37.33 | 0 | 0.02 | 505 | 20.84% | 0 | 0.02 | 1168 | 47.97% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 77cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 34.16 | 0 | 0.02 | 506 | 20.88% | 0 | 0.02 | 1169 | 48.01% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 85cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 32.86 | 0 | 0.02 | 507 | 20.92% | 0 | 0.02 | 1170 | 48.05% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Gustavo A.A | 6:00pm | 767 | 32.21 | 0 | 0.02 | 508 | 20.97% | 0 | 0.02 | 1171 | 48.09% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 33.2 | 0.01 | 0.02 | 509 | 21.01% | 0 | 0.02 | 1172 | 48.13% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 32 | 0 | 0.02 | 510 | 21.05% | 0 | 0.02 | 1173 | 48.17% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.01 | 79cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-28 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 28.73 | 0 | 0.02 | 511 | 21.09% | 0 | 0.02 | 1174 | 48.21% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 88.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-28 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 27.79 | 0 | 0.02 | 512 | 21.13% | 0 | 0.02 | 1175 | 48.25% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-28 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 30.57 | 0 | 0.02 | 513 | 21.17% | 0 | 0.02 | 1176 | 48.3% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 28.53 | 0 | 0.02 | 514 | 21.21% | 0 | 0.02 | 1177 | 48.34% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 79 |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 28.68 | 0 | 0.02 | 515 | 21.25% | 0 | 0.02 | 1178 | 48.38% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1.02 | 93 * |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 516 | 21.3% | 0 | 0.02 | 1179 | 48.42% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 27.44 | 0 | 0.02 | 517 | 21.34% | 0 | 0.02 | 1180 | 48.46% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 28.86 | 0 | 0.02 | 518 | 21.38% | 0 | 0.02 | 1181 | 48.5% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 28.74 | 0 | 0.02 | 519 | 21.42% | 0 | 0.02 | 1182 | 48.54% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Juan A.Trujillo | 10:00 | 767 | 28.1 | 0 | 0.02 | 520 | 21.46% | 0 | 0.02 | 1183 | 48.58% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 28.45 | 0 | 0.02 | 521 | 21.5% | 0 | 0.02 | 1184 | 48.62% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28 | 0 | 0.02 | 522 | 21.54% | 0 | 0.02 | 1185 | 48.67% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 86cms |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 523 | 21.58% | 0 | 0.02 | 1186 | 48.71% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 25.74 | 0 | 0.02 | 524 | 21.63% | 0 | 0.02 | 1187 | 48.75% | 110 | 85 | 12.33 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 27.17 | 0 | 0.02 | 525 | 21.67% | 0 | 0.02 | 1188 | 48.79% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Gustavo A.A | 6:00am | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 526 | 21.71% | 0 | 0.02 | 1189 | 48.83% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1.01 | 55 | seactivo sifon a las 5:40 | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.08 | 0 | 0.02 | 527 | 21.75% | 0 | 0.02 | 1190 | 48.87% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 26.38 | 0 | 0.02 | 528 | 21.79% | 0 | 0.02 | 1191 | 48.91% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.02 | 0 | 0.02 | 529 | 21.83% | 0 | 0.02 | 1192 | 48.95% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 82cms |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 26.38 | 0 | 0.02 | 530 | 21.87% | 0 | 0.02 | 1193 | 48.99% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.02 | 0 | 0.02 | 531 | 21.91% | 0 | 0.02 | 1194 | 49.03% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 82cms |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 27.6 | 0 | 0.02 | 532 | 21.96% | 0 | 0.02 | 1195 | 49.08% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1 | 93 | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-11-02 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 27.52 | 0 | 0.02 | 533 | 22% | 0 | 0.02 | 1196 | 49.12% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 26.3 | 0 | 0.02 | 534 | 22.04% | 0 | 0.02 | 1197 | 49.16% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1.02 | 95 * |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.34 | 0 | 0.02 | 535 | 22.08% | 0 | 0.02 | 1198 | 49.2% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 25.27 | 0 | 0.02 | 536 | 22.12% | 0 | 0.02 | 1199 | 49.24% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.76 | 0 | 0.02 | 537 | 22.16% | 0 | 0.02 | 1200 | 49.28% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | 77cms | seactivo sifon a las 5:30am | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 25.8 | 0 | 0.02 | 538 | 22.2% | 0 | 0.02 | 1201 | 49.32% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1.01 | 90 |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 24.17 | 0 | 0.02 | 539 | 22.25% | 0 | 0.02 | 1202 | 49.36% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1.01 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 25.51 | 0 | 0.02 | 540 | 22.29% | 0 | 0.02 | 1203 | 49.4% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 23.41 | 0 | 0.02 | 541 | 22.33% | 0 | 0.02 | 1205 | 49.49% | 110 | 88 | 12.04 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 24.48 | 0 | 0.02 | 542 | 22.37% | 0 | 0.02 | 1207 | 49.57% | 110 | 86 | 12.33 | 10.7 | 1.01 | 77cms |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 24.54 | 0 | 0.02 | 543 | 22.41% | 0 | 0.02 | 1208 | 49.61% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 88cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 23.4 | 0 | 0.02 | 544 | 22.45% | 0 | 0.02 | 1209 | 49.65% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 93.5cmt | cloro activado | 5 | 0.3
2016-11-06 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.75 | 0 | 0.02 | 545 | 22.49% | 0 | 0.02 | 1210 | 49.69% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 23.35 | 0 | 0.02 | 546 | 22.53% | 0 | 0.02 | 1211 | 49.73% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 83 |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 23.12 | 0 | 0.02 | 547 | 22.58% | 0 | 0.02 | 1212 | 49.77% | 110 | 86 | 12.33 | 10.7 | 1 | 95 * |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 22.54 | 0 | 0.02 | 548 | 22.62% | 0 | 0.02 | 1213 | 49.82% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 21.77 | 0 | 0.02 | 549 | 22.66% | 0 | 0.02 | 1214 | 49.86% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 76 cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 22.23 | 0 | 0.02 | 550 | 22.7% | 0 | 0.02 | 1215 | 49.9% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 91cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.3 | 0 | 0.02 | 551 | 22.74% | 0 | 0.02 | 1216 | 49.94% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 103 | 23.1 | 0 | 0.02 | 552 | 22.78% | 0 | 0.02 | 1218 | 50.02% | 110 | 62 | 9.7 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 22.61 | 0 | 0.02 | 553 | 22.82% | 0 | 0.02 | 1219 | 50.06% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1.01 | 87.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 18.46 | 0 | 0.02 | 554 | 22.86% | 0 | 0.02 | 1220 | 50.1% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 93cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 21.42 | 0 | 0.02 | 555 | 22.91% | 0 | 0.02 | 1221 | 50.14% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 21.85 | 0 | 0.02 | 556 | 22.95% | 0 | 0.02 | 1222 | 50.18% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | 81 | prepare cloro a las 11:09am | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 26.2 | 0 | 0.02 | 557 | 22.99% | 0 | 0.02 | 1223 | 50.23% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 91 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 54.02 | 0 | 0.02 | 558 | 23.03% | 0 | 0.02 | 1224 | 50.27% | 110 | 75 | 11.73 | 10.7 | 1.01 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Carlos Cruz | 12:00pm | 703 | 35.62 | 0 | 0.02 | 559 | 23.07% | 0 | 0.02 | 1225 | 50.31% | 110 | 78 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Carlos Cruz | 6:00am | 703 | 23.51 | 0 | 0.02 | 560 | 23.11% | 0 | 0.02 | 1226 | 50.35% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 703 | 21.62 | 0 | 0.02 | 561 | 23.15% | 0 | 0.02 | 1227 | 50.39% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 20.28 | 0 | 0.02 | 562 | 23.19% | 0 | 0.02 | 1228 | 50.43% | 110 | 57 | 8.91 | 10.7 | 1.02 | * * | prepare policloruro dealuminio | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 703 | 18.52 | 0 | 0.02 | 563 | 23.24% | 0 | 0.02 | 1229 | 50.47% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 20.41 | 0 | 0.02 | 564 | 23.28% | 0 | 0.02 | 1230 | 50.51% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1.01 | 84cms |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 18.05 | 0 | 0.02 | 565 | 23.32% | 0 | 0.02 | 1231 | 50.55% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 16.7 | 0 | 0.02 | 566 | 23.36% | 0 | 0.02 | 1232 | 50.6% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 20.13 | 0 | 0.02 | 567 | 23.4% | 0.001 | 0.02 | 1233 | 50.64% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 19.3 | 0 | 0.02 | 568 | 23.44% | 0 | 0.02 | 1234 | 50.68% | 110 | 53 | 8.29 | 10.7 | 1 | 89 |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 703 | 19.03 | 0 | 0.02 | 569 | 23.48% | 0 | 0.02 | 1235 | 50.72% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 18.15 | 0 | 0.02 | 570 | 23.52% | 0 | 0.02 | 1236 | 50.76% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 18.21 | 0 | 0.02 | 571 | 23.57% | 0 | 0.02 | 1237 | 50.8% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Carlos Cruz | 6:00am | 703 | 19.09 | 0 | 0.02 | 572 | 23.61% | 0 | 0.02 | 1238 | 50.84% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Gustavo A.A | 12:00am | 703 | 19.32 | 0 | 0.02 | 573 | 23.65% | 0 | 0.02 | 1239 | 50.88% | 110 | 55 | 8.6 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 18.5 | 0 | 0.02 | 574 | 23.69% | 0 | 0.02 | 1240 | 50.92% | 110 | 51 | 7.98 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 703 | 18.17 | 0 | 0.02 | 575 | 23.73% | 0 | 0.02 | 1241 | 50.97% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 19.9 | 0 | 0.02 | 576 | 23.77% | 0 | 0.02 | 1242 | 51.01% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 92cms | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-11-15 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 19.34 | 0 | 0.02 | 577 | 23.81% | 0 | 0.02 | 1243 | 51.05% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | 98.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 18.34 | 0 | 0.02 | 578 | 23.85% | 0 | 0.02 | 1244 | 51.09% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 703 | 17.94 | 0 | 0.02 | 579 | 23.9% | 0 | 0.02 | 1245 | 51.13% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 18.17 | 0 | 0.02 | 580 | 23.94% | 0 | 0.02 | 1246 | 51.17% | 110 | 50 | 7.82 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Carlos Cruz | 12:00pm | 703 | 16.22 | 0 | 0.02 | 581 | 23.98% | 0 | 0.02 | 1247 | 51.21% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 17.4 | 0 | 0.02 | 582 | 24.02% | 0 | 0.02 | 1249 | 51.29% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | 99 | active el pac | 5 | 0.3
2016-11-17 | Gustavo A.A | 6:00pm | 703 | 18.49 | 0 | 0.02 | 583 | 24.06% | 0 | 0.02 | 1250 | 51.33% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 703 | 18.15 | 0 | 0.02 | 584 | 24.1% | 0 | 0.02 | 1251 | 51.38% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 16.7 | 0 | 0.02 | 585 | 24.14% | 0 | 0.02 | 1252 | 51.42% | 110 | 50 | 7.82 | 10.7 | 1 | 98cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-11-18 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 15.84 | 0 | 0.02 | 586 | 24.18% | 0 | 0.02 | 1253 | 51.46% | 110 | 36 | 5.63 | 10.7 | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 16.08 | 0 | 0.02 | 587 | 24.23% | 0 | 0.02 | 1254 | 51.5% | 110 | 36 | 5.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 17.14 | 0 | 0.02 | 588 | 24.27% | 0 | 0.02 | 1255 | 51.54% | 110 | 48 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 17.49 | 0 | 0.02 | 589 | 24.31% | 0 | 0.02 | 1256 | 51.58% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | J.A.T.R | 12:00pm | 757 | 17.12 | 0 | 0.02 | 590 | 24.35% | 0 | 0.02 | 1257 | 51.62% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 17.07 | 0 | 0.02 | 591 | 24.39% | 0 | 0.02 | 1258 | 51.66% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 15.2 | 0 | 0.02 | 592 | 24.43% | 0 | 0.02 | 1259 | 51.7% | 110 | 38 | 5.52 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-20 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 16.72 | 0 | 0.02 | 593 | 24.47% | 0 | 0.02 | 1260 | 51.75% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el cloro | 5 | 0.3
2016-11-20 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.92 | 0 | 0.02 | 594 | 24.52% | 0 | 0.02 | 1261 | 51.79% | 110 | 53 | 7.7 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-20 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 17.83 | 0 | 0.02 | 595 | 24.56% | 0 | 0.02 | 1262 | 51.83% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 17 | 0 | 0.02 | 596 | 24.6% | 0 | 0.02 | 1263 | 51.87% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.01 | 96 * |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 16.6 | 0 | 0.02 | 597 | 24.64% | 0 | 0.02 | 1264 | 51.91% | 110 | 44 | 6.39 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 16.22 | 0 | 0.02 | 598 | 24.68% | 0 | 0.02 | 1265 | 51.95% | 110 | 46 | 6.68 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 16.76 | 0 | 0.02 | 599 | 24.72% | 0 | 0.02 | 1266 | 51.99% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.32 | 0 | 0.02 | 600 | 24.76% | 0 | 0.02 | 1267 | 52.03% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 17.57 | 0 | 0.02 | 601 | 24.8% | 0 | 0.02 | 1268 | 52.07% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * | purgue valvula "1"(3)15min | 5 | 0.3
2016-11-22 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 16.21 | 0 | 0.02 | 602 | 24.85% | 0 | 0.02 | 1269 | 52.11% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 14.13 | 0 | 0.02 | 603 | 24.89% | 0 | 0.02 | 1270 | 52.16% | 110 | 48 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 16.15 | 0 | 0.02 | 604 | 24.93% | 0 | 0.02 | 1271 | 52.2% | 110 | 32 | 4.64 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Gustavo A.A | 12:00 | 746 | 17.65 | 0 | 0.02 | 605 | 24.97% | 0 | 0.02 | 1272 | 52.24% | 110 | 49 | 7.22 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Gustavo A.A | 6:00pm | 714 | 17.03 | 0 | 0.02 | 606 | 25.01% | 0 | 0.02 | 1273 | 52.28% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 714 | 16.06 | 0 | 0.02 | 607 | 25.05% | 0 | 0.02 | 1274 | 52.32% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 714 | 17.14 | 0 | 0.02 | 608 | 25.09% | 0 | 0.02 | 1275 | 52.36% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | 99 * | se activoel sifon | 5 | 0.3
2016-11-24 | Carlos P.Cruz | 12merid | 714 | 15.59 | 0 | 0.02 | 609 | 25.13% | 0 | 0.02 | 1276 | 52.4% | 110 | 44 | 6.77 | 10.7 | 1 | 99.5 |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Carlos P.Cruz | 6:00pm | 714 | 14.78 | 0 | 0.02 | 610 | 25.18% | 0 | 0.02 | 1277 | 52.44% | 110 | 40 | 6.16 | 10.7 | 1 | 99.5 |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Gustavo A.A | 12:00 | 714 | 16.63 | 0 | 0.02 | 611 | 25.22% | 0 | 0.02 | 1278 | 52.48% | 110 | 46 | 7.08 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Gustavo A.A | 6:00am | 714 | 16.36 | 0 | 0.02 | 612 | 25.26% | 0 | 0.02 | 1279 | 52.53% | 110 | 46 | 7.08 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | J.A.T.R | 12:00 | 714 | 17.04 | 0 | 0.02 | 613 | 25.3% | 0 | 0.02 | 1280 | 52.57% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 714 | 16.46 | 0 | 0.02 | 614 | 25.34% | 0 | 0.02 | 1281 | 52.61% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Carlos Cruz | 12merid | 714 | 14.6 | 0 | 0.02 | 615 | 25.38% | 0 | 0.02 | 1282 | 52.65% | 110 | 32 | 4.92 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Carlos Cruz Rodas | 6:00am | 714 | 13.23 | 0 | 0.02 | 616 | 25.42% | 0 | 0.02 | 1283 | 52.69% | 110 | 38 | 5.85 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.77 | 0 | 0.02 | 617 | 25.46% | 0 | 0.02 | 1284 | 52.73% | 110 | 52 | 7.88 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 29.26 | 0 | 0.02 | 618 | 25.51% | 0 | 0.02 | 1285 | 52.77% | 110 | 88 | 13.35 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 20.19 | 0 | 0.02 | 619 | 25.55% | 0 | 0.02 | 1286 | 52.81% | 110 | 86 | 13.04 | 10.7 | 1 | 99cms |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Cruz Rodas Carlos | 12merid | 725 | 13.04 | 0 | 0.02 | 620 | 25.59% | 0 | 0.02 | 1288 | 52.9% | 110 | 56 | 8.49 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Cruz Rodas Carlos | 6:00pm | 747 | 12.33 | 0 | 0.02 | 621 | 25.63% | 0 | 0.02 | 1289 | 52.94% | 110 | 56 | 8.24 | 10.7 | 1 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.78 | 0 | 0.02 | 622 | 25.67% | 0 | 0.02 | 1290 | 52.98% | 110 | 54 | 8.19 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 14.19 | 0 | 0.02 | 623 | 25.71% | 0 | 0.02 | 1291 | 53.02% | 110 | 51 | 7.73 | 10.7 | 1.01 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 13 | 0 | 0.02 | 624 | 25.75% | 0 | 0.02 | 1292 | 53.06% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 14.83 | 0 | 0.02 | 625 | 25.79% | 0 | 0.02 | 1293 | 53.1% | 110 | 47 | 7.13 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Carlos Cruz Rodas | 12merid | 725 | 12.43 | 0 | 0.02 | 626 | 25.84% | 0 | 0.02 | 1294 | 53.14% | 110 | 46 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Carlos Cruz Rodas | 6:00am | 725 | 11.62 | 0 | 0.02 | 627 | 25.88% | 0 | 0.02 | 1295 | 53.18% | 110 | 44 | 6.67 | 10.7 | 1 | 99.8cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.45 | 0 | 0.02 | 628 | 25.92% | 0 | 0.02 | 1296 | 53.22% | 110 | 46 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 13.81 | 0 | 0.02 | 629 | 25.96% | 0 | 0.02 | 1297 | 53.26% | 110 | 49 | 7.43 | 10.7 | 1 | 100 | se recibio un tambo de cloro | 5 | 0.3
2016-11-29 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 14.52 | 0 | 0.02 | 630 | 26% | 0 | 0.02 | 1298 | 53.31% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 13.14 | 0 | 0.02 | 631 | 26.04% | 0 | 0.02 | 1299 | 53.35% | 110 | 47 | 7.13 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.93 | 0 | 0.02 | 632 | 26.08% | 0 | 0.02 | 1300 | 53.39% | 110 | 49 | 7.43 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 13.98 | 0 | 0.02 | 633 | 26.12% | 0 | 0.02 | 1301 | 53.43% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:59 |  | 42484.4163 | 12.44 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 634 | 26.17% | 0 | 0.02 | 191 | 7.844% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 05:17 |  | 42488.2199 | 9.2 | 2.87 | 0.03 | 0.03 | 635 | 26.21% | 0 | 0.02 | 217 | 8.912% |  |  | 4.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 14:07 |  | 42489.5879 | 11.91 | 1.29 | 0.03 | 0.03 | 636 | 26.25% |  | #DIV/0! | 2331 | 95.73% |  |  | 4 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 15:07 |  | 42489.6301 | 11.14 | 1.29 | 0.03 | 0.03 | 637 | 26.29% |  | #DIV/0! | 2332 | 95.77% |  |  | 4 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-30 04:00 |  | 42490.1667 | 12.26 | 1.89 | 0.03 | 0.03 | 638 | 26.33% | 0 | 0.02 | 233 | 9.569% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 09:59 |  | 42491.4159 | 12.26 | 1.71 | 0.03 | 0.03 | 639 | 26.37% | 0 | 0.02 | 249 | 10.23% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 11:59 |  | 42491.499 | 12.26 | 1.86 | 0.03 | 0.03 | 640 | 26.41% | 0 | 0.02 | 253 | 10.39% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 14:19 |  | 42491.5965 | 12.26 | 0.96 | 0.03 | 0.03 | 641 | 26.45% | 0 | 0.02 | 258 | 10.6% |  |  | 2.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:58 |  | 42491.79 | 12.26 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 642 | 26.5% | 0 | 0.02 | 266 | 10.92% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:01 |  | 42493.3342 | 12.26 | 1.44 | 0.03 | 0.03 | 643 | 26.54% | 0 | 0.02 | 294 | 12.07% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:54 |  | 42493.371 | 12.26 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 644 | 26.58% | 0 | 0.02 | 295 | 12.11% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 14:00 |  | 42494.5833 | 12.44 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 645 | 26.62% | 0 | 0.02 | 320 | 13.14% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 21:59 |  | 42494.9157 | 12.44 | 1.42 | 0.03 | 0.03 | 646 | 26.66% | 0 | 0.02 | 327 | 13.43% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 07:30 |  | 42495.3127 | 12.39 | 1.26 | 0.03 | 0.03 | 647 | 26.7% | 0 | 0.02 | 334 | 13.72% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 |  | 42495.9997 | 12.44 | 1.57 | 0.03 | 0.03 | 648 | 26.74% | 0 | 0.02 | 345 | 14.17% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 04:59 |  | 42496.2073 | 12.44 | 1.41 | 0.03 | 0.03 | 649 | 26.78% | 0 | 0.02 | 351 | 14.41% |  |  | 2.65 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 11:57 |  | 42497.4983 | 12.91 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 650 | 26.83% | 0 | 0.02 | 377 | 15.48% |  |  | 3.38 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 05:59 |  | 42500.2496 | 12.08 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | 651 | 26.87% | 0 | 0.02 | 435 | 17.86% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 13:57 |  | 42500.5814 | 12.08 | 1.08 | 0.03 | 0.03 | 652 | 26.91% | 0 | 0.02 | 448 | 18.4% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 17:58 |  | 42500.7489 | 12.08 | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 653 | 26.95% | 0 | 0.02 | 452 | 18.56% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 01:59 |  | 42501.0829 | 12.08 | 1.13 | 0.03 | 0.03 | 654 | 26.99% | 0 | 0.02 | 459 | 18.85% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 08:15 |  | 42501.3438 | 12.08 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 655 | 27.03% | 0 | 0.02 | 466 | 19.14% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 14:11 |  | 42501.5906 | 12.08 | 1.13 | 0.03 | 0.03 | 656 | 27.07% |  | #DIV/0! | 2362 | 97% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 15:59 |  | 42504.6662 | 12.08 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 657 | 27.12% | 0 | 0.02 | 542 | 22.26% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 15:05 |  | 42505.6285 | 12.08 | 1.02 | 0.03 | 0.03 | 658 | 27.16% | 0 | 0.02 | 552 | 22.67% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:01 |  | 42506.7507 | 12.08 | 1.34 | 0.03 | 0.03 | 659 | 27.2% | 0 | 0.02 | 577 | 23.7% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 18:58 |  | 42509.7905 | 12.25 | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 660 | 27.24% | 0.01 | 0.02 | 623 | 25.59% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 21:59 |  | 42509.9162 | 12.25 | 1.62 | 0.03 | 0.03 | 661 | 27.28% | 0 | 0.02 | 626 | 25.71% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 06:58 |  | 42510.2903 | 12.26 | 1.54 | 0.03 | 0.03 | 662 | 27.32% | 0 | 0.02 | 636 | 26.12% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:02 |  | 42512.0011 | 12.26 | 735 | 0.03 | 0.03 | 663 | 27.36% | 0 | 0.02 | 652 | 26.78% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | J.A.T.R | 12:00pm | 810 | 9.27 | 0.03 | 0.03 | 664 | 27.4% | 0 | 0.02 | 874 | 35.89% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1.02 | 90 * |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 665 | 27.45% | 0 | 0.02 | 959 | 39.38% | 110 | 1.26 | 18.57 | 10.7 | 1.03 | 99 | Visita tecnica Zamorano | 5 | 0.3
2016-08-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 9.4 | 0.03 | 0.03 | 666 | 27.49% | 0 | 0.02 | 997 | 40.94% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 7.48 | 0.03 | 0.03 | 667 | 27.53% | __ | #DIV/0! | 2380 | 97.74% | 110 | 40 | 8.92 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 22.88 | 0.03 | 0.03 | 668 | 27.57% | 0 | 0.02 | 1054 | 43.29% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 25.91 | 0.03 | 0.03 | 669 | 27.61% | 0 | 0.02 | 1093 | 44.89% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 72.01 | 0.03 | 0.03 | 670 | 27.65% | 0 | 0.02 | 1136 | 46.65% | 110 | 118 | 17.9 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 23.61 | 0.03 | 0.03 | 671 | 27.69% | 0.001 | 0.02 | 1206 | 49.53% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-04-01 12:59 |  | 42461.5411 | 12.56 | 2.29 | 0.04 | 0.04 | 672 | 27.73% | 0.07 | 0.07 | 1386 | 56.92% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 21:08 |  | 42489.8807 | 11.91 | 1.3 | 0.04 | 0.04 | 673 | 27.78% |  | #DIV/0! | 2338 | 96.02% |  |  | 3.69 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 05:57 |  | 42491.2478 | 12.26 | 1.25 | 0.04 | 0.04 | 674 | 27.82% | 0.03 | 0.03 | 1323 | 54.33% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 12:22 |  | 42491.5155 | 12.26 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 675 | 27.86% | 0 | 0.02 | 254 | 10.43% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 10:05 |  | 42494.4201 | 12.44 | 1.08 | 0.04 | 0.04 | 676 | 27.9% | 0 | 0.02 | 316 | 12.98% |  |  | 3.85 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 20:05 |  | 42499.837 | 12.08 | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 677 | 27.94% | 0 | 0.02 | 424 | 17.41% |  |  | 3.64 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 20:58 |  | 42500.8738 | 12.08 | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 678 | 27.98% | 0 | 0.02 | 455 | 18.69% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 06:01 |  | 42502.2504 | 12.08 | 1.33 | 0.04 | 0.04 | 679 | 28.02% | 0 | 0.02 | 482 | 19.79% |  |  | 2.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 17:29 |  | 42503.7285 | 12.08 | 1.14 | 0.04 | 0.04 | 680 | 28.06% | 0 | 0.02 | 517 | 21.23% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 10:19 |  | 42509.4297 | 12.25 | 1.22 | 0.04 | 0.04 | 681 | 28.11% |  | #DIV/0! | 2375 | 97.54% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 22:04 |  | 42510.9191 | 12.39 | 1.04 | 0.04 | 0.04 | 682 | 28.15% | 0 | 0.02 | 650 | 26.69% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Juan A.T.R | 6:00 | 799 | 23.4 | 0.04 | 0.04 | 683 | 28.19% | 0 | 0.02 | 852 | 34.99% | 110 | 139 | 19.13 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 12.11 | 0.04 | 0.04 | 684 | 28.23% | 0 | 0.02 | 940 | 38.6% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el cloro | 5 | 0.3
2016-03-11 12:59 |  | 42440.5409 | 12.44 | 1.71 | 0.05 | 0.05 | 685 | 28.27% | 0.24 | 0.24 | 1626 | 66.78% |  |  | 4.12 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 10:57 |  | 42479.4566 | 12.75 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 686 | 28.31% | 0 | 0.02 | 157 | 6.448% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 16:07 |  | 42483.6717 | 12.44 | 1.91 | 0.05 | 0.05 | 687 | 28.35% | 0.04 | 0.04 | 1346 | 55.28% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:28 |  | 42487.5195 | 12.44 | 17.69 | 0.05 | 0.05 | 688 | 28.39% | 0.05 | 0.05 | 1362 | 55.93% |  |  | 11.2 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:09 |  | 42500.4229 | 12.08 | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 689 | 28.44% | 0 | 0.02 | 444 | 18.23% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 07:00 |  | 42505.2913 | 12.08 | 1.48 | 0.05 | 0.05 | 690 | 28.48% | 0.01 | 0.02 | 548 | 22.51% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 00:04 |  | 42510.0031 | 12.39 | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 691 | 28.52% | 0 | 0.02 | 629 | 25.83% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 05:12 |  | 42480.2168 | 12.75 | 1.84 | 0.055 | 0.055 | 692 | 28.56% | 0.3 | 0.3 | 1707 | 70.1% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-02 17:53 |  | 42371.7448 | 10.06 | 4.02 | 0.059 | 0.059 | 693 | 28.6% | 0.01 | 0.02 | 18 | 0.7392% |  |  | 4.13 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 16:00 |  | 42473.6666 | 12.75 | 2 | 0.06 | 0.06 | 694 | 28.64% | 0.05 | 0.05 | 1360 | 55.85% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 00:57 |  | 42486.0395 | 12.44 | 1.29 | 0.06 | 0.06 | 695 | 28.68% | 0 | 0.02 | 205 | 8.419% |  |  | 3.83 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:04 |  | 42488.7108 | 12.08 | 1.24 | 0.06 | 0.06 | 696 | 28.72% | 0.06 | 0.06 | 1376 | 56.51% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 17:07 |  | 42493.7129 | 12.26 | 0.87 | 0.06 | 0.06 | 697 | 28.77% | 0 | 0.02 | 303 | 12.44% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 17:57 |  | 42509.7482 | 12.25 | 1.94 | 0.06 | 0.06 | 698 | 28.81% | 0 | 0.02 | 622 | 25.54% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 05:10 |  | 42514.2153 | 12.26 | 1.72 | 0.06 | 0.06 | 699 | 28.85% | 0 | 0.02 | 707 | 29.03% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 10:10 |  | 42521.4236 | 13.15 | 7.25 | 0.06 | 0.06 | 700 | 28.89% | 0 | 0.02 | 830 | 34.09% |  |  | 5.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 18.85 | 0.06 | 0.06 | 701 | 28.93% | 0 | 0.02 | 984 | 40.41% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 789 | 15.02 | 0.06 | 0.06 | 702 | 28.97% | __ | #DIV/0! | 2402 | 98.64% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:49 |  | 42487.5343 | 12.44 | 17.63 | 0.07 | 0.07 | 703 | 29.01% | 0.01 | 0.02 | 211 | 8.665% |  |  | 10.61 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-30 04:57 |  | 42490.2065 | 12.26 | 1 | 0.07 | 0.07 | 704 | 29.05% | 0.03 | 0.03 | 1321 | 54.25% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 18:00 |  | 42494.7503 | 12.44 | 1.21 | 0.07 | 0.07 | 705 | 29.1% | 0.02 | 0.02 | 323 | 13.26% |  |  | 3.39 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 01:59 |  | 42495.0827 | 12.44 | 1.33 | 0.07 | 0.07 | 706 | 29.14% | 0 | 0.02 | 330 | 13.55% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 06:58 |  | 42500.2905 | 12.08 | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 707 | 29.18% | 0.01 | 0.02 | 437 | 17.95% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 11:58 |  | 42500.4987 | 12.08 | 1.9 | 0.07 | 0.07 | 708 | 29.22% | 0 | 0.02 | 446 | 18.32% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 16:58 |  | 42500.7067 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 709 | 29.26% | 0 | 0.02 | 451 | 18.52% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 22:03 |  | 42501.919 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 710 | 29.3% | 0.04 | 0.04 | 1349 | 55.4% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 14:56 |  | 42503.6225 | 12.08 | 1.08 | 0.07 | 0.07 | 711 | 29.34% | 0 | 0.02 | 515 | 21.15% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:34 |  | 42504.3151 | 12.08 | 0.83 | 0.07 | 0.07 | 712 | 29.39% | 0 | 0.02 | 528 | 21.68% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 14:59 |  | 42504.624 | 12.08 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 713 | 29.43% | 0 | 0.02 | 540 | 22.18% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 20:07 |  | 42510.8381 | 12.35 | 1.28 | 0.07 | 0.07 | 714 | 29.47% | 0.04 | 0.04 | 1351 | 55.48% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 01:04 |  | 42520.0446 | 12.43 | 7.92 | 0.07 | 0.07 | 715 | 29.51% | 0 | 0.02 | 810 | 33.26% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 11.96 | 0.07 | 0.07 | 716 | 29.55% | 0 | 0.02 | 888 | 36.47% | 110 | 78 | 10.59 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | J.A.T.R | 12:00am | 746 | 8.32 | 0.07 | 0.07 | 717 | 29.59% | 0 | 0.02 | 989 | 40.62% | 110 | 56 | 8.25 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el sifon 1:10am | 5 | 0.3
2016-08-22 | Juan A.Trujillo | 12:am | 735 | 41.12 | 0.07 | 0.07 | 718 | 29.63% | __ | #DIV/0! | 2415 | 99.18% | 110 | 98 | 14.66 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-09-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28.34 | 0.07 | 0.07 | 719 | 29.67% | 0 | 0.02 | 1082 | 44.44% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-04-01 11:58 |  | 42461.4988 | 12.56 | 2.48 | 0.08 | 0.08 | 720 | 29.72% | 0.15 | 0.15 | 1507 | 61.89% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 08:58 |  | 42500.3738 | 12.08 | 1.41 | 0.08 | 0.08 | 721 | 29.76% | 0 | 0.02 | 440 | 18.07% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 06:58 |  | 42502.29 | 12.08 | 1.17 | 0.08 | 0.08 | 722 | 29.8% | 0 | 0.02 | 483 | 19.84% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 17:27 |  | 42502.7272 | 12.08 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 723 | 29.84% | 0 | 0.02 | 493 | 20.25% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Gustavo A.A | 12:00am | 810 | 26.97 | 0.08 | 0.08 | 724 | 29.88% | 0 | 0.02 | 930 | 38.19% | 110 | 105 | 14.25 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 12.72 | 0.08 | 0.08 | 725 | 29.92% | 0 | 0.02 | 945 | 38.81% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 8.78 | 0.08 | 0.08 | 726 | 29.96% | __ | #DIV/0! | 2427 | 99.67% | 110 | 49 | 7.33 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-13 06:07 |  | 42442.2552 | 12.44 | 3.44 | 0.09 | 0.09 | 727 | 30% | 0 | 0.02 | 70 | 2.875% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 14:02 |  | 42468.5846 | 13.27 | 1.78 | 0.09 | 0.09 | 728 | 30.05% | 0.03 | 0.03 | 1312 | 53.88% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 17:08 |  | 42481.7141 | 13.33 | 1.45 | 0.09 | 0.09 | 729 | 30.09% | 0 | 0.02 | 165 | 6.776% |  |  | 3.57 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 00:59 |  | 42489.0408 | 12.26 | 1.33 | 0.09 | 0.09 | 730 | 30.13% | 0.03 | 0.03 | 1320 | 54.21% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 21:47 |  | 42491.9074 | 12.26 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 731 | 30.17% | 0.01 | 0.02 | 271 | 11.13% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 16:04 |  | 42510.6692 | 12.39 | 1.59 | 0.09 | 0.09 | 732 | 30.21% | 0 | 0.02 | 645 | 26.49% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 15:59 |  | 42512.6663 | 12.26 | 1.66 | 0.09 | 0.09 | 733 | 30.25% | 0 | 0.02 | 665 | 27.31% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 23:03 |  | 42516.9606 | 12.26 | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 734 | 30.29% | 0 | 0.02 | 763 | 31.33% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Galxm=197.09 | 6:00am | 746 | 15.44 | 0.09 | 0.09 | 735 | 30.33% | 0 | 0.02 | 968 | 39.75% | 110 | 66 | 9.73 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 22.1 | 0.09 | 0.09 | 736 | 30.38% | 0 | 0.02 | 1051 | 43.16% | 110 | 94 | 13.29 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Gustavo A.A | 12:00 | 778 | 41.59 | 0.09 | 0.09 | 737 | 30.42% | 0 | 0.02 | 1071 | 43.98% | 110 | 118 | 16.68 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-12 11:59 |  | 42441.4991 | 12.39 | 2.78 | 0.1 | 0.1 | 738 | 30.46% | 0 | 0.02 | 69 | 2.834% |  |  | 3.99 |  | 0.86 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 05:02 |  | 42479.2101 | 12.75 | 1.22 | 0.1 | 0.1 | 739 | 30.5% | 0 | 0.02 | 156 | 6.407% |  |  | 2.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:57 |  | 42491.6644 | 12.26 | 1.87 | 0.1 | 0.1 | 740 | 30.54% | 0 | 0.02 | 261 | 10.72% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 08:35 |  | 42492.3574 | 12.26 | 0.73 | 0.1 | 0.1 | 741 | 30.58% | 0.02 | 0.02 | 281 | 11.54% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 06:14 |  | 42501.26 | 12.08 | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 742 | 30.62% | 0 | 0.02 | 464 | 19.06% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:58 |  | 42506.7905 | 12.08 | 1.64 | 0.1 | 0.1 | 743 | 30.66% | 0 | 0.02 | 578 | 23.74% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 07:06 |  | 42509.2961 | 12.39 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 744 | 30.71% | 0 | 0.02 | 614 | 25.22% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 19:15 |  | 42516.8024 | 12.26 | 1.76 | 0.1 | 0.1 | 745 | 30.75% | 0 | 0.02 | 759 | 31.17% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Carlos Cruz | 12merid | 746 | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 746 | 30.79% | 0 | 0.02 | 958 | 39.34% | 110 | 76 | 11.2 | 10.4 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | Gustavo A.A | 6:00am | 746 | 9.95 | 0.1 | 0.1 | 747 | 30.83% | 0 | 0.02 | 991 | 40.7% | 110 | 58 | 8.55 | 10.7 | 1 | 80 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 748 | 30.87% | 0 | 0.02 | 1089 | 44.72% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1.01 | 94cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2015-12-30 06:02 |  | 42368.2513 | 10.83 | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 749 | 30.91% | 0 | 0.02 | 13 | 0.5339% |  |  | 3.78 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-09 17:51 |  | 42409.744 | 11.505 | 1.26 | 0.11 | 0.11 | 750 | 30.95% | 0.27 | 0.27 | 1656 | 68.01% |  |  | 3.82 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-27 04:16 |  | 42427.178 | 11.5 | 2.33 | 0.11 | 0.11 | 751 | 30.99% | 0.5 | 0.5 | 1888 | 77.54% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 09:00 |  | 42445.3747 | 12.44 | 1.12 | 0.11 | 0.11 | 752 | 31.04% | 0.6 | 0.6 | 1958 | 80.41% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 18:02 |  | 42462.7514 | 12.567 | 2 | 0.11 | 0.11 | 753 | 31.08% | 0 | 0.02 | 109 | 4.476% |  |  | 3.93 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 03:58 |  | 42476.1652 | 12.75 | 1.78 | 0.11 | 0.11 | 754 | 31.12% | 0.01 | 0.02 | 136 | 5.585% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 13:18 |  | 42487.5541 | 12.46 | 14.03 | 0.11 | 0.11 | 755 | 31.16% | 0 | 0.02 | 212 | 8.706% |  |  | 10.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 16:10 |  | 42489.6733 | 11.91 | 1.35 | 0.11 | 0.11 | 756 | 31.2% |  | #DIV/0! | 2333 | 95.81% |  |  | 4 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 05:07 |  | 42491.2129 | 12.26 | 1.32 | 0.11 | 0.11 | 757 | 31.24% | 0 | 0.02 | 241 | 9.897% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:21 |  | 42491.6396 | 12.26 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 758 | 31.28% | 0.01 | 0.02 | 260 | 10.68% |  |  | 2.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 08:05 |  | 42494.3371 | 12.44 | 1.61 | 0.11 | 0.11 | 759 | 31.32% | 0 | 0.02 | 314 | 12.9% |  |  | 3.85 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:32 |  | 42504.3136 | 12.08 | 0.93 | 0.11 | 0.11 | 760 | 31.37% | 0 | 0.02 | 527 | 21.64% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 20:11 |  | 42505.8412 | 12.08 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 761 | 31.41% | 0 | 0.02 | 557 | 22.87% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 21:57 |  | 42506.9148 | 12.08 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | 762 | 31.45% | 0 | 0.02 | 581 | 23.86% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 01:00 |  | 42509.0415 | 12.25 | 1.52 | 0.11 | 0.11 | 763 | 31.49% | 0 | 0.02 | 609 | 25.01% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 22:02 |  | 42516.9178 | 12.26 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 764 | 31.53% | 0 | 0.02 | 762 | 31.29% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 03:03 |  | 42517.1268 | 12.26 | 1.67 | 0.11 | 0.11 | 765 | 31.57% | 0 | 0.02 | 766 | 31.46% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 16:32 |  | 42517.6891 | 12.25 | 1.4 | 0.11 | 0.11 | 766 | 31.61% | 0 | 0.02 | 775 | 31.83% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-24 | Andino M. | 12:00am | 810 | 12.23 | 0.11 | 0.11 | 767 | 31.65% | 0 | 0.02 | 890 | 36.55% | 110 | 88 | 11.15 | 10.7 | 1.03 | 99 | Retrolavado | 5 | 0.3
2016-01-09 18:03 |  | 42378.7518 | 11.83 | 2.63 | 0.12 | 0.12 | 768 | 31.7% | 0.06 | 0.06 | 1370 | 56.26% |  |  | 3.4 |  | 1.12 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-23 18:13 |  | 42392.7591 | 11.2 | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 769 | 31.74% | 0.01 | 0.02 | 30 | 1.232% |  |  | 5.25 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 09:15 |  | 42442.3852 | 12.44 | 2.37 | 0.12 | 0.12 | 770 | 31.78% | 0 | 0.02 | 72 | 2.957% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 12:56 |  | 42443.5389 | 12.44 | 2.07 | 0.12 | 0.12 | 771 | 31.82% | 0 | 0.02 | 76 | 3.121% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 13:13 |  | 42483.5509 | 1.11 | 1.11 | 0.12 | 0.12 | 772 | 31.86% | 0.11 | 0.11 | 1454 | 59.71% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 23:58 |  | 42498.9988 | 12.08 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 773 | 31.9% | 0.03 | 0.03 | 1328 | 54.54% |  |  | 3.64 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 20:59 |  | 42503.8744 | 12.08 | 1.8 | 0.12 | 0.12 | 774 | 31.94% | 0 | 0.02 | 519 | 21.31% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:04 |  | 42504.3778 | 12.08 | 1.17 | 0.12 | 0.12 | 775 | 31.99% | 0 | 0.02 | 530 | 21.77% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 09:59 |  | 42512.4162 | 12.26 | 1.15 | 0.12 | 0.12 | 776 | 32.03% | 0 | 0.02 | 662 | 27.19% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 10:00 | 703 | 11.44 | 0.12 | 0.12 | 777 | 32.07% | 0.03 | 0.03 | 1337 | 54.91% | 110 | 64 | 10.01 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 22.36 | 0.12 | 0.12 | 778 | 32.11% | 0 | 0.02 | 1044 | 42.87% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-02-24 04:09 |  | 42424.1728 | 11.505 | 2.72 | 0.13 | 0.13 | 779 | 32.15% | 0.08 | 0.08 | 1405 | 57.7% |  |  | 3.02 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 16:59 |  | 42461.7078 | 12.56 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 780 | 32.19% | 0.1 | 0.1 | 1436 | 58.97% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 04:15 |  | 42492.1769 | 12.26 | 1.37 | 0.13 | 0.13 | 781 | 32.23% | 0 | 0.02 | 277 | 11.38% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 15:40 |  | 42502.6525 | 12.08 | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 782 | 32.27% | 0 | 0.02 | 491 | 20.16% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:14 |  | 42504.3848 | 12.08 | 1.08 | 0.13 | 0.13 | 783 | 32.32% | 0.01 | 0.02 | 531 | 21.81% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 07:05 |  | 42506.295 | 12.21 | 1.27 | 0.13 | 0.13 | 784 | 32.36% | 0 | 0.02 | 566 | 23.24% |  |  | 3.3 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 23:10 |  | 42507.965 | 12.26 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 785 | 32.4% | 0 | 0.02 | 593 | 24.35% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 19:59 |  | 42509.8328 | 12.25 | 1.52 | 0.13 | 0.13 | 786 | 32.44% | 0 | 0.02 | 624 | 25.63% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 19:58 |  | 42515.8323 | 12.26 | 1.35 | 0.13 | 0.13 | 787 | 32.48% | 0 | 0.02 | 739 | 30.35% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 19:33 |  | 42520.8147 | 12.43 | 14.11 | 0.13 | 0.13 | 788 | 32.52% | 0 | 0.02 | 820 | 33.68% |  |  | 11.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 789 | 19.18 | 0.13 | 0.13 | 789 | 32.56% | 0 | 0.02 | 841 | 34.54% | 110 | 115 | 16.03 | 10.7 | 1.04 | 100 * | Purgue valvula 1(3)3/6/2016 | 5 | 0.3
2016-10-20 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 121.2 | 0.13 | 0.13 | 790 | 32.6% | 0 | 0.02 | 1146 | 47.06% | 110 | 142 | 21.25 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-30 02:57 |  | 42459.1228 | 12.56 | 2.76 | 0.14 | 0.14 | 791 | 32.65% | 0 | 0.02 | 90 | 3.696% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 09:00 |  | 42463.3747 | 12.56 | 2.67 | 0.14 | 0.14 | 792 | 32.69% | 0 | 0.02 | 113 | 4.641% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 17:01 |  | 42473.7088 | 12.75 | 3.45 | 0.14 | 0.14 | 793 | 32.73% | 0 | 0.02 | 130 | 5.339% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 12:39 |  | 42476.527 | 12.75 | 1.27 | 0.14 | 0.14 | 794 | 32.77% | 0 | 0.02 | 145 | 5.955% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 20:05 |  | 42489.837 | 11.91 | 1.47 | 0.14 | 0.14 | 795 | 32.81% |  | #DIV/0! | 2337 | 95.98% |  |  | 3.69 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 23:57 |  | 42492.9977 | 12.26 | 1.25 | 0.14 | 0.14 | 796 | 32.85% | 0 | 0.02 | 284 | 11.66% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 11:05 |  | 42493.462 | 12.26 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 797 | 32.89% | 0.01 | 0.02 | 297 | 12.2% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 14:58 |  | 42494.6233 | 12.44 | 1.2 | 0.14 | 0.14 | 798 | 32.93% | 0 | 0.02 | 321 | 13.18% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 23:04 |  | 42494.961 | 12.39 | 0.98 | 0.14 | 0.14 | 799 | 32.98% | 0 | 0.02 | 328 | 13.47% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 06:42 |  | 42495.2789 | 12.39 | 1.05 | 0.14 | 0.14 | 800 | 33.02% | 0 | 0.02 | 332 | 13.63% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 01:33 |  | 42497.0646 | 12.08 | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 801 | 33.06% | 0 | 0.02 | 366 | 15.03% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 18:13 |  | 42499.7589 | 12.08 | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 802 | 33.1% | 0 | 0.02 | 422 | 17.33% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 08:01 |  | 42500.3339 | 12.08 | 1.08 | 0.14 | 0.14 | 803 | 33.14% | 0 | 0.02 | 439 | 18.03% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 03:00 |  | 42503.1253 | 12.08 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 804 | 33.18% | 0.01 | 0.02 | 503 | 20.66% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 16:58 |  | 42503.7071 | 12.08 | 1.21 | 0.14 | 0.14 | 805 | 33.22% | 0 | 0.02 | 516 | 21.19% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 01:54 |  | 42505.0789 | 12.08 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 806 | 33.26% | 0 | 0.02 | 545 | 22.38% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 14:00 |  | 42505.5832 | 12.08 | 1.07 | 0.14 | 0.14 | 807 | 33.31% | 0 | 0.02 | 551 | 22.63% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 01:56 |  | 42508.0805 | 12.25 | 0.94 | 0.14 | 0.14 | 808 | 33.35% | 0 | 0.02 | 596 | 24.48% |  |  | 3.59 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 15:58 |  | 42509.6653 | 12.25 | 1.74 | 0.14 | 0.14 | 809 | 33.39% | 0 | 0.02 | 619 | 25.42% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 22:23 |  | 42517.9328 | 12.25 | 1.24 | 0.14 | 0.14 | 810 | 33.43% | 0.2 | 0.2 | 1580 | 64.89% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | Gustavo A.A | 6:00pm | 842 | 9.41 | 0.14 | 0.14 | 811 | 33.47% | 0 | 0.02 | 844 | 34.66% | 110 | 60 | 7.83 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 17.24 | 0.14 | 0.14 | 812 | 33.51% | 0 | 0.02 | 934 | 38.36% | 110 | 62 | 9 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 10.53 | 0.14 | 0.14 | 813 | 33.55% | 0 | 0.02 | 985 | 40.45% | 110 | 62 | 9.27 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 23.63 | 0.14 | 0.14 | 814 | 33.59% | 0 | 0.02 | 1217 | 49.98% | 110 | 64 | 10.01 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-04-01 04:02 |  | 42461.1681 | 12.567 | 1.89 | 0.15 | 0.15 | 815 | 33.64% | 0 | 0.02 | 101 | 4.148% |  |  | 4.23 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 11:30 |  | 42484.4791 | 12.44 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 816 | 33.68% | 0 | 0.02 | 193 | 7.926% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 19:59 |  | 42497.8328 | 12.08 | 1.06 | 0.15 | 0.15 | 817 | 33.72% | 0 | 0.02 | 384 | 15.77% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 15:59 |  | 42500.6663 | 12.08 | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 818 | 33.76% | 0 | 0.02 | 450 | 18.48% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 22:00 |  | 42503.9167 | 12.08 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 819 | 33.8% | 0 | 0.02 | 520 | 21.36% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 12:06 |  | 42509.5044 | 12.25 | 1.96 | 0.15 | 0.15 | 820 | 33.84% | 0 | 0.02 | 615 | 25.26% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:00 |  | 42512.7917 | 12.26 | 1.16 | 0.15 | 0.15 | 821 | 33.88% | 0 | 0.02 | 671 | 27.56% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 07:58 |  | 42513.3318 | 12.26 | 1.18 | 0.15 | 0.15 | 822 | 33.92% | 0 | 0.02 | 687 | 28.21% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 04:08 |  | 42517.1724 | 12.26 | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 823 | 33.97% | 0 | 0.02 | 767 | 31.5% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 821 | 34.89 | 0.15 | 0.15 | 824 | 34.01% | 0 | 0.02 | 836 | 34.33% | 110 | 123 | 16.47 | 10 | 1.04 | 95 | Pluviometro 6:00 | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 6:00 | 810 | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 825 | 34.05% | 0 | 0.02 | 902 | 37.04% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | 75 | Pluviometro .03 delluvia | 5 | 0.3
2016-08-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 9.07 | 0.15 | 0.15 | 826 | 34.09% | 0 | 0.02 | 993 | 40.78% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 96.74 | 0.15 | 0.15 | 827 | 34.13% | __ | #DIV/0! | 2393 | 98.28% | 110 | 132 | 19.46 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 15.14 | 0.15 | 0.15 | 828 | 34.17% | __ | #DIV/0! | 2419 | 99.34% | 110 | 75 | 11.22 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-03-17 07:01 |  | 42446.2922 | 12.44 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 829 | 34.21% | 0 | 0.02 | 81 | 3.326% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 14:06 |  | 42467.5873 | 13.27 | 2 | 0.16 | 0.16 | 830 | 34.26% | 0.4 | 0.4 | 1808 | 74.25% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:07 |  | 42483.0884 | 12.44 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | 831 | 34.3% | 0 | 0.02 | 176 | 7.228% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 17:10 |  | 42483.7156 | 12.44 | 1.26 | 0.16 | 0.16 | 832 | 34.34% | 0.14 | 0.14 | 1495 | 61.4% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 09:15 |  | 42491.3856 | 12.26 | 1.12 | 0.16 | 0.16 | 833 | 34.38% | 0 | 0.02 | 248 | 10.18% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 01:13 |  | 42493.051 | 12.26 | 1.13 | 0.16 | 0.16 | 834 | 34.42% | 0 | 0.02 | 286 | 11.75% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 14:04 |  | 42495.586 | 12.39 | 1.07 | 0.16 | 0.16 | 835 | 34.46% |  | #DIV/0! | 2356 | 96.76% |  |  | 3.55 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:57 |  | 42500.4566 | 12.08 | 1.16 | 0.16 | 0.16 | 836 | 34.5% | 0 | 0.02 | 445 | 18.28% |  |  | 3.34 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 06:00 |  | 42503.2502 | 12.08 | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 837 | 34.54% | 0 | 0.02 | 506 | 20.78% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 12:58 |  | 42505.5404 | 12.08 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 838 | 34.59% | 0 | 0.02 | 550 | 22.59% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 18:26 |  | 42520.768 | 12.43 | 14.96 | 0.16 | 0.16 | 839 | 34.63% | 0 | 0.02 | 819 | 33.63% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 11.99 | 0.16 | 0.16 | 840 | 34.67% | 0 | 0.02 | 947 | 38.89% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 11.93 | 0.16 | 0.16 | 841 | 34.71% | 0 | 0.02 | 952 | 39.1% | 110 | 60 | 8.84 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-31 06:26 |  | 42369.2678 | 10.67 | 3.82 | 0.17 | 0.17 | 842 | 34.75% | 0 | 0.02 | 15 | 0.616% |  |  | 3.43 |  | 1.0067 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 07:20 |  | 42405.3056 | 11.505 | 3.12 | 0.17 | 0.17 | 843 | 34.79% | 0.03 | 0.03 | 1305 | 53.59% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 06:56 |  | 42461.2889 | 12.567 | 1.91 | 0.17 | 0.17 | 844 | 34.83% | 0.01 | 0.02 | 103 | 4.23% |  |  | 3.64 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 10:00 |  | 42481.4167 | 13.33 | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 845 | 34.87% | 0.18 | 0.18 | 1555 | 63.86% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 00:59 |  | 42483.0407 | 12.44 | 1.51 | 0.17 | 0.17 | 846 | 34.92% |  | #DIV/0! | 2298 | 94.37% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 01:10 |  | 42491.0486 | 12.26 | 1.34 | 0.17 | 0.17 | 847 | 34.96% | 0.01 | 0.02 | 235 | 9.651% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 20:02 |  | 42492.8349 | 12.26 | 1.25 | 0.17 | 0.17 | 848 | 35% |  | #DIV/0! | 2351 | 96.55% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 03:08 |  | 42494.1306 | 12.39 | 1.2 | 0.17 | 0.17 | 849 | 35.04% | 0 | 0.02 | 309 | 12.69% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 11:10 |  | 42501.4656 | 12.08 | 1.14 | 0.17 | 0.17 | 850 | 35.08% |  | #DIV/0! | 2359 | 96.88% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 10:03 |  | 42504.419 | 12.08 | 1.35 | 0.17 | 0.17 | 851 | 35.12% | 0 | 0.02 | 533 | 21.89% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 10:57 |  | 42508.4565 | 12.25 | 1.15 | 0.17 | 0.17 | 852 | 35.16% | 0 | 0.02 | 598 | 24.56% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 05:59 |  | 42513.2495 | 12.26 | 1.38 | 0.17 | 0.17 | 853 | 35.2% | 0 | 0.02 | 685 | 28.13% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 20:32 |  | 42516.8558 | 12.26 | 1.33 | 0.17 | 0.17 | 854 | 35.25% | 0 | 0.02 | 760 | 31.21% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 23.13 | 0.17 | 0.17 | 855 | 35.29% | __ | #DIV/0! | 2378 | 97.66% | 110 | 96 | 13.21 | 107 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 10.91 | 0.17 | 0.17 | 856 | 35.33% | 0 | 0.02 | 986 | 40.49% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 778 | 34.78 | 0.17 | 0.17 | 857 | 35.37% | 0 | 0.02 | 1074 | 44.11% | 110 | 108 | 15.26 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-04-13 08:13 |  | 42473.3423 | 12.75 | 2.19 | 0.18 | 0.18 | 858 | 35.41% | 0.87 | 0.87 | 2131 | 87.52% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 22:01 |  | 42489.9173 | 11.91 | 1.88 | 0.18 | 0.18 | 859 | 35.45% |  | #DIV/0! | 2339 | 96.06% |  |  | 3.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:58 |  | 42491.7067 | 12.26 | 1.99 | 0.18 | 0.18 | 860 | 35.49% | 0 | 0.02 | 263 | 10.8% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 02:08 |  | 42493.089 | 12.26 | 1.49 | 0.18 | 0.18 | 861 | 35.53% | 0 | 0.02 | 287 | 11.79% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 15:09 |  | 42510.6316 | 12.39 | 1.61 | 0.18 | 0.18 | 862 | 35.58% | 0 | 0.02 | 644 | 26.45% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 23:07 |  | 42513.9633 | 12.26 | 2.03 | 0.18 | 0.18 | 863 | 35.62% | 0.05 | 0.05 | 1365 | 56.06% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 04:03 |  | 42514.1689 | 12.26 | 1.34 | 0.18 | 0.18 | 864 | 35.66% | 0 | 0.02 | 706 | 28.99% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 12:59 |  | 42517.5411 | 12.26 | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 865 | 35.7% | 0 | 0.02 | 772 | 31.7% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-31 18:00 |  | 42369.7502 | 10.66 | 4.29 | 0.19 | 0.19 | 866 | 35.74% | 0.01 | 0.02 | 16 | 0.6571% |  |  | 3.78 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-19 04:02 |  | 42419.1677 | 11.33 | 3.11 | 0.19 | 0.19 | 867 | 35.78% | 0 | 0.02 | 45 | 1.848% |  |  | 3.88 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 19:06 |  | 42435.7957 | 11.5 | 2.73 | 0.19 | 0.19 | 868 | 35.82% | 0 | 0.02 | 59 | 2.423% |  |  | 3.5 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 12:02 |  | 42474.5013 | 12.7 | 1.71 | 0.19 | 0.19 | 869 | 35.86% | 0.35 | 0.35 | 1757 | 72.16% |  |  | 3.88 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 02:02 |  | 42491.0844 | 12.26 | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 870 | 35.91% | 0 | 0.02 | 237 | 9.733% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 15:05 |  | 42492.6287 | 12.26 | 1.16 | 0.19 | 0.19 | 871 | 35.95% |  | #DIV/0! | 2346 | 96.34% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 09:17 |  | 42497.3866 | 12.44 | 1.27 | 0.19 | 0.19 | 872 | 35.99% | 0 | 0.02 | 374 | 15.36% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 12:59 |  | 42497.5407 | 12.08 | 1.08 | 0.19 | 0.19 | 873 | 36.03% | 0 | 0.02 | 378 | 15.52% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 22:59 |  | 42506.9573 | 12.08 | 1.01 | 0.19 | 0.19 | 874 | 36.07% | 0 | 0.02 | 582 | 23.9% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 06:58 |  | 42513.2905 | 12.26 | 1.14 | 0.19 | 0.19 | 875 | 36.11% | 0 | 0.02 | 686 | 28.17% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 13:30 |  | 42518.5625 | 12.26 | 1.41 | 0.19 | 0.19 | 876 | 36.15% | 0 | 0.02 | 788 | 32.36% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 8.78 | 0.19 | 0.19 | 877 | 36.19% | 0 | 0.02 | 896 | 36.8% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 34.69 | 0.19 | 0.19 | 878 | 36.24% | 0 | 0.02 | 927 | 38.07% | 110 | 100 | 13.58 | 10.7 | 1.01 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 52.03 | 0.19 | 0.19 | 879 | 36.28% | 0 | 0.02 | 961 | 39.47% | 110 | 15.98 | 10.7 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 38.06 | 0.19 | 0.19 | 880 | 36.32% | 0 | 0.02 | 962 | 39.51% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Porfirro Cruz | 6:00pm | 746 | 15.42 | 0.19 | 0.19 | 881 | 36.36% | 0 | 0.02 | 970 | 39.84% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 8.62 | 0.19 | 0.19 | 882 | 36.4% | 0.09 | 0.09 | 1434 | 58.89% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-31 09:00 |  | 42460.3748 | 12.56 | 1.86 | 0.2 | 0.2 | 883 | 36.44% | 0.14 | 0.14 | 1487 | 61.07% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 03:01 |  | 42476.1255 | 12.75 | 1.92 | 0.2 | 0.2 | 884 | 36.48% | 0.44 | 0.44 | 1837 | 75.44% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 20:58 |  | 42482.8737 | 12.44 | 1.63 | 0.2 | 0.2 | 885 | 36.52% |  | #DIV/0! | 2295 | 94.25% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 14:10 |  | 42484.5901 | 12.44 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 886 | 36.57% | 0 | 0.02 | 198 | 8.131% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 07:02 |  | 42489.2933 | 12.39 | 1.45 | 0.2 | 0.2 | 887 | 36.61% | 0 | 0.02 | 229 | 9.405% |  |  | 3.55 |  | 1.3 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 03:05 |  | 42491.1286 | 12.26 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 888 | 36.65% | 0 | 0.02 | 239 | 9.815% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 00:20 |  | 42494.0141 | 12.39 | 0.87 | 0.2 | 0.2 | 889 | 36.69% | 0.01 | 0.02 | 306 | 12.57% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 10:00 |  | 42498.4164 | 12.08 | 0.96 | 0.2 | 0.2 | 890 | 36.73% | 0 | 0.02 | 397 | 16.3% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 20:03 |  | 42502.8352 | 12.08 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 891 | 36.77% | 0 | 0.02 | 495 | 20.33% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 17:59 |  | 42503.7493 | 12.08 | 1.32 | 0.2 | 0.2 | 892 | 36.81% | 0 | 0.02 | 518 | 21.27% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 08:29 |  | 42504.3534 | 12.08 | 1 | 0.2 | 0.2 | 893 | 36.86% | 0 | 0.02 | 529 | 21.72% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:00 |  | 42504.4583 | 12.08 | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 894 | 36.9% | 0.03 | 0.03 | 1331 | 54.66% |  |  | 2.43 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 08:59 |  | 42512.3745 | 12.26 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 895 | 36.94% | 0 | 0.02 | 661 | 27.15% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 22:06 |  | 42513.9211 | 12.26 | 2 | 0.2 | 0.2 | 896 | 36.98% | 0.01 | 0.02 | 704 | 28.91% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 11:59 |  | 42517.499 | 12.26 | 1.36 | 0.2 | 0.2 | 897 | 37.02% | 0 | 0.02 | 771 | 31.66% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 23:21 |  | 42517.9731 | 12.25 | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 898 | 37.06% | 0 | 0.02 | 778 | 31.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 11.08 | 0.2 | 0.2 | 899 | 37.1% | __ | #DIV/0! | 2420 | 99.38% | 110 | 78 | 11.67 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Gustavo Andino | 12:00 | 735 | 19.1 | 0.2 | 0.2 | 900 | 37.14% | 0 | 0.02 | 1008 | 41.4% | 110 | 63 | 9.42 | 10.7 | 1.02 | 60 |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 28.92 | 0.2 | 0.2 | 901 | 37.19% | 0 | 0.02 | 1033 | 42.42% | 110 | 48 | 6.692 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-28 17:59 |  | 42366.7491 | 10.83 | 4.48 | 0.21 | 0.21 | 902 | 37.23% | 0 | 0.02 | 12 | 0.4928% |  |  | 5.25 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-20 18:54 |  | 42389.7876 | 11.2 | 2.13 | 0.21 | 0.21 | 903 | 37.27% | 0 | 0.02 | 28 | 1.15% |  |  | 5.91 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 06:09 |  | 42400.2562 | 11.55 | 2.66 | 0.21 | 0.21 | 904 | 37.31% | 0.27 | 0.27 | 1655 | 67.97% |  |  | 4.46 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-22 16:10 |  | 42422.6739 | 11.505 | 1.65 | 0.21 | 0.21 | 905 | 37.35% | 0 | 0.02 | 49 | 2.012% |  |  | 3.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 07:00 |  | 42460.2919 | 12.56 | 1.71 | 0.21 | 0.21 | 906 | 37.39% | 0.01 | 0.02 | 97 | 3.984% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 04:59 |  | 42481.2075 | 13.33 | 2.27 | 0.21 | 0.21 | 907 | 37.43% |  | #DIV/0! | 2288 | 93.96% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 12:00 |  | 42482.4998 | 12.44 | 1.52 | 0.21 | 0.21 | 908 | 37.47% | 0 | 0.02 | 171 | 7.023% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 14:14 |  | 42485.5933 | 12.44 | 1 | 0.21 | 0.21 | 909 | 37.52% |  | #DIV/0! | 2320 | 95.28% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 01:05 |  | 42486.045 | 12.44 | 1.44 | 0.21 | 0.21 | 910 | 37.56% | 0.03 | 0.03 | 1316 | 54.05% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 04:00 |  | 42487.167 | 12.44 | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 911 | 37.6% | 0 | 0.02 | 209 | 8.583% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 07:00 |  | 42491.292 | 12.26 | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 912 | 37.64% | 0 | 0.02 | 244 | 10.02% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:06 |  | 42493.129 | 12.26 | 1.2 | 0.21 | 0.21 | 913 | 37.68% | 0 | 0.02 | 289 | 11.87% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 05:56 |  | 42493.2473 | 12.26 | 1.34 | 0.21 | 0.21 | 914 | 37.72% | 0 | 0.02 | 292 | 11.99% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 13:09 |  | 42493.5482 | 12.26 | 1.07 | 0.21 | 0.21 | 915 | 37.76% | 0.02 | 0.02 | 299 | 12.28% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 16:59 |  | 42494.7075 | 12.44 | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 916 | 37.8% | 0.03 | 0.03 | 1325 | 54.41% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 20:57 |  | 42494.8732 | 12.44 | 1.14 | 0.21 | 0.21 | 917 | 37.85% | 0 | 0.02 | 326 | 13.39% |  |  | 3.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 15:10 |  | 42495.6319 | 12.39 | 1.19 | 0.21 | 0.21 | 918 | 37.89% |  | #DIV/0! | 2357 | 96.8% |  |  | 3.55 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 07:59 |  | 42496.333 | 12.44 | 0.98 | 0.21 | 0.21 | 919 | 37.93% | 0.07 | 0.07 | 1394 | 57.25% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 18:58 |  | 42497.7906 | 12.08 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 920 | 37.97% | 0 | 0.02 | 383 | 15.73% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 12:03 |  | 42501.5022 | 12.08 | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 921 | 38.01% |  | #DIV/0! | 2360 | 96.92% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 19:58 |  | 42506.8318 | 12.08 | 1.16 | 0.21 | 0.21 | 922 | 38.05% | 0 | 0.02 | 579 | 23.78% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 05:59 |  | 42507.2495 | 12.25 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 923 | 38.09% | 0 | 0.02 | 586 | 24.07% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 20:58 |  | 42515.8734 | 12.26 | 1.55 | 0.21 | 0.21 | 924 | 38.13% | 0 | 0.02 | 740 | 30.39% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 18:00 |  | 42516.7501 | 12.26 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 925 | 38.18% | 0 | 0.02 | 758 | 31.13% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 14.88 | 0.21 | 0.21 | 926 | 38.22% | 0 | 0.02 | 842 | 34.58% | 110 | 101 | 14.08 | 10.7 | 1.04 | 100 * | se activo el ploricloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-06-28 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 20.58 | 0.21 | 0.21 | 927 | 38.26% | 0 | 0.02 | 905 | 37.17% | 110 | 84 | 11.4 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 28.8 | 0.21 | 0.21 | 928 | 38.3% | 0 | 0.02 | 957 | 39.3% | 110 | 89 | 13.12 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Carlos Cruz | 6:00am | 768 | 8.87 | 0.21 | 0.21 | 929 | 38.34% | 0 | 0.02 | 994 | 40.82% | 110 | 48 | 7.07 | 10.7 | 1.02 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 6.91 | 0.21 | 0.21 | 930 | 38.38% | __ | #DIV/0! | 2386 | 97.99% | 110 | 36 | 5.8 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 30.47 | 0.21 | 0.21 | 931 | 38.42% | 0 | 0.02 | 1079 | 44.31% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-02-21 04:09 |  | 42421.173 | 11.33 | 1.61 | 0.22 | 0.22 | 932 | 38.46% | 0 | 0.02 | 48 | 1.971% |  |  | 3.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 04:00 |  | 42481.1667 | 13.33 | 1.35 | 0.22 | 0.22 | 933 | 38.51% |  | #DIV/0! | 2287 | 93.92% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 20:56 |  | 42484.8725 | 12.44 | 1.86 | 0.22 | 0.22 | 934 | 38.55% |  | #DIV/0! | 2309 | 94.83% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 00:12 |  | 42493.0081 | 12.26 | 1.07 | 0.22 | 0.22 | 935 | 38.59% | 0.01 | 0.02 | 285 | 11.7% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 19:14 |  | 42501.8012 | 12.08 | 1.23 | 0.22 | 0.22 | 936 | 38.63% | 0 | 0.02 | 473 | 19.43% |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 21:09 |  | 42502.8815 | 12.08 | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 937 | 38.67% | 0 | 0.02 | 497 | 20.41% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 01:59 |  | 42506.0828 | 12.08 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 938 | 38.71% | 0 | 0.02 | 561 | 23.04% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 06:13 |  | 42506.2592 | 12.21 | 1 | 0.22 | 0.22 | 939 | 38.75% | 0 | 0.02 | 565 | 23.2% |  |  | 3.6 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-02 | Carlo P.Cruz | 12:00 | 746 | 84.31 | 0.22 | 0.22 | 940 | 38.79% | 0 | 0.02 | 837 | 34.37% | 110 | 128 | 18.87 | 10.7 | 1.04 | 88cm | Lxs=12.43 Ltsxseg | 5 | 0.3
2016-06-24 | T.A.T.R | 6:00 | 810 | 12.35 | 0.22 | 0.22 | 941 | 38.84% | 0 | 0.02 | 892 | 36.63% | 110 | 87 | 11.81 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Gustavo Andino | 6:00 | 810 | 18.65 | 0.22 | 0.22 | 942 | 38.88% | 0 | 0.02 | 908 | 37.29% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 682 | 10.65 | 0.22 | 0.22 | 943 | 38.92% | 0 | 0.02 | 981 | 40.29% | 110 | 52 | 8.38 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 778 | 8.42 | 0.22 | 0.22 | 944 | 38.96% | 0 | 0.02 | 1005 | 41.27% | 110 | 52 | 7.35 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-03-14 15:58 |  | 42443.6652 | 12.44 | 2.67 | 0.23 | 0.23 | 945 | 39% | 0.21 | 0.21 | 1587 | 65.17% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 05:04 |  | 42461.2112 | 12.567 | 1.99 | 0.23 | 0.23 | 946 | 39.04% | 0 | 0.02 | 102 | 4.189% |  |  | 4.23 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 18:58 |  | 42482.7904 | 12.44 | 1.5 | 0.23 | 0.23 | 947 | 39.08% | 0.07 | 0.07 | 1391 | 57.13% |  |  | 3.24 |  | 1.2 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 20:16 |  | 42484.8446 | 12.44 | 1.15 | 0.23 | 0.23 | 948 | 39.13% | 0 | 0.02 | 204 | 8.378% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:01 |  | 42493.1258 | 12.26 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 949 | 39.17% | 0.03 | 0.03 | 1324 | 54.37% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 05:06 |  | 42504.2126 | 12.08 | 1.02 | 0.23 | 0.23 | 950 | 39.21% | 0 | 0.02 | 523 | 21.48% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:57 |  | 42504.4982 | 12.08 | 1.26 | 0.23 | 0.23 | 951 | 39.25% | 0.15 | 0.15 | 1513 | 62.14% |  |  | 2.88 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 01:03 |  | 42516.0435 | 12.26 | 1.46 | 0.23 | 0.23 | 952 | 39.29% | 0 | 0.02 | 745 | 30.6% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | J.A.T.R | 12:00am | 757 | 15.14 | 0.23 | 0.23 | 953 | 39.33% | 0 | 0.02 | 937 | 38.48% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Galxm=197.09 | 12:00 | 746 | 11.28 | 0.23 | 0.23 | 954 | 39.37% | 0 | 0.02 | 953 | 39.14% | 110 | 54 | 796 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 15.89 | 0.23 | 0.23 | 955 | 39.41% | 0 | 0.02 | 972 | 39.92% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 3:00 | 714 | 110.1 | 0.23 | 0.23 | 956 | 39.46% | 0 | 0.02 | 1112 | 45.67% | 110 | 130 | 26.08 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Carlos Cruz | 12merid | 725 | 53.28 | 0.23 | 0.23 | 957 | 39.5% | 0 | 0.02 | 1137 | 46.69% | 110 | 104 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | 63cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-13 11:05 |  | 42442.462 | 12.44 | 2.36 | 0.24 | 0.24 | 958 | 39.54% | 0 | 0.02 | 73 | 2.998% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 15:07 |  | 42443.6296 | 12.44 | 2.6 | 0.24 | 0.24 | 959 | 39.58% | 0.11 | 0.11 | 1450 | 59.55% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 17:59 |  | 42443.749 | 12.44 | 2.77 | 0.24 | 0.24 | 960 | 39.62% | 0.32 | 0.32 | 1729 | 71.01% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 12:00 |  | 42446.5002 | 12.44 | 2.71 | 0.24 | 0.24 | 961 | 39.66% | 0.01 | 0.02 | 83 | 3.409% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 05:08 |  | 42472.2138 | 12.75 | 1.04 | 0.24 | 0.24 | 962 | 39.7% | 0.01 | 0.02 | 120 | 4.928% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 11:57 |  | 42479.4979 | 12.75 | 1.72 | 0.24 | 0.24 | 963 | 39.74% | 0.14 | 0.14 | 1493 | 61.31% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:59 |  | 42512.8327 | 12.26 | 1.52 | 0.24 | 0.24 | 964 | 39.79% | 0 | 0.02 | 673 | 27.64% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 13.01 | 0.24 | 0.24 | 965 | 39.83% | 0 | 0.02 | 980 | 40.25% | 110 | 62 | 9.4 | 10.7 | 1.02 | * * | los viejos 16 sacos | 5 | 0.3
2016-05-01 02:06 |  | 42491.0873 | 12.26 | 1.3 | 0.25 | 0.25 | 966 | 39.87% | 0 | 0.02 | 238 | 9.774% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:00 |  | 42491.7497 | 12.26 | 1.84 | 0.25 | 0.25 | 967 | 39.91% | 0 | 0.02 | 265 | 10.88% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 11:32 |  | 42492.4809 | 12.26 | 1.02 | 0.25 | 0.25 | 968 | 39.95% |  | #DIV/0! | 2342 | 96.18% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 02:06 |  | 42502.0874 | 12.08 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 969 | 39.99% | 0 | 0.02 | 479 | 19.67% |  |  | 3.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 19:59 |  | 42503.8327 | 12.08 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 970 | 40.03% | 0.18 | 0.18 | 1558 | 63.98% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 18:52 |  | 42515.7865 | 12.26 | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 971 | 40.07% | 0 | 0.02 | 738 | 30.31% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 19:58 |  | 42518.832 | 12.26 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 972 | 40.12% | 0.27 | 0.27 | 1667 | 68.46% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 799 | 57 | 0.25 | 0.25 | 973 | 40.16% | 0 | 0.02 | 849 | 34.87% | 110 | 131 | 18.03 | 10.7 | 1.05 | 99 * | Policloruro dealuminio "PAC" | 5 | 0.3
2016-03-06 11:18 |  | 42435.4708 | 11.5 | 1.76 | 0.26 | 0.26 | 974 | 40.2% | 0 | 0.02 | 57 | 2.341% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 23:02 |  | 42440.9597 | 12.44 | 3.38 | 0.26 | 0.26 | 975 | 40.24% | 0.12 | 0.12 | 1463 | 60.08% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 17:01 |  | 42462.7091 | 12.567 | 2.47 | 0.26 | 0.26 | 976 | 40.28% | 0 | 0.02 | 108 | 4.435% |  |  | 3.93 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 05:57 |  | 42463.2478 | 12.56 | 2.06 | 0.26 | 0.26 | 977 | 40.32% | 0 | 0.02 | 110 | 4.517% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 19:08 |  | 42483.7969 | 12.44 | 1.32 | 0.26 | 0.26 | 978 | 40.36% | 0.19 | 0.19 | 1566 | 64.31% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 18:12 |  | 42495.7585 | 12.26 | 1.58 | 0.26 | 0.26 | 979 | 40.4% | 0 | 0.02 | 339 | 13.92% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 9.41 | 0.26 | 0.26 | 980 | 40.45% | 0 | 0.02 | 875 | 35.93% | 110 | 66 | 8.96 | 10.7 | 1.02 | 96 * |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 9:00 | 703 | 12.14 | 0.26 | 0.26 | 981 | 40.49% | 0 | 0.02 | 983 | 40.37% | 110 | 66 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-24 06:01 |  | 42362.251 | 11.16 | 6.12 | 0.27 | 0.27 | 982 | 40.53% | 0 | 0.02 | 9 | 0.3696% |  |  | 5.58 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-12 04:22 |  | 42412.1819 | 11.2 | 2.49 | 0.27 | 0.27 | 983 | 40.57% | 0.11 | 0.11 | 1443 | 59.26% |  |  | 4.33 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 22:58 |  | 42483.9568 | 12.44 | 1.33 | 0.27 | 0.27 | 984 | 40.61% |  | #DIV/0! | 2302 | 94.54% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 07:06 |  | 42484.2961 | 12.44 | 1.25 | 0.27 | 0.27 | 985 | 40.65% | 0.09 | 0.09 | 1428 | 58.64% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:58 |  | 42484.9151 | 12.44 | 0.93 | 0.27 | 0.27 | 986 | 40.69% | 0.21 | 0.21 | 1593 | 65.42% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 07:19 |  | 42485.3045 | 12.44 | 1.75 | 0.27 | 0.27 | 987 | 40.73% |  | #DIV/0! | 2314 | 95.03% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:10 |  | 42487.5069 | 12.46 | 22.933 | 0.27 | 0.27 | 988 | 40.78% | 0.35 | 0.35 | 1762 | 72.36% |  |  | 9.14 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:14 |  | 42491.7601 | 12.26 | 0.73 | 0.27 | 0.27 | 989 | 40.82% | 0.13 | 0.13 | 1478 | 60.7% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 18:46 |  | 42505.7816 | 12.08 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 990 | 40.86% | 0 | 0.02 | 555 | 22.79% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 09:36 |  | 42510.4 | 12.39 | 0.57 | 0.27 | 0.27 | 991 | 40.9% | 0 | 0.02 | 638 | 26.2% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:59 |  | 42512.7491 | 12.26 | 1.09 | 0.27 | 0.27 | 992 | 40.94% | 0 | 0.02 | 669 | 27.47% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 07:11 |  | 42515.2993 | 12.25 | 1.46 | 0.27 | 0.27 | 993 | 40.98% | 0 | 0.02 | 729 | 29.94% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 37.07 | 0.27 | 0.27 | 994 | 41.02% | 0 | 0.02 | 839 | 34.46% | 110 | 100 | 14.74 | 107 | 1.02 | 100 | prepare cloro ylo activo a las3:10 | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 4:00 | 810 | 12.88 | 0.27 | 0.27 | 995 | 41.06% | 0 | 0.02 | 901 | 37% | 110 | 92 | 9.77 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Galxm=214 | 12:00pm | 810 | 10.13 | 0.27 | 0.27 | 996 | 41.11% | 0 | 0.02 | 914 | 37.54% | 110 | 72 | 9.77 | 10.7 | 1.02 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 11.14 | 0.27 | 0.27 | 997 | 41.15% | 0 | 0.02 | 982 | 40.33% | 110 | 48 | 7.74 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-18 | Lxs=13.15 | 12merid | 789 | 14.67 | 0.27 | 0.27 | 998 | 41.19% | __ | #DIV/0! | 2401 | 98.6% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-19 10:02 |  | 42448.418 | 12.44 | 2.65 | 0.28 | 0.28 | 999 | 41.23% | 0 | 0.02 | 87 | 3.573% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 02:59 |  | 42453.1241 | 12.44 | 2.51 | 0.28 | 0.28 | 1000 | 41.27% | 0.27 | 0.27 | 1658 | 68.09% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 03:10 |  | 42483.1318 | 12.44 | 1.09 | 0.28 | 0.28 | 1001 | 41.31% | 0 | 0.02 | 177 | 7.269% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 23:08 |  | 42493.964 | 12.26 | 1.08 | 0.28 | 0.28 | 1002 | 41.35% | 0.02 | 0.02 | 305 | 12.53% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 01:05 |  | 42510.0451 | 12.39 | 1.67 | 0.28 | 0.28 | 1003 | 41.39% | 0 | 0.02 | 630 | 25.87% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 16:07 |  | 42512.6717 | 12.25 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 1004 | 41.44% | 0 | 0.02 | 666 | 27.35% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 06:58 |  | 42519.2904 | 12.44 | 255.07 | 0.28 | 0.28 | 1005 | 41.48% | 0.15 | 0.15 | 1515 | 62.22% |  |  | 24.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 18:10 |  | 42519.7566 | 12.26 | 33.04 | 0.28 | 0.28 | 1006 | 41.52% | 0.03 | 0.03 | 1335 | 54.83% |  |  | 36 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 19.48 | 0.28 | 0.28 | 1007 | 41.56% | 0 | 0.02 | 933 | 38.32% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | J.A.T.R | 12:00pm | 746 | 9.48 | 0.28 | 0.28 | 1008 | 41.6% | 0 | 0.02 | 992 | 40.74% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.01 | 93 * |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 9.33 | 0.28 | 0.28 | 1009 | 41.64% | 0 | 0.02 | 1000 | 41.07% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-25 05:57 |  | 42454.2477 | 12.44 | 2.44 | 0.29 | 0.29 | 1010 | 41.68% | 0.4 | 0.4 | 1806 | 74.17% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 12:56 |  | 42468.5388 | 13.27 | 2.08 | 0.29 | 0.29 | 1011 | 41.73% | 0.16 | 0.16 | 1531 | 62.87% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:11 |  | 42484.6746 | 12.44 | 1.03 | 0.29 | 0.29 | 1012 | 41.77% | 0.05 | 0.05 | 1361 | 55.89% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 13:03 |  | 42501.5437 | 12.08 | 0.9 | 0.29 | 0.29 | 1013 | 41.81% |  | #DIV/0! | 2361 | 96.96% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 01:05 |  | 42508.0454 | 12.25 | 0.95 | 0.29 | 0.29 | 1014 | 41.85% | 0 | 0.02 | 595 | 24.44% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | J.A.T.R | 12:00am | 735 | 8.74 | 0.29 | 0.29 | 1015 | 41.89% | __ | #DIV/0! | 2426 | 99.63% | 110 | 50 | 7.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-28 | Gustavo Andino | 12:00pm | 735 | 8.33 | 0.29 | 0.29 | 1016 | 41.93% | 0 | 0.02 | 1009 | 41.44% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 61 |  | 5 | 0.3
2016-02-15 04:04 |  | 42415.1696 | 11.38 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 1017 | 41.97% | 0 | 0.02 | 41 | 1.684% |  |  | 3.72 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 23:02 |  | 42434.9597 | 11.5 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 1018 | 42.01% | 0.06 | 0.06 | 1371 | 56.3% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 23:30 |  | 42434.9794 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1019 | 42.06% | 0.06 | 0.06 | 1372 | 56.34% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 19:06 |  | 42476.796 | 12.75 | 1.55 | 0.3 | 0.3 | 1020 | 42.1% | 0.3 | 0.3 | 1705 | 70.02% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 12:08 |  | 42484.5053 | 12.44 | 1.63 | 0.3 | 0.3 | 1021 | 42.14% | 0.02 | 0.02 | 195 | 8.008% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 07:22 |  | 42485.3067 | 12.44 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 1022 | 42.18% |  | #DIV/0! | 2315 | 95.07% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 02:13 |  | 42488.0924 | 12.39 | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1023 | 42.22% | 0 | 0.02 | 216 | 8.871% |  |  | 3.84 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 05:04 |  | 42497.2112 | 12.44 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 1024 | 42.26% | 0 | 0.02 | 370 | 15.2% |  |  | 3.09 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 02:03 |  | 42503.0852 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 1025 | 42.3% | 0 | 0.02 | 502 | 20.62% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 12:07 |  | 42504.5047 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 1026 | 42.34% | 0 | 0.02 | 535 | 21.97% |  |  | 3.49 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 09:08 |  | 42507.3803 | 12.21 | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1027 | 42.39% | 0 | 0.02 | 587 | 24.11% |  |  | 3.3 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:40 |  | 42512.0277 | 12.25 | 0.84 | 0.3 | 0.3 | 1028 | 42.43% | 0.01 | 0.02 | 653 | 26.82% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 01:10 |  | 42513.0487 | 12.26 | 1.72 | 0.3 | 0.3 | 1029 | 42.47% | 0 | 0.02 | 682 | 28.01% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 02:02 |  | 42520.0848 | 12.43 | 8.62 | 0.3 | 0.3 | 1030 | 42.51% | 0 | 0.02 | 811 | 33.31% |  |  | 11.58 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Gustavo Andino | 12:00pm | 810 | 20.58 | 0.3 | 0.3 | 1031 | 42.55% | 0 | 0.02 | 907 | 37.25% | 110 | 100 | 13.32 | 10.7 | 1.03 | 91 |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | CarloCruz | 6:00pm | 757 | 12 | 0.3 | 0.3 | 1032 | 42.59% | 0 | 0.02 | 939 | 38.56% | 110 | 60 | 8.71 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 768 | 9.92 | 0.3 | 0.3 | 1033 | 42.63% | 0 | 0.02 | 1003 | 41.19% | 110 | 56 | 8.03 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-05 08:01 |  | 42434.3337 | 11.5 | 1.66 | 0.31 | 0.31 | 1034 | 42.67% | 0 | 0.02 | 54 | 2.218% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 02:07 |  | 42441.0883 | 12.44 | 2.2 | 0.31 | 0.31 | 1035 | 42.72% | 0.12 | 0.12 | 1464 | 60.12% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 17:19 |  | 42442.7217 | 12.44 | 2.59 | 0.31 | 0.31 | 1036 | 42.76% | 0.47 | 0.47 | 1857 | 76.26% |  |  | 3.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:58 |  | 42483.1238 | 12.443 | 1.1 | 0.31 | 0.31 | 1037 | 42.8% |  | #DIV/0! | 2300 | 94.46% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 00:03 |  | 42491.0017 | 12.26 | 1.41 | 0.31 | 0.31 | 1038 | 42.84% | 0.01 | 0.02 | 234 | 9.61% |  |  | 3.29 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 11:16 |  | 42491.4693 | 12.26 | 1.67 | 0.31 | 0.31 | 1039 | 42.88% | 0 | 0.02 | 252 | 10.35% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 04:00 |  | 42507.1667 | 12.25 | 1.21 | 0.31 | 0.31 | 1040 | 42.92% | 0.29 | 0.29 | 1695 | 69.61% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 03:02 |  | 42514.1263 | 12.26 | 1.91 | 0.31 | 0.31 | 1041 | 42.96% | 0.19 | 0.19 | 1567 | 64.35% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 19:11 |  | 42519.7991 | 12.26 | 76 | 0.31 | 0.31 | 1042 | 43% | 0 | 0.02 | 807 | 33.14% |  |  | 5.61 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 06:08 |  | 42520.2557 | 12.62 | 8.74 | 0.31 | 0.31 | 1043 | 43.05% | 0 | 0.02 | 815 | 33.47% |  |  | 6.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Gustavo A.A | 6:00am | 810 | 11.27 | 0.31 | 0.31 | 1044 | 43.09% | 0 | 0.02 | 913 | 37.49% | 110 | 82 | 11.13 | 10.7 | 1 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Carlos Cruz | 6:00pm | 799 | 27.64 | 0.31 | 0.31 | 1045 | 43.13% | 0 | 0.02 | 1025 | 42.09% | 110 | 90 | 12.39 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-01-01 06:21 |  | 42370.2644 | 10.06 | 3.88 | 0.32 | 0.32 | 1046 | 43.17% | 0.13 | 0.13 | 1474 | 60.53% |  |  | 3.78 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-07 06:06 |  | 42376.2541 | 11.83 | 3.06 | 0.32 | 0.32 | 1047 | 43.21% | 0 | 0.02 | 22 | 0.9035% |  |  | 5.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-11 17:56 |  | 42380.7474 | 11.68 | 2.53 | 0.32 | 0.32 | 1048 | 43.25% | 0 | 0.02 | 25 | 1.027% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 10:58 |  | 42446.4569 | 12.44 | 2.48 | 0.32 | 0.32 | 1049 | 43.29% | 0.05 | 0.05 | 1358 | 55.77% |  |  | 2.94 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 20:19 |  | 42476.8469 | 12.75 | 1.89 | 0.32 | 0.32 | 1050 | 43.33% | 0.14 | 0.14 | 1491 | 61.23% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:00 |  | 42488.7083 | 10.84 | 1.98 | 0.32 | 0.32 | 1051 | 43.38% | 0.03 | 0.03 | 1319 | 54.17% |  |  | 3.92 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 01:25 |  | 42491.0594 | 12.26 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 1052 | 43.42% | 0.01 | 0.02 | 236 | 9.692% |  |  | 2.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 02:59 |  | 42493.1244 | 12.26 | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 1053 | 43.46% | 0 | 0.02 | 288 | 11.83% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 15:04 |  | 42498.6275 | 12.08 | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 1054 | 43.5% | 0 | 0.02 | 402 | 16.51% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 03:03 |  | 42505.1271 | 12.08 | 1.3 | 0.32 | 0.32 | 1055 | 43.54% |  | #DIV/0! | 2363 | 97.04% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | T.A.T.R | 6:00 | 810 | 23.08 | 0.32 | 0.32 | 1056 | 43.58% | 0 | 0.02 | 904 | 37.13% | 110 | 95 | 12.9 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 9.53 | 0.32 | 0.32 | 1057 | 43.62% | 0.16 | 0.16 | 1540 | 63.24% | 110 | 52 | 7.78 | 10.7 | 1.01 | 76 |  | 5 | 0.3
2016-02-03 06:04 |  | 42403.2528 | 11.55 | 2.02 | 0.33 | 0.33 | 1058 | 43.66% |  | #DIV/0! | 2279 | 93.59% |  |  | 4.46 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 09:58 |  | 42440.4153 | 12.39 | 3.12 | 0.33 | 0.33 | 1059 | 43.71% | 0.11 | 0.11 | 1448 | 59.47% |  |  | 4.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 12:00 |  | 42473.5001 | 12.75 | 1.59 | 0.33 | 0.33 | 1060 | 43.75% | 0 | 0.02 | 126 | 5.175% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 11:02 |  | 42475.46 | 12.75 | 1.46 | 0.33 | 0.33 | 1061 | 43.79% | 0.48 | 0.48 | 1874 | 76.96% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 06:57 |  | 42481.2899 | 13.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 1062 | 43.83% |  | #DIV/0! | 2290 | 94.05% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 05:58 |  | 42484.2486 | 12.44 | 1.21 | 0.33 | 0.33 | 1063 | 43.87% | 0.21 | 0.21 | 1592 | 65.38% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 19:58 |  | 42484.8321 | 12.44 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 1064 | 43.91% |  | #DIV/0! | 2308 | 94.78% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:57 |  | 42484.9147 | 12.44 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 1065 | 43.95% |  | #DIV/0! | 2310 | 94.87% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 04:10 |  | 42485.1738 | 12.44 | 1.02 | 0.33 | 0.33 | 1066 | 44% |  | #DIV/0! | 2312 | 94.95% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 02:59 |  | 42486.124 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1067 | 44.04% | 0.02 | 0.02 | 207 | 8.501% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 05:30 |  | 42489.2294 | 12.39 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 1068 | 44.08% | 0.14 | 0.14 | 1497 | 61.48% |  |  | 3.55 |  | 1.364 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 20:58 |  | 42491.8733 | 12.26 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 1069 | 44.12% | 0 | 0.02 | 270 | 11.09% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 00:59 |  | 42492.0411 | 12.26 | 1.65 | 0.33 | 0.33 | 1070 | 44.16% | 0 | 0.02 | 275 | 11.29% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 16:00 |  | 42494.6664 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1071 | 44.2% | 0.01 | 0.02 | 322 | 13.22% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 06:58 |  | 42496.2901 | 12.44 | 1.03 | 0.33 | 0.33 | 1072 | 44.24% | 0.03 | 0.03 | 1326 | 54.46% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 13:57 |  | 42497.5816 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 1073 | 44.28% | 0 | 0.02 | 379 | 15.56% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 20:57 |  | 42497.873 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 1074 | 44.33% | 0 | 0.02 | 385 | 15.81% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 14:21 |  | 42498.5981 | 12.08 | 1.87 | 0.33 | 0.33 | 1075 | 44.37% | 0 | 0.02 | 401 | 16.47% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 00:02 |  | 42499.0017 | 12.08 | 1.07 | 0.33 | 0.33 | 1076 | 44.41% | 0 | 0.02 | 411 | 16.88% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 04:03 |  | 42503.1691 | 12.08 | 1.12 | 0.33 | 0.33 | 1077 | 44.45% | 0 | 0.02 | 504 | 20.7% |  |  | 2.73 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 18:58 |  | 42503.7905 | 12.08 | 0.85 | 0.33 | 0.33 | 1078 | 44.49% | 0.03 | 0.03 | 1329 | 54.58% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 19:04 |  | 42507.7944 | 12.26 | 1.74 | 0.33 | 0.33 | 1079 | 44.53% | 0.01 | 0.02 | 590 | 24.23% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 05:10 |  | 42512.2154 | 12.26 | 1.68 | 0.33 | 0.33 | 1080 | 44.57% | 0.05 | 0.05 | 1364 | 56.02% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Juan A.Trujillo | 5:00 | 810 | 14.08 | 0.33 | 0.33 | 1081 | 44.61% | 0 | 0.02 | 910 | 37.37% | 110 | 80 | 10.56 | 10.7 | 1.01 | 91 * |  | 5 | 0.3
2016-07-06 | Antonio Trujillo | 12:00pm | 810 | 13.97 | 0.33 | 0.33 | 1082 | 44.66% | 0.21 | 0.21 | 1599 | 65.67% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 10.55 | 0.33 | 0.33 | 1083 | 44.7% | 0.07 | 0.07 | 1402 | 57.58% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-19 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 14.21 | 0.33 | 0.33 | 1084 | 44.74% | __ | #DIV/0! | 2403 | 98.69% | 110 | 70 | 9.75 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 17.61 | 0.33 | 0.33 | 1085 | 44.78% | 0 | 0.02 | 1287 | 52.85% | 110 | 60 | 9.1 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-02-20 16:37 |  | 42420.6923 | 11.33 | 3.17 | 0.34 | 0.34 | 1086 | 44.82% | 0.72 | 0.72 | 2045 | 83.98% |  |  | 3.88 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 21:59 |  | 42479.9159 | 12.75 | 2.39 | 0.34 | 0.34 | 1087 | 44.86% | 0.07 | 0.07 | 1390 | 57.08% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 19:18 |  | 42485.8039 | 12.44 | 1.45 | 0.34 | 0.34 | 1088 | 44.9% |  | #DIV/0! | 2325 | 95.48% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 03:03 |  | 42496.1268 | 12.44 | 1.22 | 0.34 | 0.34 | 1089 | 44.94% | 0 | 0.02 | 349 | 14.33% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 17:10 |  | 42498.7154 | 12.08 | 1.25 | 0.34 | 0.34 | 1090 | 44.99% | 0.01 | 0.02 | 404 | 16.59% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 20:18 |  | 42501.8455 | 12.08 | 1.12 | 0.34 | 0.34 | 1091 | 45.03% | 0 | 0.02 | 474 | 19.47% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 07:10 |  | 42505.2985 | 12.08 | 1.84 | 0.34 | 0.34 | 1092 | 45.07% |  | #DIV/0! | 2367 | 97.21% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 00:07 |  | 42507.0052 | 12.24 | 1.85 | 0.34 | 0.34 | 1093 | 45.11% | 0.01 | 0.02 | 584 | 23.98% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 17:58 |  | 42518.7488 | 12.26 | 1.59 | 0.34 | 0.34 | 1094 | 45.15% | 0 | 0.02 | 793 | 32.57% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 24.13 | 0.34 | 0.34 | 1095 | 45.19% | 0 | 0.02 | 931 | 38.23% | 110 | 92 | 12.66 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-14 20:03 |  | 42443.8352 | 12.44 | 2.51 | 0.35 | 0.35 | 1096 | 45.23% | 0.63 | 0.63 | 1979 | 81.27% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 07:58 |  | 42460.3321 | 12.56 | 2.19 | 0.35 | 0.35 | 1097 | 45.27% | 0.07 | 0.07 | 1385 | 56.88% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 18:12 |  | 42480.7585 | 13.33 | 1.97 | 0.35 | 0.35 | 1098 | 45.32% | 0 | 0.02 | 162 | 6.653% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 18:59 |  | 42488.7908 | 12.2 | 1.18 | 0.35 | 0.35 | 1099 | 45.36% | 0 | 0.02 | 222 | 9.117% |  |  | 3.92 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 16:05 |  | 42495.6702 | 12.39 | 1.16 | 0.35 | 0.35 | 1100 | 45.4% |  | #DIV/0! | 2358 | 96.84% |  |  | 3.55 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 16:14 |  | 42502.6767 | 12.08 | 0.83 | 0.35 | 0.35 | 1101 | 45.44% | 0 | 0.02 | 492 | 20.21% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 23:59 |  | 42509.9995 | 12.25 | 1.1 | 0.35 | 0.35 | 1102 | 45.48% | 0 | 0.02 | 628 | 25.79% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Carlo Cruz | 6:00am | 757 | 18.32 | 0.35 | 0.35 | 1103 | 45.52% | 0 | 0.02 | 943 | 38.73% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 25.1 | 0.35 | 0.35 | 1104 | 45.56% | 0 | 0.02 | 964 | 39.59% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 9.75 | 0.35 | 0.35 | 1105 | 45.6% | 0 | 0.02 | 999 | 41.03% | 110 | 55 | 7.99 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-10 06:05 |  | 42348.2535 | 12.03 | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 1106 | 45.65% | 0.26 | 0.26 | 1643 | 67.47% |  |  | 5.48 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 06:06 |  | 42348.2542 | 12.03 | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 1107 | 45.69% | 0.26 | 0.26 | 1644 | 67.52% |  |  | 5.48 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 21:02 |  | 42440.8766 | 12.44 | 2.62 | 0.36 | 0.36 | 1108 | 45.73% | 0.32 | 0.32 | 1727 | 70.92% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 21:59 |  | 42441.9157 | 12.44 | 2.26 | 0.36 | 0.36 | 1109 | 45.77% | 1.04 | 1.04 | 2214 | 90.92% |  |  | 4.12 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 15:59 |  | 42461.6658 | 12.56 | 2.66 | 0.36 | 0.36 | 1110 | 45.81% | 0 | 0.02 | 105 | 4.312% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 00:08 |  | 42475.0055 | 12.75 | 1.5 | 0.36 | 0.36 | 1111 | 45.85% | 0.14 | 0.14 | 1490 | 61.19% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 08:11 |  | 42488.3408 | 9.22 | 2.2 | 0.36 | 0.36 | 1112 | 45.89% | 0 | 0.02 | 218 | 8.953% |  |  | 4.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:06 |  | 42504.4622 | 12.08 | 1.07 | 0.36 | 0.36 | 1113 | 45.93% | 0 | 0.02 | 534 | 21.93% |  |  | 3.49 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00am | 799 | 17.07 | 0.36 | 0.36 | 1114 | 45.98% | 0 | 0.02 | 854 | 35.07% | 110 | 90 | 12.39 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 64.91 | 0.36 | 0.36 | 1115 | 46.02% | 0 | 0.02 | 1122 | 46.08% | 110 | 112 | 16.76 | 10.7 | 1 | 99 | retro lavado 2:39am | 5 | 0.3
2015-12-13 18:29 |  | 42351.7701 | 12.03 | 8.17 | 0.37 | 0.37 | 1116 | 46.06% | 0 | 0.02 | 3 | 0.1232% |  |  | 6.39 |  | 0.74 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 19:14 |  | 42434.8012 | 11.5 | 2.54 | 0.37 | 0.37 | 1117 | 46.1% | 0.19 | 0.19 | 1561 | 64.11% |  |  | 3.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 18:05 |  | 42435.7534 | 11.5 | 2.83 | 0.37 | 0.37 | 1118 | 46.14% | 0.09 | 0.09 | 1416 | 58.15% |  |  | 3.66 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 04:06 |  | 42441.1706 | 12.44 | 2.62 | 0.37 | 0.37 | 1119 | 46.18% | 0.01 | 0.02 | 68 | 2.793% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 03:59 |  | 42442.1657 | 12.44 | 2.43 | 0.37 | 0.37 | 1120 | 46.22% | 0.87 | 0.87 | 2126 | 87.31% |  |  | 3.83 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 00:02 |  | 42474.0017 | 12.75 | 1.86 | 0.37 | 0.37 | 1121 | 46.26% | 0 | 0.02 | 131 | 5.38% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 14:22 |  | 42476.5983 | 12.75 | 1.76 | 0.37 | 0.37 | 1122 | 46.31% | 0.2 | 0.2 | 1576 | 64.72% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 02:02 |  | 42478.0847 | 12.75 | 1.72 | 0.37 | 0.37 | 1123 | 46.35% | 0.22 | 0.22 | 1605 | 65.91% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 06:59 |  | 42478.2911 | 12.75 | 1.55 | 0.37 | 0.37 | 1124 | 46.39% | 0.06 | 0.06 | 1374 | 56.43% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 14:56 |  | 42481.6221 | 13.33 | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 1125 | 46.43% | 0.14 | 0.14 | 1494 | 61.36% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:02 |  | 42484.6684 | 12.44 | 1.03 | 0.37 | 0.37 | 1126 | 46.47% | 0 | 0.02 | 201 | 8.255% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:33 |  | 42484.8982 | 12.44 | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 1127 | 46.51% | 0.12 | 0.12 | 1471 | 60.41% |  |  | 2.65 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 22:57 |  | 42486.956 | 12.44 | 1.15 | 0.37 | 0.37 | 1128 | 46.55% |  | #DIV/0! | 2329 | 95.65% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 23:22 |  | 42488.9736 | 12.39 | 2.12 | 0.37 | 0.37 | 1129 | 46.6% | 0.3 | 0.3 | 1708 | 70.14% |  |  | 3.55 |  | 1.32 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 06:24 |  | 42505.2668 | 12.08 | 1.53 | 0.37 | 0.37 | 1130 | 46.64% |  | #DIV/0! | 2366 | 97.17% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 05:37 |  | 42506.2343 | 12.21 | 1.09 | 0.37 | 0.37 | 1131 | 46.68% | 0 | 0.02 | 564 | 23.16% |  |  | 3.6 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 00:07 |  | 42516.0051 | 12.26 | 2.09 | 0.37 | 0.37 | 1132 | 46.72% | 0.02 | 0.02 | 744 | 30.55% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:56 |  | 42519.5804 | 12.25 | 1.24 | 0.37 | 0.37 | 1133 | 46.76% | 0 | 0.02 | 804 | 33.02% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Antonio Trujillo | 12:00 | 799 | 25.34 | 0.37 | 0.37 | 1134 | 46.8% | 0.08 | 0.08 | 1412 | 57.99% | 110 | 142 | 19.54 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Carlos Cruz | 12:00pm | 810 | 27.19 | 0.37 | 0.37 | 1135 | 46.84% | 0 | 0.02 | 879 | 36.1% | 110 | 108 | 14.66 | 10.7 | 1.04 | 83cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Gustavo A.A | 6:00 | 799 | 153.3 | 0.37 | 0.37 | 1136 | 46.88% | 0 | 0.02 | 1021 | 41.93% | 110 | 136 | 18.72 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-05 10:55 |  | 42434.455 | 11.5 | 2.14 | 0.38 | 0.38 | 1137 | 46.93% | 0.15 | 0.15 | 1502 | 61.68% |  |  | 3.5 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 16:58 |  | 42443.7072 | 12.44 | 2.4 | 0.38 | 0.38 | 1138 | 46.97% | 0.05 | 0.05 | 1356 | 55.69% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 14:57 |  | 42482.6231 | 12.44 | 1.25 | 0.38 | 0.38 | 1139 | 47.01% | 0.15 | 0.15 | 1510 | 62.01% |  |  | 4.12 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 09:20 |  | 42488.3892 | 9.22 | 2.1 | 0.38 | 0.38 | 1140 | 47.05% | 0.03 | 0.03 | 1318 | 54.13% |  |  | 4.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 20:57 |  | 42488.8732 | 12.25 | 1.75 | 0.38 | 0.38 | 1141 | 47.09% | 0 | 0.02 | 224 | 9.199% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 02:09 |  | 42494.0894 | 12.39 | 1.21 | 0.38 | 0.38 | 1142 | 47.13% | 0 | 0.02 | 308 | 12.65% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 04:58 |  | 42507.2073 | 12.25 | 1.4 | 0.38 | 0.38 | 1143 | 47.17% | 0 | 0.02 | 585 | 24.02% |  |  | 2.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 00:06 |  | 42508.0042 | 12.25 | 1.02 | 0.38 | 0.38 | 1144 | 47.21% | 0 | 0.02 | 594 | 24.39% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 10:00 |  | 42508.4166 | 12.25 | 1.69 | 0.38 | 0.38 | 1145 | 47.26% | 0.01 | 0.02 | 597 | 24.52% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 09:32 |  | 42510.3973 | 12.39 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 1146 | 47.3% | 0 | 0.02 | 637 | 26.16% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 21:17 |  | 42512.8867 | 12.25 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1147 | 47.34% | 0 | 0.02 | 675 | 27.72% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 11:14 |  | 42516.4679 | 12.25 | 1.04 | 0.38 | 0.38 | 1148 | 47.38% | 0 | 0.02 | 751 | 30.84% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 18:59 |  | 42518.7911 | 12.26 | 1.64 | 0.38 | 0.38 | 1149 | 47.42% | 0 | 0.02 | 794 | 32.61% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 18.17 | 0.38 | 0.38 | 1150 | 47.46% | 0 | 0.02 | 916 | 37.62% | 110 | 94 | 12.76 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 8.27 | 0.38 | 0.38 | 1151 | 47.5% | 0.01 | 0.02 | 990 | 40.66% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Gustavo A.A | 12merid | 735 | 49.64 | 0.38 | 0.38 | 1152 | 47.54% | 0 | 0.02 | 1014 | 41.64% | 110 | 111 | 16.61 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-01-29 18:01 |  | 42398.751 | 11.2 | 3.16 | 0.39 | 0.39 | 1153 | 47.59% | 0.01 | 0.02 | 31 | 1.273% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-02 05:59 |  | 42402.2496 | 11.505 | 2.97 | 0.39 | 0.39 | 1154 | 47.63% | 0.29 | 0.29 | 1689 | 69.36% |  |  | 3.19 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-08 05:56 |  | 42408.2469 | 11.505 | 1.78 | 0.39 | 0.39 | 1155 | 47.67% | 0.03 | 0.03 | 1306 | 53.63% |  |  | 3.19 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 07:03 |  | 42434.2939 | 11.5 | 2.63 | 0.39 | 0.39 | 1156 | 47.71% | 0.16 | 0.16 | 1525 | 62.63% |  |  | 3.66 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 09:56 |  | 42451.414 | 12.44 | 1.68 | 0.39 | 0.39 | 1157 | 47.75% | 0.19 | 0.19 | 1563 | 64.19% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 04:58 |  | 42478.2067 | 12.75 | 1.07 | 0.39 | 0.39 | 1158 | 47.79% | 0.02 | 0.02 | 152 | 6.242% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 12:18 |  | 42502.5127 | 12.08 | 0.78 | 0.39 | 0.39 | 1159 | 47.83% | 0 | 0.02 | 488 | 20.04% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 11:58 |  | 42508.4988 | 12.25 | 1.99 | 0.39 | 0.39 | 1160 | 47.87% | 0 | 0.02 | 599 | 24.6% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 14:00 |  | 42508.5834 | 12.25 | 1.45 | 0.39 | 0.39 | 1161 | 47.92% | 0 | 0.02 | 601 | 24.68% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 18:58 |  | 42508.7899 | 12.25 | 1.42 | 0.39 | 0.39 | 1162 | 47.96% | 0.47 | 0.47 | 1867 | 76.67% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 01:41 |  | 42512.0703 | 12.25 | 1.01 | 0.39 | 0.39 | 1163 | 48% | 0 | 0.02 | 655 | 26.9% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 05:36 |  | 42518.2337 | 12.25 | 1.26 | 0.39 | 0.39 | 1164 | 48.04% | 0.04 | 0.04 | 1353 | 55.56% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 23:59 |  | 42518.9994 | 12.26 | 1.23 | 0.39 | 0.39 | 1165 | 48.08% | 0 | 0.02 | 797 | 32.73% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:57 |  | 42519.4146 | 12.44 | 99.87 | 0.39 | 0.39 | 1166 | 48.12% | 0.07 | 0.07 | 1399 | 57.45% |  |  | 18.87 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-04 06:05 |  | 42373.2534 | 10.83 | 3.31 | 0.4 | 0.4 | 1167 | 48.16% | 0 | 0.02 | 19 | 0.7803% |  |  | 3.95 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-13 06:10 |  | 42382.2568 | 11.68 | 3.08 | 0.4 | 0.4 | 1168 | 48.2% | 0.1 | 0.1 | 1435 | 58.93% |  |  | 3.45 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 17:00 |  | 42435.708 | 11.5 | 1.46 | 0.4 | 0.4 | 1169 | 48.25% | 0.24 | 0.24 | 1624 | 66.69% |  |  | 3.5 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 05:04 |  | 42441.2111 | 12.44 | 2.07 | 0.4 | 0.4 | 1170 | 48.29% | 0.11 | 0.11 | 1449 | 59.51% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 02:52 |  | 42444.1198 | 12.44 | 2.86 | 0.4 | 0.4 | 1171 | 48.33% | 0.63 | 0.63 | 1980 | 81.31% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 23:08 |  | 42475.9642 | 12.75 | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 1172 | 48.37% | 0 | 0.02 | 134 | 5.503% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 11:55 |  | 42484.4967 | 12.44 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1173 | 48.41% | 0 | 0.02 | 194 | 7.967% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 16:01 |  | 42485.6671 | 12.44 | 1.83 | 0.4 | 0.4 | 1174 | 48.45% |  | #DIV/0! | 2322 | 95.36% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 04:16 |  | 42489.1777 | 12.39 | 1.63 | 0.4 | 0.4 | 1175 | 48.49% | 0 | 0.02 | 228 | 9.363% |  |  | 3.55 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 16:01 |  | 42497.6676 | 12.08 | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 1176 | 48.53% | 0.03 | 0.03 | 1327 | 54.5% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 16:03 |  | 42498.669 | 12.08 | 1.45 | 0.4 | 0.4 | 1177 | 48.58% | 0 | 0.02 | 403 | 16.55% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 02:01 |  | 42512.0838 | 12.25 | 1.14 | 0.4 | 0.4 | 1178 | 48.62% | 0.07 | 0.07 | 1398 | 57.41% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 07:04 |  | 42512.2945 | 12.25 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 1179 | 48.66% | 0.03 | 0.03 | 1332 | 54.7% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-28 06:11 |  | 42397.2576 | 11.2 | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 1180 | 48.7% | 0.03 | 0.03 | 1303 | 53.51% |  |  | 3.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-28 06:11 |  | 42397.2577 | 11.2 | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 1181 | 48.74% | 0.03 | 0.03 | 1304 | 53.55% |  |  | 3.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 23:01 |  | 42460.9589 | 12.567 | 2.36 | 0.41 | 0.41 | 1182 | 48.78% | 0 | 0.02 | 99 | 4.066% |  |  | 4.23 |  | 0.83 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 17:02 |  | 42471.71 | 12.7 | 2.15 | 0.41 | 0.41 | 1183 | 48.82% | 0.09 | 0.09 | 1425 | 58.52% |  |  | 4.02 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 22:17 |  | 42476.9285 | 12.75 | 2.03 | 0.41 | 0.41 | 1184 | 48.87% | 0.33 | 0.33 | 1738 | 71.38% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 06:05 |  | 42482.2535 | 12.39 | 1.62 | 0.41 | 0.41 | 1185 | 48.91% | 0.12 | 0.12 | 1470 | 60.37% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 10:01 |  | 42488.4177 | 9.22 | 1.89 | 0.41 | 0.41 | 1186 | 48.95% | 0.05 | 0.05 | 1363 | 55.98% |  |  | 4.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 19:56 |  | 42488.8308 | 12.25 | 1.5 | 0.41 | 0.41 | 1187 | 48.99% | 0 | 0.02 | 223 | 9.158% |  |  | 3.92 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 14:58 |  | 42497.6238 | 12.08 | 1.75 | 0.41 | 0.41 | 1188 | 49.03% | 0.01 | 0.02 | 380 | 15.61% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 23:57 |  | 42501.998 | 12.08 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 1189 | 49.07% | 0 | 0.02 | 477 | 19.59% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 18:01 |  | 42502.7508 | 12.08 | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 1190 | 49.11% | 0.01 | 0.02 | 494 | 20.29% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:13 |  | 42512.7174 | 12.25 | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 1191 | 49.15% | 0 | 0.02 | 668 | 27.43% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 20:59 |  | 42512.8745 | 12.26 | 1.05 | 0.41 | 0.41 | 1192 | 49.2% | 0.3 | 0.3 | 1709 | 70.18% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 21:00 |  | 42518.8747 | 12.26 | 1.25 | 0.41 | 0.41 | 1193 | 49.24% | 0.03 | 0.03 | 1334 | 54.78% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 06:00 |  | 42519.2497 | 12.44 | 250.15 | 0.41 | 0.41 | 1194 | 49.28% | 0.4 | 0.4 | 1813 | 74.46% |  |  | 22.11 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 09:12 |  | 42521.3836 | 12.96 | 8.5 | 0.41 | 0.41 | 1195 | 49.32% | 0 | 0.02 | 829 | 34.05% |  |  | 5.93 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | Gustavo A.A | 12:00pm | 842 | 10.14 | 0.41 | 0.41 | 1196 | 49.36% | 0 | 0.02 | 843 | 34.62% | 110 | 106 | 13.84 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Juan A.T.R | 12:00pm | 810 | 16.3 | 0.41 | 0.41 | 1197 | 49.4% | 0 | 0.02 | 885 | 36.34% | 110 | 92 | 12.49 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 22.09 | 0.41 | 0.41 | 1198 | 49.44% | 0 | 0.02 | 932 | 38.28% | 110 | 86 | 12.49 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 13.56 | 0.41 | 0.41 | 1199 | 49.48% | 0 | 0.02 | 971 | 39.88% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-28 | Gustavo Andino | 6:00 | 735 | 11.02 | 0.41 | 0.41 | 1200 | 49.53% | 0 | 0.02 | 1010 | 41.48% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 68 |  | 5 | 0.3
2015-12-16 18:38 |  | 42354.7761 | 12.03 | 8.86 | 0.42 | 0.42 | 1201 | 49.57% | 0.13 | 0.13 | 1473 | 60.49% |  |  | 6.74 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-02 05:55 |  | 42371.2463 | 10.66 | 5.2 | 0.42 | 0.42 | 1202 | 49.61% | 0.03 | 0.03 | 1302 | 53.47% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-14 15:58 |  | 42414.6651 | 11.38 | 2.48 | 0.42 | 0.42 | 1203 | 49.65% | 0.03 | 0.03 | 1307 | 53.68% |  |  | 3.72 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 17:21 |  | 42442.723 | 12.44 | 3.1 | 0.42 | 0.42 | 1204 | 49.69% | 0.92 | 0.92 | 2157 | 88.58% |  |  | 3.68 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 15:01 |  | 42444.6258 | 12.44 | 2.74 | 0.42 | 0.42 | 1205 | 49.73% | 0.99 | 0.99 | 2195 | 90.14% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 09:57 |  | 42446.4146 | 12.44 | 2.17 | 0.42 | 0.42 | 1206 | 49.77% | 0.47 | 0.47 | 1859 | 76.34% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 08:02 |  | 42464.335 | 13.27 | 1.99 | 0.42 | 0.42 | 1207 | 49.81% | 0.13 | 0.13 | 1477 | 60.66% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 15:16 |  | 42485.6364 | 12.44 | 1.69 | 0.42 | 0.42 | 1208 | 49.86% |  | #DIV/0! | 2321 | 95.32% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 00:03 |  | 42497.0023 | 12.08 | 1.171 | 0.42 | 0.42 | 1209 | 49.9% | 0.07 | 0.07 | 1396 | 57.33% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 09:10 |  | 42507.3819 | 12.21 | 1.22 | 0.42 | 0.42 | 1210 | 49.94% | 0 | 0.02 | 588 | 24.15% |  |  | 3.3 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 18:03 |  | 42507.752 | 12.26 | 1.59 | 0.42 | 0.42 | 1211 | 49.98% | 0 | 0.02 | 589 | 24.19% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 13:55 |  | 42510.5802 | 12.39 | 0.7 | 0.42 | 0.42 | 1212 | 50.02% | 0 | 0.02 | 643 | 26.41% |  |  | 2.96 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 01:00 |  | 42518.0416 | 12.26 | 1.2 | 0.42 | 0.42 | 1213 | 50.06% | 0 | 0.02 | 779 | 31.99% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 16:07 |  | 42519.6713 | 12.26 | 1.8 | 0.42 | 0.42 | 1214 | 50.1% | 0 | 0.02 | 806 | 33.1% |  |  | 2.69 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | LxS=12.80 | 12:00pm | 768 | 931 | 0.42 | 0.42 | 1215 | 50.14% | 0.37 | 0.37 | 1784 | 73.26% | 110 | 52 | 7.44 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-17 22:02 |  | 42446.9178 | 12.44 | 2 | 0.43 | 0.43 | 1216 | 50.19% | 0.02 | 0.02 | 84 | 3.45% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 15:08 |  | 42476.6305 | 12.75 | 1.6 | 0.43 | 0.43 | 1217 | 50.23% | 0 | 0.02 | 149 | 6.119% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:06 |  | 42476.9628 | 12.75 | 1.95 | 0.43 | 0.43 | 1218 | 50.27% | 0 | 0.02 | 150 | 6.16% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 03:11 |  | 42482.1327 | 12.44 | 1.86 | 0.43 | 0.43 | 1219 | 50.31% | 0 | 0.02 | 166 | 6.817% |  |  | 3.83 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 08:13 |  | 42482.3421 | 12.39 | 1.63 | 0.43 | 0.43 | 1220 | 50.35% | 0.19 | 0.19 | 1564 | 64.23% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 19:08 |  | 42495.7974 | 12.26 | 1.2 | 0.43 | 0.43 | 1221 | 50.39% | 0 | 0.02 | 340 | 13.96% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 06:13 |  | 42497.2591 | 12.44 | 1.43 | 0.43 | 0.43 | 1222 | 50.43% | 0 | 0.02 | 371 | 15.24% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:03 |  | 42512.7941 | 12.25 | 0.97 | 0.43 | 0.43 | 1223 | 50.47% | 0 | 0.02 | 672 | 27.6% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 08:36 |  | 42513.3581 | 12.25 | 1.08 | 0.43 | 0.43 | 1224 | 50.52% | 0.01 | 0.02 | 689 | 28.3% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:22 |  | 42513.4318 | 12.25 | 1.27 | 0.43 | 0.43 | 1225 | 50.56% | 0 | 0.02 | 693 | 28.46% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 21:13 |  | 42513.8842 | 12.26 | 1.1 | 0.43 | 0.43 | 1226 | 50.6% | 0.33 | 0.33 | 1743 | 71.58% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 11:24 |  | 42519.4751 | 12.25 | 1.47 | 0.43 | 0.43 | 1227 | 50.64% | 0 | 0.02 | 801 | 32.9% |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:14 |  | 42519.5514 | 12.25 | 1.25 | 0.43 | 0.43 | 1228 | 50.68% | 0 | 0.02 | 803 | 32.98% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 08:06 |  | 42521.3373 | 12.62 | 8.33 | 0.43 | 0.43 | 1229 | 50.72% | 0 | 0.02 | 828 | 34% |  |  | 6.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 810 | 28.95 | 0.43 | 0.43 | 1230 | 50.76% | 0 | 0.02 | 903 | 37.08% | 110 | 97 | 13.17 | 10.7 | 1.02 | 91 * |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 11.34 | 0.43 | 0.43 | 1231 | 50.8% | 0 | 0.02 | 951 | 39.06% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 16.31 | 0.43 | 0.43 | 1232 | 50.85% | 0 | 0.02 | 974 | 40% | 110 | 62 | 9.14 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-29 05:56 |  | 42367.2474 | 11.3 | 4.6 | 0.44 | 0.44 | 1233 | 50.89% | 0.15 | 0.15 | 1501 | 61.64% |  |  | 5.58 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 17:17 |  | 42440.7198 | 12.44 | 3.06 | 0.44 | 0.44 | 1234 | 50.93% | 0.63 | 0.63 | 1978 | 81.23% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 17:59 |  | 42446.7494 | 12.44 | 1.7 | 0.44 | 0.44 | 1235 | 50.97% | 0.13 | 0.13 | 1476 | 60.62% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 09:58 |  | 42460.4151 | 12.56 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 1236 | 51.01% | 0 | 0.02 | 98 | 4.025% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 04:00 |  | 42462.1664 | 12.56 | 1.5 | 0.44 | 0.44 | 1237 | 51.05% | 0.37 | 0.37 | 1776 | 72.94% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 |  | 42462.9997 | 12.56 | 2.28 | 0.44 | 0.44 | 1238 | 51.09% | 0.15 | 0.15 | 1508 | 61.93% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 09:56 |  | 42464.414 | 13.27 | 1.97 | 0.44 | 0.44 | 1239 | 51.13% | 0 | 0.02 | 117 | 4.805% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 06:00 |  | 42478.2499 | 12.75 | 1.81 | 0.44 | 0.44 | 1240 | 51.18% | 0 | 0.02 | 153 | 6.283% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 14:32 |  | 42480.6053 | 13.33 | 1.08 | 0.44 | 0.44 | 1241 | 51.22% | 0.5 | 0.5 | 1895 | 77.82% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 15:08 |  | 42484.6306 | 12.44 | 1.16 | 0.44 | 0.44 | 1242 | 51.26% | 0 | 0.02 | 199 | 8.172% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 09:00 |  | 42496.3747 | 12.443 | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 1243 | 51.3% | 0.01 | 0.02 | 353 | 14.5% |  |  | 2.65 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 03:17 |  | 42502.1368 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 1244 | 51.34% | 0 | 0.02 | 480 | 19.71% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 06:06 |  | 42504.2544 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 1245 | 51.38% | 0 | 0.02 | 525 | 21.56% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 16:03 |  | 42504.6691 | 12.08 | 1.15 | 0.44 | 0.44 | 1246 | 51.42% | 0 | 0.02 | 543 | 22.3% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 18:54 |  | 42512.7878 | 12.25 | 0.91 | 0.44 | 0.44 | 1247 | 51.47% | 0.01 | 0.02 | 670 | 27.52% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 00:09 |  | 42513.0063 | 12.26 | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 1248 | 51.51% | 0 | 0.02 | 681 | 27.97% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Gustavo Adolfo | 12:00am | 810 | 12.51 | 0.44 | 0.44 | 1249 | 51.55% | 0 | 0.02 | 883 | 36.26% | 110 | 92 | 12.41 | 10.7 | 1.03 | 99 | retro lavado inic.1:30am ,final.1:50am | 5 | 0.3
2016-07-15 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 11.76 | 0.44 | 0.44 | 1250 | 51.59% | 0 | 0.02 | 948 | 38.93% | 110 | 68 | 10.02 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-02-18 04:04 |  | 42418.1696 | 11.38 | 1.39 | 0.45 | 0.45 | 1251 | 51.63% | 0 | 0.02 | 44 | 1.807% |  |  | 3.88 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 03:03 |  | 42441.1271 | 12.44 | 2.01 | 0.45 | 0.45 | 1252 | 51.67% | 0 | 0.02 | 67 | 2.752% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 01:00 |  | 42462.0417 | 12.56 | 1.9 | 0.45 | 0.45 | 1253 | 51.71% | 0.2 | 0.2 | 1572 | 64.56% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 09:14 |  | 42470.3845 | 12.75 | 1.67 | 0.45 | 0.45 | 1254 | 51.75% | 0.3 | 0.3 | 1703 | 69.94% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 18:37 |  | 42478.7756 | 12.75 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1255 | 51.8% | 0.01 | 0.02 | 155 | 6.366% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 17:07 |  | 42480.7134 | 13.33 | 1.22 | 0.45 | 0.45 | 1256 | 51.84% | 0 | 0.02 | 161 | 6.612% |  |  | 3.59 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 00:53 |  | 42482.0367 | 12.44 | 1.53 | 0.45 | 0.45 | 1257 | 51.88% |  | #DIV/0! | 2293 | 94.17% |  |  | 2.94 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 16:02 |  | 42482.6682 | 12.44 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1258 | 51.92% | 0.21 | 0.21 | 1590 | 65.3% |  |  | 2.06 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 17:32 |  | 42484.7308 | 12.44 | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 1259 | 51.96% | 0.11 | 0.11 | 1456 | 59.79% |  |  | 2.65 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 21:04 |  | 42485.8778 | 12.44 | 1.06 | 0.45 | 0.45 | 1260 | 52% |  | #DIV/0! | 2327 | 95.56% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 22:00 |  | 42485.9166 | 12.44 | 1.06 | 0.45 | 0.45 | 1261 | 52.04% |  | #DIV/0! | 2328 | 95.61% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 23:13 |  | 42491.9671 | 12.26 | 1.14 | 0.45 | 0.45 | 1262 | 52.08% | 0.2 | 0.2 | 1579 | 64.85% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 23:03 |  | 42499.9607 | 12.08 | 1.37 | 0.45 | 0.45 | 1263 | 52.13% | 0 | 0.02 | 427 | 17.54% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 02:59 |  | 42507.124 | 12.25 | 1.84 | 0.45 | 0.45 | 1264 | 52.17% | 0.22 | 0.22 | 1607 | 66% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 12:02 |  | 42507.5017 | 12.21 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 1265 | 52.21% | 0.11 | 0.11 | 1458 | 59.88% |  |  | 3.9 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 19:59 |  | 42508.8329 | 12.25 | 1.69 | 0.45 | 0.45 | 1266 | 52.25% | 0.56 | 0.56 | 1936 | 79.51% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 23:28 |  | 42508.9779 | 12.25 | 1.13 | 0.45 | 0.45 | 1267 | 52.29% | 0 | 0.02 | 608 | 24.97% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 01:59 |  | 42521.0828 | 12.44 | 76.5 | 0.45 | 0.45 | 1268 | 52.33% | 0 | 0.02 | 825 | 33.88% |  |  | 17.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 17.15 | 0.45 | 0.45 | 1269 | 52.37% | 0.35 | 0.35 | 1763 | 72.4% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.04 | 68 | seactivo el sifon a las 12:30pm | 5 | 0.3
2016-08-17 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 778 | 17..30 | 0.45 | 0.45 | 1270 | 52.41% | __ | #DIV/0! | 2399 | 98.52% | 110 | 76 | 10.74 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-09 06:12 |  | 42347.2585 | 12.03 | 9.97 | 0.46 | 0.46 | 1271 | 52.46% | 0.14 | 0.14 | 1483 | 60.9% |  |  | 7.7 |  | 0.55001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 15:58 |  | 42453.6656 | 12.44 | 2.62 | 0.46 | 0.46 | 1272 | 52.5% | 0.23 | 0.23 | 1617 | 66.41% |  |  | 4.12 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 21:03 |  | 42469.8774 | 12.7 | 1.89 | 0.46 | 0.46 | 1273 | 52.54% | 0.09 | 0.09 | 1424 | 58.48% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 12:59 |  | 42479.5412 | 12.75 | 1.67 | 0.46 | 0.46 | 1274 | 52.58% | 0 | 0.02 | 158 | 6.489% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 05:05 |  | 42484.2116 | 12.44 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | 1275 | 52.62% | 0 | 0.02 | 185 | 7.598% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 06:09 |  | 42484.256 | 12.44 | 1.15 | 0.46 | 0.46 | 1276 | 52.66% | 0.17 | 0.17 | 1546 | 63.49% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 14:58 |  | 42484.6234 | 12.44 | 1.2 | 0.46 | 0.46 | 1277 | 52.7% | 0.03 | 0.03 | 1314 | 53.96% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 13:03 |  | 42495.5436 | 12.39 | 1.11 | 0.46 | 0.46 | 1278 | 52.74% |  | #DIV/0! | 2355 | 96.71% |  |  | 3.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 10:01 |  | 42497.4176 | 12.44 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 1279 | 52.79% | 0 | 0.02 | 375 | 15.4% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 17:00 |  | 42497.7083 | 12.08 | 1.86 | 0.46 | 0.46 | 1280 | 52.83% | 0 | 0.02 | 381 | 15.65% |  |  | 3.03 |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 21:02 |  | 42498.8767 | 12.08 | 1.58 | 0.46 | 0.46 | 1281 | 52.87% | 0.02 | 0.02 | 408 | 16.76% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 15:11 |  | 42512.6323 | 12.25 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 1282 | 52.91% | 0.08 | 0.08 | 1409 | 57.86% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 03:59 |  | 42513.1662 | 12.26 | 1.48 | 0.46 | 0.46 | 1283 | 52.95% | 0.16 | 0.16 | 1537 | 63.12% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 09:59 |  | 42517.4158 | 12.26 | 1.51 | 0.46 | 0.46 | 1284 | 52.99% | 0.09 | 0.09 | 1430 | 58.73% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 17:01 |  | 42517.7089 | 12.25 | 1.27 | 0.46 | 0.46 | 1285 | 53.03% | 0 | 0.02 | 776 | 31.87% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Carlos Cruz | 6:00am | 810 | 16.67 | 0.46 | 0.46 | 1286 | 53.07% | 0 | 0.02 | 924 | 37.95% | 110 | 62 | 8.41 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 14.06 | 0.46 | 0.46 | 1287 | 53.12% | 0.04 | 0.04 | 1354 | 55.61% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1.01 | 98 * |  | 5 | 0.3
2015-12-07 18:40 |  | 42345.7781 | 12.03 | 11.36 | 0.47 | 0.47 | 1288 | 53.16% | 0.06 | 0.06 | 1369 | 56.22% |  |  | 7.92 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-13 16:05 |  | 42413.6704 | 11.2 | 1.95 | 0.47 | 0.47 | 1289 | 53.2% | 0 | 0.02 | 40 | 1.643% |  |  | 3.76 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 07:08 |  | 42436.297 | 11.5 | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 1290 | 53.24% | 0.82 | 0.82 | 2090 | 85.83% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 07:10 |  | 42436.2984 | 11.5 | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 1291 | 53.28% | 0.82 | 0.82 | 2091 | 85.87% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 06:58 |  | 42454.2906 | 12.44 | 2.68 | 0.47 | 0.47 | 1292 | 53.32% | 0.68 | 0.68 | 2011 | 82.59% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 01:59 |  | 42459.0823 | 12.56 | 2.27 | 0.47 | 0.47 | 1293 | 53.36% | 0.7 | 0.7 | 2030 | 83.37% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 18:58 |  | 42473.7905 | 12.75 | 2 | 0.47 | 0.47 | 1294 | 53.4% | 0.38 | 0.38 | 1793 | 73.63% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 15:59 |  | 42479.666 | 12.75 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 1295 | 53.45% | 0.71 | 0.71 | 2043 | 83.9% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 04:11 |  | 42480.1744 | 12.75 | 1.92 | 0.47 | 0.47 | 1296 | 53.49% | 0.27 | 0.27 | 1664 | 68.34% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 04:08 |  | 42483.1725 | 12.44 | 2.86 | 0.47 | 0.47 | 1297 | 53.53% | 0.02 | 0.02 | 178 | 7.31% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:58 |  | 42484.7066 | 12.44 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 1298 | 53.57% | 0.02 | 0.02 | 202 | 8.296% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 04:13 |  | 42497.176 | 12.44 | 1.3 | 0.47 | 0.47 | 1299 | 53.61% | 0 | 0.02 | 369 | 15.15% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 01:07 |  | 42502.0462 | 12.08 | 1.34 | 0.47 | 0.47 | 1300 | 53.65% | 0.29 | 0.29 | 1694 | 69.57% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 20:26 |  | 42502.8515 | 12.08 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 1301 | 53.69% | 0.01 | 0.02 | 496 | 20.37% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 20:13 |  | 42512.8423 | 12.25 | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 1302 | 53.74% | 0 | 0.02 | 674 | 27.68% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 22:01 |  | 42514.9175 | 12.25 | 1.23 | 0.47 | 0.47 | 1303 | 53.78% | 0 | 0.02 | 721 | 29.61% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 04:13 |  | 42518.1756 | 12.25 | 1.4 | 0.47 | 0.47 | 1304 | 53.82% | 0.01 | 0.02 | 781 | 32.07% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 19.83 | 0.47 | 0.47 | 1305 | 53.86% | 0 | 0.02 | 862 | 35.4% | 110 | 107 | 16.23 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-01-26 18:07 |  | 42395.7549 | 11.2 | 2.16 | 0.48 | 0.48 | 1306 | 53.9% | 0.07 | 0.07 | 1383 | 56.8% |  |  | 4.95 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-04 18:09 |  | 42404.7566 | 11.55 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 1307 | 53.94% | 0 | 0.02 | 32 | 1.314% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-12 15:56 |  | 42412.6638 | 11 | 2.91 | 0.48 | 0.48 | 1308 | 53.98% | 0.01 | 0.02 | 38 | 1.561% |  |  | 3.66 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 06:59 |  | 42463.291 | 12.56 | 1.76 | 0.48 | 0.48 | 1309 | 54.02% | 0 | 0.02 | 111 | 4.559% |  |  | 4.08 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 10:54 |  | 42484.4545 | 12.44 | 1 | 0.48 | 0.48 | 1310 | 54.07% | 0.02 | 0.02 | 192 | 7.885% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 21:04 |  | 42495.8778 | 12.26 | 1.34 | 0.48 | 0.48 | 1311 | 54.11% | 0 | 0.02 | 342 | 14.05% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Juan A.T.R | 6:00 | 810 | 15.55 | 0.48 | 0.48 | 1312 | 54.15% | 0 | 0.02 | 886 | 36.39% | 110 | 91 | 12.35 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 14.38 | 0.48 | 0.48 | 1313 | 54.19% | 0 | 0.02 | 976 | 40.08% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 126.6 | 0.48 | 0.48 | 1314 | 54.23% | __ | #DIV/0! | 2390 | 98.15% | 110 | 148 | 22.45 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-04 06:04 |  | 42342.2529 | 12.03 | 13.74 | 0.49 | 0.49 | 1315 | 54.27% | 0.21 | 0.21 | 1585 | 65.09% |  |  | 6.7 |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-19 06:01 |  | 42388.2509 | 11.68 | 2.88 | 0.49 | 0.49 | 1316 | 54.31% |  | #DIV/0! | 2277 | 93.51% |  |  | 4.71 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 01:52 |  | 42444.0776 | 12.44 | 1.83 | 0.49 | 0.49 | 1317 | 54.35% | 0.47 | 0.47 | 1858 | 76.3% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 03:00 |  | 42447.125 | 12.44 | 2.44 | 0.49 | 0.49 | 1318 | 54.4% | 0.99 | 0.99 | 2197 | 90.23% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 05:18 |  | 42488.2209 | 9.2 | 11.55 | 0.49 | 0.49 | 1319 | 54.44% | 0.16 | 0.16 | 1534 | 63% |  |  | 12.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:57 |  | 42488.7481 | 12.2 | 1.17 | 0.49 | 0.49 | 1320 | 54.48% | 0 | 0.02 | 221 | 9.076% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 21:58 |  | 42488.9154 | 12.25 | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 1321 | 54.52% | 0 | 0.02 | 225 | 9.24% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 09:14 |  | 42489.3847 | 12.39 | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 1322 | 54.56% | 0 | 0.02 | 230 | 9.446% |  |  | 3.84 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 18:03 |  | 42498.7522 | 12.08 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1323 | 54.6% | 0 | 0.02 | 405 | 16.63% |  |  | 3.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 03:39 |  | 42509.1518 | 12.25 | 1.43 | 0.49 | 0.49 | 1324 | 54.64% | 0 | 0.02 | 610 | 25.05% |  |  | 3.29 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 07:06 |  | 42520.2961 | 12.62 | 9.17 | 0.49 | 0.49 | 1325 | 54.68% | 0 | 0.02 | 816 | 33.51% |  |  | 6.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-19 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 14.89 | 0.49 | 0.49 | 1326 | 54.73% | __ | #DIV/0! | 2404 | 98.73% | 110 | 66 | 9.2 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-02-19 16:08 |  | 42419.6723 | 11.33 | 2.92 | 0.5 | 0.5 | 1327 | 54.77% | 0 | 0.02 | 46 | 1.889% |  |  | 4.04 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 03:57 |  | 42430.1647 | 11.5 | 2.94 | 0.5 | 0.5 | 1328 | 54.81% | 0 | 0.02 | 52 | 2.136% |  |  | 3.34 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 04:59 |  | 42454.2075 | 12.44 | 2.48 | 0.5 | 0.5 | 1329 | 54.85% | 0.47 | 0.47 | 1863 | 76.51% |  |  | 4.42 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 19:53 |  | 42459.8281 | 12.567 | 1.67 | 0.5 | 0.5 | 1330 | 54.89% | 0 | 0.02 | 96 | 3.943% |  |  | 3.79 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 07:00 |  | 42472.2914 | 12.75 | 1.61 | 0.5 | 0.5 | 1331 | 54.93% | 0 | 0.02 | 122 | 5.01% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 16:13 |  | 42476.6755 | 12.75 | 1.71 | 0.5 | 0.5 | 1332 | 54.97% | 0.36 | 0.36 | 1769 | 72.65% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 20:08 |  | 42480.8387 | 13.33 | 1.63 | 0.5 | 0.5 | 1333 | 55.01% | 0.45 | 0.45 | 1846 | 75.81% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 09:38 |  | 42483.4012 | 12.44 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 1334 | 55.06% | 0.09 | 0.09 | 1427 | 58.6% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 09:54 |  | 42489.4125 | 12.39 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1335 | 55.1% | 0.11 | 0.11 | 1457 | 59.84% |  |  | 3.55 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 01:17 |  | 42494.0535 | 12.39 | 1.32 | 0.5 | 0.5 | 1336 | 55.14% | 0.01 | 0.02 | 307 | 12.61% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 05:06 |  | 42505.2127 | 12.08 | 1.22 | 0.5 | 0.5 | 1337 | 55.18% |  | #DIV/0! | 2365 | 97.13% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 20:03 |  | 42514.8353 | 12.25 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 1338 | 55.22% | 0 | 0.02 | 720 | 29.57% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 05:57 |  | 42516.2481 | 12.26 | 2.04 | 0.5 | 0.5 | 1339 | 55.26% | 0.49 | 0.49 | 1882 | 77.29% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 08:57 |  | 42517.3731 | 12.26 | 1.41 | 0.5 | 0.5 | 1340 | 55.3% | 0.04 | 0.04 | 1352 | 55.52% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 03:10 |  | 42518.1319 | 12.25 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 1341 | 55.34% | 0.09 | 0.09 | 1431 | 58.77% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 22:12 |  | 42520.9252 | 12.43 | 9.11 | 0.5 | 0.5 | 1342 | 55.39% | 0 | 0.02 | 823 | 33.8% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 01:00 |  | 42521.0414 | 12.44 | 84.89 | 0.5 | 0.5 | 1343 | 55.43% | 0 | 0.02 | 824 | 33.84% |  |  | 18.72 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-10 | Gustavo A.A | 12:00pm | 757 | 17.32 | 0.5 | 0.5 | 1344 | 55.47% | 0.15 | 0.15 | 1517 | 62.3% | 110 | 78 | 11.33 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-06 06:05 |  | 42344.2537 | 12.03 | 11.68 | 0.51 | 0.51 | 1345 | 55.51% | 0.12 | 0.12 | 1461 | 60% |  |  | 9.14 |  | 0.72 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 08:17 |  | 42436.3453 | 11.5 | 2.94 | 0.51 | 0.51 | 1346 | 55.55% | 0.52 | 0.52 | 1903 | 78.15% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 23:58 |  | 42438.9989 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 1347 | 55.59% | 0.64 | 0.64 | 1984 | 81.48% |  |  | 4.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 18:49 |  | 42444.7843 | 12.44 | 3.16 | 0.51 | 0.51 | 1348 | 55.63% | 0.86 | 0.86 | 2121 | 87.1% |  |  | 3.68 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 23:55 |  | 42444.9962 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 1349 | 55.67% | 0.01 | 0.02 | 79 | 3.244% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 14:00 |  | 42473.5835 | 12.75 | 1.84 | 0.51 | 0.51 | 1350 | 55.72% | 0 | 0.02 | 128 | 5.257% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 12:09 |  | 42485.506 | 12.44 | 1.67 | 0.51 | 0.51 | 1351 | 55.76% |  | #DIV/0! | 2319 | 95.24% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 00:29 |  | 42491.0202 | 12.26 | 1.1 | 0.51 | 0.51 | 1352 | 55.8% | 0.03 | 0.03 | 1322 | 54.29% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 01:00 |  | 42507.0417 | 12.26 | 2.02 | 0.51 | 0.51 | 1353 | 55.84% | 0.1 | 0.1 | 1439 | 59.1% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 15:11 |  | 42507.6327 | 12.26 | 2.57 | 0.51 | 0.51 | 1354 | 55.88% | 0.04 | 0.04 | 1350 | 55.44% |  |  | 4.78 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 02:59 |  | 42513.1241 | 12.26 | 1.68 | 0.51 | 0.51 | 1355 | 55.92% | 0.27 | 0.27 | 1666 | 68.42% |  |  | 3.14 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Gustavo A.A | 6:00pm | 735 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | 1356 | 55.96% | 0 | 0.02 | 988 | 40.57% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-01-17 18:19 |  | 42386.763 | 11.68 | 3.13 | 0.52 | 0.52 | 1357 | 56% |  | #DIV/0! | 2276 | 93.47% |  |  | 5.65 |  | 1.16 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 22:00 |  | 42461.9164 | 12.56 | 2.31 | 0.52 | 0.52 | 1358 | 56.05% | 0.25 | 0.25 | 1638 | 67.27% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 05:01 |  | 42463.209 | 12.56 | 2.75 | 0.52 | 0.52 | 1359 | 56.09% | 0.29 | 0.29 | 1692 | 69.49% |  |  | 3.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 07:58 |  | 42463.3323 | 12.56 | 2.13 | 0.52 | 0.52 | 1360 | 56.13% | 0 | 0.02 | 112 | 4.6% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 06:14 |  | 42479.2598 | 2.75 | 1.65 | 0.52 | 0.52 | 1361 | 56.17% | 0.46 | 0.46 | 1853 | 76.1% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 02:22 |  | 42482.0985 | 12.44 | 1.81 | 0.52 | 0.52 | 1362 | 56.21% | 0.5 | 0.5 | 1896 | 77.86% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 03:02 |  | 42508.1265 | 12.25 | 1.55 | 0.52 | 0.52 | 1363 | 56.25% |  | #DIV/0! | 2368 | 97.25% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 21:08 |  | 42508.8804 | 12.25 | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 1364 | 56.29% | 0 | 0.02 | 606 | 24.89% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 01:59 |  | 42515.0828 | 12.26 | 1.32 | 0.52 | 0.52 | 1365 | 56.34% | 0 | 0.02 | 724 | 29.73% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 36.32 | 0.52 | 0.52 | 1366 | 56.38% | 0 | 0.02 | 851 | 34.95% | 110 | 110 | 15.14 | 10.7 | 1.05 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Gustavo A.A | 6:00pm | 810 | 13.23 | 0.52 | 0.52 | 1367 | 56.42% | 0.1 | 0.1 | 1441 | 59.18% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 11.58 | 0.52 | 0.52 | 1368 | 56.46% | 0.33 | 0.33 | 1746 | 71.7% | 110 | 78 | 10.59 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Cralos Cruz | 6:00am | 725 | 13.7 | 0.52 | 0.52 | 1369 | 56.5% | 0 | 0.02 | 977 | 40.12% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-10 17:56 |  | 42348.7469 | 12.03 | 9.85 | 0.53 | 0.53 | 1370 | 56.54% | 0 | 0.02 | 1 | 0.04107% |  |  | 5.48 |  | 0.84 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 19:59 |  | 42435.8327 | 11.5 | 1.77 | 0.53 | 0.53 | 1371 | 56.58% | 0.01 | 0.02 | 60 | 2.464% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 20:57 |  | 42441.8732 | 12.44 | 2.49 | 0.53 | 0.53 | 1372 | 56.62% | 0.41 | 0.41 | 1815 | 74.54% |  |  | 3.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 13:15 |  | 42464.552 | 13.27 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 1373 | 56.67% | 0.83 | 0.83 | 2107 | 86.53% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 20:57 |  | 42479.8728 | 12.75 | 2.62 | 0.53 | 0.53 | 1374 | 56.71% | 0.28 | 0.28 | 1681 | 69.03% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 05:08 |  | 42483.2142 | 12.44 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 1375 | 56.75% | 0.06 | 0.06 | 1375 | 56.47% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 12:11 |  | 42495.5075 | 12.39 | 1.26 | 0.53 | 0.53 | 1376 | 56.79% |  | #DIV/0! | 2354 | 96.67% |  |  | 3.4 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 13:35 |  | 42496.5659 | 12.44 | 1.04 | 0.53 | 0.53 | 1377 | 56.83% | 0.1 | 0.1 | 1438 | 59.06% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:20 |  | 42513.4304 | 12.25 | 1.34 | 0.53 | 0.53 | 1378 | 56.87% | 0.02 | 0.02 | 692 | 28.42% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 14.91 | 0.53 | 0.53 | 1379 | 56.91% | 0 | 0.02 | 869 | 35.69% | 110 | 70 | 9.5 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Gustavo A.A | 12:00am | 768 | 9.01 | 0.53 | 0.53 | 1380 | 56.95% | 0 | 0.02 | 1002 | 41.15% | 110 | 57 | 8.17 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-09 18:01 |  | 42347.7509 | 12.03 | 10.63 | 0.54 | 0.54 | 1381 | 57% | 0.29 | 0.29 | 1686 | 69.24% |  |  | 7.61 |  | 0.71001 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 07:23 |  | 42473.3077 | 12.75 | 1.84 | 0.54 | 0.54 | 1382 | 57.04% | 0.57 | 0.57 | 1944 | 79.84% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 07:00 |  | 42484.2914 | 12.44 | 1.67 | 0.54 | 0.54 | 1383 | 57.08% | 0.14 | 0.14 | 1496 | 61.44% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 15:59 |  | 42484.6657 | 12.44 | 1.48 | 0.54 | 0.54 | 1384 | 57.12% | 0 | 0.02 | 200 | 8.214% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 01:58 |  | 42486.0817 | 12.44 | 1.05 | 0.54 | 0.54 | 1385 | 57.16% | 0.01 | 0.02 | 206 | 8.46% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 01:03 |  | 42496.044 | 12.44 | 1.44 | 0.54 | 0.54 | 1386 | 57.2% | 0.02 | 0.02 | 347 | 14.25% |  |  | 3.09 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 23:07 |  | 42496.9635 | 12.44 | 1.32 | 0.54 | 0.54 | 1387 | 57.24% | 0 | 0.02 | 365 | 14.99% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 00:08 |  | 42514.0055 | 12.25 | 1.17 | 0.54 | 0.54 | 1388 | 57.28% | 0 | 0.02 | 705 | 28.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 33.22 | 0.54 | 0.54 | 1389 | 57.33% | 0 | 0.02 | 859 | 35.28% | 110 | 116 | 15.96 | 10.7 | 1.03 | 99 | se activo el sifon a la 1:30am | 5 | 0.3
2016-06-18 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 36.55 | 0.54 | 0.54 | 1390 | 57.37% | 0 | 0.02 | 876 | 35.98% | 110 | 100 | 14.13 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon a las 3:00am | 5 | 0.3
2016-07-24 | Juan A.Trujillo | 11:00 | 746 | 17.03 | 0.54 | 0.54 | 1391 | 57.41% | 0 | 0.02 | 975 | 40.04% | 110 | 66 | 9.73 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-01-22 06:25 |  | 42391.2675 | 11.2 | 2.66 | 0.55 | 0.55 | 1392 | 57.45% | 0.01 | 0.02 | 29 | 1.191% |  |  | 5.58 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-13 04:00 |  | 42413.1664 | 11.2 | 2.4 | 0.55 | 0.55 | 1393 | 57.49% | 0 | 0.02 | 39 | 1.602% |  |  | 3.76 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-21 16:03 |  | 42421.6685 | 11.33 | 3.16 | 0.55 | 0.55 | 1394 | 57.53% | 0.03 | 0.03 | 1309 | 53.76% |  |  | 3.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 20:06 |  | 42440.8373 | 12.44 | 2.87 | 0.55 | 0.55 | 1395 | 57.57% | 0.13 | 0.13 | 1475 | 60.57% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 20:58 |  | 42449.8735 | 12.44 | 2.45 | 0.55 | 0.55 | 1396 | 57.61% | 0.05 | 0.05 | 1359 | 55.81% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 04:05 |  | 42482.1699 | 12.39 | 1.73 | 0.55 | 0.55 | 1397 | 57.66% | 0.2 | 0.2 | 1577 | 64.76% |  |  | 3.85 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 20:00 |  | 42482.8332 | 12.44 | 1.35 | 0.55 | 0.55 | 1398 | 57.7% | 0 | 0.02 | 175 | 7.187% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 22:02 |  | 42491.9177 | 12.26 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1399 | 57.74% | 0 | 0.02 | 273 | 11.21% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 07:05 |  | 42497.295 | 12.44 | 1.38 | 0.55 | 0.55 | 1400 | 57.78% | 0 | 0.02 | 372 | 15.28% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 20:01 |  | 42498.8343 | 12.08 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 1401 | 57.82% | 0.01 | 0.02 | 407 | 16.71% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 04:02 |  | 42505.1678 | 12.08 | 1.63 | 0.55 | 0.55 | 1402 | 57.86% |  | #DIV/0! | 2364 | 97.08% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 16.92 | 0.55 | 0.55 | 1403 | 57.9% | 0.09 | 0.09 | 1433 | 58.85% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-01-08 06:00 |  | 42377.2498 | 11.83 | 2.57 | 0.56 | 0.56 | 1404 | 57.94% | 0.02 | 0.02 | 23 | 0.9446% |  |  | 4.34 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-16 16:04 |  | 42416.6694 | 11.505 | 2.89 | 0.56 | 0.56 | 1405 | 57.99% | 0.11 | 0.11 | 1444 | 59.3% |  |  | 3.98 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 03:59 |  | 42447.1661 | 12.44 | 2.77 | 0.56 | 0.56 | 1406 | 58.03% | 0.76 | 0.76 | 2061 | 84.64% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 03:59 |  | 42459.1659 | 12.56 | 2.14 | 0.56 | 0.56 | 1407 | 58.07% | 0 | 0.02 | 91 | 3.737% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 22:56 |  | 42462.9552 | 12.54 | 2.79 | 0.56 | 0.56 | 1408 | 58.11% | 0.17 | 0.17 | 1542 | 63.33% |  |  | 3.93 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 16:24 |  | 42508.6834 | 12.25 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 1409 | 58.15% | 0 | 0.02 | 602 | 24.72% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 04:06 |  | 42512.1707 | 12.26 | 1.52 | 0.56 | 0.56 | 1410 | 58.19% | 0 | 0.02 | 657 | 26.98% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-18 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 37.84 | 0.56 | 0.56 | 1411 | 58.23% | 0 | 0.02 | 877 | 36.02% | 110 | 118 | 16.26 | 10.7 | 1.01 | 84 | purga de valvulas | 5 | 0.3
2016-07-02 | Carlos P.Cruz | 12merid | 810 | 14.63 | 0.56 | 0.56 | 1412 | 58.27% | 0 | 0.02 | 917 | 37.66% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 12.71 | 0.56 | 0.56 | 1413 | 58.32% | 0 | 0.02 | 950 | 39.01% | 110 | 66 | 9.59 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-06 16:02 |  | 42435.6679 | 11.5 | 2.69 | 0.57 | 0.57 | 1414 | 58.36% |  | #DIV/0! | 2282 | 93.72% |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 18:02 |  | 42440.7513 | 12.44 | 2.82 | 0.57 | 0.57 | 1415 | 58.4% | 0.24 | 0.24 | 1627 | 66.82% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 13:58 |  | 42461.5818 | 12.56 | 2.15 | 0.57 | 0.57 | 1416 | 58.44% | 0.28 | 0.28 | 1675 | 68.79% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 03:06 |  | 42471.1294 | 12.75 | 1.29 | 0.57 | 0.57 | 1417 | 58.48% | 0.35 | 0.35 | 1756 | 72.11% |  |  | 2.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 03:10 |  | 42475.1321 | 12.75 | 1.23 | 0.57 | 0.57 | 1418 | 58.52% | 0.42 | 0.42 | 1828 | 75.07% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:00 |  | 42476.2503 | 12.75 | 1.98 | 0.57 | 0.57 | 1419 | 58.56% | 0.04 | 0.04 | 1343 | 55.15% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 19:04 |  | 42476.7944 | 12.75 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 1420 | 58.61% | 0.3 | 0.3 | 1704 | 69.98% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-17 04:00 |  | 42477.1664 | 12.75 | 1.77 | 0.57 | 0.57 | 1421 | 58.65% | 0.34 | 0.34 | 1748 | 71.79% |  |  | 3.73 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 03:05 |  | 42479.1285 | 12.75 | 1.88 | 0.57 | 0.57 | 1422 | 58.69% | 0.14 | 0.14 | 1492 | 61.27% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 12:14 |  | 42483.51 | 12.44 | 1.18 | 0.57 | 0.57 | 1423 | 58.73% | 0.34 | 0.34 | 1749 | 71.83% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 03:18 |  | 42484.1374 | 12.44 | 1.23 | 0.57 | 0.57 | 1424 | 58.77% |  | #DIV/0! | 2307 | 94.74% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 18:05 |  | 42484.7534 | 12.44 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 1425 | 58.81% | 0.03 | 0.03 | 1315 | 54% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 00:09 |  | 42502.0066 | 12.08 | 1.11 | 0.57 | 0.57 | 1426 | 58.85% | 0.01 | 0.02 | 478 | 19.63% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 11:02 |  | 42509.4598 | 12.25 | 2.25 | 0.57 | 0.57 | 1427 | 58.89% |  | #DIV/0! | 2376 | 97.58% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 13:27 |  | 42510.5603 | 12.39 | 0.94 | 0.57 | 0.57 | 1428 | 58.94% | 0 | 0.02 | 642 | 26.37% |  |  | 3.25 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 10:42 |  | 42516.4456 | 12.25 | 1.47 | 0.57 | 0.57 | 1429 | 58.98% | 0 | 0.02 | 750 | 30.8% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Porfirro Cruz | 12merid | 746 | 16.61 | 0.57 | 0.57 | 1430 | 59.02% | 0 | 0.02 | 969 | 39.79% | 110 | 76 | 11.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-05 18:10 |  | 42405.7572 | 11.505 | 2.09 | 0.58 | 0.58 | 1431 | 59.06% | 0 | 0.02 | 34 | 1.396% |  |  | 4.14 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 08:06 |  | 42475.3372 | 12.75 | 1.22 | 0.58 | 0.58 | 1432 | 59.1% | 0 | 0.02 | 133 | 5.462% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 17:58 |  | 42484.7489 | 12.44 | 1.7 | 0.58 | 0.58 | 1433 | 59.14% | 0 | 0.02 | 203 | 8.337% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 23:33 |  | 42497.981 | 12.08 | 1.34 | 0.58 | 0.58 | 1434 | 59.18% | 0.18 | 0.18 | 1557 | 63.94% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 11:10 |  | 42499.4651 | 12.08 | 1.33 | 0.58 | 0.58 | 1435 | 59.22% | 0.01 | 0.02 | 415 | 17.04% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 06:20 |  | 42512.2635 | 12.25 | 1.02 | 0.58 | 0.58 | 1436 | 59.27% | 0 | 0.02 | 659 | 27.06% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 12:38 |  | 42516.5265 | 12.25 | 1.54 | 0.58 | 0.58 | 1437 | 59.31% | 0 | 0.02 | 752 | 30.88% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | J.A.T.R | 12:00am | 853 | 78.63 | 0.58 | 0.58 | 1438 | 59.35% | 0 | 0.02 | 845 | 34.7% | 110 | 158 | 20.37 | 10.7 | 1.04 | 99 * | 22:00 | 5 | 0.3
2016-06-10 | CarlosP.Cruz | 12:00pm | 725 | 147.8 | 0.58 | 0.58 | 1439 | 59.39% | 0 | 0.02 | 863 | 35.44% | 110 | 148 | 22.45 | 10.7 | 1.05 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-01-14 17:59 |  | 42383.7496 | 11.68 | 3.01 | 0.59 | 0.59 | 1440 | 59.43% | 0 | 0.02 | 26 | 1.068% |  |  | 4.08 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-06 06:05 |  | 42406.2532 | 11.55 | 2.14 | 0.59 | 0.59 | 1441 | 59.47% | 0.08 | 0.08 | 1404 | 57.66% |  |  | 4.46 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 15:01 |  | 42435.6259 | 11.5 | 2.46 | 0.59 | 0.59 | 1442 | 59.51% | 0.32 | 0.32 | 1726 | 70.88% |  |  | 3.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 00:22 |  | 42441.0151 | 12.44 | 2.79 | 0.59 | 0.59 | 1443 | 59.55% | 0.95 | 0.95 | 2171 | 89.16% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 01:59 |  | 42480.0828 | 13.33 | 2.29 | 0.59 | 0.59 | 1444 | 59.6% |  | #DIV/0! | 2285 | 93.84% |  |  | 3.43 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 03:31 |  | 42487.1469 | 9.77 | 9.28 | 0.59 | 0.59 | 1445 | 59.64% | 0 | 0.02 | 208 | 8.542% |  |  | 12.55 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 20:04 |  | 42495.8359 | 12.26 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 1446 | 59.68% | 0 | 0.02 | 341 | 14% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 00:07 |  | 42496.005 | 12.44 | 1.86 | 0.59 | 0.59 | 1447 | 59.72% | 0 | 0.02 | 346 | 14.21% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 11:15 |  | 42507.4689 | 12.21 | 2.21 | 0.59 | 0.59 | 1448 | 59.76% | 0.17 | 0.17 | 1547 | 63.53% |  |  | 3.9 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 13.44 | 0.59 | 0.59 | 1449 | 59.8% | 0 | 0.02 | 979 | 40.21% | 110 | 60 | 9.1 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 8:00 | 703 | 10.31 | 0.59 | 0.59 | 1450 | 59.84% | 0.22 | 0.22 | 1612 | 66.2% | 110 | 66 | 10.32 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-13 06:04 |  | 42351.253 | 12.03 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 1451 | 59.88% | 0.23 | 0.23 | 1614 | 66.28% |  |  | 6.09 |  | 0.47 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-03 17:54 |  | 42403.7455 | 11.505 | 2.25 | 0.6 | 0.6 | 1452 | 59.93% |  | #DIV/0! | 2280 | 93.63% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 05:59 |  | 42445.2493 | 12.44 | 1.56 | 0.6 | 0.6 | 1453 | 59.97% | 0.66 | 0.66 | 1992 | 81.81% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 09:01 |  | 42448.3754 | 12.44 | 2.07 | 0.6 | 0.6 | 1454 | 60.01% | 0.5 | 0.5 | 1892 | 77.7% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 15:00 |  | 42461.6248 | 12.56 | 2.24 | 0.6 | 0.6 | 1455 | 60.05% | 0 | 0.02 | 104 | 4.271% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 20:00 |  | 42494.833 | 12.44 | 1.24 | 0.6 | 0.6 | 1456 | 60.09% | 0.01 | 0.02 | 325 | 13.35% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 18:19 |  | 42508.7633 | 12.25 | 0.76 | 0.6 | 0.6 | 1457 | 60.13% | 0 | 0.02 | 604 | 24.8% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 22:06 |  | 42508.9211 | 12.25 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 1458 | 60.17% | 0 | 0.02 | 607 | 24.93% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 10:25 |  | 42510.4338 | 12.39 | 1.34 | 0.6 | 0.6 | 1459 | 60.21% | 0 | 0.02 | 639 | 26.24% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 11:36 |  | 42513.4835 | 12.25 | 1.14 | 0.6 | 0.6 | 1460 | 60.26% | 0 | 0.02 | 695 | 28.54% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-01 | Gustavo A.A | 12:30pm | 799 | 21.94 | 0.6 | 0.6 | 1461 | 60.3% | 0 | 0.02 | 833 | 34.21% | 110 | 120 | 16.52 | 10.7 | 1.05 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Gustavo Andino | 6:30am | 810 | 16.79 | 0.6 | 0.6 | 1462 | 60.34% | 0 | 0.02 | 884 | 36.3% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 9.07 | 0.6 | 0.6 | 1463 | 60.38% | 0 | 0.02 | 996 | 40.9% | 110 | 58 | 8.42 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 56.21 | 0.6 | 0.6 | 1464 | 60.42% | 0.03 | 0.03 | 1338 | 54.95% | 110 | 112 | 16.06 | 10.7 | 1 | * * | prepare policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2015-11-29 06:04 |  | 42337.2526 | 12.03 | 14.11 | 0.61 | 0.61 | 1465 | 60.46% | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.04107% |  |  | 13.4 |  | 0.56 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 05:07 |  | 42434.2134 | 11.5 | 2.97 | 0.61 | 0.61 | 1466 | 60.5% | 0.16 | 0.16 | 1524 | 62.59% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 09:56 |  | 42454.4142 | 12.44 | 1.59 | 0.61 | 0.61 | 1467 | 60.54% | 0.3 | 0.3 | 1702 | 69.9% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 21:04 |  | 42483.8781 | 12.44 | 1.56 | 0.61 | 0.61 | 1468 | 60.59% | 0.53 | 0.53 | 1916 | 78.69% |  |  | 3.87 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 22:01 |  | 42495.9176 | 12.26 | 1.54 | 0.61 | 0.61 | 1469 | 60.63% | 0 | 0.02 | 343 | 14.09% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 22:01 |  | 42498.9174 | 12.08 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 1470 | 60.67% | 0 | 0.02 | 409 | 16.8% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 17:06 |  | 42505.7122 | 12.08 | 1.02 | 0.61 | 0.61 | 1471 | 60.71% | 0 | 0.02 | 554 | 22.75% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 06:58 |  | 42516.2906 | 12.26 | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 1472 | 60.75% | 0.36 | 0.36 | 1771 | 72.73% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 20.29 | 0.61 | 0.61 | 1473 | 60.79% | 0 | 0.02 | 966 | 39.67% | 110 | 70 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Carlos Cruz | 12merid | 725 | 12.39 | 0.61 | 0.61 | 1474 | 60.83% | 0.29 | 0.29 | 1697 | 69.69% | 110 | 64 | 9.71 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 7.55 | 0.61 | 0.61 | 1475 | 60.87% | __ | #DIV/0! | 2384 | 97.91% | 110 | 42 | 6.28 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-25 | Gustavo Andino | 12:00pm | 735 | 9.8 | 0.61 | 0.61 | 1476 | 60.92% | __ | #DIV/0! | 2424 | 99.55% | 110 | 64 | 10.17 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 81.2 | 0.61 | 0.61 | 1477 | 60.96% | 0 | 0.02 | 1013 | 41.6% | 110 | 110 | 17.74 | 10.7 | 1.02 | 78 | Active Hipoclorito de calcio | 5 | 0.3
2016-03-30 00:57 |  | 42459.0398 | 12.56 | 2.16 | 0.62 | 0.62 | 1478 | 61% | 0.68 | 0.68 | 2012 | 82.63% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 |  | 42460.0003 | 12.567 | 1.78 | 0.62 | 0.62 | 1479 | 61.04% | 0.12 | 0.12 | 1467 | 60.25% |  |  | 4.08 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 05:07 |  | 42474.2134 | 12.75 | 1.63 | 0.62 | 0.62 | 1480 | 61.08% | 0.53 | 0.53 | 1914 | 78.6% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 08:06 |  | 42474.3375 | 12.75 | 2.75 | 0.62 | 0.62 | 1481 | 61.12% | 0.41 | 0.41 | 1818 | 74.66% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 11:02 |  | 42474.4599 | 12.75 | 1.61 | 0.62 | 0.62 | 1482 | 61.16% | 0.46 | 0.46 | 1852 | 76.06% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 10:00 |  | 42476.4169 | 12.75 | 1.49 | 0.62 | 0.62 | 1483 | 61.21% | 0 | 0.02 | 140 | 5.749% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:59 |  | 42476.9994 | 12.75 | 2.46 | 0.62 | 0.62 | 1484 | 61.25% | 0.09 | 0.09 | 1426 | 58.56% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 16:57 |  | 42479.7063 | 12.75 | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 1485 | 61.29% | 0.55 | 0.55 | 1932 | 79.34% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 20:10 |  | 42483.8405 | 12.44 | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 1486 | 61.33% | 0.52 | 0.52 | 1908 | 78.36% |  |  | 3.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 16:58 |  | 42516.7072 | 12.26 | 1.86 | 0.62 | 0.62 | 1487 | 61.37% | 0.32 | 0.32 | 1734 | 71.21% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 01:59 |  | 42518.0826 | 12.26 | 1.42 | 0.62 | 0.62 | 1488 | 61.41% | 0 | 0.02 | 780 | 32.03% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 20.75 | 0.62 | 0.62 | 1489 | 61.45% | 0 | 0.02 | 942 | 38.69% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Gustavo A.A | 9:00 | 735 | 10.81 | 0.62 | 0.62 | 1490 | 61.49% | 0.38 | 0.38 | 1797 | 73.8% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 15.58 | 0.62 | 0.62 | 1491 | 61.54% | __ | #DIV/0! | 2400 | 98.56% | 110 | 78 | 10.87 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 103 | 0.62 | 0.62 | 1492 | 61.58% | 0 | 0.02 | 1139 | 46.78% | 110 | 138 | 20.93 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-14 06:03 |  | 42352.2519 | 12.03 | 8.19 | 0.63 | 0.63 | 1493 | 61.62% | 0.47 | 0.47 | 1855 | 76.18% |  |  | 5.48 |  | 0.71001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-19 17:57 |  | 42357.7477 | 11.16 | 6.38 | 0.63 | 0.63 | 1494 | 61.66% | 0 | 0.02 | 7 | 0.2875% |  |  | 5.91 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-25 04:06 |  | 42425.1706 | 11.5 | 2.77 | 0.63 | 0.63 | 1495 | 61.7% | 0.21 | 0.21 | 1586 | 65.13% |  |  | 3.18 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 04:58 |  | 42448.207 | 12.44 | 2.5 | 0.63 | 0.63 | 1496 | 61.74% | 0.03 | 0.03 | 1311 | 53.84% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 19:58 |  | 42461.8316 | 12.56 | 2.16 | 0.63 | 0.63 | 1497 | 61.78% | 0.27 | 0.27 | 1660 | 68.17% |  |  | 3.79 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 00:01 |  | 42464.0005 | 13.27 | 2.63 | 0.63 | 0.63 | 1498 | 61.82% | 0.88 | 0.88 | 2140 | 87.89% |  |  | 0.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 16:03 |  | 42466.6686 | 13.27 | 2.04 | 0.63 | 0.63 | 1499 | 61.87% | 0.47 | 0.47 | 1865 | 76.59% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 15:59 |  | 42469.6658 | 3.31 | 3.31 | 0.63 | 0.63 | 1500 | 61.91% | 0.41 | 0.41 | 1817 | 74.62% |  |  | 3.86 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 23:02 |  | 42474.9595 | 12.75 | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 1501 | 61.95% | 0.28 | 0.28 | 1678 | 68.91% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 13:38 |  | 42481.5681 | 13.33 | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 1502 | 61.99% | 0 | 0.02 | 164 | 6.735% |  |  | 3.3 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 10:10 |  | 42482.4238 | 12.39 | 1.56 | 0.63 | 0.63 | 1503 | 62.03% | 0.54 | 0.54 | 1921 | 78.89% |  |  | 3.3 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 06:20 |  | 42483.2637 | 12.44 | 1.98 | 0.63 | 0.63 | 1504 | 62.07% | 0.15 | 0.15 | 1511 | 62.05% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 19:18 |  | 42493.8043 | 12.26 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 1505 | 62.11% | 0.18 | 0.18 | 1556 | 63.9% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 00:08 |  | 42505.0056 | 12.08 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 1506 | 62.15% | 0.16 | 0.16 | 1535 | 63.04% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 09:00 |  | 42508.3749 | 12.25 | 1.43 | 0.63 | 0.63 | 1507 | 62.2% | 0.61 | 0.61 | 1969 | 80.86% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 20:27 |  | 42508.8521 | 12.25 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 1508 | 62.24% | 0 | 0.02 | 605 | 24.85% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 03:58 |  | 42510.1655 | 12.26 | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 1509 | 62.28% | 0 | 0.02 | 632 | 25.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:22 |  | 42512.932 | 12.25 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 1510 | 62.32% | 0.08 | 0.08 | 1410 | 57.91% |  |  | 2.39 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 16:23 |  | 42514.6829 | 12.25 | 0.89 | 0.63 | 0.63 | 1511 | 62.36% | 0 | 0.02 | 715 | 29.36% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 09:44 |  | 42516.4054 | 12.25 | 1.39 | 0.63 | 0.63 | 1512 | 62.4% | 0 | 0.02 | 749 | 30.76% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 13:55 |  | 42516.5797 | 12.25 | 0.98 | 0.63 | 0.63 | 1513 | 62.44% | 0 | 0.02 | 754 | 30.97% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 12:09 |  | 42519.5066 | 12.25 | 1.38 | 0.63 | 0.63 | 1514 | 62.48% | 0.02 | 0.02 | 802 | 32.94% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 21:14 |  | 42520.8844 | 12.43 | 9.72 | 0.63 | 0.63 | 1515 | 62.53% | 0 | 0.02 | 822 | 33.76% |  |  | 12.97 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Carlos Cruz | 12merid | 810 | 9.32 | 0.63 | 0.63 | 1516 | 62.57% | 0 | 0.02 | 920 | 37.78% | 110 | 66 | 8.96 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 17.5 | 0.63 | 0.63 | 1517 | 62.61% | 0 | 0.02 | 936 | 38.44% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 12.37 | 0.63 | 0.63 | 1518 | 62.65% | 0 | 0.02 | 955 | 39.22% | 110 | 53 | 7.81 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 40.01 | 0.63 | 0.63 | 1519 | 62.69% | __ | #DIV/0! | 2391 | 98.19% | 110 | 102 | 15.47 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 60.12 | 0.63 | 0.63 | 1520 | 62.73% | __ | #DIV/0! | 2394 | 98.32% | 110 | 116 | 16.17 | 10.7 | 1.02 | 100cms |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 789 | 21.4 | 0.63 | 0.63 | 1521 | 62.77% | 0 | 0.02 | 1043 | 42.83% | 110 | 60 | 8.36 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-05 06:04 |  | 42343.2531 | 12.03 | 14.6 | 0.64 | 0.64 | 1522 | 62.81% | 0.04 | 0.04 | 1339 | 54.99% |  |  | 8.22 |  | 0.8 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-11 16:02 |  | 42411.6683 | 11.2 | 2.75 | 0.64 | 0.64 | 1523 | 62.86% | 0.09 | 0.09 | 1414 | 58.07% |  |  | 4.66 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 10:59 |  | 42440.4578 | 12.39 | 3.1 | 0.64 | 0.64 | 1524 | 62.9% | 0.09 | 0.09 | 1418 | 58.23% |  |  | 4.44 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 17:06 |  | 42459.7128 | 12.567 | 1.97 | 0.64 | 0.64 | 1525 | 62.94% | 0.02 | 0.02 | 95 | 3.901% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 08:01 |  | 42461.334 | 12.567 | 1.56 | 0.64 | 0.64 | 1526 | 62.98% | 0.16 | 0.16 | 1527 | 62.71% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:59 |  | 42476.291 | 12.75 | 1.95 | 0.64 | 0.64 | 1527 | 63.02% | 0.04 | 0.04 | 1344 | 55.2% |  |  | 3.88 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 03:04 |  | 42481.1279 | 12.39 | 1.52 | 0.64 | 0.64 | 1528 | 63.06% | 0.33 | 0.33 | 1741 | 71.5% |  |  | 3.85 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 18:34 |  | 42493.7737 | 12.26 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1529 | 63.1% | 0.09 | 0.09 | 1429 | 58.69% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 11:11 |  | 42495.466 | 12.39 | 1.48 | 0.64 | 0.64 | 1530 | 63.14% | 0 | 0.02 | 338 | 13.88% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 01:00 |  | 42505.0416 | 12.08 | 1.24 | 0.64 | 0.64 | 1531 | 63.19% | 0 | 0.02 | 544 | 22.34% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 13:20 |  | 42507.5558 | 12.21 | 2.56 | 0.64 | 0.64 | 1532 | 63.23% | 0.22 | 0.22 | 1608 | 66.04% |  |  | 4.5 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 14:57 |  | 42509.6232 | 12.25 | 1.66 | 0.64 | 0.64 | 1533 | 63.27% | 0 | 0.02 | 618 | 25.38% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 03:25 |  | 42512.1425 | 12.26 | 1.84 | 0.64 | 0.64 | 1534 | 63.31% | 0.24 | 0.24 | 1634 | 67.1% |  |  | 3.14 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 23:27 |  | 42512.9771 | 12.25 | 0.94 | 0.64 | 0.64 | 1535 | 63.35% | 0 | 0.02 | 679 | 27.89% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Gustavo A.A | 6:00 | 799 | 21.81 | 0.64 | 0.64 | 1536 | 63.39% | __ | #DIV/0! | 2398 | 98.48% | 110 | 78 | 10.73 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-02-18 15:59 |  | 42418.6658 | 11.33 | 3.06 | 0.65 | 0.65 | 1537 | 63.43% | 0.03 | 0.03 | 1308 | 53.72% |  |  | 4.2 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 22:56 |  | 42440.9556 | 12.44 | 2.72 | 0.65 | 0.65 | 1538 | 63.48% | 0.19 | 0.19 | 1562 | 64.15% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 21:51 |  | 42462.9103 | 12.567 | 1.63 | 0.65 | 0.65 | 1539 | 63.52% | 0.18 | 0.18 | 1551 | 63.7% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 20:12 |  | 42473.8415 | 12.75 | 2.24 | 0.65 | 0.65 | 1540 | 63.56% | 0.07 | 0.07 | 1388 | 57% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 15:04 |  | 42480.6281 | 13.33 | 1.16 | 0.65 | 0.65 | 1541 | 63.6% | 0 | 0.02 | 160 | 6.571% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 00:18 |  | 42484.0125 | 12.44 | 1.34 | 0.65 | 0.65 | 1542 | 63.64% |  | #DIV/0! | 2304 | 94.62% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 14:12 |  | 42496.5915 | 12.44 | 0.9 | 0.65 | 0.65 | 1543 | 63.68% | 0.07 | 0.07 | 1395 | 57.29% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 23:00 |  | 42501.9584 | 12.08 | 1 | 0.65 | 0.65 | 1544 | 63.72% | 0 | 0.02 | 476 | 19.55% |  |  | 3.03 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 08:05 |  | 42516.3366 | 12.25 | 1.42 | 0.65 | 0.65 | 1545 | 63.76% | 0.25 | 0.25 | 1640 | 67.35% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 21:54 |  | 42434.9128 | 11.5 | 2.66 | 0.66 | 0.66 | 1546 | 63.81% | 0.5 | 0.5 | 1890 | 77.62% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 06:55 |  | 42448.2883 | 12.44 | 2.55 | 0.66 | 0.66 | 1547 | 63.85% | 0.04 | 0.04 | 1340 | 55.03% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 17:59 |  | 42461.7491 | 12.56 | 1.97 | 0.66 | 0.66 | 1548 | 63.89% | 0.6 | 0.6 | 1962 | 80.57% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 02:09 |  | 42496.0899 | 12.44 | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 1549 | 63.93% | 0 | 0.02 | 348 | 14.29% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 21:58 |  | 42497.9155 | 12.08 | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 1550 | 63.97% | 0 | 0.02 | 386 | 15.85% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 23:59 |  | 42512.9993 | 12.26 | 1.3 | 0.66 | 0.66 | 1551 | 64.01% | 0 | 0.02 | 680 | 27.93% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | Carlo P.Cruz | 6:00am | 789 | 11.3 | 0.66 | 0.66 | 1552 | 64.05% | 0.03 | 0.03 | 1336 | 54.87% | 110 | 101 | 14.08 | 10.7 | 1.04 | 95cm |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Carlos Cruz | 6:00am | 799 | 14.34 | 0.66 | 0.66 | 1553 | 64.09% | 0.13 | 0.13 | 1480 | 60.78% | 110 | 80 | 10.86 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 24.92 | 0.66 | 0.66 | 1554 | 64.14% | 0.3 | 0.3 | 1712 | 70.31% | 110 | 106 | 14.59 | 10.7 | 1.01 | 99 | active PAC a la 1:10pm | 5 | 0.3
2016-08-10 | Lxm=736 | 12:00pm | 736 | 8.68 | 0.66 | 0.66 | 1555 | 64.18% | 0.43 | 0.43 | 1833 | 75.28% | 110 | 44 | 6.88 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-05 18:06 |  | 42343.7544 | 12.03 | 12.4 | 0.67 | 0.67 | 1556 | 64.22% | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.08214% |  |  | 7.92 |  | 0.69 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-06 17:48 |  | 42406.7419 | 11.505 | 2.41 | 0.67 | 0.67 | 1557 | 64.26% | 0 | 0.02 | 35 | 1.437% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-07 05:59 |  | 42407.2492 | 11.505 | 2.37 | 0.67 | 0.67 | 1558 | 64.3% | 0.16 | 0.16 | 1521 | 62.46% |  |  | 4.46 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 15:00 |  | 42446.6253 | 12.44 | 3 | 0.67 | 0.67 | 1559 | 64.34% | 0.14 | 0.14 | 1486 | 61.03% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 03:01 |  | 42461.1259 | 12.567 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1560 | 64.38% | 0 | 0.02 | 100 | 4.107% |  |  | 4.23 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 09:58 |  | 42461.4154 | 12.567 | 2.17 | 0.67 | 0.67 | 1561 | 64.42% | 0.16 | 0.16 | 1528 | 62.75% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 20:02 |  | 42466.8349 | 13.27 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 1562 | 64.47% | 0.12 | 0.12 | 1468 | 60.29% |  |  | 4.14 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 03:03 |  | 42467.1271 | 13.27 | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 1563 | 64.51% | 0.59 | 0.59 | 1952 | 80.16% |  |  | 3.31 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 03:07 |  | 42467.1301 | 13.27 | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 1564 | 64.55% | 0.59 | 0.59 | 1953 | 80.21% |  |  | 3.31 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 18:59 |  | 42473.7913 | 12.75 | 2.2 | 0.67 | 0.67 | 1565 | 64.59% | 0.45 | 0.45 | 1843 | 75.69% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 09:05 |  | 42474.3782 | 12.75 | 1.87 | 0.67 | 0.67 | 1566 | 64.63% | 0.42 | 0.42 | 1827 | 75.03% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 13:17 |  | 42476.5538 | 12.75 | 1.89 | 0.67 | 0.67 | 1567 | 64.67% | 0.69 | 0.69 | 2024 | 83.12% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 01:00 |  | 42480.0419 | 13.33 | 1.18 | 0.67 | 0.67 | 1568 | 64.71% |  | #DIV/0! | 2284 | 93.8% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 04:13 |  | 42506.1758 | 12.21 | 1.22 | 0.67 | 0.67 | 1569 | 64.75% | 0 | 0.02 | 563 | 23.12% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 12:11 |  | 42510.5076 | 12.39 | 1.18 | 0.67 | 0.67 | 1570 | 64.8% | 0 | 0.02 | 640 | 26.28% |  |  | 3.25 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:59 |  | 42512.0411 | 12.26 | 1.06 | 0.67 | 0.67 | 1571 | 64.84% | 0.23 | 0.23 | 1620 | 66.53% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 01:05 |  | 42517.0453 | 12.25 | 1.32 | 0.67 | 0.67 | 1572 | 64.88% | 0.02 | 0.02 | 764 | 31.38% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 04:59 |  | 42519.2073 | 12.44 | 247.03 | 0.67 | 0.67 | 1573 | 64.92% | 0.33 | 0.33 | 1744 | 71.62% |  |  | 19.46 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 10:58 |  | 42519.4572 | 12.44 | 79.36 | 0.67 | 0.67 | 1574 | 64.96% | 0.1 | 0.1 | 1440 | 59.14% |  |  | 18.43 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 23:16 |  | 42520.9695 | 12.43 | 7.34 | 0.67 | 0.67 | 1575 | 65% | 0.06 | 0.06 | 1377 | 56.55% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 13.11 | 0.67 | 0.67 | 1576 | 65.04% | 0.2 | 0.2 | 1581 | 64.93% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.05 | 99cm | se le dio mantenimiento al filtro | 5 | 0.3
2016-07-06 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 61.03 | 0.67 | 0.67 | 1577 | 65.08% | 0 | 0.02 | 922 | 37.86% | 110 | 135 | 18.33 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Gustavo A.A | 11:00 | 735 | 9.72 | 0.67 | 0.67 | 1578 | 65.13% | 0 | 0.02 | 987 | 40.53% | 100 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 693 | 8.72 | 0.67 | 0.67 | 1579 | 65.17% | 0.21 | 0.21 | 1600 | 65.71% | 110 | 50 | 7.93 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 25.35 | 0.67 | 0.67 | 1580 | 65.21% | __ | #DIV/0! | 2416 | 99.22% | 110 | 86 | 12.87 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-16 01:00 |  | 42445.0417 | 12.44 | 2.62 | 0.68 | 0.68 | 1581 | 65.25% | 0.35 | 0.35 | 1754 | 72.03% |  |  | 3.68 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 12:05 |  | 42459.5033 | 12.567 | 1.98 | 0.68 | 0.68 | 1582 | 65.29% | 0 | 0.02 | 92 | 3.778% |  |  | 4.12 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 21:00 |  | 42462.875 | 12.567 | 2.02 | 0.68 | 0.68 | 1583 | 65.33% | 0.09 | 0.09 | 1423 | 58.44% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 18:13 |  | 42476.7592 | 12.75 | 1.6 | 0.68 | 0.68 | 1584 | 65.37% | 0.28 | 0.28 | 1680 | 68.99% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 12:22 |  | 42513.5152 | 12.25 | 1.12 | 0.68 | 0.68 | 1585 | 65.41% | 0 | 0.02 | 697 | 28.62% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 17:42 |  | 42514.7378 | 12.25 | 1.24 | 0.68 | 0.68 | 1586 | 65.46% | 0 | 0.02 | 717 | 29.45% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 21:09 |  | 42514.881 | 12.25 | 1.35 | 0.68 | 0.68 | 1587 | 65.5% | 0.16 | 0.16 | 1539 | 63.2% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 13.45 | 0.68 | 0.68 | 1588 | 65.54% | 0.06 | 0.06 | 1379 | 56.63% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 22.44 | 0.68 | 0.68 | 1589 | 65.58% | 0 | 0.02 | 965 | 39.63% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-08 18:08 |  | 42408.7557 | 11.505 | 2.1 | 0.69 | 0.69 | 1590 | 65.62% | 0.14 | 0.14 | 1484 | 60.94% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-17 04:44 |  | 42417.1976 | 11.505 | 2.82 | 0.69 | 0.69 | 1591 | 65.66% | 0.26 | 0.26 | 1647 | 67.64% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 10:57 |  | 42461.4562 | 12.56 | 2.17 | 0.69 | 0.69 | 1592 | 65.7% | 0.6 | 0.6 | 1961 | 80.53% |  |  | 4.08 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 16:00 |  | 42462.6668 | 12.567 | 2.78 | 0.69 | 0.69 | 1593 | 65.74% | 0 | 0.02 | 107 | 4.394% |  |  | 3.93 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 16:07 |  | 42481.6716 | 13.33 | 1.74 | 0.69 | 0.69 | 1594 | 65.79% | 0.35 | 0.35 | 1760 | 72.28% |  |  | 3.85 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 23:07 |  | 42510.963 | 12.39 | 1.52 | 0.69 | 0.69 | 1595 | 65.83% | 0.13 | 0.13 | 1479 | 60.74% |  |  | 2.96 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 14.35 | 0.69 | 0.69 | 1596 | 65.87% | 0.26 | 0.26 | 1654 | 67.93% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-16 01:59 |  | 42445.0827 | 12.44 | 2.78 | 0.7 | 0.7 | 1597 | 65.91% | 0.5 | 0.5 | 1891 | 77.66% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 05:22 |  | 42445.2234 | 12.44 | 2.74 | 0.7 | 0.7 | 1598 | 65.95% | 0.31 | 0.31 | 1716 | 70.47% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 18:59 |  | 42461.7912 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1599 | 65.99% | 0.01 | 0.02 | 106 | 4.353% |  |  | 4.08 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:22 |  | 42476.4739 | 12.75 | 1.47 | 0.7 | 0.7 | 1600 | 66.03% | 0.6 | 0.6 | 1965 | 80.7% |  |  | 3.45 |  | 0.9987 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 01:16 |  | 42482.0526 | 12.44 | 1.83 | 0.7 | 0.7 | 1601 | 66.08% |  | #DIV/0! | 2294 | 94.21% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 13:33 |  | 42484.5649 | 12.44 | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 1602 | 66.12% | 0.11 | 0.11 | 1455 | 59.75% |  |  | 2.65 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 11:09 |  | 42489.4647 | 12.39 | 1.29 | 0.7 | 0.7 | 1603 | 66.16% | 0.44 | 0.44 | 1838 | 75.48% |  |  | 3.55 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 20:12 |  | 42493.8416 | 12.26 | 0.88 | 0.7 | 0.7 | 1604 | 66.2% | 0 | 0.02 | 304 | 12.48% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 04:00 |  | 42510.1663 | 12.26 | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 1605 | 66.24% | 0 | 0.02 | 633 | 26% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 04:04 |  | 42512.1697 | 12.25 | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 1606 | 66.28% | 0.01 | 0.02 | 656 | 26.94% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 13:14 |  | 42513.5515 | 12.25 | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 1607 | 66.32% | 0.16 | 0.16 | 1538 | 63.16% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 16:49 |  | 42514.701 | 12.25 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1608 | 66.36% | 0 | 0.02 | 716 | 29.4% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 18:08 |  | 42514.7557 | 12.25 | 0.57 | 0.7 | 0.7 | 1609 | 66.41% | 0 | 0.02 | 718 | 29.49% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 06:16 |  | 42515.2611 | 12.25 | 1.02 | 0.7 | 0.7 | 1610 | 66.45% | 0 | 0.02 | 727 | 29.86% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 10:57 |  | 42517.4566 | 12.26 | 1.69 | 0.7 | 0.7 | 1611 | 66.49% | 0.03 | 0.03 | 1333 | 54.74% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 20:11 |  | 42519.8412 | 12.44 | 101.7 | 0.7 | 0.7 | 1612 | 66.53% | 0.08 | 0.08 | 1411 | 57.95% |  |  | 5.61 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Lxm=12.44 | 12:00am | 746 | 10.19 | 0.7 | 0.7 | 1613 | 66.57% | 0.47 | 0.47 | 1869 | 76.76% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | Riego de Huerta | 5 | 0.3
2016-08-21 | Carlos Cruz | 9:00pm | 789 | 9.02 | 0.7 | 0.7 | 1614 | 66.61% | __ | #DIV/0! | 2410 | 98.97% | 110 | 38 | 5.29 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 639 | 297.9 | 0.7 | 0.7 | 1615 | 66.65% | 0 | 0.02 | 1129 | 46.37% | 110 | 196 | 33.74 | 10.7 | 1 | 94 * |  | 5 | 0.3
2016-02-04 06:02 |  | 42404.2516 | 11.505 | 3.04 | 0.71 | 0.71 | 1616 | 66.69% |  | #DIV/0! | 2281 | 93.68% |  |  | 4.46 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 21:58 |  | 42435.9153 | 11.5 | 1.7 | 0.71 | 0.71 | 1617 | 66.74% | 0.14 | 0.14 | 1485 | 60.99% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 15:03 |  | 42459.6268 | 12.567 | 1.09 | 0.71 | 0.71 | 1618 | 66.78% | 0.12 | 0.12 | 1466 | 60.21% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 05:16 |  | 42476.2197 | 12.75 | 1.15 | 0.71 | 0.71 | 1619 | 66.82% | 0.04 | 0.04 | 1342 | 55.11% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 07:58 |  | 42516.3318 | 12.26 | 1.67 | 0.71 | 0.71 | 1620 | 66.86% | 0.43 | 0.43 | 1832 | 75.24% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-01 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 15.68 | 0.71 | 0.71 | 1621 | 66.9% | 0 | 0.02 | 834 | 34.25% | 110 | 94 | 12.97 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Juan A | 12:00 | 799 | 16.61 | 0.71 | 0.71 | 1622 | 66.94% | 0 | 0.02 | 857 | 35.2% | 110 | 94 | 12.94 | 10.7 | 1.05 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | Juan Antonio | 12:00 | 799 | 24.34 | 0.71 | 0.71 | 1623 | 66.98% | 0 | 0.02 | 861 | 35.36% | 110 | 116 | 15.96 | 10.7 | 1.04 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 47.52 | 0.71 | 0.71 | 1624 | 67.02% | 0.22 | 0.22 | 1610 | 66.12% | 110 | 112 | 16.27 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.46 | 0.71 | 0.71 | 1625 | 67.07% | 0.11 | 0.11 | 1459 | 59.92% | 110 | 78 | 11.33 | 10.7 | 1.03 | 99 | active el cloro a las 5:00 | 5 | 0.3
2016-10-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 52.41 | 0.71 | 0.71 | 1626 | 67.11% | 0 | 0.02 | 1117 | 45.87% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1 | 92 |  | 5 | 0.3
2016-04-04 09:02 |  | 42464.3764 | 13.27 | 2.04 | 0.72 | 0.72 | 1627 | 67.15% | 0.01 | 0.02 | 116 | 4.764% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 00:03 |  | 42466.002 | 13.27 | 2.31 | 0.72 | 0.72 | 1628 | 67.19% | 0.48 | 0.48 | 1872 | 76.88% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 15:01 |  | 42467.6259 | 13.27 | 1.22 | 0.72 | 0.72 | 1629 | 67.23% | 0.55 | 0.55 | 1928 | 79.18% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 06:00 |  | 42472.2503 | 12.75 | 2.4 | 0.72 | 0.72 | 1630 | 67.27% | 0 | 0.02 | 121 | 4.969% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 06:15 |  | 42474.2604 | 12.75 | 1.93 | 0.72 | 0.72 | 1631 | 67.31% | 0.62 | 0.62 | 1972 | 80.99% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 18:25 |  | 42476.7675 | 12.75 | 2.18 | 0.72 | 0.72 | 1632 | 67.35% | 0.51 | 0.51 | 1898 | 77.95% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 08:16 |  | 42479.3443 | 12.75 | 1.71 | 0.72 | 0.72 | 1633 | 67.4% | 0.69 | 0.69 | 2026 | 83.2% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 13:06 |  | 42489.546 | 11.14 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 1634 | 67.44% | 0.04 | 0.04 | 1348 | 55.36% |  |  | 4.31 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 02:02 |  | 42507.0847 | 12.26 | 1.73 | 0.72 | 0.72 | 1635 | 67.48% | 0.08 | 0.08 | 1408 | 57.82% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 23:27 |  | 42514.9774 | 12.25 | 1.37 | 0.72 | 0.72 | 1636 | 67.52% | 0 | 0.02 | 722 | 29.65% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Gustavo A.A | 12:00pm | 810 | 11.51 | 0.72 | 0.72 | 1637 | 67.56% | 0 | 0.02 | 894 | 36.71% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 9.45 | 0.72 | 0.72 | 1638 | 67.6% | 0.1 | 0.1 | 1442 | 59.22% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-14 | J.A.T.R | 12:00am | 639 | 8 | 0.72 | 0.72 | 1639 | 67.64% | __ | #DIV/0! | 2385 | 97.95% | 110 | 34 | 6.16 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-23 06:02 |  | 42361.2517 | 11.3 | 6.24 | 0.73 | 0.73 | 1640 | 67.68% | 0 | 0.02 | 8 | 0.3285% |  |  | 6.56 |  | 0.84001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 19:56 |  | 42441.8307 | 12.44 | 1.79 | 0.73 | 0.73 | 1641 | 67.73% | 0.35 | 0.35 | 1753 | 71.99% |  |  | 3.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 20:59 |  | 42449.8742 | 12.44 | 2.99 | 0.73 | 0.73 | 1642 | 67.77% | 0.12 | 0.12 | 1465 | 60.16% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 22:58 |  | 42453.9569 | 12.44 | 2.72 | 0.73 | 0.73 | 1643 | 67.81% | 0.47 | 0.47 | 1862 | 76.47% |  |  | 4.42 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 01:02 |  | 42466.043 | 13.27 | 2.07 | 0.73 | 0.73 | 1644 | 67.85% | 0.42 | 0.42 | 1825 | 74.95% |  |  | 3.86 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 17:11 |  | 42468.7161 | 13.27 | 1.33 | 0.73 | 0.73 | 1645 | 67.89% | 0.46 | 0.46 | 1851 | 76.02% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 07:17 |  | 42475.3032 | 12.75 | 1.78 | 0.73 | 0.73 | 1646 | 67.93% | 0.43 | 0.43 | 1830 | 75.15% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 20:28 |  | 42475.853 | 12.75 | 1.64 | 0.73 | 0.73 | 1647 | 67.97% | 0.37 | 0.37 | 1777 | 72.98% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 03:29 |  | 42488.1453 | 12.39 | 1.71 | 0.73 | 0.73 | 1648 | 68.01% | 0.15 | 0.15 | 1512 | 62.09% |  |  | 3.84 |  | 1.3 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 05:01 |  | 42508.2092 | 12.25 | 2.03 | 0.73 | 0.73 | 1649 | 68.06% |  | #DIV/0! | 2370 | 97.33% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-11 06:07 |  | 42349.2546 | 12.03 | 9.66 | 0.74 | 0.74 | 1650 | 68.1% | 0.33 | 0.33 | 1735 | 71.25% |  |  | 6.7 |  | 0.65001 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-01 18:50 |  | 42370.785 | 640 | 5.04 | 0.74 | 0.74 | 1651 | 68.14% | 0 | 0.02 | 17 | 0.6982% |  |  | 4.12 |  | 1.0073 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 01:00 |  | 42438.0419 | 12.44 | 2.46 | 0.74 | 0.74 | 1652 | 68.18% | 0 | 0.02 | 62 | 2.546% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 08:57 |  | 42440.3729 | 12.39 | 2.93 | 0.74 | 0.74 | 1653 | 68.22% | 0.11 | 0.11 | 1447 | 59.43% |  |  | 4.44 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 20:58 |  | 42446.8733 | 12.44 | 2.54 | 0.74 | 0.74 | 1654 | 68.26% | 0.31 | 0.31 | 1717 | 70.51% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 21:56 |  | 42449.9142 | 12.44 | 2.56 | 0.74 | 0.74 | 1655 | 68.3% | 0.45 | 0.45 | 1840 | 75.56% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 21:05 |  | 42474.8787 | 12.75 | 1.74 | 0.74 | 0.74 | 1656 | 68.35% | 0.55 | 0.55 | 1930 | 79.26% |  |  | 3.16 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 03:02 |  | 42506.1264 | 12.08 | 1.26 | 0.74 | 0.74 | 1657 | 68.39% | 0 | 0.02 | 562 | 23.08% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 12:01 |  | 42521.5007 | 14.04 | 1029 | 0.74 | 0.74 | 1658 | 68.43% | 0 | 0.02 | 831 | 34.13% |  |  | 89.35 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 23.97 | 0.74 | 0.74 | 1659 | 68.47% | 0 | 0.02 | 1204 | 49.45% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 95 * | prepare policloruro dealuminio | 5 | 0.3
2015-12-11 18:02 |  | 42349.7516 | 12.03 | 10 | 0.75 | 0.75 | 1660 | 68.51% | 0.29 | 0.29 | 1687 | 69.28% |  |  | 6.09 |  | 0.59 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 00:59 |  | 42476.0413 | 12.75 | 1.69 | 0.75 | 0.75 | 1661 | 68.55% | 0.01 | 0.02 | 135 | 5.544% |  |  | 3.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 07:17 |  | 42476.3038 | 12.75 | 1.39 | 0.75 | 0.75 | 1662 | 68.59% | 0.45 | 0.45 | 1844 | 75.73% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 21:37 |  | 42476.9007 | 12.75 | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 1663 | 68.63% | 0.55 | 0.55 | 1931 | 79.3% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 17:07 |  | 42508.713 | 12.25 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 1664 | 68.68% | 0 | 0.02 | 603 | 24.76% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:59 |  | 42512.9577 | 12.26 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1665 | 68.72% | 0 | 0.02 | 678 | 27.84% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 02:10 |  | 42517.0906 | 12.25 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1666 | 68.76% | 0 | 0.02 | 765 | 31.42% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 03:10 |  | 42520.132 | 12.44 | 9.24 | 0.75 | 0.75 | 1667 | 68.8% | 0 | 0.02 | 812 | 33.35% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 799 | 44.2 | 0.75 | 0.75 | 1668 | 68.84% | 0 | 0.02 | 850 | 34.91% | 110 | 120 | 16.52 | 10.7 | 1.04 | 99 '* |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 8.38 | 0.75 | 0.75 | 1669 | 68.88% | 0.57 | 0.57 | 1947 | 79.96% | 110 | 58 | 8.42 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-10 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 85.11 | 0.75 | 0.75 | 1670 | 68.92% | 0 | 0.02 | 1114 | 45.75% | 110 | 122 | 18.25 | 10.7 | 0.99 | * * |  | 5 | 0.3
2015-11-29 18:09 |  | 42337.7562 | 12.03 | 14.17 | 0.76 | 0.76 | 1671 | 68.96% | 0.32 | 0.32 | 1722 | 70.72% |  |  | 9.14 |  | 1.21 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-30 18:16 |  | 42368.7611 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 1672 | 69.01% | 0 | 0.02 | 14 | 0.5749% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-06 12:21 |  | 42375.5147 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 1673 | 69.05% | 0 | 0.02 | 21 | 0.8624% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 20:58 |  | 42461.8737 | 12.56 | 2.03 | 0.76 | 0.76 | 1674 | 69.09% | 0.42 | 0.42 | 1824 | 74.91% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 18:07 |  | 42466.755 | 13.27 | 2.11 | 0.76 | 0.76 | 1675 | 69.13% | 0.54 | 0.54 | 1920 | 78.85% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 00:02 |  | 42468.0013 | 13.27 | 2.78 | 0.76 | 0.76 | 1676 | 69.17% | 0.45 | 0.45 | 1841 | 75.61% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 07:16 |  | 42474.303 | 12.75 | 1.52 | 0.76 | 0.76 | 1677 | 69.21% | 0.36 | 0.36 | 1768 | 72.61% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 16:22 |  | 42476.6822 | 12.75 | 1.65 | 0.76 | 0.76 | 1678 | 69.25% | 0.59 | 0.59 | 1954 | 80.25% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 09:00 |  | 42479.3752 | 12.75 | 1.68 | 0.76 | 0.76 | 1679 | 69.29% | 0.52 | 0.52 | 1907 | 78.32% |  |  | 3.45 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 17:58 |  | 42479.7485 | 12.75 | 1.9 | 0.76 | 0.76 | 1680 | 69.34% | 0.12 | 0.12 | 1469 | 60.33% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 23:20 |  | 42482.9725 | 12.44 | 1.63 | 0.76 | 0.76 | 1681 | 69.38% |  | #DIV/0! | 2297 | 94.33% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 19:13 |  | 42498.8007 | 12.08 | 1.31 | 0.76 | 0.76 | 1682 | 69.42% | 0 | 0.02 | 406 | 16.67% |  |  | 3.49 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 9.1 | 0.76 | 0.76 | 1683 | 69.46% | 0.08 | 0.08 | 1413 | 58.03% | 110 | 49 | 7.33 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-08 06:06 |  | 42346.2545 | 12.03 | 10.17 | 0.77 | 0.77 | 1684 | 69.5% | 0.54 | 0.54 | 1917 | 78.73% |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-25 05:59 |  | 42394.2491 | 11.2 | 2.34 | 0.77 | 0.77 | 1685 | 69.54% | 0.38 | 0.38 | 1786 | 73.35% |  |  | 4.92 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 22:57 |  | 42435.9564 | 11.5 | 2.15 | 0.77 | 0.77 | 1686 | 69.58% | 0.26 | 0.26 | 1648 | 67.68% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 06:19 |  | 42436.2633 | 11.5 | 2.07 | 0.77 | 0.77 | 1687 | 69.62% | 0.09 | 0.09 | 1417 | 58.19% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 12:55 |  | 42446.5379 | 12.44 | 2.7 | 0.77 | 0.77 | 1688 | 69.67% | 0.91 | 0.91 | 2150 | 88.3% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 13:58 |  | 42449.582 | 12.44 | 2.66 | 0.77 | 0.77 | 1689 | 69.71% | 0.44 | 0.44 | 1835 | 75.36% |  |  | 3.39 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 23:59 |  | 42453.9995 | 12.44 | 2.5 | 0.77 | 0.77 | 1690 | 69.75% | 0.52 | 0.52 | 1905 | 78.23% |  |  | 4.42 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 20:07 |  | 42474.8381 | 12.75 | 1.59 | 0.77 | 0.77 | 1691 | 69.79% | 0.64 | 0.64 | 1988 | 81.64% |  |  | 3.16 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 06:12 |  | 42475.2582 | 12.75 | 1.8 | 0.77 | 0.77 | 1692 | 69.83% | 0.41 | 0.41 | 1819 | 74.7% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 17:13 |  | 42476.7175 | 12.75 | 1.46 | 0.77 | 0.77 | 1693 | 69.87% | 0.36 | 0.36 | 1770 | 72.69% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 19:30 |  | 42484.8126 | 12.44 | 1.24 | 0.77 | 0.77 | 1694 | 69.91% | 0.1 | 0.1 | 1437 | 59.01% |  |  | 2.65 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 08:13 |  | 42504.342 | 12.08 | 1.33 | 0.77 | 0.77 | 1695 | 69.95% | 0.03 | 0.03 | 1330 | 54.62% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 15:08 |  | 42513.6303 | 12.26 | 1.43 | 0.77 | 0.77 | 1696 | 70% | 0.15 | 0.15 | 1514 | 62.18% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 65.17 | 0.77 | 0.77 | 1697 | 70.04% | 0.01 | 0.02 | 960 | 39.43% | 110 | 17.43 | 10.7 | 1 | 99 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-02-01 05:59 |  | 42401.2494 | 11.505 | 2.53 | 0.78 | 0.78 | 1698 | 70.08% | 0.36 | 0.36 | 1765 | 72.48% |  |  | 3.5 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-23 03:57 |  | 42423.1646 | 11.33 | 2.56 | 0.78 | 0.78 | 1699 | 70.12% | 0.23 | 0.23 | 1615 | 66.32% |  |  | 3.88 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 21:57 |  | 42443.9145 | 12.44 | 2.62 | 0.78 | 0.78 | 1700 | 70.16% | 0 | 0.02 | 77 | 3.162% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 07:59 |  | 42446.3324 | 12.44 | 1.76 | 0.78 | 0.78 | 1701 | 70.2% | 0.01 | 0.02 | 82 | 3.368% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 22:05 |  | 42482.9201 | 12.44 | 1.57 | 0.78 | 0.78 | 1702 | 70.24% |  | #DIV/0! | 2296 | 94.29% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 18:04 |  | 42485.7526 | 12.44 | 1.72 | 0.78 | 0.78 | 1703 | 70.28% |  | #DIV/0! | 2324 | 95.44% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 05:01 |  | 42515.2089 | 12.25 | 1.27 | 0.78 | 0.78 | 1704 | 70.33% | 0 | 0.02 | 726 | 29.82% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Carlos Cruz | 12:00pm | 735 | 9.22 | 0.78 | 0.78 | 1705 | 70.37% | 0.37 | 0.37 | 1785 | 73.31% | 110 | 46 | 6.88 | 10.7 | 1.02 | 61 |  | 5 | 0.3
2016-02-26 16:40 |  | 42426.6943 | 11.5 | 3.16 | 0.79 | 0.79 | 1706 | 70.41% | 0.32 | 0.32 | 1724 | 70.8% |  |  | 3.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 02:01 |  | 42438.0838 | 12.44 | 2.12 | 0.79 | 0.79 | 1707 | 70.45% | 0 | 0.02 | 63 | 2.587% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 01:05 |  | 42441.045 | 12.44 | 2.71 | 0.79 | 0.79 | 1708 | 70.49% | 0.78 | 0.78 | 2074 | 85.17% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 19:00 |  | 42443.7918 | 12.44 | 2.41 | 0.79 | 0.79 | 1709 | 70.53% | 0.38 | 0.38 | 1788 | 73.43% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 13:57 |  | 42446.5814 | 12.44 | 2.63 | 0.79 | 0.79 | 1710 | 70.57% | 0.6 | 0.6 | 1959 | 80.45% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 15:59 |  | 42449.6663 | 12.44 | 2.7 | 0.79 | 0.79 | 1711 | 70.61% | 0.58 | 0.58 | 1949 | 80.04% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 00:58 |  | 42450.0406 | 12.44 | 2.62 | 0.79 | 0.79 | 1712 | 70.66% | 0.77 | 0.77 | 2066 | 84.85% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 02:59 |  | 42462.1246 | 12.56 | 2.39 | 0.79 | 0.79 | 1713 | 70.7% | 0.24 | 0.24 | 1629 | 66.9% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 02:22 |  | 42473.0985 | 12.75 | 1.67 | 0.79 | 0.79 | 1714 | 70.74% | 0.18 | 0.18 | 1553 | 63.78% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 23:59 |  | 42480.9991 | 13.33 | 1.21 | 0.79 | 0.79 | 1715 | 70.78% | 0.01 | 0.02 | 163 | 6.694% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 20:10 |  | 42481.8404 | 13.33 | 1.44 | 0.79 | 0.79 | 1716 | 70.82% | 0.24 | 0.24 | 1632 | 67.02% |  |  | 3.3 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-05 18:53 |  | 42374.7871 | 11.9 | 4.19 | 0.8 | 0.8 | 1717 | 70.86% | 0 | 0.02 | 20 | 0.8214% |  |  | 5.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-14 04:00 |  | 42414.1669 | 11.2 | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 1718 | 70.9% | 0.3 | 0.3 | 1700 | 69.82% |  |  | 3.6 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 16:06 |  | 42446.6709 | 12.44 | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 1719 | 70.95% | 0.24 | 0.24 | 1628 | 66.86% |  |  | 3.53 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 12:59 |  | 42449.5408 | 12.44 | 2.75 | 0.8 | 0.8 | 1720 | 70.99% | 0.57 | 0.57 | 1942 | 79.75% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 15:05 |  | 42466.6283 | 13.27 | 1.89 | 0.8 | 0.8 | 1721 | 71.03% | 0.46 | 0.46 | 1850 | 75.98% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 13:17 |  | 42467.5534 | 13.27 | 1.96 | 0.8 | 0.8 | 1722 | 71.07% | 0.66 | 0.66 | 1995 | 81.93% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 18:22 |  | 42468.765 | 13.27 | 2.09 | 0.8 | 0.8 | 1723 | 71.11% | 0.78 | 0.78 | 2077 | 85.3% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 21:05 |  | 42476.8781 | 12.75 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1724 | 71.15% | 0.35 | 0.35 | 1758 | 72.2% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 16:01 |  | 42478.6676 | 12.75 | 1.47 | 0.8 | 0.8 | 1725 | 71.19% | 0.51 | 0.51 | 1899 | 77.99% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 19:00 |  | 42479.7916 | 12.75 | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 1726 | 71.23% | 0.41 | 0.41 | 1820 | 74.74% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 12:20 |  | 42481.5138 | 13.33 | 1.78 | 0.8 | 0.8 | 1727 | 71.28% | 0.4 | 0.4 | 1812 | 74.41% |  |  | 3.3 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 21:12 |  | 42481.8834 | 13.33 | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 1728 | 71.32% | 0.11 | 0.11 | 1453 | 59.67% |  |  | 3.3 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 01:05 |  | 42483.0452 | 12.44 | 1.33 | 0.8 | 0.8 | 1729 | 71.36% | 0.2 | 0.2 | 1578 | 64.8% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 07:06 |  | 42489.2958 | 12.39 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1730 | 71.4% | 0.27 | 0.27 | 1665 | 68.38% |  |  | 3.84 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 20:59 |  | 42506.8745 | 12.08 | 1.66 | 0.8 | 0.8 | 1731 | 71.44% | 0 | 0.02 | 580 | 23.82% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 15:13 |  | 42508.6341 | 12.25 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 1732 | 71.48% | 0.23 | 0.23 | 1619 | 66.49% |  |  | 3.29 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 03:57 |  | 42519.1649 | 12.44 | 234.02 | 0.8 | 0.8 | 1733 | 71.52% | 0.21 | 0.21 | 1594 | 65.46% |  |  | 18.87 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Lxm=672 | 11:00am | 533 | 11.33 | 0.8 | 0.8 | 1734 | 71.56% | 0.2 | 0.2 | 1582 | 64.97% | 110 | 53 | 8.89 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-25 07:07 |  | 42363.2962 | 670 | 6.37 | 0.81 | 0.81 | 1735 | 71.61% | 0.18 | 0.18 | 1549 | 63.61% |  |  | 6.56 |  | 1.0264 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-02 18:00 |  | 42402.7497 | 11.505 | 2.39 | 0.81 | 0.81 | 1736 | 71.65% |  | #DIV/0! | 2278 | 93.55% |  |  | 3.82 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 23:00 |  | 42459.9586 | 12.56 | 2.61 | 0.81 | 0.81 | 1737 | 71.69% | 0.35 | 0.35 | 1755 | 72.07% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 04:03 |  | 42464.1688 | 13.27 | 2 | 0.81 | 0.81 | 1738 | 71.73% | 0.11 | 0.11 | 1452 | 59.63% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 13:08 |  | 42466.5471 | 13.27 | 2.02 | 0.81 | 0.81 | 1739 | 71.77% | 0.66 | 0.66 | 1994 | 81.89% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 17:08 |  | 42466.7136 | 13.27 | 1.56 | 0.81 | 0.81 | 1740 | 71.81% | 0.49 | 0.49 | 1880 | 77.21% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 18:56 |  | 42484.7892 | 12.44 | 1.85 | 0.81 | 0.81 | 1741 | 71.85% | 0.07 | 0.07 | 1392 | 57.17% |  |  | 2.94 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 16:28 |  | 42513.6863 | 12.26 | 2.03 | 0.81 | 0.81 | 1742 | 71.89% | 0.47 | 0.47 | 1868 | 76.71% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 29.88 | 0.81 | 0.81 | 1743 | 71.94% | 0 | 0.02 | 956 | 39.26% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-09 04:59 |  | 42438.2073 | 12.44 | 2.46 | 0.82 | 0.82 | 1744 | 71.98% | 0.01 | 0.02 | 64 | 2.628% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 07:58 |  | 42448.3321 | 12.44 | 1.42 | 0.82 | 0.82 | 1745 | 72.02% | 0.45 | 0.45 | 1839 | 75.52% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 16:00 |  | 42459.6668 | 12.567 | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 1746 | 72.06% | 0.09 | 0.09 | 1421 | 58.36% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 18:09 |  | 42459.7562 | 12.567 | 2.19 | 0.82 | 0.82 | 1747 | 72.1% | 0.07 | 0.07 | 1384 | 56.84% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 09:00 |  | 42461.3747 | 12.567 | 2.06 | 0.82 | 0.82 | 1748 | 72.14% | 0.72 | 0.72 | 2047 | 84.07% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 18:11 |  | 42467.7573 | 13.27 | 1.88 | 0.82 | 0.82 | 1749 | 72.18% | 0.62 | 0.62 | 1971 | 80.94% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 22:17 |  | 42476.9283 | 12.75 | 1.78 | 0.82 | 0.82 | 1750 | 72.22% | 0.72 | 0.72 | 2048 | 84.11% |  |  | 3.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 02:01 |  | 42481.0841 | 12.39 | 1.53 | 0.82 | 0.82 | 1751 | 72.27% | 0.41 | 0.41 | 1821 | 74.78% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlos P.Cruz | 6:00am | 746 | 82.5 | 0.82 | 0.82 | 1752 | 72.31% | 0 | 0.02 | 848 | 34.83% | 110 | 116 | 17.1 | 10.7 | 1.03 | 99cmt | Dioslos Guarde | 5 | 0.3
2016-06-13 | Carlos Cruz | 12:00pm | 799 | 13.18 | 0.82 | 0.82 | 1753 | 72.35% | 0.31 | 0.31 | 1719 | 70.6% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.05 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-01-30 06:06 |  | 42399.2545 | 11.505 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 1754 | 72.39% | 0.26 | 0.26 | 1645 | 67.56% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 10:41 |  | 42400.4452 | 11.505 | 249 | 0.83 | 0.83 | 1755 | 72.43% | 0.26 | 0.26 | 1646 | 67.6% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 17:58 |  | 42400.7483 | 11.505 | 2.39 | 0.83 | 0.83 | 1756 | 72.47% | 0.2 | 0.2 | 1570 | 64.48% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 05:13 |  | 42436.2173 | 11.5 | 2.47 | 0.83 | 0.83 | 1757 | 72.51% | 0.12 | 0.12 | 1462 | 60.04% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 07:57 |  | 42445.331 | 12.44 | 2.3 | 0.83 | 0.83 | 1758 | 72.55% | 0.72 | 0.72 | 2046 | 84.02% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 19:55 |  | 42462.8298 | 12.567 | 1.86 | 0.83 | 0.83 | 1759 | 72.6% | 0.44 | 0.44 | 1836 | 75.4% |  |  | 3.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 21:04 |  | 42466.8778 | 13.27 | 2.64 | 0.83 | 0.83 | 1760 | 72.64% | 0.28 | 0.28 | 1677 | 68.87% |  |  | 3.86 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 10:15 |  | 42475.4268 | 12.75 | 1.58 | 0.83 | 0.83 | 1761 | 72.68% | 0.15 | 0.15 | 1509 | 61.97% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 09:00 |  | 42476.3752 | 12.75 | 1.52 | 0.83 | 0.83 | 1762 | 72.72% | 0 | 0.02 | 139 | 5.708% |  |  | 4.02 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 19:07 |  | 42481.7963 | 13.33 | 1.7 | 0.83 | 0.83 | 1763 | 72.76% | 0.17 | 0.17 | 1545 | 63.45% |  |  | 3.57 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 12:20 |  | 42510.5141 | 12.39 | 1.35 | 0.83 | 0.83 | 1764 | 72.8% | 0 | 0.02 | 641 | 26.32% |  |  | 2.96 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 07:59 |  | 42519.3325 | 12.44 | 140.02 | 0.83 | 0.83 | 1765 | 72.84% | 0.21 | 0.21 | 1595 | 65.5% |  |  | 24.62 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 16.68 | 0.83 | 0.83 | 1766 | 72.88% | 0.01 | 0.02 | 855 | 35.11% | 110 | 108 | 14.86 | 10.7 | 1.01 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 28.62 | 0.83 | 0.83 | 1767 | 72.93% | 0.34 | 0.34 | 1750 | 71.87% | 110 | 70 | 10.17 | 10.7 | 1.01 | 99cmt | Repare ,instale la llave de afuera | 5 | 0.3
2016-08-25 | Gustavo Andino | 6:00pm | 725 | 8.65 | 0.83 | 0.83 | 1768 | 72.97% | __ | #DIV/0! | 2425 | 99.59% | 110 | 53 | 8.04 | 10.7 | 1.03 | 100 | prepare policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-08-30 | Gustavo Andino | 6:00 | 746 | 470.9 | 0.83 | 0.83 | 1769 | 73.01% | 0 | 0.02 | 1012 | 41.56% | 110 | 180 | 26.93 | 10.7 | 1 | 53 |  | 5 | 0.3
2016-01-16 05:59 |  | 42385.2492 | 11.68 | 2.07 | 0.84 | 0.84 | 1770 | 73.05% | 0 | 0.02 | 27 | 1.109% |  |  | 4.4 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 13:59 |  | 42459.5829 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 1771 | 73.09% | 0 | 0.02 | 93 | 3.819% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 14:01 |  | 42459.584 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 1772 | 73.13% | 0 | 0.02 | 94 | 3.86% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 15:14 |  | 42468.635 | 13.27 | 1.96 | 0.84 | 0.84 | 1773 | 73.17% | 0.64 | 0.64 | 1987 | 81.6% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 04:04 |  | 42472.1697 | 12.75 | 2.05 | 0.84 | 0.84 | 1774 | 73.22% | 0.66 | 0.66 | 1996 | 81.97% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 10:09 |  | 42472.423 | 12.75 | 2.67 | 0.84 | 0.84 | 1775 | 73.26% | 0.53 | 0.53 | 1913 | 78.56% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 04:00 |  | 42475.1667 | 12.75 | 1.73 | 0.84 | 0.84 | 1776 | 73.3% | 0.56 | 0.56 | 1935 | 79.47% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 07:07 |  | 42479.2967 | 12.75 | 1.64 | 0.84 | 0.84 | 1777 | 73.34% | 0.62 | 0.62 | 1975 | 81.11% |  |  | 3.88 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 12:18 |  | 42489.5125 | 11.91 | 1.17 | 0.84 | 0.84 | 1778 | 73.38% | 0.22 | 0.22 | 1606 | 65.95% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 19:27 |  | 42514.8106 | 12.25 | 1.11 | 0.84 | 0.84 | 1779 | 73.42% | 0.02 | 0.02 | 719 | 29.53% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 00:20 |  | 42517.0139 | 12.25 | 1.44 | 0.84 | 0.84 | 1780 | 73.46% | 0.14 | 0.14 | 1498 | 61.52% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 12.15 | 0.84 | 0.84 | 1781 | 73.5% | 0 | 0.02 | 912 | 37.45% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Galxm=200 | 12:00am | 757 | 33.4 | 0.84 | 0.84 | 1782 | 73.55% | 0 | 0.02 | 963 | 39.55% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-02 01:58 |  | 42462.0823 | 12.56 | 2.55 | 0.85 | 0.85 | 1783 | 73.59% | 0.16 | 0.16 | 1529 | 62.79% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 20:14 |  | 42478.8432 | 12.75 | 1.93 | 0.85 | 0.85 | 1784 | 73.63% | 0.3 | 0.3 | 1706 | 70.06% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 16:57 |  | 42518.7065 | 12.26 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1785 | 73.67% | 0 | 0.02 | 792 | 32.53% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 746 | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 1786 | 73.71% | 0 | 0.02 | 866 | 35.56% | 110 | 116 | 17.1 | 10.7 | 1.03 | 99cmt | Active cloro a las 5:45 | 5 | 0.3
2016-06-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 24.72 | 0.85 | 0.85 | 1787 | 73.75% | 0.27 | 0.27 | 1670 | 68.58% | 110 | 115 | 15.61 | 10.7 | 1.01 | 99 * | purga valvula "1"(3) | 5 | 0.3
2016-07-12 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 26.31 | 0.85 | 0.85 | 1788 | 73.79% | 0.22 | 0.22 | 1611 | 66.16% | 110 | 100 | 14.53 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Gustavo A.A | 12:00pm | 725 | 15.81 | 0.85 | 0.85 | 1789 | 73.83% | 0.15 | 0.15 | 1518 | 62.34% | 110 | 66 | 10.01 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Gustavo A.A | 12:00am | 735 | 13.7 | 0.85 | 0.85 | 1790 | 73.88% | 0.25 | 0.25 | 1641 | 67.39% | 110 | 88 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2015-12-07 06:07 |  | 42345.2546 | 12.03 | 10.83 | 0.86 | 0.86 | 1791 | 73.92% | 0.5 | 0.5 | 1885 | 77.41% |  |  | 7.92 |  | 0.55 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-10 04:01 |  | 42410.1673 | 11.505 | 2.7 | 0.86 | 0.86 | 1792 | 73.96% | 0.24 | 0.24 | 1623 | 66.65% |  |  | 3.9 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-20 04:00 |  | 42420.1667 | 11.33 | 2.68 | 0.86 | 0.86 | 1793 | 74% | 0 | 0.02 | 47 | 1.93% |  |  | 3.88 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 02:57 |  | 42450.1226 | 12.44 | 2.35 | 0.86 | 0.86 | 1794 | 74.04% | 0.69 | 0.69 | 2018 | 82.87% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 13:01 |  | 42462.5424 | 12.567 | 1.97 | 0.86 | 0.86 | 1795 | 74.08% | 0.09 | 0.09 | 1422 | 58.4% |  |  | 3.64 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 08:02 |  | 42470.335 | 12.75 | 1.98 | 0.86 | 0.86 | 1796 | 74.12% | 0.04 | 0.04 | 1341 | 55.07% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 18:58 |  | 42471.7904 | 12.7 | 2.2 | 0.86 | 0.86 | 1797 | 74.16% | 0.26 | 0.26 | 1651 | 67.8% |  |  | 3.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 16:58 |  | 42488.707 | 12.2 | 1.55 | 0.86 | 0.86 | 1798 | 74.21% | 0 | 0.02 | 219 | 8.994% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 17:08 |  | 42520.7136 | 12.43 | 22.54 | 0.86 | 0.86 | 1799 | 74.25% | 0 | 0.02 | 818 | 33.59% |  |  | 13.86 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Lxs=13.15 | 12merid | 789 | 12.2 | 0.86 | 0.86 | 1800 | 74.29% | __ | #DIV/0! | 2406 | 98.81% | 110 | 44 | 6.13 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-16 04:00 |  | 42416.1667 | 11.505 | 2.68 | 0.87 | 0.87 | 1801 | 74.33% | 0.39 | 0.39 | 1798 | 73.84% |  |  | 3.98 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 14:15 |  | 42440.5934 | 12.44 | 2.82 | 0.87 | 0.87 | 1802 | 74.37% | 0.68 | 0.68 | 2007 | 82.42% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 19:22 |  | 42440.8068 | 12.44 | 2.74 | 0.87 | 0.87 | 1803 | 74.41% | 0.09 | 0.09 | 1419 | 58.28% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 18:00 |  | 42450.7501 | 12.44 | 2.91 | 0.87 | 0.87 | 1804 | 74.45% | 0 | 0.02 | 88 | 3.614% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 02:00 |  | 42461.0836 | 12.567 | 1.98 | 0.87 | 0.87 | 1805 | 74.49% | 0.26 | 0.26 | 1649 | 67.72% |  |  | 4.23 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 21:03 |  | 42468.8771 | 13.27 | 4.37 | 0.87 | 0.87 | 1806 | 74.54% | 1.11 | 1.11 | 2224 | 91.33% |  |  | 3.86 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 02:00 |  | 42474.0836 | 12.75 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 1807 | 74.58% | 0.7 | 0.7 | 2035 | 83.57% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 10:10 |  | 42476.4233 | 12.75 | 1.66 | 0.87 | 0.87 | 1808 | 74.62% | 0.57 | 0.57 | 1945 | 79.88% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 17:08 |  | 42476.7137 | 12.75 | 1.49 | 0.87 | 0.87 | 1809 | 74.66% | 0.38 | 0.38 | 1794 | 73.68% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 10:00 |  | 42478.4166 | 12.75 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 1810 | 74.7% | 0.04 | 0.04 | 1345 | 55.24% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 14:00 |  | 42479.5834 | 12.75 | 1.87 | 0.87 | 0.87 | 1811 | 74.74% | 0.27 | 0.27 | 1663 | 68.3% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 20:00 |  | 42479.8332 | 12.75 | 2.13 | 0.87 | 0.87 | 1812 | 74.78% | 0 | 0.02 | 159 | 6.53% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 03:31 |  | 42512.1464 | 12.25 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 1813 | 74.82% | 0.16 | 0.16 | 1536 | 63.08% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 10:05 |  | 42519.42 | 12.25 | 1.39 | 0.87 | 0.87 | 1814 | 74.87% | 0 | 0.02 | 800 | 32.85% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00pm | 810 | 19.51 | 0.87 | 0.87 | 1815 | 74.91% | 0.37 | 0.37 | 1783 | 73.22% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Gustavo Andino | 12:00am | 735 | 7.24 | 0.87 | 0.87 | 1816 | 74.95% | __ | #DIV/0! | 2388 | 98.07% | 110 | 50 | 7.48 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-24 | LxS=735 | 12:00pm | 735 | 11.05 | 0.87 | 0.87 | 1817 | 74.99% | __ | #DIV/0! | 2423 | 99.51% | 110 | 66 | 9.87 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-20 15:02 |  | 42449.6262 | 12.44 | 2.69 | 0.88 | 0.88 | 1818 | 75.03% | 0.38 | 0.38 | 1789 | 73.47% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 07:56 |  | 42478.3303 | 12.75 | 1.9 | 0.88 | 0.88 | 1819 | 75.07% | 0.21 | 0.21 | 1589 | 65.26% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 03:02 |  | 42479.1267 | 12.75 | 1.93 | 0.88 | 0.88 | 1820 | 75.11% | 0.24 | 0.24 | 1631 | 66.98% |  |  | 3.45 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 21:54 |  | 42493.9124 | 12.26 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 1821 | 75.15% | 0.12 | 0.12 | 1472 | 60.45% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 06:18 |  | 42509.2628 | 12.39 | 1.29 | 0.88 | 0.88 | 1822 | 75.2% | 0 | 0.02 | 613 | 25.17% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Lxm=735 | 6:00am | 735 | 10.92 | 0.88 | 0.88 | 1823 | 75.24% | 0.2 | 0.2 | 1583 | 65.01% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-11-28 17:52 |  | 42336.7442 | 12.03 | 14.28 | 0.89 | 0.89 | 1824 | 75.28% | 0.06 | 0.06 | 1368 | 56.18% |  |  | 10.96 |  | 1.1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-15 16:05 |  | 42415.6702 | 11.38 | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 1825 | 75.32% | 0 | 0.02 | 42 | 1.725% |  |  | 4.52 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 18:59 |  | 42449.7913 | 12.44 | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 1826 | 75.36% | 0.87 | 0.87 | 2128 | 87.39% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 01:01 |  | 42453.0423 | 12.44 | 2.8 | 0.89 | 0.89 | 1827 | 75.4% | 0.32 | 0.32 | 1731 | 71.09% |  |  | 4.12 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 07:03 |  | 42464.2939 | 13.27 | 2.35 | 0.89 | 0.89 | 1828 | 75.44% | 0 | 0.02 | 115 | 4.723% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 14:01 |  | 42466.5841 | 13.27 | 1.88 | 0.89 | 0.89 | 1829 | 75.48% | 0.55 | 0.55 | 1927 | 79.14% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 02:05 |  | 42475.0867 | 12.75 | 1.64 | 0.89 | 0.89 | 1830 | 75.53% | 0.74 | 0.74 | 2053 | 84.31% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 22:09 |  | 42480.9228 | 13.33 | 1.58 | 0.89 | 0.89 | 1831 | 75.57% | 0.33 | 0.33 | 1740 | 71.46% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 02:24 |  | 42484.0998 | 12.44 | 1.111 | 0.89 | 0.89 | 1832 | 75.61% |  | #DIV/0! | 2306 | 94.7% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 23:12 |  | 42484.9665 | 12.44 | 1.82 | 0.89 | 0.89 | 1833 | 75.65% |  | #DIV/0! | 2311 | 94.91% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 04:04 |  | 42515.1698 | 12.25 | 1.46 | 0.89 | 0.89 | 1834 | 75.69% | 0.01 | 0.02 | 725 | 29.77% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-18 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 799 | 32.15 | 0.89 | 0.89 | 1835 | 75.73% | 0 | 0.02 | 878 | 36.06% | 110 | 111 | 15.28 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | LxS=12.26 | 12merid | 735 | 8.99 | 0.89 | 0.89 | 1836 | 75.77% | 0.56 | 0.56 | 1937 | 79.55% | 110 | 44 | 6.58 | 10.7 | 1.02 | 39cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-09 03:09 |  | 42438.1311 | 12.44 | 3.39 | 0.9 | 0.9 | 1837 | 75.82% | 0.57 | 0.57 | 1939 | 79.63% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 06:00 |  | 42448.2502 | 12.44 | 2.43 | 0.9 | 0.9 | 1838 | 75.86% | 0.01 | 0.02 | 86 | 3.532% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 06:00 |  | 42461.25 | 12.567 | 2.14 | 0.9 | 0.9 | 1839 | 75.9% | 0.62 | 0.62 | 1970 | 80.9% |  |  | 3.64 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 21:53 |  | 42475.9121 | 12.75 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 1840 | 75.94% | 0.49 | 0.49 | 1881 | 77.25% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 14:57 |  | 42479.6228 | 12.75 | 1.98 | 0.9 | 0.9 | 1841 | 75.98% | 0.67 | 0.67 | 2006 | 82.38% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 15:39 |  | 42481.6524 | 13.33 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 1842 | 76.02% | 0.33 | 0.33 | 1742 | 71.54% |  |  | 3.3 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 18:13 |  | 42481.7589 | 13.33 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 1843 | 76.06% | 0.28 | 0.28 | 1683 | 69.12% |  |  | 3.85 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 21:48 |  | 42481.9082 | 13.33 | 1.62 | 0.9 | 0.9 | 1844 | 76.1% | 0.38 | 0.38 | 1795 | 73.72% |  |  | 3.33 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 00:06 |  | 42483.0045 | 12.44 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 1845 | 76.15% | 0.19 | 0.19 | 1565 | 64.27% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | LxS=13.5 | 12pm | 810 | 28.14 | 0.9 | 0.9 | 1846 | 76.19% | 0 | 0.02 | 923 | 37.91% | 110 | 82 | 11.13 | 10.7 | 1.01 | 71 |  | 5 | 0.3
2016-03-18 01:01 |  | 42447.0422 | 12.44 | 2.65 | 0.91 | 0.91 | 1847 | 76.23% | 0.79 | 0.79 | 2079 | 85.38% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 19:01 |  | 42459.7925 | 12.567 | 1.76 | 0.91 | 0.91 | 1848 | 76.27% | 0.66 | 0.66 | 1993 | 81.85% |  |  | 3.79 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 23:03 |  | 42469.9606 | 12.7 | 2.31 | 0.91 | 0.91 | 1849 | 76.31% | 0.42 | 0.42 | 1826 | 74.99% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 01:05 |  | 42470.0448 | 12.7 | 2.22 | 0.91 | 0.91 | 1850 | 76.35% | 0.45 | 0.45 | 1842 | 75.65% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 00:19 |  | 42473.013 | 12.75 | 1.93 | 0.91 | 0.91 | 1851 | 76.39% | 0.36 | 0.36 | 1767 | 72.57% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 13:56 |  | 42480.5807 | 13.33 | 1.67 | 0.91 | 0.91 | 1852 | 76.43% | 0.17 | 0.17 | 1544 | 63.41% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 19:06 |  | 42480.7961 | 13.33 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 1853 | 76.48% | 0.18 | 0.18 | 1554 | 63.82% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 00:04 |  | 42481.0031 | 12.39 | 1.13 | 0.91 | 0.91 | 1854 | 76.52% | 0.71 | 0.71 | 2044 | 83.94% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 23:14 |  | 42483.9678 | 12.44 | 1.03 | 0.91 | 0.91 | 1855 | 76.56% | 0.24 | 0.24 | 1633 | 67.06% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Antonio Trujillo | 12:00pm | 810 | 11.21 | 0.91 | 0.91 | 1856 | 76.6% | 0.07 | 0.07 | 1401 | 57.54% | 110 | 79 | 10.72 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-02 | Juan A.Trujillo | 12:am | 810 | 23.15 | 0.91 | 0.91 | 1857 | 76.64% | 0.21 | 0.21 | 1598 | 65.63% | 110 | 102 | 13.85 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el sifon | 5 | 0.3
2015-12-14 18:05 |  | 42352.7536 | 12.03 | 8.61 | 0.92 | 0.92 | 1858 | 76.68% | 0 | 0.02 | 4 | 0.1643% |  |  | 7.61 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-20 06:18 |  | 42358.2627 | 11.3 | 6.85 | 0.92 | 0.92 | 1859 | 76.72% | 0.25 | 0.25 | 1636 | 67.19% |  |  | 5.91 |  | 0.86001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-20 17:56 |  | 42358.747 | 11.16 | 8.85 | 0.92 | 0.92 | 1860 | 76.76% | 0.36 | 0.36 | 1764 | 72.44% |  |  | 6.23 |  | 0.83 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 06:00 |  | 42439.2502 | 12.44 | 2.28 | 0.92 | 0.92 | 1861 | 76.81% | 0.24 | 0.24 | 1625 | 66.74% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 22:58 |  | 42441.957 | 12.44 | 2.64 | 0.92 | 0.92 | 1862 | 76.85% | 0.32 | 0.32 | 1728 | 70.97% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 22:03 |  | 42459.9188 | 12.567 | 1.84 | 0.92 | 0.92 | 1863 | 76.89% | 0.27 | 0.27 | 1659 | 68.13% |  |  | 4.12 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 19:03 |  | 42462.7936 | 12.567 | 2.19 | 0.92 | 0.92 | 1864 | 76.93% | 0.77 | 0.77 | 2067 | 84.89% |  |  | 3.93 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 01:22 |  | 42472.0567 | 12.75 | 1.47 | 0.92 | 0.92 | 1865 | 76.97% | 0.14 | 0.14 | 1489 | 61.15% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-17 02:59 |  | 42477.1246 | 12.75 | 1.82 | 0.92 | 0.92 | 1866 | 77.01% | 0.17 | 0.17 | 1543 | 63.37% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 22:57 |  | 42480.9565 | 13.33 | 1.11 | 0.92 | 0.92 | 1867 | 77.05% | 0.42 | 0.42 | 1829 | 75.11% |  |  | 3.3 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 01:08 |  | 42481.0474 | 12.39 | 1.71 | 0.92 | 0.92 | 1868 | 77.09% | 0.48 | 0.48 | 1875 | 77% |  |  | 3.3 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 01:10 |  | 42484.0486 | 12.44 | 1.43 | 0.92 | 0.92 | 1869 | 77.14% |  | #DIV/0! | 2305 | 94.66% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 17:15 |  | 42485.7186 | 12.44 | 1.81 | 0.92 | 0.92 | 1870 | 77.18% |  | #DIV/0! | 2323 | 95.4% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 21:58 |  | 42512.9154 | 12.26 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 1871 | 77.22% | 0 | 0.02 | 676 | 27.76% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 12.25 | 0.92 | 0.92 | 1872 | 77.26% | 0.27 | 0.27 | 1671 | 68.62% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-05 21:15 |  | 42434.8853 | 11.5 | 2.49 | 0.93 | 0.93 | 1873 | 77.3% | 0.55 | 0.55 | 1923 | 78.97% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 21:01 |  | 42450.8758 | 12.44 | 2.02 | 0.93 | 0.93 | 1874 | 77.34% | 0.91 | 0.91 | 2151 | 88.34% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 01:57 |  | 42453.081 | 12.44 | 2.95 | 0.93 | 0.93 | 1875 | 77.38% | 0.68 | 0.68 | 2010 | 82.55% |  |  | 3.98 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 07:59 |  | 42476.333 | 12.75 | 1.85 | 0.93 | 0.93 | 1876 | 77.42% | 0 | 0.02 | 138 | 5.667% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 21:51 |  | 42478.9104 | 12.75 | 1.58 | 0.93 | 0.93 | 1877 | 77.47% | 0.39 | 0.39 | 1799 | 73.88% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 03:00 |  | 42480.125 | 13.33 | 1.79 | 0.93 | 0.93 | 1878 | 77.51% |  | #DIV/0! | 2286 | 93.88% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:10 |  | 42519.382 | 12.25 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 1879 | 77.55% | 0 | 0.02 | 799 | 32.81% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Gustavo A.A | 12:00 | 810 | 22.86 | 0.93 | 0.93 | 1880 | 77.59% | 0 | 0.02 | 915 | 37.58% | 110 | 102 | 13.85 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el cloro | 5 | 0.3
2016-07-13 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 18.71 | 0.93 | 0.93 | 1881 | 77.63% | 0 | 0.02 | 944 | 38.77% | 110 | 73 | 10.8 | 6.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 14.05 | 0.93 | 0.93 | 1882 | 77.67% | 0 | 0.02 | 978 | 40.16% | 110 | 62 | 9.4 | 10.7 | 1 | 99 | active el cloro a las 7:00pm | 5 | 0.3
2015-12-08 18:11 |  | 42346.7577 | 12.03 | 9.89 | 0.94 | 0.94 | 1883 | 77.71% | 0.22 | 0.22 | 1601 | 65.75% |  |  | 5.78 |  | 0.71 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-12 17:58 |  | 42350.7486 | 12.03 | 9.63 | 0.94 | 0.94 | 1884 | 77.75% | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.08214% |  |  | 7 |  | 0.60001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-15 06:04 |  | 42353.2529 | 12.03 | 7.71 | 0.94 | 0.94 | 1885 | 77.8% | 0.02 | 0.02 | 5 | 0.2053% |  |  | 6.24 |  | 0.59 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 03:57 |  | 42435.1647 | 11.5 | 3.32 | 0.94 | 0.94 | 1886 | 77.84% | 0 | 0.02 | 56 | 2.3% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 19:59 |  | 42451.8324 | 12.44 | 2.32 | 0.94 | 0.94 | 1887 | 77.88% | 0.4 | 0.4 | 1805 | 74.13% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 06:02 |  | 42464.2515 | 13.27 | 2.2 | 0.94 | 0.94 | 1888 | 77.92% | 0.79 | 0.79 | 2080 | 85.42% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 01:54 |  | 42466.079 | 13.27 | 1.76 | 0.94 | 0.94 | 1889 | 77.96% | 0.4 | 0.4 | 1807 | 74.21% |  |  | 3.86 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 17:10 |  | 42467.7154 | 13.27 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 1890 | 78% | 0.7 | 0.7 | 2032 | 83.45% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 09:04 |  | 42469.3777 | 13.27 | 2.35 | 0.94 | 0.94 | 1891 | 78.04% | 0.36 | 0.36 | 1766 | 72.53% |  |  | 3.31 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 15:00 |  | 42473.6248 | 12.75 | 1.71 | 0.94 | 0.94 | 1892 | 78.09% | 0 | 0.02 | 129 | 5.298% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 03:05 |  | 42474.1285 | 12.75 | 1.72 | 0.94 | 0.94 | 1893 | 78.13% | 0.7 | 0.7 | 2036 | 83.61% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 08:58 |  | 42478.3737 | 12.75 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 1894 | 78.17% | 0.08 | 0.08 | 1407 | 57.78% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:27 |  | 42478.7271 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 1895 | 78.21% | 0.37 | 0.37 | 1779 | 73.06% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:30 |  | 42478.7291 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 1896 | 78.25% | 0.37 | 0.37 | 1780 | 73.1% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:32 |  | 42478.7308 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 1897 | 78.29% | 0.37 | 0.37 | 1781 | 73.14% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 16:59 |  | 42482.7074 | 12.44 | 1.38 | 0.94 | 0.94 | 1898 | 78.33% | 0.21 | 0.21 | 1591 | 65.34% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 01:54 |  | 42514.0794 | 12.25 | 1.36 | 0.94 | 0.94 | 1899 | 78.37% | 0.28 | 0.28 | 1684 | 69.16% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 00:58 |  | 42515.0404 | 12.26 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1900 | 78.42% | 0 | 0.02 | 723 | 29.69% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Lxm=778 | 12merid | 778 | 8.65 | 0.94 | 0.94 | 1901 | 78.46% | 0.05 | 0.05 | 1366 | 56.1% | 110 | 54 | 7.63 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-11 07:58 |  | 42440.3321 | 12.39 | 2.67 | 0.95 | 0.95 | 1902 | 78.5% | 0.22 | 0.22 | 1602 | 65.79% |  |  | 4.44 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 04:26 |  | 42445.1845 | 12.44 | 2.87 | 0.95 | 0.95 | 1903 | 78.54% | 0.69 | 0.69 | 2017 | 82.83% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:58 |  | 42451.2072 | 12.44 | 3.1 | 0.95 | 0.95 | 1904 | 78.58% | 0.54 | 0.54 | 1919 | 78.81% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 04:23 |  | 42469.1829 | 13.27 | 2.14 | 0.95 | 0.95 | 1905 | 78.62% | 0.07 | 0.07 | 1387 | 56.96% |  |  | 3.31 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 01:24 |  | 42476.0585 | 12.75 | 1.82 | 0.95 | 0.95 | 1906 | 78.66% | 0.43 | 0.43 | 1831 | 75.2% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 03:59 |  | 42516.166 | 12.26 | 2.01 | 0.95 | 0.95 | 1907 | 78.7% | 0 | 0.02 | 748 | 30.72% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 13.37 | 0.95 | 0.95 | 1908 | 78.75% | 0.15 | 0.15 | 1516 | 62.26% | 110 | 88 | 12.11 | 10.7 | 1.02 | 79 | 4:30pm purga de valvulas | 5 | 0.3
2016-07-07 | Gustavo A.A | 6:00 | 810 | 7.85 | 0.95 | 0.95 | 1909 | 78.79% | 0 | 0.02 | 926 | 38.03% | 110 | 130 | 17.65 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 725 | 13.13 | 0.95 | 0.95 | 1910 | 78.83% | 0.36 | 0.36 | 1773 | 72.81% | 110 | 40 | 6.06 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-05 20:10 |  | 42434.84 | 11.5 | 1.85 | 0.96 | 0.96 | 1911 | 78.87% | 0.09 | 0.09 | 1415 | 58.11% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 05:59 |  | 42460.2495 | 12.56 | 2.16 | 0.96 | 0.96 | 1912 | 78.91% | 0.55 | 0.55 | 1926 | 79.1% |  |  | 4.08 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 16:21 |  | 42465.6809 | 13.27 | 2.26 | 0.96 | 0.96 | 1913 | 78.95% | 0.65 | 0.65 | 1990 | 81.72% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 18:09 |  | 42465.7562 | 13.27 | 2.2 | 0.96 | 0.96 | 1914 | 78.99% | 0.7 | 0.7 | 2031 | 83.41% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 23:04 |  | 42468.9613 | 13.27 | 3.33 | 0.96 | 0.96 | 1915 | 79.03% | 0.67 | 0.67 | 2003 | 82.26% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 07:14 |  | 42469.3015 | 13.27 | 2.08 | 0.96 | 0.96 | 1916 | 79.08% | 0.4 | 0.4 | 1810 | 74.33% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 16:09 |  | 42470.6732 | 12.75 | 2.14 | 0.96 | 0.96 | 1917 | 79.12% | 0.76 | 0.76 | 2062 | 84.68% |  |  | 3.73 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 22:21 |  | 42475.9311 | 12.75 | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 1918 | 79.16% | 0.47 | 0.47 | 1866 | 76.63% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-10 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 17.99 | 0.96 | 0.96 | 1919 | 79.2% | 0 | 0.02 | 935 | 38.4% | 110 | 56 | 8.13 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-21 | Carlos Cruz | 12:00pm | 789 | 10.13 | 0.96 | 0.96 | 1920 | 79.24% | __ | #DIV/0! | 2411 | 99.01% | 110 | 40 | 5.57 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | LxS=12.43 | 12merid | 746 | 50.34 | 0.96 | 0.96 | 1921 | 79.28% | 1.02 | 1.02 | 2208 | 90.68% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.01 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 789 | 24.55 | 0.96 | 0.96 | 1922 | 79.32% | 0 | 0.02 | 1046 | 42.96% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 106.3 | 0.96 | 0.96 | 1923 | 79.36% | 0 | 0.02 | 1149 | 47.19% | 110 | 128 | 18.35 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-17 18:10 |  | 42355.7567 | 11.16 | 7.42 | 0.97 | 0.97 | 1924 | 79.41% | 0.44 | 0.44 | 1834 | 75.32% |  |  | 8.53 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 04:08 |  | 42438.1722 | 12.44 | 2.56 | 0.97 | 0.97 | 1925 | 79.45% | 0.06 | 0.06 | 1373 | 56.39% |  |  | 3.39 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 14:10 |  | 42443.59 | 12.44 | 2.76 | 0.97 | 0.97 | 1926 | 79.49% | 0.87 | 0.87 | 2127 | 87.35% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 12:58 |  | 42451.5401 | 12.44 | 2.61 | 0.97 | 0.97 | 1927 | 79.53% | 0.11 | 0.11 | 1451 | 59.59% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 08:58 |  | 42454.374 | 12.44 | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 1928 | 79.57% | 0.15 | 0.15 | 1506 | 61.85% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 05:01 |  | 42464.2093 | 13.27 | 1.86 | 0.97 | 0.97 | 1929 | 79.61% | 0.28 | 0.28 | 1676 | 68.83% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 19:01 |  | 42466.7921 | 13.27 | 2.19 | 0.97 | 0.97 | 1930 | 79.65% | 0.77 | 0.77 | 2071 | 85.05% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 18:07 |  | 42469.7549 | 12.56 | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 1931 | 79.69% | 0.65 | 0.65 | 1991 | 81.77% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 09:04 |  | 42473.3779 | 12.75 | 1.94 | 0.97 | 0.97 | 1932 | 79.74% | 0.95 | 0.95 | 2174 | 89.28% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 22:04 |  | 42474.9197 | 12.75 | 1.73 | 0.97 | 0.97 | 1933 | 79.78% | 0.48 | 0.48 | 1873 | 76.92% |  |  | 2.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 05:57 |  | 42481.2477 | 13.33 | 1.47 | 0.97 | 0.97 | 1934 | 79.82% |  | #DIV/0! | 2289 | 94% |  |  | 3.57 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-25 20:11 |  | 42485.8409 | 12.44 | 1.13 | 0.97 | 0.97 | 1935 | 79.86% |  | #DIV/0! | 2326 | 95.52% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 02:00 |  | 42512.083 | 12.263 | 1.32 | 0.97 | 0.97 | 1936 | 79.9% | 0.63 | 0.63 | 1983 | 81.44% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 08:28 |  | 42519.3525 | 12.25 | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 1937 | 79.94% | 0 | 0.02 | 798 | 32.77% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Gustavo Adolfo | 12:00am | 799 | 18.59 | 0.97 | 0.97 | 1938 | 79.98% | __ | #DIV/0! | 2397 | 98.44% | 110 | 68 | 9.36 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-08-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 8.35 | 0.97 | 0.97 | 1939 | 80.02% | __ | #DIV/0! | 2409 | 98.93% | 110 | 42 | 5.85 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 15.74 | 0.97 | 0.97 | 1940 | 80.07% | __ | #DIV/0! | 2418 | 99.3% | 110 | 78 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-01 18:16 |  | 42401.7614 | 11.55 | 2.43 | 0.98 | 0.98 | 1941 | 80.11% | 0.3 | 0.3 | 1699 | 69.77% |  |  | 3.82 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 18:12 |  | 42434.7584 | 11.5 | 2.44 | 0.98 | 0.98 | 1942 | 80.15% | 0.5 | 0.5 | 1889 | 77.58% |  |  | 3.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 06:59 |  | 42440.2912 | 12.39 | 3 | 0.98 | 0.98 | 1943 | 80.19% | 0.31 | 0.31 | 1715 | 70.43% |  |  | 4.44 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 16:59 |  | 42446.7078 | 12.44 | 2.69 | 0.98 | 0.98 | 1944 | 80.23% | 0.2 | 0.2 | 1571 | 64.52% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 03:02 |  | 42464.1265 | 13.27 | 1.97 | 0.98 | 0.98 | 1945 | 80.27% | 0.34 | 0.34 | 1747 | 71.75% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 15:20 |  | 42464.6392 | 13.27 | 1.9 | 0.98 | 0.98 | 1946 | 80.31% | 0.77 | 0.77 | 2069 | 84.97% |  |  | 3.59 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 17:14 |  | 42465.7183 | 13.27 | 2.11 | 0.98 | 0.98 | 1947 | 80.35% | 0.68 | 0.68 | 2014 | 82.71% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 01:05 |  | 42469.0453 | 12.7 | 2.31 | 0.98 | 0.98 | 1948 | 80.4% | 0.58 | 0.58 | 1950 | 80.08% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 14:05 |  | 42469.5866 | 12.56 | 2.2 | 0.98 | 0.98 | 1949 | 80.44% | 0.77 | 0.77 | 2072 | 85.09% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 16:06 |  | 42469.6711 | 12.56 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 1950 | 80.48% | 0.67 | 0.67 | 2004 | 82.3% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 15:04 |  | 42471.628 | 12.7 | 2.19 | 0.98 | 0.98 | 1951 | 80.52% | 0.02 | 0.02 | 119 | 4.887% |  |  | 4.02 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 01:58 |  | 42476.0818 | 12.75 | 1.81 | 0.98 | 0.98 | 1952 | 80.56% | 0.53 | 0.53 | 1915 | 78.64% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:11 |  | 42476.4663 | 12.75 | 1.43 | 0.98 | 0.98 | 1953 | 80.6% | 0 | 0.02 | 143 | 5.873% |  |  | 3.88 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 05:57 |  | 42487.2476 | 12.44 | 1.21 | 0.98 | 0.98 | 1954 | 80.64% | 0.03 | 0.03 | 1317 | 54.09% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 16:15 |  | 42507.6769 | 12.26 | 2.55 | 0.98 | 0.98 | 1955 | 80.69% | 0.58 | 0.58 | 1951 | 80.12% |  |  | 4.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 17:00 |  | 42507.7085 | 12.26 | 1.96 | 0.98 | 0.98 | 1956 | 80.73% | 0.51 | 0.51 | 1901 | 78.07% |  |  | 4.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 01:15 |  | 42514.052 | 12.25 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 1957 | 80.77% | 0.3 | 0.3 | 1710 | 70.23% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 16:07 |  | 42520.6717 | 12.43 | 23.35 | 0.98 | 0.98 | 1958 | 80.81% | 0 | 0.02 | 817 | 33.55% |  |  | 14.15 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-18 06:01 |  | 42356.2506 | 11.16 | 7.37 | 0.99 | 0.99 | 1959 | 80.85% | 0 | 0.02 | 6 | 0.2464% |  |  | 5.91 |  | 0.89 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-30 18:01 |  | 42399.7508 | 11.505 | 3.02 | 0.99 | 0.99 | 1960 | 80.89% | 0.19 | 0.19 | 1560 | 64.07% |  |  | 4.46 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 17:15 |  | 42434.7188 | 11.5 | 2.98 | 0.99 | 0.99 | 1961 | 80.93% | 0.18 | 0.18 | 1550 | 63.66% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 02:06 |  | 42435.0876 | 11.5 | 2.74 | 0.99 | 0.99 | 1962 | 80.97% | 0.89 | 0.89 | 2142 | 87.97% |  |  | 3.82 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 16:07 |  | 42440.6717 | 12.44 | 1.95 | 0.99 | 0.99 | 1963 | 81.02% | 0.57 | 0.57 | 1940 | 79.67% |  |  | 4.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 11:05 |  | 42444.4618 | 12.44 | 1.77 | 0.99 | 0.99 | 1964 | 81.06% | 0.29 | 0.29 | 1691 | 69.45% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 20:00 |  | 42446.8335 | 12.44 | 2.38 | 0.99 | 0.99 | 1965 | 81.1% | 0.21 | 0.21 | 1588 | 65.22% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 02:38 |  | 42447.1096 | 12.44 | 2.59 | 0.99 | 0.99 | 1966 | 81.14% | 0.08 | 0.08 | 1406 | 57.74% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 02:58 |  | 42448.1234 | 12.44 | 1.92 | 0.99 | 0.99 | 1967 | 81.18% | 1.17 | 1.17 | 2233 | 91.7% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 10:55 |  | 42449.4552 | 12.44 | 2.67 | 0.99 | 0.99 | 1968 | 81.22% | 0.9 | 0.9 | 2147 | 88.17% |  |  | 3.39 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 21:08 |  | 42483.8802 | 12.44 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 1969 | 81.26% | 0.82 | 0.82 | 2101 | 86.28% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 01:16 |  | 42488.0527 | 12.39 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 1970 | 81.3% | 0 | 0.02 | 215 | 8.83% |  |  | 3.84 |  | 1.38 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 06:58 |  | 42518.2902 | 12.25 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1971 | 81.35% | 0 | 0.02 | 782 | 32.11% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 02:59 |  | 42519.1244 | 12.44 | 240.2 | 0.99 | 0.99 | 1972 | 81.39% | 0.93 | 0.93 | 2163 | 88.83% |  |  | 18.28 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 9.98 | 0.99 | 0.99 | 1973 | 81.43% | 0 | 0.02 | 995 | 40.86% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.02 | 99 | Prepare cloro | 5 | 0.3
2016-08-12 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 8.33 | 0.99 | 0.99 | 1974 | 81.47% | __ | #DIV/0! | 2379 | 97.7% | 110 | 32 | 4.78 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-24 | Juan A.Trujillo | 6:00pm | 735 | 16.42 | 0.99 | 0.99 | 1975 | 81.51% | __ | #DIV/0! | 2422 | 99.47% | 110 | 80 | 11.97 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 95.11 | 0.99 | 0.99 | 1976 | 81.55% | 0.2 | 0.2 | 1584 | 65.05% | 110 | 136 | 20.63 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-13 02:56 |  | 42442.1223 | 12.44 | 2.05 | 1 | 1 | 1977 | 81.59% | 0.78 | 0.78 | 2075 | 85.22% |  |  | 3.39 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 11:59 |  | 42449.4994 | 12.44 | 2.77 | 1 | 1 | 1978 | 81.63% | 0.88 | 0.88 | 2136 | 87.72% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 02:00 |  | 42450.0833 | 12.44 | 2.92 | 1 | 1 | 1979 | 81.68% | 0.88 | 0.88 | 2137 | 87.76% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 10:02 |  | 42451.4181 | 12.44 | 2.4 | 1 | 1 | 1980 | 81.72% | 0.61 | 0.61 | 1968 | 80.82% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 12:00 |  | 42451.5002 | 12.44 | 2.47 | 1 | 1 | 1981 | 81.76% | 0.28 | 0.28 | 1674 | 68.75% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 04:57 |  | 42460.2063 | 12.56 | 2.1 | 1 | 1 | 1982 | 81.8% | 0.49 | 0.49 | 1879 | 77.17% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 01:01 |  | 42464.042 | 13.27 | 2.36 | 1 | 1 | 1983 | 81.84% | 0.67 | 0.67 | 2002 | 82.22% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 11:12 |  | 42464.4665 | 13.27 | 2.46 | 1 | 1 | 1984 | 81.88% | 0.79 | 0.79 | 2081 | 85.46% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 17:59 |  | 42482.7495 | 12.44 | 1.31 | 1 | 1 | 1985 | 81.92% | 0.02 | 0.02 | 174 | 7.146% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 22:58 |  | 42521.9573 | 12.44 | 120 | 1 | 1 | 1986 | 81.96% | 0.21 | 0.21 | 1596 | 65.54% |  |  | 19.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 810 | 11.98 | 1 | 1 | 1987 | 82.01% | 0 | 0.02 | 918 | 37.7% | 110 | 70 | 9.5 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 39.96 | 1 | 1 | 1988 | 82.05% | 0.19 | 0.19 | 1569 | 64.44% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-11-28 06:09 |  | 42336.2563 | 12.03 | 15.54 | 1.01 | 1.01 | 1989 | 82.09% | 0.31 | 0.31 | 1714 | 70.39% |  |  | 9.75 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-25 17:57 |  | 42363.7476 | 10.83 | 5.48 | 1.01 | 1.01 | 1990 | 82.13% | 0.07 | 0.07 | 1382 | 56.76% |  |  | 5.41 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 03:13 |  | 42435.134 | 11.5 | 2.89 | 1.01 | 1.01 | 1991 | 82.17% | 0 | 0.02 | 55 | 2.259% |  |  | 3.66 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:02 |  | 42451.1679 | 12.44 | 2.32 | 1.01 | 1.01 | 1992 | 82.21% | 0.6 | 0.6 | 1960 | 80.49% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 02:01 |  | 42464.0842 | 13.27 | 1.54 | 1.01 | 1.01 | 1993 | 82.25% | 0.26 | 0.26 | 1650 | 67.76% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 16:02 |  | 42467.668 | 13.27 | 2.02 | 1.01 | 1.01 | 1994 | 82.29% | 0.75 | 0.75 | 2060 | 84.6% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 16:09 |  | 42468.6726 | 13.27 | 2.28 | 1.01 | 1.01 | 1995 | 82.34% | 0.73 | 0.73 | 2050 | 84.19% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 11:04 |  | 42472.4613 | 12.75 | 1.64 | 1.01 | 1.01 | 1996 | 82.38% | 0.38 | 0.38 | 1792 | 73.59% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 05:09 |  | 42473.2143 | 12.75 | 2.19 | 1.01 | 1.01 | 1997 | 82.42% | 0.26 | 0.26 | 1652 | 67.84% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 20:04 |  | 42507.8361 | 12.26 | 2.35 | 1.01 | 1.01 | 1998 | 82.46% | 0.07 | 0.07 | 1397 | 57.37% |  |  | 4.34 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 17:08 |  | 42519.7137 | 12.26 | 6.86 | 1.01 | 1.01 | 1999 | 82.5% | 0.07 | 0.07 | 1400 | 57.49% |  |  | 36 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 11.65 | 1.01 | 1.01 | 2000 | 82.54% | 0.27 | 0.27 | 1672 | 68.67% | 110 | 62 | 9.27 | 10.7 | 1.02 | 76 * |  | 5 | 0.3
2016-03-21 19:02 |  | 42450.7932 | 12.44 | 1.83 | 1.02 | 1.02 | 2001 | 82.58% | 0.41 | 0.41 | 1816 | 74.58% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 17:06 |  | 42470.7128 | 12.75 | 1.92 | 1.02 | 1.02 | 2002 | 82.62% | 0.9 | 0.9 | 2148 | 88.21% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 11:15 |  | 42481.4688 | 13.33 | 1.82 | 1.02 | 1.02 | 2003 | 82.67% | 0.83 | 0.83 | 2110 | 86.65% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 11.6 | 1.02 | 1.02 | 2004 | 82.71% | 0 | 0.02 | 889 | 36.51% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Gustavo A.A | 6:00 | 693 | 657 | 1.02 | 1.02 | 2005 | 82.75% | __ | #DIV/0! | 2389 | 98.11% | 110 | 196 | 31.11 | 10.7 | 1.02 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Gustavo A.A | 6:00pm | 735 | 65.29 | 1.02 | 1.02 | 2006 | 82.79% | 0 | 0.02 | 1140 | 46.82% | 110 | 126 | 18.85 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-24 18:05 |  | 42362.7533 | 11.3 | 6.5 | 1.03 | 1.03 | 2007 | 82.83% | 0.3 | 0.3 | 1698 | 69.73% |  |  | 5.25 |  | 0.86001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 14:08 |  | 42434.5889 | 11.5 | 2.63 | 1.03 | 1.03 | 2008 | 82.87% | 0.83 | 0.83 | 2103 | 86.37% |  |  | 3.82 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 09:05 |  | 42439.3785 | 12.44 | 2.79 | 1.03 | 1.03 | 2009 | 82.91% | 0.49 | 0.49 | 1876 | 77.04% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 16:00 |  | 42441.6666 | 12.44 | 3.14 | 1.03 | 1.03 | 2010 | 82.96% | 1.04 | 1.04 | 2213 | 90.88% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 20:06 |  | 42476.8374 | 12.75 | 1.65 | 1.03 | 1.03 | 2011 | 83% | 0.71 | 0.71 | 2042 | 83.86% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 03:02 |  | 42478.1263 | 12.75 | 1.59 | 1.03 | 1.03 | 2012 | 83.04% | 0 | 0.02 | 151 | 6.201% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 15:04 |  | 42478.6276 | 12.75 | 1.68 | 1.03 | 1.03 | 2013 | 83.08% | 0.45 | 0.45 | 1845 | 75.77% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 02:58 |  | 42516.1238 | 12.26 | 2.75 | 1.03 | 1.03 | 2014 | 83.12% | 0 | 0.02 | 747 | 30.68% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 06:20 |  | 42518.2637 | 12.25 | 1.33 | 1.03 | 1.03 | 2015 | 83.16% | 0.38 | 0.38 | 1796 | 73.76% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 20.15 | 1.03 | 1.03 | 2016 | 83.2% | 0.11 | 0.11 | 1460 | 59.96% | 110 | 70 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-23 | LxS=12.25 | 12:00am | 735 | 18.23 | 1.03 | 1.03 | 2017 | 83.24% | __ | #DIV/0! | 2417 | 99.26% | 110 | 80 | 11.97 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-17 16:03 |  | 42417.669 | 11.38 | 2.89 | 1.04 | 1.04 | 2018 | 83.29% | 0.01 | 0.02 | 43 | 1.766% |  |  | 4.04 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 16:15 |  | 42434.6769 | 11.5 | 2.39 | 1.04 | 1.04 | 2019 | 83.33% | 0.05 | 0.05 | 1355 | 55.65% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 04:03 |  | 42474.169 | 12.75 | 1.93 | 1.04 | 1.04 | 2020 | 83.37% | 0.87 | 0.87 | 2132 | 87.56% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 30.02 | 1.04 | 1.04 | 2021 | 83.41% | 0.14 | 0.14 | 1499 | 61.56% | 110 | 118 | 16.24 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 27.62 | 1.04 | 1.04 | 2022 | 83.45% | 0 | 0.02 | 941 | 38.64% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1 | 99 | Pluviometro 7:00am | 5 | 0.3
2016-07-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 22.44 | 1.04 | 1.04 | 2023 | 83.49% | 0.31 | 0.31 | 1721 | 70.68% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 11.71 | 1.04 | 1.04 | 2024 | 83.53% | __ | #DIV/0! | 2407 | 98.85% | 110 | 48 | 669 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Carlos Cruz | 6:00am | 735 | 9.56 | 1.04 | 1.04 | 2025 | 83.57% | 0.6 | 0.6 | 1966 | 80.74% | 110 | 44 | 6.85 | 10.7 | 1.01 | 54 |  | 5 | 0.3
2016-03-22 20:58 |  | 42451.8739 | 12.44 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 2026 | 83.62% | 0.5 | 0.5 | 1894 | 77.78% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 20:08 |  | 42472.8388 | 12.75 | 2 | 1.05 | 1.05 | 2027 | 83.66% | 0.77 | 0.77 | 2073 | 85.13% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 05:00 |  | 42476.208 | 12.75 | 1.71 | 1.05 | 1.05 | 2028 | 83.7% | 0.37 | 0.37 | 1778 | 73.02% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 23:02 |  | 42481.9594 | 12.39 | 1.62 | 1.05 | 1.05 | 2029 | 83.74% | 0.35 | 0.35 | 1761 | 72.32% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 12:26 |  | 42434.5183 | 11.5 | 2.64 | 1.06 | 1.06 | 2030 | 83.78% | 0.91 | 0.91 | 2149 | 88.25% |  |  | 3.5 |  | 0.85 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 13:04 |  | 42447.5446 | 12.44 | 1.86 | 1.06 | 1.06 | 2031 | 83.82% | 0.57 | 0.57 | 1941 | 79.71% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 23:58 |  | 42450.9983 | 12.44 | 2.54 | 1.06 | 1.06 | 2032 | 83.86% | 0.83 | 0.83 | 2106 | 86.49% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:58 |  | 42451.2906 | 12.44 | 2.65 | 1.06 | 1.06 | 2033 | 83.9% | 0.95 | 0.95 | 2173 | 89.24% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 00:01 |  | 42463.0008 | 13.27 | 2.94 | 1.06 | 1.06 | 2034 | 83.95% | 0.86 | 0.86 | 2122 | 87.15% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 11:11 |  | 42483.4661 | 12.43 | 1.51 | 1.06 | 1.06 | 2035 | 83.99% | 0.99 | 0.99 | 2203 | 90.47% |  |  | 3.83 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 15:14 |  | 42434.6349 | 11.5 | 2.73 | 1.07 | 1.07 | 2036 | 84.03% | 0.67 | 0.67 | 1998 | 82.05% |  |  | 3.82 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 20:54 |  | 42443.8709 | 12.44 | 2.66 | 1.07 | 1.07 | 2037 | 84.07% | 0.23 | 0.23 | 1616 | 66.37% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 01:01 |  | 42460.0424 | 12.567 | 2.25 | 1.07 | 1.07 | 2038 | 84.11% | 0.88 | 0.88 | 2139 | 87.84% |  |  | 4.08 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-10 16:25 |  | 42410.6837 | 10.13 | 3.51 | 1.08 | 1.08 | 2039 | 84.15% | 0.4 | 0.4 | 1801 | 73.96% |  |  | 4.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 03:57 |  | 42444.1648 | 12.44 | 2.74 | 1.08 | 1.08 | 2040 | 84.19% | 0.75 | 0.75 | 2056 | 84.44% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 18:04 |  | 42444.7528 | 12.44 | 2.78 | 1.08 | 1.08 | 2041 | 84.23% | 0.82 | 0.82 | 2092 | 85.91% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 18:59 |  | 42451.7912 | 12.44 | 2.22 | 1.08 | 1.08 | 2042 | 84.28% | 0.5 | 0.5 | 1893 | 77.74% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 01:10 |  | 42473.0484 | 12.75 | 1.88 | 1.08 | 1.08 | 2043 | 84.32% | 0.94 | 0.94 | 2169 | 89.08% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 13:04 |  | 42476.5447 | 12.75 | 1.49 | 1.08 | 1.08 | 2044 | 84.36% | 0 | 0.02 | 146 | 5.996% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 01:09 |  | 42478.048 | 12.75 | 1.55 | 1.08 | 1.08 | 2045 | 84.4% | 0.8 | 0.8 | 2087 | 85.71% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 20:58 |  | 42521.8734 | 12.44 | 128 | 1.08 | 1.08 | 2046 | 84.44% | 0.27 | 0.27 | 1669 | 68.54% |  |  | 17.98 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 00:01 |  | 42433.0008 | 15.5 | 2.87 | 1.09 | 1.09 | 2047 | 84.48% | 0.67 | 0.67 | 1997 | 82.01% |  |  | 3.18 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 02:04 |  | 42433.0859 | 11.5 | 2.02 | 1.09 | 1.09 | 2048 | 84.52% | 0.11 | 0.11 | 1445 | 59.34% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 13:10 |  | 42434.5488 | 11.5 | 2.51 | 1.09 | 1.09 | 2049 | 84.56% | 0.83 | 0.83 | 2102 | 86.32% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 17:03 |  | 42444.7105 | 12.44 | 2.81 | 1.09 | 1.09 | 2050 | 84.61% | 0.86 | 0.86 | 2120 | 87.06% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 12:10 |  | 42464.5073 | 13.27 | 1.9 | 1.09 | 1.09 | 2051 | 84.65% | 0.77 | 0.77 | 2068 | 84.93% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 19:09 |  | 42464.798 | 13.27 | 2.69 | 1.09 | 1.09 | 2052 | 84.69% | 0.73 | 0.73 | 2049 | 84.15% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 10:11 |  | 42470.4241 | 12.75 | 2.1 | 1.09 | 1.09 | 2053 | 84.73% | 0.22 | 0.22 | 1604 | 65.87% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 23:57 |  | 42515.9981 | 12.26 | 1.38 | 1.09 | 1.09 | 2054 | 84.77% | 0 | 0.02 | 743 | 30.51% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 21:04 |  | 42519.8775 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 2055 | 84.81% | 0.019 | 0.02 | 808 | 33.18% |  |  | 5.61 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 22:15 |  | 42519.9269 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 2056 | 84.85% | 0.19 | 0.19 | 1568 | 64.39% |  |  | 10.05 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 16:57 |  | 42441.7063 | 12.44 | 2.46 | 1.1 | 1.1 | 2057 | 84.89% | 1.08 | 1.08 | 2218 | 91.09% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 19:02 |  | 42468.7928 | 13.27 | 2.12 | 1.1 | 1.1 | 2058 | 84.94% | 0.89 | 0.89 | 2144 | 88.05% |  |  | 3.86 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 15:16 |  | 42470.6364 | 12.75 | 1.87 | 1.1 | 1.1 | 2059 | 84.98% | 0.16 | 0.16 | 1532 | 62.92% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 08:16 |  | 42471.3443 | 12.75 | 1.84 | 1.1 | 1.1 | 2060 | 85.02% | 0.91 | 0.91 | 2154 | 88.46% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 04:06 |  | 42479.1705 | 12.752 | 1.69 | 1.1 | 1.1 | 2061 | 85.06% | 0.7 | 0.7 | 2038 | 83.7% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 21:05 |  | 42435.8783 | 11.5 | 1.85 | 1.11 | 1.11 | 2062 | 85.1% | 0.27 | 0.27 | 1657 | 68.05% |  |  | 3.66 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 22:52 |  | 42444.9528 | 12.44 | 3.31 | 1.11 | 1.11 | 2063 | 85.14% | 0.03 | 0.03 | 1310 | 53.8% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:10 |  | 42451.3406 | 12.44 | 2.64 | 1.11 | 1.11 | 2064 | 85.18% | 1.02 | 1.02 | 2207 | 90.64% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 15:04 |  | 42462.6277 | 12.567 | 2.44 | 1.11 | 1.11 | 2065 | 85.22% | 0.52 | 0.52 | 1906 | 78.28% |  |  | 3.64 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 16:18 |  | 42464.679 | 13.27 | 2.18 | 1.11 | 1.11 | 2066 | 85.27% | 0.99 | 0.99 | 2200 | 90.35% |  |  | 3.59 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 18:13 |  | 42464.7588 | 13.27 | 2.1 | 1.11 | 1.11 | 2067 | 85.31% | 0.69 | 0.69 | 2021 | 83% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 15:10 |  | 42469.6317 | 12.56 | 2.13 | 1.11 | 1.11 | 2068 | 85.35% | 0.82 | 0.82 | 2098 | 86.16% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 18:08 |  | 42470.7555 | 12.75 | 1.84 | 1.11 | 1.11 | 2069 | 85.39% | 0.83 | 0.83 | 2108 | 86.57% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 05:23 |  | 42509.2245 | 12.39 | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 2070 | 85.43% | 0 | 0.02 | 612 | 25.13% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 05:01 |  | 42521.2091 | 12.43 | 57.5 | 1.11 | 1.11 | 2071 | 85.47% | 0.09 | 0.09 | 1432 | 58.81% |  |  | 16.51 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 11.45 | 1.11 | 1.11 | 2072 | 85.51% | 0.26 | 0.26 | 1653 | 67.89% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 15.09 | 1.11 | 1.11 | 2073 | 85.56% | 0.31 | 0.31 | 1720 | 70.64% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-24 | Juan A.Trujillo | 12merid | 735 | 20.32 | 1.11 | 1.11 | 2074 | 85.6% | __ | #DIV/0! | 2421 | 99.43% | 110 | 96 | 14.36 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-21 05:56 |  | 42359.2472 | 11.16 | 8.06 | 1.12 | 1.12 | 2075 | 85.64% | 0.29 | 0.29 | 1688 | 69.32% |  |  | 8.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 04:58 |  | 42443.207 | 12.44 | 3 | 1.12 | 1.12 | 2076 | 85.68% | 0.16 | 0.16 | 1526 | 62.67% |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 08:57 |  | 42443.373 | 12.44 | 3.21 | 1.12 | 1.12 | 2077 | 85.72% | 1.3 | 1.3 | 2255 | 92.61% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 22:58 |  | 42447.9572 | 12.44 | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 2078 | 85.76% | 0.53 | 0.53 | 1911 | 78.48% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 23:29 |  | 42447.9783 | 746 | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 2079 | 85.8% | 0.53 | 0.53 | 1912 | 78.52% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 05:59 |  | 42449.2493 | 12.44 | 2.79 | 1.12 | 1.12 | 2080 | 85.84% | 0.97 | 0.97 | 2184 | 89.69% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:00 |  | 42451.3335 | 12.44 | 2.99 | 1.12 | 1.12 | 2081 | 85.89% | 0.75 | 0.75 | 2058 | 84.52% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 01:57 |  | 42464.0813 | 13.27 | 1.45 | 1.12 | 1.12 | 2082 | 85.93% | 0.69 | 0.69 | 2020 | 82.96% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 07:57 |  | 42471.3309 | 12.75 | 1.97 | 1.12 | 1.12 | 2083 | 85.97% | 0.7 | 0.7 | 2034 | 83.53% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 14:02 |  | 42435.585 | 11.5 | 1.46 | 1.13 | 1.13 | 2084 | 86.01% | 0.85 | 0.85 | 2115 | 86.86% |  |  | 3.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 06:58 |  | 42439.2903 | 12.44 | 2.48 | 1.13 | 1.13 | 2085 | 86.05% | 0.63 | 0.63 | 1976 | 81.15% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 08:03 |  | 42439.3356 | 12.44 | 2.56 | 1.13 | 1.13 | 2086 | 86.09% | 0.7 | 0.7 | 2028 | 83.29% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 10:56 |  | 42439.4558 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 2087 | 86.13% | 0 | 0.02 | 65 | 2.669% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 07:03 |  | 42445.2934 | 12.44 | 2 | 1.13 | 1.13 | 2088 | 86.17% | 0.8 | 0.8 | 2084 | 85.59% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 23:00 |  | 42450.9583 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 2089 | 86.22% | 0.97 | 0.97 | 2185 | 89.73% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 16:59 |  | 42451.7078 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 2090 | 86.26% | 0.38 | 0.38 | 1791 | 73.55% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 21:59 |  | 42451.9163 | 12.44 | 2.23 | 1.13 | 1.13 | 2091 | 86.3% | 0.46 | 0.46 | 1849 | 75.93% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 11:03 |  | 42462.4607 | 12.567 | 1.8 | 1.13 | 1.13 | 2092 | 86.34% | 0.31 | 0.31 | 1718 | 70.55% |  |  | 3.64 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 19:05 |  | 42465.7954 | 13.27 | 1.87 | 1.13 | 1.13 | 2093 | 86.38% | 0.75 | 0.75 | 2059 | 84.56% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 01:10 |  | 42475.0487 | 12.75 | 2.04 | 1.13 | 1.13 | 2094 | 86.42% | 0.73 | 0.73 | 2051 | 84.23% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 22:56 |  | 42515.9556 | 12.26 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | 2095 | 86.46% | 0 | 0.02 | 742 | 30.47% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 13:48 |  | 42478.5749 | 12.75 | 1.98 | 1.14 | 1.14 | 2096 | 86.5% | 0.74 | 0.74 | 2054 | 84.35% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 04:15 |  | 42509.1771 | 12.25 | 1.31 | 1.14 | 1.14 | 2097 | 86.55% | 0 | 0.02 | 611 | 25.09% |  |  | 3.25 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-30 06:00 |  | 42338.2503 | 12.03 | 13.92 | 1.15 | 1.15 | 2098 | 86.59% | 0.37 | 0.37 | 1774 | 72.85% |  |  | 7.92 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-30 18:03 |  | 42338.7522 | 12.03 | 14.11 | 1.15 | 1.15 | 2099 | 86.63% | 0.07 | 0.07 | 1381 | 56.71% |  |  | 9.44 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-17 06:24 |  | 42355.2665 | 11.3 | 8.08 | 1.15 | 1.15 | 2100 | 86.67% | 0.5 | 0.5 | 1886 | 77.45% |  |  | 7.44 |  | 0.88 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 06:57 |  | 42443.2896 | 12.44 | 2.91 | 1.15 | 1.15 | 2101 | 86.71% | 0.97 | 0.97 | 2181 | 89.57% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 11:06 |  | 42459.4628 | 12.567 | 2 | 1.15 | 1.15 | 2102 | 86.75% | 0.69 | 0.69 | 2019 | 82.92% |  |  | 3.98 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 23:59 |  | 42521.9996 | 12.44 | 89.17 | 1.15 | 1.15 | 2103 | 86.79% | 0 | 0.02 | 832 | 34.17% |  |  | 18.87 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 746 | 15.97 | 1.15 | 1.15 | 2104 | 86.83% | 0 | 0.02 | 973 | 39.96% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-25 00:58 |  | 42454.0403 | 12.44 | 2.62 | 1.16 | 1.16 | 2105 | 86.88% | 0.67 | 0.67 | 2001 | 82.18% |  |  | 4.42 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 01:10 |  | 42471.0489 | 12.75 | 2.21 | 1.16 | 1.16 | 2106 | 86.92% | 0.84 | 0.84 | 2114 | 86.82% |  |  | 3.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 14:12 |  | 42478.5918 | 12.75 | 1.5 | 1.16 | 1.16 | 2107 | 86.96% | 0.63 | 0.63 | 1982 | 81.4% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-18 18:04 |  | 42356.7531 | 11.3 | 7.94 | 1.17 | 1.17 | 2108 | 87% | 0.32 | 0.32 | 1723 | 70.76% |  |  | 6.56 |  | 0.92001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 23:03 |  | 42445.9603 | 12.44 | 2.07 | 1.17 | 1.17 | 2109 | 87.04% | 1.13 | 1.13 | 2229 | 91.54% |  |  | 3.68 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 13:57 |  | 42451.5816 | 12.44 | 2.38 | 1.17 | 1.17 | 2110 | 87.08% | 0.46 | 0.46 | 1848 | 75.89% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 20:25 |  | 42471.8506 | 12.75 | 1.98 | 1.17 | 1.17 | 2111 | 87.12% | 0.16 | 0.16 | 1533 | 62.96% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 21:07 |  | 42478.8797 | 12.75 | 1.82 | 1.17 | 1.17 | 2112 | 87.16% | 0.69 | 0.69 | 2025 | 83.16% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 16:08 |  | 42480.672 | 13.33 | 2.05 | 1.17 | 1.17 | 2113 | 87.21% | 0.51 | 0.51 | 1900 | 78.03% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 10.19 | 1.17 | 1.17 | 2114 | 87.25% | 0.56 | 0.56 | 1938 | 79.59% | 110 | 48 | 7.18 | 10.7 | 1.01 | 56.4 |  | 5 | 0.3
2016-02-28 16:15 |  | 42428.6769 | 11.5 | 2.52 | 1.18 | 1.18 | 2115 | 87.29% | 0.25 | 0.25 | 1637 | 67.23% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 13:05 |  | 42469.5448 | 12.56 | 1.96 | 1.18 | 1.18 | 2116 | 87.33% | 0.82 | 0.82 | 2097 | 86.12% |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 10:17 |  | 42507.4282 | 12.21 | 2.14 | 1.18 | 1.18 | 2117 | 87.37% | 0.41 | 0.41 | 1822 | 74.83% |  |  | 3.9 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | J.A.T.R | 6:00 | 746 | 23.35 | 1.18 | 1.18 | 2118 | 87.41% | 0.21 | 0.21 | 1597 | 65.59% | 110 | 109 | 16.07 | 10.7 | 1.04 | 99 * | se activo el sifon a la 12:30am | 5 | 0.3
2016-03-01 15:45 |  | 42430.6564 | 11.5 | 1.65 | 1.19 | 1.19 | 2119 | 87.45% | 0.32 | 0.32 | 1725 | 70.84% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 21:57 |  | 42444.9146 | 12.44 | 2.6 | 1.19 | 1.19 | 2120 | 87.49% | 0.82 | 0.82 | 2093 | 85.95% |  |  | 3.09 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 20:59 |  | 42465.8744 | 13.27 | 3.17 | 1.19 | 1.19 | 2121 | 87.54% | 0.29 | 0.29 | 1693 | 69.53% |  |  | 3.8 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 04:03 |  | 42476.1684 | 12.73 | 1.53 | 1.19 | 1.19 | 2122 | 87.58% | 0.62 | 0.62 | 1973 | 81.03% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00pm | 810 | 9.75 | 1.19 | 1.19 | 2123 | 87.62% | 0.13 | 0.13 | 1481 | 60.82% | 110 | 56 | 7.6 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Carlos Cruz | 6:00am | 810 | 24.53 | 1.19 | 1.19 | 2124 | 87.66% | 0 | 0.02 | 880 | 36.14% | 110 | 100 | 13.58 | 10.7 | 1.04 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-12 18:59 |  | 42441.7912 | 12.44 | 2.34 | 1.2 | 1.2 | 2125 | 87.7% | 0.99 | 0.99 | 2194 | 90.1% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 16:02 |  | 42451.668 | 12.44 | 2.31 | 1.2 | 1.2 | 2126 | 87.74% | 0.55 | 0.55 | 1925 | 79.06% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 14:02 |  | 42462.5847 | 12.567 | 2.69 | 1.2 | 1.2 | 2127 | 87.78% | 0.68 | 0.68 | 2013 | 82.67% |  |  | 3.64 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 13:15 |  | 42465.5518 | 13.27 | 2.19 | 1.2 | 1.2 | 2128 | 87.83% | 0.78 | 0.78 | 2076 | 85.26% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 05:08 |  | 42471.2138 | 12.75 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 2129 | 87.87% | 0.14 | 0.14 | 1488 | 61.11% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 09:15 |  | 42471.3853 | 12.75 | 1.94 | 1.2 | 1.2 | 2130 | 87.91% | 0.2 | 0.2 | 1575 | 64.68% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 11:57 |  | 42478.4979 | 12.75 | 1.59 | 1.2 | 1.2 | 2131 | 87.95% | 0.68 | 0.68 | 2016 | 82.79% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 10:00 |  | 42479.417 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2132 | 87.99% | 0.57 | 0.57 | 1946 | 79.92% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 09:57 |  | 42480.4146 | 12.75 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2133 | 88.03% | 0.46 | 0.46 | 1854 | 76.14% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 06:08 |  | 42521.2554 | 12.43 | 51.87 | 1.2 | 1.2 | 2134 | 88.07% | 0.29 | 0.29 | 1696 | 69.65% |  |  | 16.21 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Lxm=779 | 6:00pm | 778 | 8.77 | 1.2 | 1.2 | 2135 | 88.11% | 0.22 | 0.22 | 1613 | 66.24% | 110 | 50 | 7.06 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 39.91 | 1.2 | 1.2 | 2136 | 88.16% | 0.3 | 0.3 | 1713 | 70.35% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-19 06:08 |  | 42357.2558 | 11.16 | 6.77 | 1.21 | 1.21 | 2137 | 88.2% | 0.16 | 0.16 | 1520 | 62.42% |  |  | 5.91 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 00:05 |  | 42445.0037 | 12.44 | 2.5 | 1.21 | 1.21 | 2138 | 88.24% | 1.21 | 1.21 | 2240 | 91.99% |  |  | 3.68 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 10:58 |  | 42451.4569 | 12.44 | 2.25 | 1.21 | 1.21 | 2139 | 88.28% | 0.47 | 0.47 | 1860 | 76.39% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 12:00 |  | 42462.5002 | 12.567 | 2.04 | 1.21 | 1.21 | 2140 | 88.32% | 0.16 | 0.16 | 1530 | 62.83% |  |  | 3.64 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 13:00 |  | 42435.5418 | 11.5 | 2.81 | 1.22 | 1.22 | 2141 | 88.36% | 0.96 | 0.96 | 2175 | 89.32% |  |  | 2.71 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 09:04 |  | 42446.3779 | 12.44 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 2142 | 88.4% | 0.99 | 0.99 | 2196 | 90.18% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 14:12 |  | 42464.5915 | 13.27 | 2.25 | 1.22 | 1.22 | 2143 | 88.44% | 0.64 | 0.64 | 1986 | 81.56% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 23:02 |  | 42464.9596 | 13.27 | 2.3 | 1.22 | 1.22 | 2144 | 88.49% | 0.88 | 0.88 | 2141 | 87.93% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 03:10 |  | 42469.1322 | 12.75 | 2.14 | 1.22 | 1.22 | 2145 | 88.53% | 0.69 | 0.69 | 2022 | 83.04% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 06:14 |  | 42473.2594 | 12.75 | 2.07 | 1.22 | 1.22 | 2146 | 88.57% | 0.01 | 0.02 | 125 | 5.133% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-03 06:06 |  | 42341.2542 | 12.03 | 12.68 | 1.23 | 1.23 | 2147 | 88.61% | 0.26 | 0.26 | 1642 | 67.43% |  |  | 5.79 |  | 0.58 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-06 18:20 |  | 42344.764 | 12.03 | 12.26 | 1.23 | 1.23 | 2148 | 88.65% | 0.35 | 0.35 | 1751 | 71.91% |  |  | 8.83 |  | 0.77 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 08:24 |  | 42430.3497 | 11.5 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 2149 | 88.69% | 0.38 | 0.38 | 1787 | 73.39% |  |  | 3.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 16:01 |  | 42444.6674 | 12.44 | 2.49 | 1.23 | 1.23 | 2150 | 88.73% | 0.68 | 0.68 | 2009 | 82.51% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 04:01 |  | 42446.1672 | 12.44 | 2.58 | 1.23 | 1.23 | 2151 | 88.77% | 1.07 | 1.07 | 2217 | 91.05% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 12:11 |  | 42466.5074 | 13.27 | 2.03 | 1.23 | 1.23 | 2152 | 88.82% | 0.81 | 0.81 | 2089 | 85.79% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 00:29 |  | 42471.0204 | 12.75 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 2153 | 88.86% | 0.18 | 0.18 | 1552 | 63.74% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 10:09 |  | 42473.4227 | 12.75 | 2.23 | 1.23 | 1.23 | 2154 | 88.9% | 0.97 | 0.97 | 2187 | 89.82% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:00 |  | 42519.3748 | 12.44 | 114.8 | 1.23 | 1.23 | 2155 | 88.94% | 0.59 | 0.59 | 1955 | 80.29% |  |  | 21.97 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-27 17:58 |  | 42365.7487 | 11.3 | 5.19 | 1.24 | 1.24 | 2156 | 88.98% | 0.17 | 0.17 | 1541 | 63.29% |  |  | 5.25 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 01:13 |  | 42435.0509 | 11.5 | 3.07 | 1.24 | 1.24 | 2157 | 89.02% | 0.9 | 0.9 | 2145 | 88.09% |  |  | 3.18 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 13:01 |  | 42444.5424 | 12.44 | 1.55 | 1.24 | 1.24 | 2158 | 89.06% | 0.83 | 0.83 | 2105 | 86.45% |  |  | 2.8 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 18:59 |  | 42446.791 | 12.44 | 2.5 | 1.24 | 1.24 | 2159 | 89.1% | 0.33 | 0.33 | 1737 | 71.33% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 19:04 |  | 42469.7945 | 12.56 | 1.95 | 1.24 | 1.24 | 2160 | 89.15% | 0.23 | 0.23 | 1618 | 66.45% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-02 16:10 |  | 42431.6737 | 11.5 | 1.82 | 1.25 | 1.25 | 2161 | 89.19% | 0.16 | 0.16 | 1522 | 62.51% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 05:57 |  | 42440.2479 | 12.39 | 3.36 | 1.25 | 1.25 | 2162 | 89.23% | 0.46 | 0.46 | 1847 | 75.85% |  |  | 4.58 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 00:01 |  | 42447.0007 | 12.44 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 2163 | 89.27% | 0.4 | 0.4 | 1803 | 74.05% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 00:07 |  | 42447.0051 | 746 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 2164 | 89.31% | 0.4 | 0.4 | 1804 | 74.09% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 00:16 |  | 42476.0108 | 12.72 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 2165 | 89.35% | 0.73 | 0.73 | 2052 | 84.27% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 14:12 |  | 42465.5918 | 13.27 | 1.42 | 1.254 | 1.254 | 2166 | 89.39% | 0.77 | 0.77 | 2070 | 85.01% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 05:59 |  | 42443.2493 | 12.44 | 2.83 | 1.26 | 1.26 | 2167 | 89.43% | 0 | 0.02 | 74 | 3.039% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 21:57 |  | 42447.9145 | 12.44 | 2.43 | 1.26 | 1.26 | 2168 | 89.48% | 0.85 | 0.85 | 2116 | 86.9% |  |  | 3.09 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 23:58 |  | 42448.9988 | 12.44 | 2.65 | 1.26 | 1.26 | 2169 | 89.52% | 0.94 | 0.94 | 2166 | 88.95% |  |  | 3.24 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 03:20 |  | 42515.1386 | 12.25 | 1.01 | 1.26 | 1.26 | 2170 | 89.56% | 0.32 | 0.32 | 1733 | 71.17% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-29 16:11 |  | 42429.6742 | 11.5 | 2.75 | 1.27 | 1.27 | 2171 | 89.6% | 0.8 | 0.8 | 2083 | 85.54% |  |  | 3.82 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 17:58 |  | 42441.7487 | 12.44 | 2.62 | 1.27 | 1.27 | 2172 | 89.64% | 0.33 | 0.33 | 1736 | 71.29% |  |  | 3.99 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 15:02 |  | 42447.6265 | 12.44 | 2.42 | 1.27 | 1.27 | 2173 | 89.68% | 0.93 | 0.93 | 2161 | 88.75% |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 15:08 |  | 42465.6305 | 13.27 | 2.05 | 1.27 | 1.27 | 2174 | 89.72% | 0.63 | 0.63 | 1981 | 81.36% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 20:07 |  | 42465.8384 | 13.27 | 2.04 | 1.27 | 1.27 | 2175 | 89.76% | 0.99 | 0.99 | 2201 | 90.39% |  |  | 3.8 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 |  | 42465.9998 | 13.27 | 1.99 | 1.27 | 1.27 | 2176 | 89.81% | 0.47 | 0.47 | 1864 | 76.55% |  |  | 3.31 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 13:16 |  | 42470.5528 | 12.75 | 1.83 | 1.27 | 1.27 | 2177 | 89.85% | 0.82 | 0.82 | 2099 | 86.2% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 725 | 43.29 | 1.27 | 1.27 | 2178 | 89.89% | __ | #DIV/0! | 2412 | 99.06% | 110 | 88 | 13.35 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-04 03:59 |  | 42433.1663 | 11.5 | 5.99 | 1.28 | 1.28 | 2179 | 89.93% | 0 | 0.02 | 53 | 2.177% |  |  | 3.82 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 19:59 |  | 42453.8326 | 12.44 | 2.68 | 1.28 | 1.28 | 2180 | 89.97% | 0.96 | 0.96 | 2177 | 89.4% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 12:06 |  | 42468.5041 | 13.27 | 1.64 | 1.28 | 1.28 | 2181 | 90.01% | 0.68 | 0.68 | 2015 | 82.75% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 09:15 |  | 42475.3854 | 12.75 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 2182 | 90.05% | 0.4 | 0.4 | 1811 | 74.37% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-01 17:58 |  | 42339.7485 | 12.03 | 13.78 | 1.29 | 1.29 | 2183 | 90.09% | 0.18 | 0.18 | 1548 | 63.57% |  |  | 10.36 |  | 0.78 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-03 16:00 |  | 42432.667 | 11.5 | 2.97 | 1.29 | 1.29 | 2184 | 90.14% | 0.16 | 0.16 | 1523 | 62.55% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 18:00 |  | 42449.7497 | 12.44 | 2.6 | 1.29 | 1.29 | 2185 | 90.18% | 0.61 | 0.61 | 1967 | 80.78% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 14:59 |  | 42451.624 | 12.44 | 2.7 | 1.29 | 1.29 | 2186 | 90.22% | 0.42 | 0.42 | 1823 | 74.87% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 17:58 |  | 42451.7489 | 12.44 | 1.81 | 1.29 | 1.29 | 2187 | 90.26% | 0.47 | 0.47 | 1861 | 76.43% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 17:15 |  | 42464.7185 | 13.27 | 2.13 | 1.29 | 1.29 | 2188 | 90.3% | 0.93 | 0.93 | 2162 | 88.79% |  |  | 3.73 |  | 0.9 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 23:13 |  | 42478.9677 | 12.75 | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 2189 | 90.34% | 0.96 | 0.96 | 2179 | 89.49% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-27 16:44 |  | 42427.6973 | 11.5 | 2.48 | 1.3 | 1.3 | 2190 | 90.38% | 0.4 | 0.4 | 1802 | 74% |  |  | 3.18 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 12:05 |  | 42444.5033 | 12.44 | 2.66 | 1.3 | 1.3 | 2191 | 90.43% | 0 | 0.02 | 78 | 3.203% |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 07:20 |  | 42469.3057 | 13.27 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | 2192 | 90.47% | 0.2 | 0.2 | 1573 | 64.6% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 14:10 |  | 42470.5901 | 12.75 | 1.96 | 1.3 | 1.3 | 2193 | 90.51% | 0.8 | 0.8 | 2085 | 85.63% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 18:58 |  | 42470.7906 | 12.75 | 1.86 | 1.3 | 1.3 | 2194 | 90.55% | 0.91 | 0.91 | 2153 | 88.42% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 18.62 | 1.3 | 1.3 | 2195 | 90.59% | 0 | 0.02 | 882 | 36.22% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.04 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-02-22 04:10 |  | 42422.1737 | 11.33 | 2.69 | 1.31 | 1.31 | 2196 | 90.63% | 0.71 | 0.71 | 2039 | 83.74% |  |  | . |  | . |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 03:03 |  | 42433.1272 | 11.5 | 2.62 | 1.31 | 1.31 | 2197 | 90.67% | 0.54 | 0.54 | 1918 | 78.77% |  |  | 3.82 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 00:27 |  | 42435.0189 | 11.5 | 2.56 | 1.31 | 1.31 | 2198 | 90.71% | 0.95 | 0.95 | 2170 | 89.12% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 14:01 |  | 42444.5841 | 12.44 | 1.65 | 1.31 | 1.31 | 2199 | 90.76% | 0.05 | 0.05 | 1357 | 55.73% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 04:58 |  | 42446.2072 | 12.44 | 2.54 | 1.31 | 1.31 | 2200 | 90.8% | 0.71 | 0.71 | 2040 | 83.78% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 22:18 |  | 42471.929 | 12.75 | 1.9 | 1.31 | 1.31 | 2201 | 90.84% | 0.76 | 0.76 | 2064 | 84.76% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 04:02 |  | 42473.1683 | 12.75 | 2.29 | 1.31 | 1.31 | 2202 | 90.88% | 0.98 | 0.98 | 2193 | 90.06% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 06:08 |  | 42446.2554 | 12.44 | 1.86 | 1.32 | 1.32 | 2203 | 90.92% | 0.32 | 0.32 | 1730 | 71.05% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 11:02 |  | 42473.4597 | 12.75 | 1.94 | 1.32 | 1.32 | 2204 | 90.96% | 0.83 | 0.83 | 2109 | 86.61% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 11:02 |  | 42450.4596 | 12.44 | 2.6 | 1.33 | 1.33 | 2205 | 91% | 0.38 | 0.38 | 1790 | 73.51% |  |  | 3.24 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 23:06 |  | 42466.9625 | 13.27 | 2.46 | 1.33 | 1.33 | 2206 | 91.04% | 0.82 | 0.82 | 2096 | 86.08% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 01:53 |  | 42465.0787 | 13.27 | 2.48 | 1.34 | 1.34 | 2207 | 91.09% | 0.82 | 0.82 | 2095 | 86.04% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-11 04:06 |  | 42411.1708 | 11.505 | 3.21 | 1.35 | 1.35 | 2208 | 91.13% | 0.5 | 0.5 | 1887 | 77.49% |  |  | 4.48 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 12:14 |  | 42470.5099 | 12.75 | 1.74 | 1.35 | 1.35 | 2209 | 91.17% | 0.85 | 0.85 | 2117 | 86.94% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 03:57 |  | 42443.1648 | 12.44 | 3.14 | 1.36 | 1.36 | 2210 | 91.21% | 0.28 | 0.28 | 1673 | 68.71% |  |  | 3.83 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 18:59 |  | 42453.791 | 12.44 | 2.51 | 1.36 | 1.36 | 2211 | 91.25% | 1.11 | 1.11 | 2223 | 91.29% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 12:06 |  | 42465.504 | 13.27 | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 2212 | 91.29% | 0 | 0.02 | 118 | 4.846% |  |  | 3.31 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 22:22 |  | 42472.9323 | 12.75 | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 2213 | 91.33% | 0.6 | 0.6 | 1964 | 80.66% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 19:06 |  | 42478.796 | 12.75 | 1.69 | 1.36 | 1.36 | 2214 | 91.37% | 0.7 | 0.7 | 2037 | 83.66% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-22 06:35 |  | 42360.2744 | 6.7 | 6.12 | 1.37 | 1.37 | 2215 | 91.42% | 0.37 | 0.37 | 1775 | 72.9% |  |  | 0.95 |  | 58 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:56 |  | 42451.2889 | 12.44 | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2216 | 91.46% | 1.05 | 1.05 | 2216 | 91.01% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 15:59 |  | 42453.6661 | 12.44 | 1.61 | 1.37 | 1.37 | 2217 | 91.5% | 0.67 | 0.67 | 2000 | 82.14% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 14.59 | 1.37 | 1.37 | 2218 | 91.54% | 0.39 | 0.39 | 1800 | 73.92% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-10 03:59 |  | 42439.166 | 12.39 | 2.87 | 1.38 | 1.38 | 2219 | 91.58% | 0.98 | 0.98 | 2189 | 89.9% |  |  | 4.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 03:56 |  | 42448.1639 | 12.44 | 2.89 | 1.38 | 1.38 | 2220 | 91.62% | 0.49 | 0.49 | 1877 | 77.08% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 22:58 |  | 42448.9569 | 12.44 | 2.74 | 1.38 | 1.38 | 2221 | 91.66% | 1.11 | 1.11 | 2222 | 91.25% |  |  | 3.24 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 16:02 |  | 42450.6681 | 12.44 | 2.41 | 1.38 | 1.38 | 2222 | 91.7% | 1.42 | 1.42 | 2266 | 93.06% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 10:11 |  | 42471.4244 | 12.75 | 2.5 | 1.38 | 1.38 | 2223 | 91.75% | 0.86 | 0.86 | 2124 | 87.23% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 03:04 |  | 42473.128 | 12.75 | 1.96 | 1.38 | 1.38 | 2224 | 91.79% | 0.97 | 0.97 | 2186 | 89.77% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 00:08 |  | 42478.0058 | 12.75 | 1.67 | 1.38 | 1.38 | 2225 | 91.83% | 0.67 | 0.67 | 2005 | 82.34% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-04 17:58 |  | 42342.7486 | 12.03 | 13.38 | 1.39 | 1.39 | 2226 | 91.87% | 0.52 | 0.52 | 1902 | 78.11% |  |  | 7.16 |  | 0.61 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 10:02 |  | 42434.4184 | 11.5 | 3.01 | 1.39 | 1.39 | 2227 | 91.91% | 0.92 | 0.92 | 2156 | 88.54% |  |  | 3.5 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 01:57 |  | 42442.0815 | 12.44 | 2.71 | 1.39 | 1.39 | 2228 | 91.95% | 1.09 | 1.09 | 2219 | 91.13% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-23 16:05 |  | 42423.6699 | 11.505 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 2229 | 91.99% | 0.01 | 0.02 | 50 | 2.053% |  |  | 2.86 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 19:59 |  | 42447.8327 | 12.44 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 2230 | 92.03% | 0.96 | 0.96 | 2176 | 89.36% |  |  | 3.09 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 07:08 |  | 42470.2972 | 12.75 | 2.24 | 1.4 | 1.4 | 2231 | 92.08% | 0.27 | 0.27 | 1661 | 68.21% |  |  | 3.75 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 04:13 |  | 42471.1754 | 12.75 | 2.06 | 1.4 | 1.4 | 2232 | 92.12% | 0.2 | 0.2 | 1574 | 64.64% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 23:19 |  | 42473.9714 | 12.75 | 1.98 | 1.4 | 1.4 | 2233 | 92.16% | 0.07 | 0.07 | 1389 | 57.04% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-15 | Carlos Cruz | 6:00pm | 704 | 7.88 | 1.4 | 1.4 | 2234 | 92.2% | __ | #DIV/0! | 2387 | 98.03% | 110 | 30 | 4.68 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 799 | 20.71 | 1.4 | 1.4 | 2235 | 92.24% | __ | #DIV/0! | 2396 | 98.4% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-10 04:59 |  | 42439.2073 | 12.39 | 2.57 | 1.41 | 1.41 | 2236 | 92.28% | 0.11 | 0.11 | 1446 | 59.38% |  |  | 4.44 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 05:29 |  | 42469.2287 | 13.27 | 2.03 | 1.41 | 1.41 | 2237 | 92.32% | 0.79 | 0.79 | 2082 | 85.5% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-02 18:09 |  | 42340.7565 | 12.03 | 13.33 | 1.42 | 1.42 | 2238 | 92.36% | 0.48 | 0.48 | 1870 | 76.8% |  |  | 6.09 |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-29 18:27 |  | 42367.7686 | 670 | 4.78 | 1.42 | 1.42 | 2239 | 92.41% | 0.7 | 0.7 | 2027 | 83.24% |  |  | 4.59 |  | 0.9558 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 08:01 |  | 42443.3337 | 12.44 | 3.03 | 1.42 | 1.42 | 2240 | 92.45% | 0.86 | 0.86 | 2119 | 87.02% |  |  | 3.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 04:58 |  | 42449.207 | 12.44 | 3.05 | 1.42 | 1.42 | 2241 | 92.49% | 0.99 | 0.99 | 2198 | 90.27% |  |  | 3.68 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 03:06 |  | 42468.1293 | 13.27 | 2.26 | 1.42 | 1.42 | 2242 | 92.53% | 0.6 | 0.6 | 1963 | 80.62% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 10:11 |  | 42469.4243 | 12.56 | 1.95 | 1.43 | 1.43 | 2243 | 92.57% | 0.98 | 0.98 | 2191 | 89.98% |  |  | 3.5 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 10:46 |  | 42471.4488 | 12.75 | 1.81 | 1.43 | 1.43 | 2244 | 92.61% | 0.8 | 0.8 | 2086 | 85.67% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 00:35 |  | 42479.0246 | 12.75 | 2.68 | 1.43 | 1.43 | 2245 | 92.65% | 0.33 | 0.33 | 1739 | 71.42% |  |  | 3.73 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 60.29 | 1.43 | 1.43 | 2246 | 92.7% | 0.01 | 0.02 | 846 | 34.74% | 110 | 164 | 22.27 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-03-14 09:58 |  | 42443.4153 | 12.44 | 2.18 | 1.44 | 1.44 | 2247 | 92.74% | 0 | 0.02 | 75 | 3.08% |  |  | 3.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 09:53 |  | 42449.4117 | 12.44 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 2248 | 92.78% | 1.09 | 1.09 | 2220 | 91.17% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 02:04 |  | 42476.0863 | 12.75 | 1.84 | 1.44 | 1.44 | 2249 | 92.82% | 0.28 | 0.28 | 1679 | 68.95% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 09:05 |  | 42434.3782 | 11.5 | 2.48 | 1.45 | 1.45 | 2250 | 92.86% | 0.94 | 0.94 | 2165 | 88.91% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 03:00 |  | 42472.1253 | 12.75 | 1.95 | 1.46 | 1.46 | 2251 | 92.9% | 0.94 | 0.94 | 2168 | 89.03% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 832 | 10.54 | 1.46 | 1.46 | 2252 | 92.94% | 0.3 | 0.3 | 1711 | 70.27% | 110 | 80 | 10.86 | 10.7 | 1.03 | 92cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-02 06:05 |  | 42340.2534 | 12.03 | 12.67 | 1.47 | 1.47 | 2253 | 92.98% | 0.16 | 0.16 | 1519 | 62.38% |  |  | 8.22 |  | 0.72 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | J.A.T.R | 12:00am | 746 | 27.61 | 1.47 | 1.47 | 2254 | 93.03% | 0.01 | 0.02 | 864 | 35.48% | 110 | 117 | 17.2 | 10.7 | 1.05 | * |  | 5 | 0.3
2016-03-16 03:07 |  | 42445.1296 | 12.44 | 2.56 | 1.48 | 1.48 | 2255 | 93.07% | 1.05 | 1.05 | 2215 | 90.97% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 20:58 |  | 42447.8739 | 12.44 | 3.15 | 1.48 | 1.48 | 2256 | 93.11% | 1.26 | 1.26 | 2247 | 92.28% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:01 |  | 42451.2507 | 12.44 | 3.1 | 1.48 | 1.48 | 2257 | 93.15% | 0.88 | 0.88 | 2138 | 87.8% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-21 18:02 |  | 42359.7512 | 11.3 | 6.29 | 1.49 | 1.49 | 2258 | 93.19% | 0.55 | 0.55 | 1922 | 78.93% |  |  | 6.89 |  | 0.80001 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 02:04 |  | 42472.086 | 12.75 | 2.01 | 1.49 | 1.49 | 2259 | 93.23% | 0.98 | 0.98 | 2192 | 90.02% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 23:55 |  | 42472.9967 | 12.75 | 1.83 | 1.49 | 1.49 | 2260 | 93.27% | 0.57 | 0.57 | 1943 | 79.79% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 00:25 |  | 42488.0173 | 12.39 | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 2261 | 93.31% | 0.07 | 0.07 | 1393 | 57.21% |  |  | 3.55 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-27 10:25 |  | 42335.4343 | 11.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2262 | 93.36% | 0.5 | 0.5 | 1883 | 77.33% |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-27 10:28 |  | 42335.436 | 11.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2263 | 93.4% | 0.5 | 0.5 | 1884 | 77.37% |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 08:10 |  | 42480.3405 | 12.75 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | 2264 | 93.44% | 0.28 | 0.28 | 1682 | 69.08% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 21:59 |  | 42521.9162 | 12.44 | 130 | 1.5 | 1.5 | 2265 | 93.48% | 0.33 | 0.33 | 1745 | 71.66% |  |  | 18.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | J.A.T.R | 6:00 | 799 | 35.13 | 1.5 | 1.5 | 2266 | 93.52% | 0.06 | 0.06 | 1378 | 56.59% | 110 | 127 | 17.48 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 14.19 | 1.5 | 1.5 | 2267 | 93.56% | 0.4 | 0.4 | 1814 | 74.5% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 34.02 | 1.5 | 1.5 | 2268 | 93.6% | 1.17 | 1.17 | 2235 | 91.79% | 110 | 106 | 15.4 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-03-09 22:57 |  | 42438.9562 | 12.21 | 3.11 | 1.51 | 1.51 | 2269 | 93.64% | 0.15 | 0.15 | 1503 | 61.72% |  |  | 4.5 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 12:59 |  | 42519.5412 | 12.44 | 50.94 | 1.51 | 1.51 | 2270 | 93.69% | 0.28 | 0.28 | 1685 | 69.2% |  |  | 15.48 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 17:00 |  | 42449.7086 | 12.44 | 2.68 | 1.52 | 1.52 | 2271 | 93.73% | 0.99 | 0.99 | 2199 | 90.31% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 23:14 |  | 42471.9679 | 12.75 | 2.3 | 1.52 | 1.52 | 2272 | 93.77% | 0.82 | 0.82 | 2100 | 86.24% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 21:15 |  | 42471.8855 | 12.75 | 2.05 | 1.53 | 1.53 | 2273 | 93.81% | 0.24 | 0.24 | 1630 | 66.94% |  |  | 3.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 12:02 |  | 42450.5015 | 12.44 | 2.59 | 1.54 | 1.54 | 2274 | 93.85% | 0.49 | 0.49 | 1878 | 77.13% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 07:29 |  | 42521.3117 | 12.43 | 49.09 | 1.54 | 1.54 | 2275 | 93.89% | 0 | 0.02 | 827 | 33.96% |  |  | 16.51 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 12:01 |  | 42453.5005 | 12.44 | 2.38 | 1.55 | 1.55 | 2276 | 93.93% | 0.22 | 0.22 | 1603 | 65.83% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 23:05 |  | 42465.9616 | 13.27 | 2.47 | 1.55 | 1.55 | 2277 | 93.97% | 0.96 | 0.96 | 2178 | 89.45% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 11:59 |  | 42519.4995 | 12.44 | 69.77 | 1.56 | 1.56 | 2278 | 94.02% | 0.27 | 0.27 | 1668 | 68.5% |  |  | 16.21 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 01:02 |  | 42433.0431 | 11.5 | 2.59 | 1.57 | 1.57 | 2279 | 94.06% | 0.77 | 0.77 | 2065 | 84.8% |  |  | 3.18 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 12:02 |  | 42469.5014 | 12.56 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 2280 | 94.1% | 0.92 | 0.92 | 2158 | 88.62% |  |  | 3.5 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Carlos Cruz | 6:00 | 757 | 34.18 | 1.57 | 1.57 | 2281 | 94.14% | 0.93 | 0.93 | 2164 | 88.87% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-20 08:57 |  | 42449.3731 | 12.44 | 2.52 | 1.58 | 1.58 | 2282 | 94.18% | 1.12 | 1.12 | 2227 | 91.46% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 14:07 |  | 42448.5879 | 12.43 | 2 | 1.59 | 1.59 | 2283 | 94.22% | 0.58 | 0.58 | 1948 | 80% |  |  | 2.35 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 21:58 |  | 42465.9155 | 13.27 | 2.46 | 1.6 | 1.6 | 2284 | 94.26% | 0.87 | 0.87 | 2130 | 87.47% |  |  | 3.86 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 09:04 |  | 42480.3778 | 12.75 | 1.77 | 1.6 | 1.6 | 2285 | 94.3% | 0.35 | 0.35 | 1759 | 72.24% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-01 06:18 |  | 42339.2627 | 12.03 | 14.02 | 1.61 | 1.61 | 2286 | 94.35% | 0.65 | 0.65 | 1989 | 81.68% |  |  | 10.36 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 22:04 |  | 42470.9195 | 12.7 | 2.4 | 1.61 | 1.61 | 2287 | 94.39% | 0.76 | 0.76 | 2063 | 84.72% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 12:03 |  | 42471.5023 | 12.7 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 2288 | 94.43% | 0.55 | 0.55 | 1929 | 79.22% |  |  | 3.45 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 02:59 |  | 42439.1243 | 12.39 | 3.04 | 1.63 | 1.63 | 2289 | 94.47% | 1.12 | 1.12 | 2226 | 91.42% |  |  | 3.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 10:09 |  | 42439.4228 | 12.44 | 2.87 | 1.63 | 1.63 | 2290 | 94.51% | 0.63 | 0.63 | 1977 | 81.19% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 19:59 |  | 42444.8327 | 12.44 | 2.39 | 1.63 | 1.63 | 2291 | 94.55% | 0.53 | 0.53 | 1910 | 78.44% |  |  | 3.09 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 22:02 |  | 42466.918 | 13.27 | 2.53 | 1.63 | 1.63 | 2292 | 94.59% | 0.94 | 0.94 | 2167 | 88.99% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 08:22 |  | 42469.3487 | 13.27 | 2.26 | 1.64 | 1.64 | 2293 | 94.63% | 0.7 | 0.7 | 2033 | 83.49% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 10:44 |  | 42470.4471 | 12.75 | 2.22 | 1.64 | 1.64 | 2294 | 94.68% | 0.69 | 0.69 | 2023 | 83.08% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 73.12 | 1.64 | 1.64 | 2295 | 94.72% | 0.87 | 0.87 | 2133 | 87.6% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.02 | 75 |  | 5 | 0.3
2016-03-13 00:56 |  | 42442.039 | 12.44 | 2.87 | 1.65 | 1.65 | 2296 | 94.76% | 1.2 | 1.2 | 2238 | 91.91% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 14:06 |  | 42447.5875 | 12.44 | 2.94 | 1.65 | 1.65 | 2297 | 94.8% | 0.7 | 0.7 | 2029 | 83.33% |  |  | 2.8 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 06:35 |  | 42470.2745 | 12.75 | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 2298 | 94.84% | 0.86 | 0.86 | 2123 | 87.19% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 20:01 |  | 42470.8337 | 12.7 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 2299 | 94.88% | 1.11 | 1.11 | 2225 | 91.38% |  |  | 3.59 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 20:59 |  | 42438.874 | 11.6 | 2.95 | 1.67 | 1.67 | 2300 | 94.92% | 0.35 | 0.35 | 1752 | 71.95% |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:21 |  | 42476.9731 | 12.75 | 2.14 | 1.67 | 1.67 | 2301 | 94.96% | 0.62 | 0.62 | 1974 | 81.07% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 08:06 |  | 42480.3372 | 12.75 | 2.45 | 1.67 | 1.67 | 2302 | 95.01% | 0.37 | 0.37 | 1782 | 73.18% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 19:06 |  | 42444.796 | 12.44 | 2.32 | 1.68 | 1.68 | 2303 | 95.05% | 0.64 | 0.64 | 1985 | 81.52% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 20:59 |  | 42444.8745 | 12.44 | 2.43 | 1.68 | 1.68 | 2304 | 95.09% | 0.97 | 0.97 | 2182 | 89.61% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 20:02 |  | 42464.8347 | 13.27 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 2305 | 95.13% | 0.89 | 0.89 | 2143 | 88.01% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 16:57 |  | 42447.7063 | 12.44 | 2.97 | 1.69 | 1.69 | 2306 | 95.17% | 1.27 | 1.27 | 2250 | 92.4% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 23:00 |  | 42454.9586 | 12.44 | 2.33 | 1.69 | 1.69 | 2307 | 95.21% | 1.19 | 1.19 | 2237 | 91.87% |  |  | 3.68 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 21:01 |  | 42473.8755 | 12.75 | 0.94 | 1.69 | 1.69 | 2308 | 95.25% | 0.32 | 0.32 | 1732 | 71.13% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-17 | Lxm=789 | 12merid | 789 | 50.74 | 1.69 | 1.69 | 2309 | 95.3% | __ | #DIV/0! | 2395 | 98.36% | 110 | 120 | 16.73 | 10.7 | 1.02 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-18 17:57 |  | 42447.748 | 12.44 | 2.84 | 1.7 | 1.7 | 2310 | 95.34% | 1.36 | 1.36 | 2261 | 92.85% |  |  | 2.8 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 23:56 |  | 42442.9974 | 12.44 | 2.77 | 1.71 | 1.71 | 2311 | 95.38% | 0.52 | 0.52 | 1904 | 78.19% |  |  | 3.39 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 21:23 |  | 42472.891 | 12.75 | 2.11 | 1.71 | 1.71 | 2312 | 95.42% | 0.85 | 0.85 | 2118 | 86.98% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:58 |  | 42451.3736 | 12.44 | 2.61 | 1.72 | 1.72 | 2313 | 95.46% | 1.25 | 1.25 | 2245 | 92.2% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 03:07 |  | 42470.1299 | 12.75 | 2.2 | 1.72 | 1.72 | 2314 | 95.5% | 0.92 | 0.92 | 2159 | 88.67% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 57.94 | 1.72 | 1.72 | 2315 | 95.54% | 0.97 | 0.97 | 2188 | 89.86% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-04 00:54 |  | 42464.0376 | 13.27 | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 2316 | 95.58% | 0.98 | 0.98 | 2190 | 89.94% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 01:33 |  | 42479.0645 | 12.75 | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 2317 | 95.63% | 0.78 | 0.78 | 2078 | 85.34% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00 | 799 | 20.6 | 1.75 | 1.75 | 2318 | 95.67% | 0 | 0.02 | 865 | 35.52% | 110 | 98 | 13.49 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 162.4 | 1.75 | 1.75 | 2319 | 95.71% | 0.07 | 0.07 | 1403 | 57.62% | 110 | 150 | 22.44 | 10.7 | 1.01 | 70 * |  | 5 | 0.3
2016-03-21 21:56 |  | 42450.9139 | 12.44 | 1.89 | 1.76 | 1.76 | 2320 | 95.75% | 0.84 | 0.84 | 2112 | 86.74% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 20:58 |  | 42453.8737 | 12.44 | 3.32 | 1.76 | 1.76 | 2321 | 95.79% | 1.27 | 1.27 | 2251 | 92.44% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 23:02 |  | 42463.9595 | 13.27 | 3.13 | 1.76 | 1.76 | 2322 | 95.83% | 0.56 | 0.56 | 1933 | 79.38% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 02:06 |  | 42471.0878 | 12.75 | 2.09 | 1.76 | 1.76 | 2323 | 95.87% | 0.56 | 0.56 | 1934 | 79.43% |  |  | 2.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-03 04:18 |  | 42432.1792 | 11.5 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | 2324 | 95.91% | 0.87 | 0.87 | 2125 | 87.27% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 15:58 |  | 42447.6652 | 12.44 | 2.31 | 1.77 | 1.77 | 2325 | 95.96% | 0.97 | 0.97 | 2183 | 89.65% |  |  | 2.94 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 23:21 |  | 42472.9729 | 12.75 | 2.53 | 1.77 | 1.77 | 2326 | 96% | 0.99 | 0.99 | 2202 | 90.43% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Gustavo A.A | 6:00pm | 779 | 18.36 | 1.77 | 1.77 | 2327 | 96.04% | 0 | 0.02 | 856 | 35.15% | 110 | 98 | 13.49 | 10.7 | 1.01 | 99cm |  | 5 | 0.3
2015-11-27 18:05 |  | 42335.7536 | 12.03 | 15.57 | 1.78 | 1.78 | 2328 | 96.08% | 0.07 | 0.07 | 1380 | 56.67% |  |  | 7.31 |  | 0.51 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 20:08 |  | 42438.8387 | 11.5 | 3.82 | 1.78 | 1.78 | 2329 | 96.12% | 0.9 | 0.9 | 2146 | 88.13% |  |  | 4.78 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 18:58 |  | 42447.7903 | 12.44 | 2.18 | 1.78 | 1.78 | 2330 | 96.16% | 0.95 | 0.95 | 2172 | 89.2% |  |  | 2.94 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:58 |  | 42451.3733 | 12.44 | 2.67 | 1.78 | 1.78 | 2331 | 96.2% | 0.48 | 0.48 | 1871 | 76.84% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 799 | 44.24 | 1.78 | 1.78 | 2332 | 96.24% | 0 | 0.02 | 858 | 35.24% | 110 | 108 | 14.86 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Carlos Cruz | 12:00pm | 767 | 37.33 | 1.78 | 1.78 | 2333 | 96.29% | 0.01 | 0.02 | 1158 | 47.56% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-13 22:21 |  | 42473.9312 | 12.75 | 1.96 | 1.79 | 1.79 | 2334 | 96.33% | 0.27 | 0.27 | 1662 | 68.25% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 23:21 |  | 42479.9729 | 12.75 | 2.22 | 1.79 | 1.79 | 2335 | 96.37% | 0.96 | 0.96 | 2180 | 89.53% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Carlos Cruz | 12:00am | 768 | 30.1 | 1.8 | 1.8 | 2336 | 96.41% | 1.78 | 1.78 | 2270 | 93.22% | 110 | 92 | 13.17 | 10.7 | 1.02 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-18 11:03 |  | 42447.4605 | 12.44 | 2.43 | 1.82 | 1.82 | 2337 | 96.45% | 1.24 | 1.24 | 2244 | 92.16% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 11:58 |  | 42447.4987 | 12.44 | 2.55 | 1.82 | 1.82 | 2338 | 96.49% | 0 | 0.02 | 85 | 3.491% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 21:57 |  | 42453.9145 | 12.44 | 2.71 | 1.82 | 1.82 | 2339 | 96.53% | 1.36 | 1.36 | 2262 | 92.9% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 13:05 |  | 42453.5453 | 12.44 | 2.07 | 1.83 | 1.83 | 2340 | 96.57% | 1.26 | 1.26 | 2249 | 92.36% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-03 18:05 |  | 42341.7536 | 12.03 | 27.86 | 1.84 | 1.84 | 2341 | 96.62% | 0.15 | 0.15 | 1500 | 61.6% |  |  | 10.66 |  | 0.77 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 17:58 |  | 42453.7485 | 12.44 | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 2342 | 96.66% | 1.3 | 1.3 | 2256 | 92.65% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 00:04 |  | 42454.0029 | 12.44 | 2.18 | 1.84 | 1.84 | 2343 | 96.7% | 1.4 | 1.4 | 2265 | 93.02% |  |  | 4.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-03 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 37.89 | 1.84 | 1.84 | 2344 | 96.74% | 1.49 | 1.49 | 2268 | 93.14% | 110 | 110 | 16.21 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 149 | 1.84 | 1.84 | 2345 | 96.78% | 1.02 | 1.02 | 2209 | 90.72% | 110 | 160 | 23.24 | 10.7 | 1.01 | 56cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-21 15:01 |  | 42450.6258 | 12.44 | 3.67 | 1.86 | 1.86 | 2346 | 96.82% | 0.15 | 0.15 | 1505 | 61.81% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 05:59 |  | 42451.2495 | 12.44 | 2.79 | 1.86 | 1.86 | 2347 | 96.86% | 1.28 | 1.28 | 2254 | 92.57% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 12:10 |  | 42435.507 | 11.5 | 2.83 | 1.89 | 1.89 | 2348 | 96.9% | 0 | 0.02 | 58 | 2.382% |  |  | 2.71 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 21:58 |  | 42438.9153 | 12.21 | 3.42 | 1.9 | 1.9 | 2349 | 96.95% | 1.04 | 1.04 | 2212 | 90.84% |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 639 | 325.2 | 1.9 | 1.9 | 2350 | 96.99% | 0.83 | 0.83 | 2111 | 86.69% | 110 | 190 | 28.43 | 10.7 | 1.03 | 61 * |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 31.3 | 1.9 | 1.9 | 2351 | 97.03% | 1.1 | 1.1 | 2221 | 91.21% | 110 | 102 | 14.82 | 10.7 | 1.02 | 84cms | se activo sifon 5:30 | 5 | 0.3
2015-12-15 19:08 |  | 42353.7969 | 12.03 | 8.45 | 1.91 | 1.91 | 2352 | 97.07% | 0.6 | 0.6 | 1957 | 80.37% |  |  | 4.87 |  | 0.74001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 03:00 |  | 42451.1247 | 12.44 | 2.53 | 1.92 | 1.92 | 2353 | 97.11% | 0.75 | 0.75 | 2057 | 84.48% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Gustavo A.A | 6:00pm | 725 | 37.61 | 1.92 | 1.92 | 2354 | 97.15% | 0.22 | 0.22 | 1609 | 66.08% | 110 | 124 | 18.81 | 10.7 | 1.04 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Gustavo A.A | 6:00am | 725 | 173.5 | 1.93 | 1.93 | 2355 | 97.19% | 0.05 | 0.05 | 1367 | 56.14% | 110 | 174 | 26.4 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-19 01:59 |  | 42448.0828 | 12.44 | 2.61 | 1.94 | 1.94 | 2356 | 97.23% | 1.26 | 1.26 | 2248 | 92.32% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 20:00 |  | 42450.8334 | 12.44 | 2.44 | 1.94 | 1.94 | 2357 | 97.28% | 1.47 | 1.47 | 2267 | 93.1% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 13:58 |  | 42453.5818 | 12.44 | 2.05 | 1.94 | 1.94 | 2358 | 97.32% | 0.71 | 0.71 | 2041 | 83.82% |  |  | 2.65 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 06:35 |  | 42471.2744 | 12.75 | 2.17 | 1.94 | 1.94 | 2359 | 97.36% | 0.25 | 0.25 | 1639 | 67.31% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 01:59 |  | 42451.0829 | 12.44 | 2.74 | 1.96 | 1.96 | 2360 | 97.4% | 0.67 | 0.67 | 1999 | 82.09% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 09:34 |  | 42436.3984 | 11.5 | 15.09 | 1.98 | 1.98 | 2361 | 97.44% | 0.47 | 0.47 | 1856 | 76.22% |  |  | 11.47 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 06:58 |  | 42449.2903 | 12.44 | 2.94 | 1.98 | 1.98 | 2362 | 97.48% | 1.17 | 1.17 | 2234 | 91.75% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 10:42 |  | 42436.4458 | 11.5 | 15.2 | 2 | 2 | 2363 | 97.52% | 0.88 | 0.88 | 2135 | 87.68% |  |  | 11.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 07:59 |  | 42449.3327 | 12.44 | 2.65 | 2 | 2 | 2364 | 97.57% | 1.22 | 1.22 | 2241 | 92.03% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:59 |  | 42519.5828 | 12.44 | 37.99 | 2 | 2 | 2365 | 97.61% | 0.23 | 0.23 | 1621 | 66.57% |  |  | 13.27 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 59.75 | 2 | 2 | 2366 | 97.65% | 1.03 | 1.03 | 2211 | 90.8% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.02 | 98cms |  | 5 | 0.3
2016-03-07 11:36 |  | 42436.4833 | 11.5 | 13.93 | 2.01 | 2.01 | 2367 | 97.69% | 0 | 0.02 | 61 | 2.505% |  |  | 11.47 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 00:08 |  | 42451.0058 | 12.44 | 2.67 | 2.01 | 2.01 | 2368 | 97.73% | 1.28 | 1.28 | 2253 | 92.53% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 14:06 |  | 42450.5873 | 12.44 | 2.44 | 2.02 | 2.02 | 2369 | 97.77% | 1.32 | 1.32 | 2260 | 92.81% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 00:58 |  | 42439.0406 | 12.39 | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 2370 | 97.81% | 1.21 | 1.21 | 2239 | 91.95% |  |  | 3.84 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 00:58 |  | 42448.0406 | 12.44 | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 2371 | 97.85% | 1.18 | 1.18 | 2236 | 91.83% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Carlos Cruz | 6:00 | 746 | 29.6 | 2.03 | 2.03 | 2372 | 97.9% | 0.52 | 0.52 | 1909 | 78.4% | 110 | 124 | 18.28 | 10.7 | 1.02 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-04 21:02 |  | 42464.8763 | 13.27 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2373 | 97.94% | 0.87 | 0.87 | 2129 | 87.43% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 01:04 |  | 42451.0442 | 12.44 | 2.52 | 2.06 | 2.06 | 2374 | 97.98% | 0.02 | 0.02 | 89 | 3.655% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 65.85 | 2.06 | 2.06 | 2375 | 98.02% | 1.03 | 1.03 | 2210 | 90.76% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-03-21 17:00 |  | 42450.7085 | 12.44 | 2.68 | 2.07 | 2.07 | 2376 | 98.06% | 0.82 | 0.82 | 2094 | 86% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 04:19 |  | 42521.18 | 12.43 | 60.51 | 2.08 | 2.08 | 2377 | 98.1% | 0.18 | 0.18 | 1559 | 64.02% |  |  | 18.87 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 13:01 |  | 42450.5424 | 12.44 | 2.65 | 2.11 | 2.11 | 2378 | 98.14% | 1.4 | 1.4 | 2264 | 92.98% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:58 |  | 42451.207 | 12.44 | 2.58 | 2.11 | 2.11 | 2379 | 98.18% | 1.31 | 1.31 | 2259 | 92.77% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 01:59 |  | 42439.0827 | 12.39 | 4.72 | 2.12 | 2.12 | 2380 | 98.23% | 0.55 | 0.55 | 1924 | 79.01% |  |  | 4.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 22:03 |  | 42464.919 | 13.27 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 2381 | 98.27% | 0.91 | 0.91 | 2152 | 88.38% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 08:00 |  | 42487.3332 | 12.44 | 32 | 2.13 | 2.13 | 2382 | 98.31% | 1.15 | 1.15 | 2232 | 91.66% |  |  | 17.69 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 93 | 2.13 | 2.13 | 2383 | 98.35% | 0 | 0.02 | 1068 | 43.86% | 110 | 132 | 18.66 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-03-24 16:59 |  | 42453.7079 | 12.44 | 1.21 | 2.14 | 2.14 | 2384 | 98.39% | 1.13 | 1.13 | 2230 | 91.58% |  |  | 2.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 14:59 |  | 42453.6243 | 12.44 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2385 | 98.43% | 0.84 | 0.84 | 2113 | 86.78% |  |  | 2.65 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 03:12 |  | 42521.1336 | 12.43 | 67.76 | 2.16 | 2.16 | 2386 | 98.47% | 0.02 | 0.02 | 826 | 33.92% |  |  | 17.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 10:00 |  | 42487.4166 | 12.44 | 32.33 | 2.17 | 2.17 | 2387 | 98.51% | 1 | 1 | 2205 | 90.55% |  |  | 17.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-03 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 36.83 | 2.17 | 2.17 | 2388 | 98.56% | 1.12 | 1.12 | 2228 | 91.5% | 110 | 110 | 16.21 | 10.7 | 1.01 | 92 |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 168.8 | 2.2 | 2.2 | 2389 | 98.6% | 1 | 1 | 2206 | 90.6% | 110 | 160 | 23.59 | 10.7 | 1.02 | 95cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 1:00pm | 714 | 113.2 | 2.21 | 2.21 | 2390 | 98.64% | 0 | 0.02 | 1111 | 45.63% | 110 | 120 | 18.48 | 10.7 | 1 | 99 | active el PAC 12:10 | 5 | 0.3
2016-03-24 11:01 |  | 42453.4591 | 12.44 | 2.58 | 2.23 | 2.23 | 2391 | 98.68% | 1.15 | 1.15 | 2231 | 91.62% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-02 03:57 |  | 42431.1649 | 11.5 | 2.57 | 2.25 | 2.25 | 2392 | 98.72% | 1.24 | 1.24 | 2243 | 92.11% |  |  | 3.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 639 | 1100 | 2.27 | 2.27 | 2393 | 98.76% | 0.99 | 0.99 | 2204 | 90.51% | 110 | 380 | 65.41 | 10.7 | 1.01 | 84 * |  | 5 | 0.3
2016-04-27 06:58 |  | 42487.2902 | 12.44 | 28 | 2.29 | 2.29 | 2394 | 98.8% | 1.3 | 1.3 | 2257 | 92.69% |  |  | 11.79 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 23:55 |  | 42439.9963 | 12.39 | 4.16 | 2.35 | 2.35 | 2395 | 98.84% | 1.38 | 1.38 | 2263 | 92.94% |  |  | 3.25 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 13:51 |  | 42507.5774 | 12.21 | 2.59 | 2.36 | 2.36 | 2396 | 98.89% | 0.5 | 0.5 | 1897 | 77.91% |  |  | 4.55 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlo Cruz | 12:00 | 810 | 46.07 | 2.36 | 2.36 | 2397 | 98.93% | 0 | 0.02 | 847 | 34.78% | 110 | 124 | 16.83 | 10.7 | 1.04 | 99 cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 76.03 | 2.36 | 2.36 | 2398 | 98.97% | 0.74 | 0.74 | 2055 | 84.39% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1.02 | 78cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 43.43 | 2.4 | 2.4 | 2399 | 99.01% | 0.87 | 0.87 | 2134 | 87.64% | 110 | 110 | 15.98 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-03-22 03:57 |  | 42451.1649 | 12.44 | 2.81 | 2.43 | 2.43 | 2400 | 99.05% | 1.31 | 1.31 | 2258 | 92.73% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Gustavo A.A | 12:00pm | 778 | 120.1 | 2.44 | 2.44 | 2401 | 99.09% | 0 | 0.02 | 1067 | 43.82% | 110 | 170 | 25.06 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 41.47 | 2.5 | 2.5 | 2402 | 99.13% | 2.1 | 2.1 | 2273 | 93.35% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.03 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 28.6 | 2.67 | 2.67 | 2403 | 99.17% | 1.27 | 1.27 | 2252 | 92.48% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Carlos Cruz | 12merid | 693 | 63.11 | 2.7 | 2.7 | 2404 | 99.22% | 1.23 | 1.23 | 2242 | 92.07% | 110 | 86 | 13.65 | 10.7 | 1.02 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-22 23:03 |  | 42451.9603 | 12.44 | 2.86 | 2.72 | 2.72 | 2405 | 99.26% | 1.86 | 1.86 | 2271 | 93.26% |  |  | 3.24 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 116 | 2.8 | 2.8 | 2406 | 99.3% | 0.24 | 0.24 | 1635 | 67.15% | 110 | 145 | 22.68 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 74.06 | 2.84 | 2.84 | 2407 | 99.34% | 1.86 | 1.86 | 2272 | 93.31% | 110 | 132 | 19.18 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-02 | Carlo P.Cruz | 6:00pm | 746 | 57.15 | 2.85 | 2.85 | 2408 | 99.38% | 0 | 0.02 | 838 | 34.41% | 110 | 104 | 15.33 | 10.7 | 1.03 | 94cm |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 17.02 | 2.85 | 2.85 | 2409 | 99.42% | 0.91 | 0.91 | 2155 | 88.5% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-27 10:01 |  | 42487.4175 | 12.44 | 40.14 | 2.97 | 2.97 | 2410 | 99.46% | 2.13 | 2.13 | 2274 | 93.39% |  |  | 16.21 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 136.2 | 2.99 | 2.99 | 2411 | 99.5% | 0.59 | 0.59 | 1956 | 80.33% | 110 | 128 | 19.15 | 10.7 | 1.02 | 68cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 693 | 88.27 | 2.99 | 2.99 | 2412 | 99.55% | 1.69 | 1.69 | 2269 | 93.18% | 110 | 138 | 21.9 | 10.7 | 1 | 90 |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 1:00pm | 661 | 79.89 | 3.37 | 3.37 | 2413 | 99.59% | 0 | 0.02 | 1120 | 46% | 110 | 112 | 18.67 | 10.7 | 1 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 61.03 | 3.66 | 3.66 | 2414 | 99.63% | 0 | 0.02 | 1115 | 45.79% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 3:00 | 735 | 71.79 | 3.78 | 3.78 | 2415 | 99.67% | 0.01 | 0.02 | 1121 | 46.04% | 110 | 128 | 19.15 | 10.7 | 1.01 | 84cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlo P.Cruz | 6:25pm | 810 | 271.4 | 5.22 | 5.22 | 2416 | 99.71% | 0 | 0.02 | 2377 | 97.62% | 110 | 240 | 32.59 | 10.7 | 1.04 | 0.00cmt |  | 5 | 0.3
2016-05-30 15:28 |  | 42520.6441 | 12.43 | 33.21 | 5.94 | 5.94 | 2417 | 99.75% | 1.25 | 1.25 | 2246 | 92.24% |  |  | 14.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Carlo Cruz | 6:00am | 810 | 18.65 | 6.6 | 6.6 | 2418 | 99.79% | 0.02 | 0.02 | 906 | 37.21% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1 | 52cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Carlo P.Cruz Rodas | 12:00 | 799 | 78.42 | 6.81 | 6.81 | 2419 | 99.83% | 0.92 | 0.92 | 2160 | 88.71% | 110 | 142 | 19.54 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 67.93 | 6.84 | 6.84 | 2420 | 99.88% | 2.18 | 2.18 | 2275 | 93.43% | 110 | 126 | 18.57 | 10.7 | 1.05 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Carlos P.Cruz | 6:00am | 725 | 79.82 | 6.91 | 6.91 | 2421 | 99.92% | 0.23 | 0.23 | 1622 | 66.61% | 110 | 120 | 18.2 | 10.7 | 1.04 | 92 | A las 10:29=UTN159__21.24 | 5 | 0.3
2016-06-05 | LxS 12.43 | 12:00pm | 746 | 184.4 | 7.86 | 7.86 | 2422 | 99.96% | 0.36 | 0.36 | 1772 | 72.77% | 110 | 192 | 28.31 | 10.7 | 1.03 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 639 | 297.1 | 9.6 | 9.6 | 2423 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2088 | 85.75% | 110 | 180 | 30.98 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
[7 empty] | 2423 |  |  |  | 2435

## Agua Filtrada
DIA | Operador | Hora | Caudal L/M | Turbidez de Entrada | Turbidez de Salida del Sedimentador | Settled | Filtered | Filtered | Numero | Eficiencia | CM g/L | ml/m | mg/L | cm cloro | mg/l | Filtro d agua | Retro Lavado | Honduran standard | EPA standard
2015-11-29 06:04 |  | 42337.2526 | 12.03 | 14.11 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.0439% |  |  | 13.4 |  | 0.56 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-05 18:06 |  | 42343.7544 | 12.03 | 12.4 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.0878% |  |  | 7.92 |  | 0.69 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 17:56 |  | 42348.7469 | 12.03 | 9.85 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02 | 3 | 0.1317% |  |  | 5.48 |  | 0.84 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-12 17:58 |  | 42350.7486 | 12.03 | 9.63 | 0.94 | 0.94 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.1756% |  |  | 7 |  | 0.60001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-13 18:29 |  | 42351.7701 | 12.03 | 8.17 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 5 | 0.2195% |  |  | 6.39 |  | 0.74 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-14 18:05 |  | 42352.7536 | 12.03 | 8.61 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.02 | 6 | 0.2634% |  |  | 7.61 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-15 06:04 |  | 42353.2529 | 12.03 | 7.71 | 0.94 | 0.94 | 0.02 | 0.02 | 7 | 0.3073% |  |  | 6.24 |  | 0.59 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-18 06:01 |  | 42356.2506 | 11.16 | 7.37 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 8 | 0.3512% |  |  | 5.91 |  | 0.89 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-19 17:57 |  | 42357.7477 | 11.16 | 6.38 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 9 | 0.3951% |  |  | 5.91 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-23 06:02 |  | 42361.2517 | 11.3 | 6.24 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.02 | 10 | 0.439% |  |  | 6.56 |  | 0.84001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-24 06:01 |  | 42362.251 | 11.16 | 6.12 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 11 | 0.4829% |  |  | 5.58 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-26 06:07 |  | 42364.2548 | 11.3 | 5.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 12 | 0.5268% |  |  | 5.91 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-28 08:14 |  | 42366.3427 | 670 | 4.35 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 13 | 0.5707% |  |  | 5.25 |  | 0.9555 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-28 17:59 |  | 42366.7491 | 10.83 | 4.48 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 14 | 0.6146% |  |  | 5.25 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-30 06:02 |  | 42368.2513 | 10.83 | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 15 | 0.6585% |  |  | 3.78 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-30 18:16 |  | 42368.7611 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02 | 16 | 0.7024% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-31 06:26 |  | 42369.2678 | 10.67 | 3.82 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 17 | 0.7463% |  |  | 3.43 |  | 1.0067 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-31 18:00 |  | 42369.7502 | 10.66 | 4.29 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 18 | 0.7902% |  |  | 3.78 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-01 18:50 |  | 42370.785 | 640 | 5.04 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 19 | 0.8341% |  |  | 4.12 |  | 1.0073 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-02 17:53 |  | 42371.7448 | 10.06 | 4.02 | 0.059 | 0.059 | 0.01 | 0.02 | 20 | 0.878% |  |  | 4.13 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-04 06:05 |  | 42373.2534 | 10.83 | 3.31 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 21 | 0.9219% |  |  | 3.95 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-05 18:53 |  | 42374.7871 | 11.9 | 4.19 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.02 | 22 | 0.9658% |  |  | 5.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-06 12:21 |  | 42375.5147 | 10.06 | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02 | 23 | 1.01% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-07 06:06 |  | 42376.2541 | 11.83 | 3.06 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 24 | 1.054% |  |  | 5.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-08 06:00 |  | 42377.2498 | 11.83 | 2.57 | 0.56 | 0.56 | 0.02 | 0.02 | 25 | 1.097% |  |  | 4.34 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-10 06:03 |  | 42379.252 | 11.83 | 2.22 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 26 | 1.141% |  |  | 3.4 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-11 17:56 |  | 42380.7474 | 11.68 | 2.53 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 27 | 1.185% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-14 17:59 |  | 42383.7496 | 11.68 | 3.01 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 28 | 1.229% |  |  | 4.08 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-16 05:59 |  | 42385.2492 | 11.68 | 2.07 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 29 | 1.273% |  |  | 4.4 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-20 18:54 |  | 42389.7876 | 11.2 | 2.13 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 30 | 1.317% |  |  | 5.91 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-22 06:25 |  | 42391.2675 | 11.2 | 2.66 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 31 | 1.361% |  |  | 5.58 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-23 18:13 |  | 42392.7591 | 11.2 | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 32 | 1.405% |  |  | 5.25 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-29 18:01 |  | 42398.751 | 11.2 | 3.16 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.02 | 33 | 1.449% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-04 18:09 |  | 42404.7566 | 11.55 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 34 | 1.493% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 06:16 |  | 42405.2614 | 11.505 | 312 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 35 | 1.536% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 18:10 |  | 42405.7572 | 11.505 | 2.09 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 36 | 1.58% |  |  | 4.14 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-06 17:48 |  | 42406.7419 | 11.505 | 2.41 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 37 | 1.624% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-07 17:51 |  | 42407.744 | 11.55 | 2.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 38 | 1.668% |  |  | 4.14 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-09 06:07 |  | 42409.2549 | 11.505 | 3.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 39 | 1.712% |  |  | 3.82 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-12 15:56 |  | 42412.6638 | 11 | 2.91 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.02 | 40 | 1.756% |  |  | 3.66 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-13 04:00 |  | 42413.1664 | 11.2 | 2.4 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 41 | 1.8% |  |  | 3.76 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-13 16:05 |  | 42413.6704 | 11.2 | 1.95 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 42 | 1.844% |  |  | 3.76 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-15 04:04 |  | 42415.1696 | 11.38 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 43 | 1.888% |  |  | 3.72 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-15 16:05 |  | 42415.6702 | 11.38 | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02 | 44 | 1.932% |  |  | 4.52 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-17 16:03 |  | 42417.669 | 11.38 | 2.89 | 1.04 | 1.04 | 0.01 | 0.02 | 45 | 1.975% |  |  | 4.04 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-18 04:04 |  | 42418.1696 | 11.38 | 1.39 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 46 | 2.019% |  |  | 3.88 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-19 04:02 |  | 42419.1677 | 11.33 | 3.11 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 47 | 2.063% |  |  | 3.88 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-19 16:08 |  | 42419.6723 | 11.33 | 2.92 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 48 | 2.107% |  |  | 4.04 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-20 04:00 |  | 42420.1667 | 11.33 | 2.68 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02 | 49 | 2.151% |  |  | 3.88 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-21 04:09 |  | 42421.173 | 11.33 | 1.61 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 50 | 2.195% |  |  | 3.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-22 16:10 |  | 42422.6739 | 11.505 | 1.65 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 51 | 2.239% |  |  | 3.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-23 16:05 |  | 42423.6699 | 11.505 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 0.01 | 0.02 | 52 | 2.283% |  |  | 2.86 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-25 15:54 |  | 42425.6628 | 11.5 | 2.37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 53 | 2.327% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 03:57 |  | 42430.1647 | 11.5 | 2.94 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 54 | 2.371% |  |  | 3.34 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 03:59 |  | 42433.1663 | 11.5 | 5.99 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.02 | 55 | 2.414% |  |  | 3.82 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 08:01 |  | 42434.3337 | 11.5 | 1.66 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 56 | 2.458% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 03:13 |  | 42435.134 | 11.5 | 2.89 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.02 | 57 | 2.502% |  |  | 3.66 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 03:57 |  | 42435.1647 | 11.5 | 3.32 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02 | 58 | 2.546% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 11:18 |  | 42435.4708 | 11.5 | 1.76 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 59 | 2.59% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 12:10 |  | 42435.507 | 11.5 | 2.83 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0.02 | 60 | 2.634% |  |  | 2.71 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 19:06 |  | 42435.7957 | 11.5 | 2.73 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 61 | 2.678% |  |  | 3.5 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 19:59 |  | 42435.8327 | 11.5 | 1.77 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 62 | 2.722% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 11:36 |  | 42436.4833 | 11.5 | 13.93 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.02 | 63 | 2.766% |  |  | 11.47 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 01:00 |  | 42438.0419 | 12.44 | 2.46 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 64 | 2.809% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 02:01 |  | 42438.0838 | 12.44 | 2.12 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.02 | 65 | 2.853% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 04:59 |  | 42438.2073 | 12.44 | 2.46 | 0.82 | 0.82 | 0.01 | 0.02 | 66 | 2.897% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 10:56 |  | 42439.4558 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.02 | 67 | 2.941% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 15:09 |  | 42440.6315 | 12.44 | 1.92 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 68 | 2.985% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 03:03 |  | 42441.1271 | 12.44 | 2.01 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 69 | 3.029% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 04:06 |  | 42441.1706 | 12.44 | 2.62 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 70 | 3.073% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 11:59 |  | 42441.4991 | 12.39 | 2.78 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 71 | 3.117% |  |  | 3.99 |  | 0.86 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 06:07 |  | 42442.2552 | 12.44 | 3.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 72 | 3.161% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 08:10 |  | 42442.3403 | 12.44 | 2.66 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 73 | 3.205% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 09:15 |  | 42442.3852 | 12.44 | 2.37 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 74 | 3.248% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 11:05 |  | 42442.462 | 12.44 | 2.36 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | 75 | 3.292% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 05:59 |  | 42443.2493 | 12.44 | 2.83 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.02 | 76 | 3.336% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 09:58 |  | 42443.4153 | 12.44 | 2.18 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0.02 | 77 | 3.38% |  |  | 3.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 12:56 |  | 42443.5389 | 12.44 | 2.07 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 78 | 3.424% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 21:57 |  | 42443.9145 | 12.44 | 2.62 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.02 | 79 | 3.468% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 12:05 |  | 42444.5033 | 12.44 | 2.66 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.02 | 80 | 3.512% |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 23:55 |  | 42444.9962 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.02 | 81 | 3.556% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 10:01 |  | 42445.4171 | 12.44 | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 82 | 3.6% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 07:01 |  | 42446.2922 | 12.44 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 83 | 3.644% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 07:59 |  | 42446.3324 | 12.44 | 1.76 | 0.78 | 0.78 | 0.01 | 0.02 | 84 | 3.687% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 12:00 |  | 42446.5002 | 12.44 | 2.71 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 85 | 3.731% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 22:02 |  | 42446.9178 | 12.44 | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 86 | 3.775% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 11:58 |  | 42447.4987 | 12.44 | 2.55 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0.02 | 87 | 3.819% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 06:00 |  | 42448.2502 | 12.44 | 2.43 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.02 | 88 | 3.863% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 10:02 |  | 42448.418 | 12.44 | 2.65 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 89 | 3.907% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 18:00 |  | 42450.7501 | 12.44 | 2.91 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02 | 90 | 3.951% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 01:04 |  | 42451.0442 | 12.44 | 2.52 | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 0.02 | 91 | 3.995% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 02:57 |  | 42459.1228 | 12.56 | 2.76 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 92 | 4.039% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 03:59 |  | 42459.1659 | 12.56 | 2.14 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 93 | 4.083% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 12:05 |  | 42459.5033 | 12.567 | 1.98 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 94 | 4.126% |  |  | 4.12 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 13:59 |  | 42459.5829 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 95 | 4.17% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 14:01 |  | 42459.584 | 12.567 | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 96 | 4.214% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 17:06 |  | 42459.7128 | 12.567 | 1.97 | 0.64 | 0.64 | 0.02 | 0.02 | 97 | 4.258% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 19:53 |  | 42459.8281 | 12.567 | 1.67 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 98 | 4.302% |  |  | 3.79 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 07:00 |  | 42460.2919 | 12.56 | 1.71 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 99 | 4.346% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 09:58 |  | 42460.4151 | 12.56 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 100 | 4.39% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 23:01 |  | 42460.9589 | 12.567 | 2.36 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 101 | 4.434% |  |  | 4.23 |  | 0.83 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 03:01 |  | 42461.1259 | 12.567 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 102 | 4.478% |  |  | 4.23 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 04:02 |  | 42461.1681 | 12.567 | 1.89 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 103 | 4.522% |  |  | 4.23 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 05:04 |  | 42461.2112 | 12.567 | 1.99 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 104 | 4.565% |  |  | 4.23 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 06:56 |  | 42461.2889 | 12.567 | 1.91 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 105 | 4.609% |  |  | 3.64 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 15:00 |  | 42461.6248 | 12.56 | 2.24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 106 | 4.653% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 15:59 |  | 42461.6658 | 12.56 | 2.66 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 107 | 4.697% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 18:59 |  | 42461.7912 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 108 | 4.741% |  |  | 4.08 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 16:00 |  | 42462.6668 | 12.567 | 2.78 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.02 | 109 | 4.785% |  |  | 3.93 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 17:01 |  | 42462.7091 | 12.567 | 2.47 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 110 | 4.829% |  |  | 3.93 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 18:02 |  | 42462.7514 | 12.567 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 111 | 4.873% |  |  | 3.93 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 05:57 |  | 42463.2478 | 12.56 | 2.06 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 112 | 4.917% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 06:59 |  | 42463.291 | 12.56 | 1.76 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 113 | 4.96% |  |  | 4.08 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 07:58 |  | 42463.3323 | 12.56 | 2.13 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 114 | 5.004% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 09:00 |  | 42463.3747 | 12.56 | 2.67 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 115 | 5.048% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 10:00 |  | 42463.4167 | 12.56 | 2.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 116 | 5.092% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 07:03 |  | 42464.2939 | 13.27 | 2.35 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02 | 117 | 5.136% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 09:02 |  | 42464.3764 | 13.27 | 2.04 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.02 | 118 | 5.18% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 09:56 |  | 42464.414 | 13.27 | 1.97 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 119 | 5.224% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 12:06 |  | 42465.504 | 13.27 | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.02 | 120 | 5.268% |  |  | 3.31 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 15:04 |  | 42471.628 | 12.7 | 2.19 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 121 | 5.312% |  |  | 4.02 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 05:08 |  | 42472.2138 | 12.75 | 1.04 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 122 | 5.356% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 06:00 |  | 42472.2503 | 12.75 | 2.4 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02 | 123 | 5.399% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 07:00 |  | 42472.2914 | 12.75 | 1.61 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 124 | 5.443% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 08:09 |  | 42472.3394 | 12.75 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 125 | 5.487% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 09:00 |  | 42472.3753 | 12.75 | 1.89 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 126 | 5.531% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 06:14 |  | 42473.2594 | 12.75 | 2.07 | 1.22 | 1.22 | 0.01 | 0.02 | 127 | 5.575% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 12:00 |  | 42473.5001 | 12.75 | 1.59 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 128 | 5.619% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 13:01 |  | 42473.5421 | 12.75 | 2.27 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 129 | 5.663% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 14:00 |  | 42473.5835 | 12.75 | 1.84 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.02 | 130 | 5.707% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 15:00 |  | 42473.6248 | 12.75 | 1.71 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02 | 131 | 5.751% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 17:01 |  | 42473.7088 | 12.75 | 3.45 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 132 | 5.795% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 00:02 |  | 42474.0017 | 12.75 | 1.86 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 133 | 5.838% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 05:18 |  | 42475.2211 | 12.75 | 2.1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 134 | 5.882% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 08:06 |  | 42475.3372 | 12.75 | 1.22 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 135 | 5.926% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 23:08 |  | 42475.9642 | 12.75 | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 136 | 5.97% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 00:59 |  | 42476.0413 | 12.75 | 1.69 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 137 | 6.014% |  |  | 3.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 03:58 |  | 42476.1652 | 12.75 | 1.78 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 138 | 6.058% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:06 |  | 42476.2541 | 12.75 | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 139 | 6.102% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 07:59 |  | 42476.333 | 12.75 | 1.85 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 140 | 6.146% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 09:00 |  | 42476.3752 | 12.75 | 1.52 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02 | 141 | 6.19% |  |  | 4.02 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 10:00 |  | 42476.4169 | 12.75 | 1.49 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 142 | 6.234% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:00 |  | 42476.4583 | 12.75 | 1.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 143 | 6.277% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:03 |  | 42476.4605 | 12.75 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 144 | 6.321% |  |  | 3.88 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:11 |  | 42476.4663 | 12.75 | 1.43 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.02 | 145 | 6.365% |  |  | 3.88 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:23 |  | 42476.4745 | 12.75 | 1.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 146 | 6.409% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 12:39 |  | 42476.527 | 12.75 | 1.27 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 147 | 6.453% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 13:04 |  | 42476.5447 | 12.75 | 1.49 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.02 | 148 | 6.497% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 14:05 |  | 42476.5866 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 149 | 6.541% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 15:06 |  | 42476.6295 | 12.75 | 1.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 150 | 6.585% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 15:08 |  | 42476.6305 | 12.75 | 1.6 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 151 | 6.629% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:06 |  | 42476.9628 | 12.75 | 1.95 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 152 | 6.673% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 03:02 |  | 42478.1263 | 12.75 | 1.59 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.02 | 153 | 6.716% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 04:58 |  | 42478.2067 | 12.75 | 1.07 | 0.39 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 154 | 6.76% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 06:00 |  | 42478.2499 | 12.75 | 1.81 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 155 | 6.804% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 11:00 |  | 42478.4583 | 12.75 | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 156 | 6.848% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 18:37 |  | 42478.7756 | 12.75 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 157 | 6.892% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 05:02 |  | 42479.2101 | 12.75 | 1.22 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 158 | 6.936% |  |  | 2.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 10:57 |  | 42479.4566 | 12.75 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 159 | 6.98% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 12:59 |  | 42479.5412 | 12.75 | 1.67 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 160 | 7.024% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 20:00 |  | 42479.8332 | 12.75 | 2.13 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02 | 161 | 7.068% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 15:04 |  | 42480.6281 | 13.33 | 1.16 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.02 | 162 | 7.112% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 17:07 |  | 42480.7134 | 13.33 | 1.22 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 163 | 7.155% |  |  | 3.59 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 18:12 |  | 42480.7585 | 13.33 | 1.97 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 164 | 7.199% |  |  | 3.45 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 23:59 |  | 42480.9991 | 13.33 | 1.21 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 0.02 | 165 | 7.243% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 13:38 |  | 42481.5681 | 13.33 | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 166 | 7.287% |  |  | 3.3 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 17:08 |  | 42481.7141 | 13.33 | 1.45 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 167 | 7.331% |  |  | 3.57 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 03:11 |  | 42482.1327 | 12.44 | 1.86 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 168 | 7.375% |  |  | 3.83 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 05:18 |  | 42482.221 | 12.39 | 0.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 169 | 7.419% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 07:10 |  | 42482.2989 | 12.39 | 1.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 170 | 7.463% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 09:01 |  | 42482.3755 | 12.39 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 171 | 7.507% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 10:57 |  | 42482.4561 | 12.44 | 1.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 172 | 7.55% |  |  | 3.98 |  | 0.87 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 12:00 |  | 42482.4998 | 12.44 | 1.52 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 173 | 7.594% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 12:58 |  | 42482.5405 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 174 | 7.638% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 14:00 |  | 42482.583 | 12.44 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 175 | 7.682% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 17:59 |  | 42482.7495 | 12.44 | 1.31 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 176 | 7.726% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 20:00 |  | 42482.8332 | 12.44 | 1.35 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 177 | 7.77% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 02:07 |  | 42483.0884 | 12.44 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 178 | 7.814% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 03:10 |  | 42483.1318 | 12.44 | 1.09 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 179 | 7.858% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 04:08 |  | 42483.1725 | 12.44 | 2.86 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 180 | 7.902% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 07:13 |  | 42483.3009 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 181 | 7.946% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 08:06 |  | 42483.3377 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 182 | 7.989% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 09:09 |  | 42483.3811 | 12.4 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 183 | 8.033% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 15:17 |  | 42483.6367 | 12.44 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 184 | 8.077% |  |  | 3.83 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 18:16 |  | 42483.7613 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 185 | 8.121% |  |  | 3.83 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 04:58 |  | 42484.2068 | 12.44 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 186 | 8.165% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 05:05 |  | 42484.2116 | 12.44 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 187 | 8.209% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 08:00 |  | 42484.3331 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 188 | 8.253% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 08:05 |  | 42484.3368 | 12.44 | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 189 | 8.297% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:00 |  | 42484.3747 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 190 | 8.341% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:14 |  | 42484.3847 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 191 | 8.385% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:50 |  | 42484.4096 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 192 | 8.428% |  |  | 3.44 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 09:59 |  | 42484.4163 | 12.44 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 193 | 8.472% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 10:54 |  | 42484.4545 | 12.44 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.02 | 194 | 8.516% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 11:30 |  | 42484.4791 | 12.44 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 195 | 8.56% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 11:55 |  | 42484.4967 | 12.44 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 196 | 8.604% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 12:08 |  | 42484.5053 | 12.44 | 1.63 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 197 | 8.648% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 12:56 |  | 42484.5392 | 12.44 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 198 | 8.692% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 13:58 |  | 42484.5821 | 12.44 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 199 | 8.736% |  |  | 3.53 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 14:10 |  | 42484.5901 | 12.44 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 200 | 8.78% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 15:08 |  | 42484.6306 | 12.44 | 1.16 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 201 | 8.824% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 15:59 |  | 42484.6657 | 12.44 | 1.48 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 202 | 8.867% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:02 |  | 42484.6684 | 12.44 | 1.03 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 203 | 8.911% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:58 |  | 42484.7066 | 12.44 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 204 | 8.955% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 17:58 |  | 42484.7489 | 12.44 | 1.7 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 205 | 8.999% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 20:16 |  | 42484.8446 | 12.44 | 1.15 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 206 | 9.043% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 00:57 |  | 42486.0395 | 12.44 | 1.29 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 207 | 9.087% |  |  | 3.83 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 01:58 |  | 42486.0817 | 12.44 | 1.05 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.02 | 208 | 9.131% |  |  | 3.68 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 02:59 |  | 42486.124 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 209 | 9.175% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 03:31 |  | 42487.1469 | 9.77 | 9.28 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 210 | 9.219% |  |  | 12.55 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 04:00 |  | 42487.167 | 12.44 | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 211 | 9.263% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 04:59 |  | 42487.2074 | 12.44 | 1.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 212 | 9.306% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:49 |  | 42487.5343 | 12.44 | 17.63 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 213 | 9.35% |  |  | 10.61 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 13:18 |  | 42487.5541 | 12.46 | 14.03 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 214 | 9.394% |  |  | 10.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 14:26 |  | 42487.6012 | 12.44 | 12.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 215 | 9.438% |  |  | 10.61 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 16:14 |  | 42487.6766 | 7.78 | 13.41 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 216 | 9.482% |  |  | 16.01 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 01:16 |  | 42488.0527 | 12.39 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 217 | 9.526% |  |  | 3.84 |  | 1.38 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 02:13 |  | 42488.0924 | 12.39 | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 218 | 9.57% |  |  | 3.84 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 05:17 |  | 42488.2199 | 9.2 | 2.87 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 219 | 9.614% |  |  | 4.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 08:11 |  | 42488.3408 | 9.22 | 2.2 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 220 | 9.658% |  |  | 4.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 16:58 |  | 42488.707 | 12.2 | 1.55 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02 | 221 | 9.701% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:02 |  | 42488.7095 | 10.84 | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 222 | 9.745% |  |  | 4.06 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:57 |  | 42488.7481 | 12.2 | 1.17 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 223 | 9.789% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 18:59 |  | 42488.7908 | 12.2 | 1.18 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 224 | 9.833% |  |  | 3.92 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 19:56 |  | 42488.8308 | 12.25 | 1.5 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 225 | 9.877% |  |  | 3.92 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 20:57 |  | 42488.8732 | 12.25 | 1.75 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 226 | 9.921% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 21:58 |  | 42488.9154 | 12.25 | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 227 | 9.965% |  |  | 3.6 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 02:01 |  | 42489.0838 | 12.26 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 228 | 10.01% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 02:59 |  | 42489.1241 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 229 | 10.05% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 04:16 |  | 42489.1777 | 12.39 | 1.63 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 230 | 10.1% |  |  | 3.55 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 07:02 |  | 42489.2933 | 12.39 | 1.45 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 231 | 10.14% |  |  | 3.55 |  | 1.3 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 09:14 |  | 42489.3847 | 12.39 | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 232 | 10.18% |  |  | 3.84 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 22:56 |  | 42489.9553 | 12.26 | 1.16 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 233 | 10.23% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 23:57 |  | 42489.9976 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 234 | 10.27% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-30 04:00 |  | 42490.1667 | 12.26 | 1.89 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 235 | 10.32% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 00:03 |  | 42491.0017 | 12.26 | 1.41 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 236 | 10.36% |  |  | 3.29 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 01:10 |  | 42491.0486 | 12.26 | 1.34 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 237 | 10.4% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 01:25 |  | 42491.0594 | 12.26 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 238 | 10.45% |  |  | 2.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 02:02 |  | 42491.0844 | 12.26 | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 239 | 10.49% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 02:06 |  | 42491.0873 | 12.26 | 1.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 240 | 10.54% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 03:05 |  | 42491.1286 | 12.26 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 241 | 10.58% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 03:36 |  | 42491.1503 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 242 | 10.62% |  |  | 3.29 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 05:07 |  | 42491.2129 | 12.26 | 1.32 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 243 | 10.67% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 06:08 |  | 42491.2553 | 12.26 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 244 | 10.71% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 06:59 |  | 42491.2907 | 12.26 | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 245 | 10.76% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 07:00 |  | 42491.292 | 12.26 | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 246 | 10.8% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 07:03 |  | 42491.2939 | 12.26 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 247 | 10.84% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 08:14 |  | 42491.3428 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 248 | 10.89% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 08:57 |  | 42491.3727 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 249 | 10.93% |  |  | 3.74 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 09:15 |  | 42491.3856 | 12.26 | 1.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 250 | 10.97% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 09:59 |  | 42491.4159 | 12.26 | 1.71 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 251 | 11.02% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 10:00 |  | 42491.4164 | 12.26 | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 252 | 11.06% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 10:57 |  | 42491.456 | 12.26 | 1.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 253 | 11.11% |  |  | 3.89 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 11:16 |  | 42491.4693 | 12.26 | 1.67 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 254 | 11.15% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 11:59 |  | 42491.499 | 12.26 | 1.86 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 255 | 11.19% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 12:22 |  | 42491.5155 | 12.26 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 256 | 11.24% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:00 |  | 42491.5415 | 12.26 | 1.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 257 | 11.28% |  |  | 3.74 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:08 |  | 42491.5469 | 12.26 | 0.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 258 | 11.33% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 13:58 |  | 42491.5822 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 259 | 11.37% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 14:19 |  | 42491.5965 | 12.26 | 0.96 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 260 | 11.41% |  |  | 2.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:00 |  | 42491.625 | 12.26 | 1.84 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 261 | 11.46% |  |  | 3.59 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:21 |  | 42491.6396 | 12.26 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 262 | 11.5% |  |  | 2.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 15:57 |  | 42491.6644 | 12.26 | 1.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 263 | 11.55% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:16 |  | 42491.6778 | 12.26 | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 264 | 11.59% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 16:58 |  | 42491.7067 | 12.26 | 1.99 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 265 | 11.63% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 17:20 |  | 42491.7223 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 266 | 11.68% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:00 |  | 42491.7497 | 12.26 | 1.84 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 267 | 11.72% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:58 |  | 42491.79 | 12.26 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 268 | 11.76% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 19:08 |  | 42491.7976 | 12.26 | 0.83 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 269 | 11.81% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 19:58 |  | 42491.8322 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 270 | 11.85% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 20:18 |  | 42491.8462 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 271 | 11.9% |  |  | 2.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 20:58 |  | 42491.8733 | 12.26 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 272 | 11.94% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 21:47 |  | 42491.9074 | 12.26 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 273 | 11.98% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 21:59 |  | 42491.9161 | 12.26 | 1.77 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 274 | 12.03% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 22:02 |  | 42491.9177 | 12.26 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 275 | 12.07% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 23:28 |  | 42491.9781 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 276 | 12.12% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 00:59 |  | 42492.0411 | 12.26 | 1.65 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 277 | 12.16% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 04:09 |  | 42492.1728 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 278 | 12.2% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 04:15 |  | 42492.1769 | 12.26 | 1.37 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 279 | 12.25% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 05:06 |  | 42492.2123 | 12.26 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 280 | 12.29% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 06:18 |  | 42492.2623 | 12.26 | 0.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 281 | 12.34% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 08:27 |  | 42492.3518 | 12.26 | 0.63 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 282 | 12.38% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 08:35 |  | 42492.3574 | 12.26 | 0.73 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 283 | 12.42% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 10:03 |  | 42492.419 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 284 | 12.47% |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 22:55 |  | 42492.9551 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 285 | 12.51% |  |  | 3.89 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-02 23:57 |  | 42492.9977 | 12.26 | 1.25 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 286 | 12.55% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 00:12 |  | 42493.0081 | 12.26 | 1.07 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 287 | 12.6% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 01:13 |  | 42493.051 | 12.26 | 1.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 288 | 12.64% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 02:08 |  | 42493.089 | 12.26 | 1.49 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 289 | 12.69% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 02:59 |  | 42493.1244 | 12.26 | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 290 | 12.73% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:06 |  | 42493.129 | 12.26 | 1.2 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 291 | 12.77% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:57 |  | 42493.1648 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 292 | 12.82% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 04:59 |  | 42493.2075 | 12.26 | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 293 | 12.86% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 05:56 |  | 42493.2473 | 12.26 | 1.34 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 294 | 12.91% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:00 |  | 42493.3331 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 295 | 12.95% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:01 |  | 42493.3342 | 12.26 | 1.44 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 296 | 12.99% |  |  | 3.89 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 08:54 |  | 42493.371 | 12.26 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 297 | 13.04% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 10:57 |  | 42493.4559 | 12.26 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 298 | 13.08% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 11:05 |  | 42493.462 | 12.26 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 299 | 13.13% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 12:17 |  | 42493.5117 | 12.26 | 0.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 300 | 13.17% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 13:09 |  | 42493.5482 | 12.26 | 1.07 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 301 | 13.21% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 15:17 |  | 42493.6369 | 12.26 | 0.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 302 | 13.26% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 15:54 |  | 42493.6624 | 12.26 | 0.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 303 | 13.3% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 16:51 |  | 42493.7021 | 12.26 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 304 | 13.35% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 17:07 |  | 42493.7129 | 12.26 | 0.87 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 305 | 13.39% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 20:12 |  | 42493.8416 | 12.26 | 0.88 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 306 | 13.43% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 23:08 |  | 42493.964 | 12.26 | 1.08 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 307 | 13.48% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 00:20 |  | 42494.0141 | 12.39 | 0.87 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 308 | 13.52% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 01:17 |  | 42494.0535 | 12.39 | 1.32 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 309 | 13.56% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 02:09 |  | 42494.0894 | 12.39 | 1.21 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 310 | 13.61% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 03:08 |  | 42494.1306 | 12.39 | 1.2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 311 | 13.65% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 04:13 |  | 42494.1757 | 12.44 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 312 | 13.7% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 05:05 |  | 42494.2115 | 12.44 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 313 | 13.74% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 06:01 |  | 42494.251 | 12.44 | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 314 | 13.78% |  |  | 3.83 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 07:09 |  | 42494.2978 | 12.44 | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 315 | 13.83% |  |  | 3.83 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 08:05 |  | 42494.3371 | 12.44 | 1.61 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 316 | 13.87% |  |  | 3.85 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 09:15 |  | 42494.3857 | 12.44 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 317 | 13.92% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 10:05 |  | 42494.4201 | 12.44 | 1.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 318 | 13.96% |  |  | 3.85 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 10:59 |  | 42494.4578 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 319 | 14% |  |  | 3.83 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 11:57 |  | 42494.4981 | 12.44 | 1.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 320 | 14.05% |  |  | 3.68 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 12:59 |  | 42494.5407 | 12.44 | 1.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 321 | 14.09% |  |  | 3.68 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 14:00 |  | 42494.5833 | 12.44 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 322 | 14.14% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 14:58 |  | 42494.6233 | 12.44 | 1.2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 323 | 14.18% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 16:00 |  | 42494.6664 | 12.44 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 324 | 14.22% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 18:00 |  | 42494.7503 | 12.44 | 1.21 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 325 | 14.27% |  |  | 3.39 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 18:58 |  | 42494.7906 | 12.44 | 1.72 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 326 | 14.31% |  |  | 3.24 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 20:00 |  | 42494.833 | 12.44 | 1.24 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | 327 | 14.35% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 20:57 |  | 42494.8732 | 12.44 | 1.14 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 328 | 14.4% |  |  | 3.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 21:59 |  | 42494.9157 | 12.44 | 1.42 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 329 | 14.44% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 23:04 |  | 42494.961 | 12.39 | 0.98 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 330 | 14.49% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 00:58 |  | 42495.0406 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 331 | 14.53% |  |  | 3.24 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 01:59 |  | 42495.0827 | 12.44 | 1.33 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 332 | 14.57% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 02:59 |  | 42495.1245 | 12.44 | 1.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 333 | 14.62% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 06:42 |  | 42495.2789 | 12.39 | 1.05 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 334 | 14.66% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 06:47 |  | 42495.2827 | 12.39 | 1.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 335 | 14.71% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 07:30 |  | 42495.3127 | 12.39 | 1.26 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 336 | 14.75% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 08:02 |  | 42495.3348 | 12.39 | 0.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 337 | 14.79% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 09:09 |  | 42495.3811 | 12.39 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 338 | 14.84% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 10:09 |  | 42495.4232 | 12.39 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 339 | 14.88% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 11:11 |  | 42495.466 | 12.39 | 1.48 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 340 | 14.93% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 18:12 |  | 42495.7585 | 12.26 | 1.58 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 341 | 14.97% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 19:08 |  | 42495.7974 | 12.26 | 1.2 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 342 | 15.01% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 20:04 |  | 42495.8359 | 12.26 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 343 | 15.06% |  |  | 3.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 21:04 |  | 42495.8778 | 12.26 | 1.34 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 344 | 15.1% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 22:01 |  | 42495.9176 | 12.26 | 1.54 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 345 | 15.14% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-05 22:58 |  | 42495.9572 | 12.44 | 1.49 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 346 | 15.19% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 |  | 42495.9997 | 12.44 | 1.57 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 347 | 15.23% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 00:07 |  | 42496.005 | 12.44 | 1.86 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 348 | 15.28% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 01:03 |  | 42496.044 | 12.44 | 1.44 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 349 | 15.32% |  |  | 3.09 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 02:09 |  | 42496.0899 | 12.44 | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02 | 350 | 15.36% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 03:03 |  | 42496.1268 | 12.44 | 1.22 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 351 | 15.41% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 03:59 |  | 42496.1661 | 12.44 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 352 | 15.45% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 04:59 |  | 42496.2073 | 12.44 | 1.41 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 353 | 15.5% |  |  | 2.65 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 05:59 |  | 42496.2496 | 12.44 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 354 | 15.54% |  |  | 2.65 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 09:00 |  | 42496.3747 | 12.443 | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 355 | 15.58% |  |  | 2.65 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 09:59 |  | 42496.416 | 12.44 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 356 | 15.63% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 11:08 |  | 42496.4637 | 12.44 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 357 | 15.67% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 12:18 |  | 42496.5128 | 12.44 | 0.58 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 358 | 15.72% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 15:53 |  | 42496.6618 | 12.44 | 1.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 359 | 15.76% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 16:20 |  | 42496.6807 | 12.44 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 360 | 15.8% |  |  | 2.94 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 17:15 |  | 42496.7187 | 12.44 | 0.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 361 | 15.85% |  |  | 3.1 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 18:18 |  | 42496.7627 | 12.44 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 362 | 15.89% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 19:02 |  | 42496.7933 | 12.44 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 363 | 15.94% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 20:07 |  | 42496.8384 | 12.44 | 0.85 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 364 | 15.98% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 21:21 |  | 42496.8894 | 12.44 | 0.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 365 | 16.02% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 21:55 |  | 42496.913 | 12.44 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 366 | 16.07% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 23:07 |  | 42496.9635 | 12.44 | 1.32 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 367 | 16.11% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 01:33 |  | 42497.0646 | 12.08 | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 368 | 16.15% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 02:16 |  | 42497.0947 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 369 | 16.2% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 03:32 |  | 42497.1469 | 12.08 | 0.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 370 | 16.24% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 04:13 |  | 42497.176 | 12.44 | 1.3 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 371 | 16.29% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 05:04 |  | 42497.2112 | 12.44 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 372 | 16.33% |  |  | 3.09 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 06:13 |  | 42497.2591 | 12.44 | 1.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 373 | 16.37% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 07:05 |  | 42497.295 | 12.44 | 1.38 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02 | 374 | 16.42% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 08:15 |  | 42497.3439 | 12.44 | 1.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 375 | 16.46% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 09:17 |  | 42497.3866 | 12.44 | 1.27 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 376 | 16.51% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 10:01 |  | 42497.4176 | 12.44 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 377 | 16.55% |  |  | 3.09 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 10:57 |  | 42497.456 | 11.91 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 378 | 16.59% |  |  | 3.38 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 11:57 |  | 42497.4983 | 12.91 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 379 | 16.64% |  |  | 3.38 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 12:59 |  | 42497.5407 | 12.08 | 1.08 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 380 | 16.68% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 13:57 |  | 42497.5816 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 381 | 16.73% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 14:58 |  | 42497.6238 | 12.08 | 1.75 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 382 | 16.77% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 17:00 |  | 42497.7083 | 12.08 | 1.86 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 383 | 16.81% |  |  | 3.03 |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 17:58 |  | 42497.7488 | 12.08 | 1.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 384 | 16.86% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 18:58 |  | 42497.7906 | 12.08 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 385 | 16.9% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 19:59 |  | 42497.8328 | 12.08 | 1.06 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 386 | 16.94% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 20:57 |  | 42497.873 | 12.08 | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 387 | 16.99% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 21:58 |  | 42497.9155 | 12.08 | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02 | 388 | 17.03% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 00:59 |  | 42498.0412 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 389 | 17.08% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 01:59 |  | 42498.0825 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 390 | 17.12% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 02:00 |  | 42498.0835 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 391 | 17.16% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 04:00 |  | 42498.1664 | 12.08 | 1.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 392 | 17.21% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 04:12 |  | 42498.1748 | 12.08 | 0.93 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 393 | 17.25% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 05:29 |  | 42498.2286 | 12.08 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 394 | 17.3% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 06:02 |  | 42498.2516 | 12.08 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 395 | 17.34% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 07:47 |  | 42498.3244 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 396 | 17.38% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 09:01 |  | 42498.3759 | 12.08 | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 397 | 17.43% |  |  | 3.03 |  | 1.041 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 09:06 |  | 42498.3791 | 12.08 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 398 | 17.47% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 10:00 |  | 42498.4164 | 12.08 | 0.96 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 399 | 17.52% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 11:17 |  | 42498.4699 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 400 | 17.56% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 12:05 |  | 42498.5036 | 12.24 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 401 | 17.6% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 13:13 |  | 42498.5509 | 12.08 | 1.72 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 402 | 17.65% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 14:21 |  | 42498.5981 | 12.08 | 1.87 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 403 | 17.69% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 15:04 |  | 42498.6275 | 12.08 | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 404 | 17.73% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 16:03 |  | 42498.669 | 12.08 | 1.45 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | 405 | 17.78% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 17:10 |  | 42498.7154 | 12.08 | 1.25 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 406 | 17.82% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 18:03 |  | 42498.7522 | 12.08 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 407 | 17.87% |  |  | 3.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 19:13 |  | 42498.8007 | 12.08 | 1.31 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02 | 408 | 17.91% |  |  | 3.49 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 20:01 |  | 42498.8343 | 12.08 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 409 | 17.95% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 21:02 |  | 42498.8767 | 12.08 | 1.58 | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 410 | 18% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 22:01 |  | 42498.9174 | 12.08 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 411 | 18.04% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 22:57 |  | 42498.9566 | 12.08 | 1.41 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 412 | 18.09% |  |  | 3.64 |  | 0.88 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 00:02 |  | 42499.0017 | 12.08 | 1.07 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 413 | 18.13% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 01:02 |  | 42499.0428 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 414 | 18.17% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 02:29 |  | 42499.1037 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 415 | 18.22% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 02:58 |  | 42499.1237 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 416 | 18.26% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 11:10 |  | 42499.4651 | 12.08 | 1.33 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 0.02 | 417 | 18.31% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 12:30 |  | 42499.521 | 12.08 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 418 | 18.35% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 13:12 |  | 42499.5502 | 12.08 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 419 | 18.39% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 14:29 |  | 42499.6034 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 420 | 18.44% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 15:22 |  | 42499.6403 | 12.08 | 0.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 421 | 18.48% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 16:06 |  | 42499.6706 | 12.08 | 0.87 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 422 | 18.53% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 17:11 |  | 42499.7157 | 12.08 | 0.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 423 | 18.57% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 18:13 |  | 42499.7589 | 12.08 | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 424 | 18.61% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 19:03 |  | 42499.7936 | 12.08 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 425 | 18.66% |  |  | 3.64 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 20:05 |  | 42499.837 | 12.08 | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 426 | 18.7% |  |  | 3.64 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 21:14 |  | 42499.885 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 427 | 18.74% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 21:58 |  | 42499.9151 | 12.08 | 0.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 428 | 18.79% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-09 23:03 |  | 42499.9607 | 12.08 | 1.37 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 429 | 18.83% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 01:00 |  | 42500.0416 | 12.08 | 0.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 430 | 18.88% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 01:02 |  | 42500.043 | 12.08 | 1.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 431 | 18.92% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 02:16 |  | 42500.0945 | 12.08 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 432 | 18.96% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 02:42 |  | 42500.1123 | 12.08 | 1 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0.02 | 433 | 19.01% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 04:05 |  | 42500.1698 | 12.08 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 434 | 19.05% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 04:59 |  | 42500.2074 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 435 | 19.1% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 05:11 |  | 42500.216 | 12.08 | 1.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 436 | 19.14% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 05:59 |  | 42500.2496 | 12.08 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 437 | 19.18% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 06:13 |  | 42500.2588 | 12.08 | 1.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 438 | 19.23% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 06:58 |  | 42500.2905 | 12.08 | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 439 | 19.27% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 07:05 |  | 42500.2948 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 440 | 19.32% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 08:01 |  | 42500.3339 | 12.08 | 1.08 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 441 | 19.36% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 08:58 |  | 42500.3738 | 12.08 | 1.41 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 442 | 19.4% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 09:01 |  | 42500.3758 | 12.08 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 443 | 19.45% |  |  | 3.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 09:33 |  | 42500.3978 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 444 | 19.49% |  |  | 3.19 |  | 0.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:00 |  | 42500.4163 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 445 | 19.53% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:09 |  | 42500.4229 | 12.08 | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 446 | 19.58% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 10:57 |  | 42500.4566 | 12.08 | 1.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 447 | 19.62% |  |  | 3.34 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 11:58 |  | 42500.4987 | 12.08 | 1.9 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 448 | 19.67% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 13:00 |  | 42500.5415 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 449 | 19.71% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 13:57 |  | 42500.5814 | 12.08 | 1.08 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 450 | 19.75% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 14:58 |  | 42500.6238 | 12.08 | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 451 | 19.8% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 15:59 |  | 42500.6663 | 12.08 | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 452 | 19.84% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 16:58 |  | 42500.7067 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 453 | 19.89% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 17:58 |  | 42500.7489 | 12.08 | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 454 | 19.93% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 18:57 |  | 42500.7897 | 12.08 | 1.13 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 455 | 19.97% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 19:59 |  | 42500.8324 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 456 | 20.02% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 20:58 |  | 42500.8738 | 12.08 | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 457 | 20.06% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 21:59 |  | 42500.916 | 12.08 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 458 | 20.11% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-10 23:01 |  | 42500.959 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 459 | 20.15% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 00:58 |  | 42501.0406 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 460 | 20.19% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 01:59 |  | 42501.0829 | 12.08 | 1.13 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 461 | 20.24% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 02:59 |  | 42501.1245 | 12.08 | 1.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 462 | 20.28% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 03:59 |  | 42501.1661 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 463 | 20.32% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 04:29 |  | 42501.1868 | 2.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 464 | 20.37% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 05:46 |  | 42501.2406 | 12.08 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 465 | 20.41% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 06:14 |  | 42501.26 | 12.08 | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 466 | 20.46% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 07:18 |  | 42501.3042 | 12.08 | 1.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 467 | 20.5% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 08:15 |  | 42501.3438 | 12.08 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 468 | 20.54% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 09:18 |  | 42501.3877 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 469 | 20.59% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 09:58 |  | 42501.4152 | 12.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 470 | 20.63% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 15:13 |  | 42501.6341 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 471 | 20.68% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 16:06 |  | 42501.6705 | 12.08 | 1.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 472 | 20.72% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 17:02 |  | 42501.7098 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 473 | 20.76% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 18:11 |  | 42501.7577 | 12.08 | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 474 | 20.81% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 19:14 |  | 42501.8012 | 12.08 | 1.23 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 475 | 20.85% |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 20:18 |  | 42501.8455 | 12.08 | 1.12 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 476 | 20.9% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 21:05 |  | 42501.8786 | 12.08 | 1.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 477 | 20.94% |  |  | 3.19 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 23:00 |  | 42501.9584 | 12.08 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.02 | 478 | 20.98% |  |  | 3.03 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 23:57 |  | 42501.998 | 12.08 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 479 | 21.03% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 00:09 |  | 42502.0066 | 12.08 | 1.11 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 0.02 | 480 | 21.07% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 02:06 |  | 42502.0874 | 12.08 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 481 | 21.12% |  |  | 3.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 03:17 |  | 42502.1368 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 482 | 21.16% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 04:59 |  | 42502.2077 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 483 | 21.2% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 06:01 |  | 42502.2504 | 12.08 | 1.33 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 484 | 21.25% |  |  | 2.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 06:58 |  | 42502.29 | 12.08 | 1.17 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 485 | 21.29% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 07:59 |  | 42502.333 | 12.08 | 1.44 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 486 | 21.33% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 08:58 |  | 42502.3739 | 12.08 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 487 | 21.38% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 09:59 |  | 42502.416 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 488 | 21.42% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 11:27 |  | 42502.4773 | 12.08 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 489 | 21.47% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 12:18 |  | 42502.5127 | 12.08 | 0.78 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 490 | 21.51% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 13:44 |  | 42502.5722 | 12.08 | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 491 | 21.55% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 14:11 |  | 42502.5913 | 12.08 | 0.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 492 | 21.6% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 15:40 |  | 42502.6525 | 12.08 | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 493 | 21.64% |  |  | 3.34 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 16:14 |  | 42502.6767 | 12.08 | 0.83 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 494 | 21.69% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 17:27 |  | 42502.7272 | 12.08 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 495 | 21.73% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 18:01 |  | 42502.7508 | 12.08 | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 496 | 21.77% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 20:03 |  | 42502.8352 | 12.08 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 497 | 21.82% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 20:26 |  | 42502.8515 | 12.08 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 498 | 21.86% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 21:09 |  | 42502.8815 | 12.08 | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 499 | 21.91% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 21:45 |  | 42502.9064 | 12.08 | 0.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 500 | 21.95% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 23:07 |  | 42502.9633 | 12.08 | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 501 | 21.99% |  |  | 3.19 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 00:07 |  | 42503.0051 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 502 | 22.04% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 01:20 |  | 42503.0554 | 12.08 | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 503 | 22.08% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 02:03 |  | 42503.0852 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 504 | 22.12% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 03:00 |  | 42503.1253 | 12.08 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 505 | 22.17% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 04:03 |  | 42503.1691 | 12.08 | 1.12 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 506 | 22.21% |  |  | 2.73 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 05:03 |  | 42503.2107 | 12.08 | 1.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 507 | 22.26% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 06:00 |  | 42503.2502 | 12.08 | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 508 | 22.3% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 07:04 |  | 42503.2941 | 12.08 | 1.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 509 | 22.34% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 08:11 |  | 42503.3411 | 12.08 | 1.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 510 | 22.39% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 09:18 |  | 42503.3877 | 12.08 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 511 | 22.43% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 10:06 |  | 42503.4209 | 12.08 | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 512 | 22.48% |  |  | 3.03 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 11:01 |  | 42503.4593 | 12.08 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 513 | 22.52% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 11:58 |  | 42503.4987 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 514 | 22.56% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 12:59 |  | 42503.5411 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 515 | 22.61% |  |  | 2.88 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 13:56 |  | 42503.5809 | 12.08 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 516 | 22.65% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 14:56 |  | 42503.6225 | 12.08 | 1.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 517 | 22.7% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 16:58 |  | 42503.7071 | 12.08 | 1.21 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 518 | 22.74% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 17:29 |  | 42503.7285 | 12.08 | 1.14 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 519 | 22.78% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 17:59 |  | 42503.7493 | 12.08 | 1.32 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 520 | 22.83% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 20:59 |  | 42503.8744 | 12.08 | 1.8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 521 | 22.87% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 22:00 |  | 42503.9167 | 12.08 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 522 | 22.91% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 23:28 |  | 42503.9775 | 12.08 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 523 | 22.96% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 04:04 |  | 42504.1695 | 12.08 | 0.093 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 524 | 23% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 05:06 |  | 42504.2126 | 12.08 | 1.02 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 525 | 23.05% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 05:26 |  | 42504.2262 | 12.08 | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 526 | 23.09% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 06:06 |  | 42504.2544 | 12.08 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 527 | 23.13% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:05 |  | 42504.2949 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 528 | 23.18% |  |  | 2.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:32 |  | 42504.3136 | 12.08 | 0.93 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 529 | 23.22% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 07:34 |  | 42504.3151 | 12.08 | 0.83 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 530 | 23.27% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 08:29 |  | 42504.3534 | 12.08 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 531 | 23.31% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:04 |  | 42504.3778 | 12.08 | 1.17 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 532 | 23.35% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:14 |  | 42504.3848 | 12.08 | 1.08 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 533 | 23.4% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 09:58 |  | 42504.4152 | 12.08 | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 534 | 23.44% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 10:03 |  | 42504.419 | 12.08 | 1.35 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 535 | 23.49% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:06 |  | 42504.4622 | 12.08 | 1.07 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 536 | 23.53% |  |  | 3.49 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 12:07 |  | 42504.5047 | 12.08 | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 537 | 23.57% |  |  | 3.49 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 12:58 |  | 42504.5403 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 538 | 23.62% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 13:08 |  | 42504.5471 | 12.08 | 1.95 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 539 | 23.66% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 13:59 |  | 42504.5828 | 12.08 | 1.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 540 | 23.71% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 14:03 |  | 42504.5852 | 12.08 | 1.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 541 | 23.75% |  |  | 2.88 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 14:59 |  | 42504.624 | 12.08 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 542 | 23.79% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 15:04 |  | 42504.6276 | 12.08 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 543 | 23.84% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 15:59 |  | 42504.6662 | 12.08 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 544 | 23.88% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 16:03 |  | 42504.6691 | 12.08 | 1.15 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 545 | 23.92% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 01:00 |  | 42505.0416 | 12.08 | 1.24 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 546 | 23.97% |  |  | 3.34 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 01:54 |  | 42505.0789 | 12.08 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 547 | 24.01% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 04:57 |  | 42505.2064 | 12.08 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 548 | 24.06% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 05:58 |  | 42505.2489 | 12.08 | 1.24 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 549 | 24.1% |  |  | 3.19 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 07:00 |  | 42505.2913 | 12.08 | 1.48 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 550 | 24.14% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 11:59 |  | 42505.4996 | 12.08 | 1.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 551 | 24.19% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 12:58 |  | 42505.5404 | 12.08 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 552 | 24.23% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 14:00 |  | 42505.5832 | 12.08 | 1.07 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 553 | 24.28% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 15:05 |  | 42505.6285 | 12.08 | 1.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 554 | 24.32% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 16:20 |  | 42505.6805 | 12.08 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 555 | 24.36% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 17:06 |  | 42505.7122 | 12.08 | 1.02 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 556 | 24.41% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 18:46 |  | 42505.7816 | 12.08 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 557 | 24.45% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 19:15 |  | 42505.8021 | 12.08 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 558 | 24.5% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 20:11 |  | 42505.8412 | 12.08 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 559 | 24.54% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 21:10 |  | 42505.8822 | 12.08 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 560 | 24.58% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 23:14 |  | 42505.968 | 12.08 | 0.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 561 | 24.63% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 00:58 |  | 42506.0404 | 12.08 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 562 | 24.67% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 01:59 |  | 42506.0828 | 12.08 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 563 | 24.71% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 03:02 |  | 42506.1264 | 12.08 | 1.26 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 564 | 24.76% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 04:13 |  | 42506.1758 | 12.21 | 1.22 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 565 | 24.8% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 05:37 |  | 42506.2343 | 12.21 | 1.09 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 566 | 24.85% |  |  | 3.6 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 06:13 |  | 42506.2592 | 12.21 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 567 | 24.89% |  |  | 3.6 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 07:05 |  | 42506.295 | 12.21 | 1.27 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 568 | 24.93% |  |  | 3.3 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 08:02 |  | 42506.3349 | 12.08 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 569 | 24.98% |  |  | 2.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 09:07 |  | 42506.3796 | 12.08 | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 570 | 25.02% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 10:02 |  | 42506.4178 | 12.08 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 571 | 25.07% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 11:03 |  | 42506.4606 | 12.08 | 1.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 572 | 25.11% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 12:10 |  | 42506.507 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 573 | 25.15% |  |  | 3.34 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 13:13 |  | 42506.5508 | 12.08 | 1.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 574 | 25.2% |  |  | 2.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 14:06 |  | 42506.5872 | 12.08 | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 575 | 25.24% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 14:57 |  | 42506.6232 | 12.08 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 576 | 25.29% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 17:59 |  | 42506.7496 | 12.08 | 1.6 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 577 | 25.33% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:00 |  | 42506.7502 | 12.08 | 1.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 578 | 25.37% |  |  | 2.88 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:01 |  | 42506.7507 | 12.08 | 1.34 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 579 | 25.42% |  |  | 3.03 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 18:58 |  | 42506.7905 | 12.08 | 1.64 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 580 | 25.46% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 19:58 |  | 42506.8318 | 12.08 | 1.16 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 581 | 25.5% |  |  | 3.19 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 20:59 |  | 42506.8745 | 12.08 | 1.66 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.02 | 582 | 25.55% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 21:57 |  | 42506.9148 | 12.08 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 583 | 25.59% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 22:59 |  | 42506.9573 | 12.08 | 1.01 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 584 | 25.64% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-16 23:59 |  | 42506.9996 | 12.08 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 585 | 25.68% |  |  | 3.03 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 00:07 |  | 42507.0052 | 12.24 | 1.85 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 586 | 25.72% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 04:58 |  | 42507.2073 | 12.25 | 1.4 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 587 | 25.77% |  |  | 2.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 05:59 |  | 42507.2495 | 12.25 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 588 | 25.81% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 09:08 |  | 42507.3803 | 12.21 | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 589 | 25.86% |  |  | 3.3 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 09:10 |  | 42507.3819 | 12.21 | 1.22 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 590 | 25.9% |  |  | 3.3 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 18:03 |  | 42507.752 | 12.26 | 1.59 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 591 | 25.94% |  |  | 3.89 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 19:04 |  | 42507.7944 | 12.26 | 1.74 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 592 | 25.99% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 21:13 |  | 42507.8841 | 12.26 | 2.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 593 | 26.03% |  |  | 3.89 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 22:10 |  | 42507.9238 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 594 | 26.08% |  |  | 3.29 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 23:10 |  | 42507.965 | 12.26 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 595 | 26.12% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 00:06 |  | 42508.0042 | 12.25 | 1.02 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 596 | 26.16% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 01:05 |  | 42508.0454 | 12.25 | 0.95 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02 | 597 | 26.21% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 01:56 |  | 42508.0805 | 12.25 | 0.94 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 598 | 26.25% |  |  | 3.59 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 10:00 |  | 42508.4166 | 12.25 | 1.69 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 599 | 26.29% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 10:57 |  | 42508.4565 | 12.25 | 1.15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 600 | 26.34% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 11:58 |  | 42508.4988 | 12.25 | 1.99 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 601 | 26.38% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 12:59 |  | 42508.541 | 12.25 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 602 | 26.43% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 14:00 |  | 42508.5834 | 12.25 | 1.45 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 603 | 26.47% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 16:24 |  | 42508.6834 | 12.25 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 604 | 26.51% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 17:07 |  | 42508.713 | 12.25 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 605 | 26.56% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 18:19 |  | 42508.7633 | 12.25 | 0.76 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 606 | 26.6% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 20:27 |  | 42508.8521 | 12.25 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 607 | 26.65% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 21:08 |  | 42508.8804 | 12.25 | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 608 | 26.69% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 22:06 |  | 42508.9211 | 12.25 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 609 | 26.73% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 23:28 |  | 42508.9779 | 12.25 | 1.13 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 610 | 26.78% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 01:00 |  | 42509.0415 | 12.25 | 1.52 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 611 | 26.82% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 03:39 |  | 42509.1518 | 12.25 | 1.43 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 612 | 26.87% |  |  | 3.29 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 04:15 |  | 42509.1771 | 12.25 | 1.31 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0.02 | 613 | 26.91% |  |  | 3.25 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 05:23 |  | 42509.2245 | 12.39 | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.02 | 614 | 26.95% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 06:18 |  | 42509.2628 | 12.39 | 1.29 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.02 | 615 | 27% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 07:06 |  | 42509.2961 | 12.39 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 616 | 27.04% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 12:06 |  | 42509.5044 | 12.25 | 1.96 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 617 | 27.09% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 13:04 |  | 42509.5445 | 12.25 | 1.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 618 | 27.13% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 14:03 |  | 42509.5853 | 12.25 | 1.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 619 | 27.17% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 14:57 |  | 42509.6232 | 12.25 | 1.66 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 620 | 27.22% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 15:58 |  | 42509.6653 | 12.25 | 1.74 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 621 | 27.26% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 15:59 |  | 42509.6662 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 622 | 27.3% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 16:58 |  | 42509.7073 | 12.25 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 623 | 27.35% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 17:57 |  | 42509.7482 | 12.25 | 1.94 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 624 | 27.39% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 18:58 |  | 42509.7905 | 12.25 | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 625 | 27.44% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 19:59 |  | 42509.8328 | 12.25 | 1.52 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 626 | 27.48% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 20:58 |  | 42509.8737 | 12.25 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 627 | 27.52% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 21:59 |  | 42509.9162 | 12.25 | 1.62 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 628 | 27.57% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 22:58 |  | 42509.957 | 12.25 | 1.25 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 629 | 27.61% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-19 23:59 |  | 42509.9995 | 12.25 | 1.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 630 | 27.66% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 00:04 |  | 42510.0031 | 12.39 | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 631 | 27.7% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 01:05 |  | 42510.0451 | 12.39 | 1.67 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 632 | 27.74% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 02:02 |  | 42510.0847 | 12.39 | 1.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 633 | 27.79% |  |  | 2.96 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 03:58 |  | 42510.1655 | 12.26 | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 634 | 27.83% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 04:00 |  | 42510.1663 | 12.26 | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 635 | 27.88% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 04:56 |  | 42510.2055 | 12.26 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 636 | 27.92% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 05:59 |  | 42510.2495 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 637 | 27.96% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 06:58 |  | 42510.2903 | 12.26 | 1.54 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 638 | 28.01% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 09:32 |  | 42510.3973 | 12.39 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 639 | 28.05% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 09:36 |  | 42510.4 | 12.39 | 0.57 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 640 | 28.09% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 10:25 |  | 42510.4338 | 12.39 | 1.34 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 641 | 28.14% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 12:11 |  | 42510.5076 | 12.39 | 1.18 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 642 | 28.18% |  |  | 3.25 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 12:20 |  | 42510.5141 | 12.39 | 1.35 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02 | 643 | 28.23% |  |  | 2.96 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 13:27 |  | 42510.5603 | 12.39 | 0.94 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02 | 644 | 28.27% |  |  | 3.25 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 13:55 |  | 42510.5802 | 12.39 | 0.7 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 645 | 28.31% |  |  | 2.96 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 15:09 |  | 42510.6316 | 12.39 | 1.61 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 646 | 28.36% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 16:04 |  | 42510.6692 | 12.39 | 1.59 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 647 | 28.4% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 17:14 |  | 42510.7178 | 12.39 | 1.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 648 | 28.45% |  |  | 2.96 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 18:06 |  | 42510.7541 | 12.39 | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 649 | 28.49% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 19:00 |  | 42510.7914 | 12.39 | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 650 | 28.53% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 21:15 |  | 42510.8857 | 12.39 | 1.18 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 651 | 28.58% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 22:04 |  | 42510.9191 | 12.39 | 1.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 652 | 28.62% |  |  | 2.96 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-21 08:02 |  | 42511.3348 | 12.26 | 1.38 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 653 | 28.67% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:02 |  | 42512.0011 | 12.26 | 735 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 654 | 28.71% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:40 |  | 42512.0277 | 12.25 | 0.84 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 655 | 28.75% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:59 |  | 42512.0413 | 12.26 | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 656 | 28.8% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 01:41 |  | 42512.0703 | 12.25 | 1.01 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 657 | 28.84% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 04:04 |  | 42512.1697 | 12.25 | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 658 | 28.88% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 04:06 |  | 42512.1707 | 12.26 | 1.52 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 659 | 28.93% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 06:10 |  | 42512.2572 | 12.26 | 1.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 660 | 28.97% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 06:20 |  | 42512.2635 | 12.25 | 1.02 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 661 | 29.02% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 07:01 |  | 42512.2922 | 12.26 | 1.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 662 | 29.06% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 08:59 |  | 42512.3745 | 12.26 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 663 | 29.1% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 09:59 |  | 42512.4162 | 12.26 | 1.15 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 664 | 29.15% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 13:59 |  | 42512.5829 | 12.26 | 0.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 665 | 29.19% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 14:58 |  | 42512.6237 | 12.26 | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 666 | 29.24% |  |  | 2.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 15:59 |  | 42512.6663 | 12.26 | 1.66 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 667 | 29.28% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 16:07 |  | 42512.6717 | 12.25 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 668 | 29.32% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:00 |  | 42512.7084 | 12.26 | 1.68 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 669 | 29.37% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:13 |  | 42512.7174 | 12.25 | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 670 | 29.41% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 17:59 |  | 42512.7491 | 12.26 | 1.09 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 671 | 29.46% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 18:54 |  | 42512.7878 | 12.25 | 0.91 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 672 | 29.5% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:00 |  | 42512.7917 | 12.26 | 1.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 673 | 29.54% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:03 |  | 42512.7941 | 12.25 | 0.97 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 674 | 29.59% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 19:59 |  | 42512.8327 | 12.26 | 1.52 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | 675 | 29.63% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 20:13 |  | 42512.8423 | 12.25 | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 676 | 29.68% |  |  | 2.39 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 21:17 |  | 42512.8867 | 12.25 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 677 | 29.72% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 21:58 |  | 42512.9154 | 12.26 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.02 | 678 | 29.76% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:59 |  | 42512.9575 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 679 | 29.81% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:59 |  | 42512.9577 | 12.26 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 680 | 29.85% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 23:27 |  | 42512.9771 | 12.25 | 0.94 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02 | 681 | 29.89% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 23:59 |  | 42512.9993 | 12.26 | 1.3 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02 | 682 | 29.94% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 00:09 |  | 42513.0063 | 12.26 | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 683 | 29.98% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 01:10 |  | 42513.0487 | 12.26 | 1.72 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 684 | 30.03% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 02:03 |  | 42513.0856 | 12.26 | 1.82 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 685 | 30.07% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 04:58 |  | 42513.2071 | 12.26 | 1.56 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 686 | 30.11% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 05:59 |  | 42513.2495 | 12.26 | 1.38 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 687 | 30.16% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 06:58 |  | 42513.2905 | 12.26 | 1.14 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 688 | 30.2% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 07:58 |  | 42513.3318 | 12.26 | 1.18 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 689 | 30.25% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 08:00 |  | 42513.3334 | 12.26 | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 690 | 30.29% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 08:36 |  | 42513.3581 | 12.25 | 1.08 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 691 | 30.33% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 09:14 |  | 42513.3847 | 12.26 | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 692 | 30.38% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:01 |  | 42513.4176 | 12.26 | 1.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 693 | 30.42% |  |  | 2.69 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:20 |  | 42513.4304 | 12.25 | 1.34 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 694 | 30.47% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 10:22 |  | 42513.4318 | 12.25 | 1.27 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 695 | 30.51% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 11:02 |  | 42513.46 | 12.26 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 696 | 30.55% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 11:36 |  | 42513.4835 | 12.25 | 1.14 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 697 | 30.6% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 12:12 |  | 42513.5086 | 12.26 | 1.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 698 | 30.64% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 12:22 |  | 42513.5152 | 12.25 | 1.12 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 699 | 30.68% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 13:04 |  | 42513.5441 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 700 | 30.73% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 14:02 |  | 42513.585 | 12.25 | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 701 | 30.77% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 14:04 |  | 42513.5858 | 12.26 | 1.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 702 | 30.82% |  |  | 2.48 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 17:03 |  | 42513.7102 | 12.26 | 1.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 703 | 30.86% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 18:05 |  | 42513.7534 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 704 | 30.9% |  |  | 2.84 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 19:18 |  | 42513.8043 | 12.26 | 1.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 705 | 30.95% |  |  | 2.84 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 22:06 |  | 42513.9211 | 12.26 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 706 | 30.99% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 00:08 |  | 42514.0055 | 12.25 | 1.17 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 707 | 31.04% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 04:03 |  | 42514.1689 | 12.26 | 1.34 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 708 | 31.08% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 05:10 |  | 42514.2153 | 12.26 | 1.72 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 709 | 31.12% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 06:17 |  | 42514.262 | 12.26 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 710 | 31.17% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 08:58 |  | 42514.3739 | 12.26 | 1.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 711 | 31.21% |  |  | 3.14 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 09:59 |  | 42514.4161 | 12.26 | 1.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 712 | 31.26% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 12:00 |  | 42514.4997 | 12.26 | 1.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 713 | 31.3% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 12:01 |  | 42514.5007 | 12.26 | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 714 | 31.34% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 13:00 |  | 42514.5415 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 715 | 31.39% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 14:00 |  | 42514.5831 | 12.26 | 1.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 716 | 31.43% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 16:23 |  | 42514.6829 | 12.25 | 0.89 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 717 | 31.47% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 16:49 |  | 42514.701 | 12.25 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 718 | 31.52% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 17:42 |  | 42514.7378 | 12.25 | 1.24 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 719 | 31.56% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 18:08 |  | 42514.7557 | 12.25 | 0.57 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 720 | 31.61% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 19:27 |  | 42514.8106 | 12.25 | 1.11 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 721 | 31.65% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 20:03 |  | 42514.8353 | 12.25 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 722 | 31.69% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 22:01 |  | 42514.9175 | 12.25 | 1.23 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 723 | 31.74% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 23:27 |  | 42514.9774 | 12.25 | 1.37 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02 | 724 | 31.78% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 00:58 |  | 42515.0404 | 12.26 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02 | 725 | 31.83% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 01:59 |  | 42515.0828 | 12.26 | 1.32 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 726 | 31.87% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 04:04 |  | 42515.1698 | 12.25 | 1.46 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.02 | 727 | 31.91% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 05:01 |  | 42515.2089 | 12.25 | 1.27 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.02 | 728 | 31.96% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 06:16 |  | 42515.2611 | 12.25 | 1.02 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 729 | 32% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 07:07 |  | 42515.2966 | 12.26 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 730 | 32.05% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 07:11 |  | 42515.2993 | 12.25 | 1.46 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 731 | 32.09% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 08:08 |  | 42515.3391 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 732 | 32.13% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 10:32 |  | 42515.4391 | 12.26 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 733 | 32.18% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 11:01 |  | 42515.4592 | 12.26 | 1.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 734 | 32.22% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 12:11 |  | 42515.5077 | 12.26 | 1.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 735 | 32.27% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 14:02 |  | 42515.5847 | 12.26 | 1.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 736 | 32.31% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 14:58 |  | 42515.6237 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 737 | 32.35% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 17:00 |  | 42515.7082 | 12.26 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 738 | 32.4% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 17:59 |  | 42515.7494 | 12.26 | 1.17 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 739 | 32.44% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 18:52 |  | 42515.7865 | 12.26 | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 740 | 32.48% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 19:58 |  | 42515.8323 | 12.26 | 1.35 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 741 | 32.53% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 20:58 |  | 42515.8734 | 12.26 | 1.55 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 742 | 32.57% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 21:58 |  | 42515.9153 | 12.26 | 1.65 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 743 | 32.62% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 22:56 |  | 42515.9556 | 12.26 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.02 | 744 | 32.66% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 23:57 |  | 42515.9981 | 12.26 | 1.38 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.02 | 745 | 32.7% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 00:07 |  | 42516.0051 | 12.26 | 2.09 | 0.37 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 746 | 32.75% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 01:03 |  | 42516.0435 | 12.26 | 1.46 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 747 | 32.79% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 02:02 |  | 42516.0846 | 12.26 | 1.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 748 | 32.84% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 02:58 |  | 42516.1238 | 12.26 | 2.75 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.02 | 749 | 32.88% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 03:59 |  | 42516.166 | 12.26 | 2.01 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.02 | 750 | 32.92% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 09:44 |  | 42516.4054 | 12.25 | 1.39 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 751 | 32.97% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 10:42 |  | 42516.4456 | 12.25 | 1.47 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02 | 752 | 33.01% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 11:14 |  | 42516.4679 | 12.25 | 1.04 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 753 | 33.06% |  |  | 2.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 12:38 |  | 42516.5265 | 12.25 | 1.54 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 754 | 33.1% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 12:55 |  | 42516.5382 | 12.25 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 755 | 33.14% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 13:55 |  | 42516.5797 | 12.25 | 0.98 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 756 | 33.19% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 15:05 |  | 42516.6286 | 12.26 | 1.82 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 757 | 33.23% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 16:06 |  | 42516.6709 | 12.26 | 1.8 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 758 | 33.27% |  |  | 3.14 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 17:07 |  | 42516.7133 | 12.26 | 1.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 759 | 33.32% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 18:00 |  | 42516.7501 | 12.26 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 760 | 33.36% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 19:15 |  | 42516.8024 | 12.26 | 1.76 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 761 | 33.41% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 20:32 |  | 42516.8558 | 12.26 | 1.33 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 762 | 33.45% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 21:02 |  | 42516.8761 | 12.26 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 763 | 33.49% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 22:02 |  | 42516.9178 | 12.26 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 764 | 33.54% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 23:03 |  | 42516.9606 | 12.26 | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 765 | 33.58% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 01:05 |  | 42517.0453 | 12.25 | 1.32 | 0.67 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 766 | 33.63% |  |  | 3.29 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 02:10 |  | 42517.0906 | 12.25 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 767 | 33.67% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 03:03 |  | 42517.1268 | 12.26 | 1.67 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 768 | 33.71% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 04:08 |  | 42517.1724 | 12.26 | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 769 | 33.76% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 05:09 |  | 42517.2148 | 12.26 | 1.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 770 | 33.8% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 06:00 |  | 42517.2503 | 12.26 | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 771 | 33.85% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 07:06 |  | 42517.2957 | 12.26 | 1.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 772 | 33.89% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 11:59 |  | 42517.499 | 12.26 | 1.36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 773 | 33.93% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 12:59 |  | 42517.5411 | 12.26 | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 774 | 33.98% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 13:59 |  | 42517.5827 | 12.26 | 1.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 775 | 34.02% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 15:40 |  | 42517.6525 | 12.25 | 1.37 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 776 | 34.06% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 16:32 |  | 42517.6891 | 12.25 | 1.4 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 777 | 34.11% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 17:01 |  | 42517.7089 | 12.25 | 1.27 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 778 | 34.15% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 18:22 |  | 42517.7654 | 12.25 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 779 | 34.2% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 23:21 |  | 42517.9731 | 12.25 | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 780 | 34.24% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 01:00 |  | 42518.0416 | 12.26 | 1.2 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 781 | 34.28% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 01:59 |  | 42518.0826 | 12.26 | 1.42 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 782 | 34.33% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 04:13 |  | 42518.1756 | 12.25 | 1.4 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 783 | 34.37% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 06:58 |  | 42518.2902 | 12.25 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 784 | 34.42% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 08:03 |  | 42518.3357 | 12.26 | 1.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 785 | 34.46% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 09:28 |  | 42518.3941 | 12.26 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 786 | 34.5% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 10:07 |  | 42518.4212 | 12.26 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 787 | 34.55% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 11:07 |  | 42518.4632 | 12.26 | 1.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 788 | 34.59% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 12:04 |  | 42518.5027 | 12.26 | 1.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 789 | 34.64% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 13:30 |  | 42518.5625 | 12.26 | 1.41 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 790 | 34.68% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 14:01 |  | 42518.5843 | 12.26 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 791 | 34.72% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 14:59 |  | 42518.624 | 12.26 | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 792 | 34.77% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 15:59 |  | 42518.6662 | 12.26 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 793 | 34.81% |  |  | 2.84 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 16:57 |  | 42518.7065 | 12.26 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.02 | 794 | 34.86% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 17:58 |  | 42518.7488 | 12.26 | 1.59 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 795 | 34.9% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 18:59 |  | 42518.7911 | 12.26 | 1.64 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 796 | 34.94% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 21:58 |  | 42518.9154 | 12.26 | 1.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 797 | 34.99% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 22:59 |  | 42518.9577 | 12.26 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 798 | 35.03% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 23:59 |  | 42518.9994 | 12.26 | 1.23 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02 | 799 | 35.07% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 08:28 |  | 42519.3525 | 12.25 | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.02 | 800 | 35.12% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:10 |  | 42519.382 | 12.25 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 801 | 35.16% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 10:05 |  | 42519.42 | 12.25 | 1.39 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02 | 802 | 35.21% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 11:24 |  | 42519.4751 | 12.25 | 1.47 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 803 | 35.25% |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 12:09 |  | 42519.5066 | 12.25 | 1.38 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 804 | 35.29% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:14 |  | 42519.5514 | 12.25 | 1.25 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 805 | 35.34% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:56 |  | 42519.5804 | 12.25 | 1.24 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 806 | 35.38% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 15:06 |  | 42519.6292 | 12.26 | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 807 | 35.43% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 16:07 |  | 42519.6713 | 12.26 | 1.8 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 808 | 35.47% |  |  | 2.69 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 19:11 |  | 42519.7991 | 12.26 | 76 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 809 | 35.51% |  |  | 5.61 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 21:04 |  | 42519.8775 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 0.019 | 0.02 | 810 | 35.56% |  |  | 5.61 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 00:04 |  | 42520.0028 | 12.43 | 7.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 811 | 35.6% |  |  | 10.61 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 01:04 |  | 42520.0446 | 12.43 | 7.92 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 812 | 35.65% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 02:02 |  | 42520.0848 | 12.43 | 8.62 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 813 | 35.69% |  |  | 11.58 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 03:10 |  | 42520.132 | 12.44 | 9.24 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 814 | 35.73% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 04:07 |  | 42520.1715 | 12.44 | 9.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 815 | 35.78% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 05:08 |  | 42520.214 | 12.44 | 9.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 816 | 35.82% |  |  | 12.38 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 06:08 |  | 42520.2557 | 12.62 | 8.74 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 817 | 35.86% |  |  | 6.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 07:06 |  | 42520.2961 | 12.62 | 9.17 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02 | 818 | 35.91% |  |  | 6.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 16:07 |  | 42520.6717 | 12.43 | 23.35 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.02 | 819 | 35.95% |  |  | 14.15 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 17:08 |  | 42520.7136 | 12.43 | 22.54 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02 | 820 | 36% |  |  | 13.86 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 18:26 |  | 42520.768 | 12.43 | 14.96 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 821 | 36.04% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 19:33 |  | 42520.8147 | 12.43 | 14.11 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 822 | 36.08% |  |  | 11.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 20:03 |  | 42520.8354 | 12.43 | 13.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 823 | 36.13% |  |  | 10.61 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 21:14 |  | 42520.8844 | 12.43 | 9.72 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 824 | 36.17% |  |  | 12.97 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 22:12 |  | 42520.9252 | 12.43 | 9.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 825 | 36.22% |  |  | 12.38 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 01:00 |  | 42521.0414 | 12.44 | 84.89 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02 | 826 | 36.26% |  |  | 18.72 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 01:59 |  | 42521.0828 | 12.44 | 76.5 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02 | 827 | 36.3% |  |  | 17.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 03:12 |  | 42521.1336 | 12.43 | 67.76 | 2.16 | 2.16 | 0.02 | 0.02 | 828 | 36.35% |  |  | 17.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 07:29 |  | 42521.3117 | 12.43 | 49.09 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.02 | 829 | 36.39% |  |  | 16.51 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 08:06 |  | 42521.3373 | 12.62 | 8.33 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 830 | 36.44% |  |  | 6.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 09:12 |  | 42521.3836 | 12.96 | 8.5 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 831 | 36.48% |  |  | 5.93 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 10:10 |  | 42521.4236 | 13.15 | 7.25 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 832 | 36.52% |  |  | 5.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 12:01 |  | 42521.5007 | 14.04 | 1029 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 833 | 36.57% |  |  | 89.35 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 23:59 |  | 42521.9996 | 12.44 | 89.17 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.02 | 834 | 36.61% |  |  | 18.87 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-01 | Gustavo A.A | 12:30pm | 799 | 21.94 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 835 | 36.65% | 110 | 120 | 16.52 | 10.7 | 1.05 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-06-01 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 15.68 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 836 | 36.7% | 110 | 94 | 12.97 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-06-02 | Trujillo Rodriguez | 12:00am | 821 | 12.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 837 | 36.74% | 110 | 87 | 11.65 | 10.7 | 1.04 | 100cent. | Cambio dePac | 5 | 0.3
2016-06-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 821 | 34.89 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 838 | 36.79% | 110 | 123 | 16.47 | 10 | 1.04 | 95 | Pluviometro 6:00 | 5 | 0.3
2016-06-02 | Carlo P.Cruz | 12:00 | 746 | 84.31 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 839 | 36.83% | 110 | 128 | 18.87 | 10.7 | 1.04 | 88cm | Lxs=12.43 Ltsxseg | 5 | 0.3
2016-06-02 | Carlo P.Cruz | 6:00pm | 746 | 57.15 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0.02 | 840 | 36.87% | 110 | 104 | 15.33 | 10.7 | 1.03 | 94cm |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 37.07 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 841 | 36.92% | 110 | 100 | 14.74 | 107 | 1.02 | 100 | prepare cloro ylo activo a las3:10 | 5 | 0.3
2016-06-03 | Gustavo A.A | 6:00am | 74.6 | 26.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 842 | 36.96% | 110 | 100 | 14.74 | 10.7 | 1.04 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-06-03 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 789 | 19.18 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 843 | 37.01% | 110 | 115 | 16.03 | 10.7 | 1.04 | 100 * | Purgue valvula 1(3)3/6/2016 | 5 | 0.3
2016-06-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 14.88 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 844 | 37.05% | 110 | 101 | 14.08 | 10.7 | 1.04 | 100 * | se activo el ploricloruro de aluminio | 5 | 0.3
2016-06-04 | Gustavo A.A | 12:00pm | 842 | 10.14 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 845 | 37.09% | 110 | 106 | 13.84 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | Gustavo A.A | 6:00pm | 842 | 9.41 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 846 | 37.14% | 110 | 60 | 7.83 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | J.A.T.R | 12:00am | 853 | 78.63 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 847 | 37.18% | 110 | 158 | 20.37 | 10.7 | 1.04 | 99 * | 22:00 | 5 | 0.3
2016-06-05 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 60.29 | 1.43 | 1.43 | 0.01 | 0.02 | 848 | 37.23% | 110 | 164 | 22.27 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlo Cruz | 12:00 | 810 | 46.07 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0.02 | 849 | 37.27% | 110 | 124 | 16.83 | 10.7 | 1.04 | 99 cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlos P.Cruz | 6:00am | 746 | 82.5 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.02 | 850 | 37.31% | 110 | 116 | 17.1 | 10.7 | 1.03 | 99cmt | Dioslos Guarde | 5 | 0.3
2016-06-05 | Carlo P.Cruz | 6:25pm | 810 | 271.4 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0.02 | 851 | 37.36% | 110 | 240 | 32.59 | 10.7 | 1.04 | 0.00cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 799 | 57 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02 | 852 | 37.4% | 110 | 131 | 18.03 | 10.7 | 1.05 | 99 * | Policloruro dealuminio "PAC" | 5 | 0.3
2016-06-06 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 799 | 44.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 853 | 37.45% | 110 | 120 | 16.52 | 10.7 | 1.04 | 99 '* |  | 5 | 0.3
2016-06-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 36.32 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 854 | 37.49% | 110 | 110 | 15.14 | 10.7 | 1.05 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Juan A.T.R | 6:00 | 799 | 23.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 855 | 37.53% | 110 | 139 | 19.13 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Carlos P.Cruz | 12:00 | 799 | 17.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 856 | 37.58% | 110 | 96 | 13.21 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00am | 799 | 17.07 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 857 | 37.62% | 110 | 90 | 12.39 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 16.68 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 0.02 | 858 | 37.66% | 110 | 108 | 14.86 | 10.7 | 1.01 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Gustavo A.A | 6:00pm | 779 | 18.36 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0.02 | 859 | 37.71% | 110 | 98 | 13.49 | 10.7 | 1.01 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-08 | Juan A | 12:00 | 799 | 16.61 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 860 | 37.75% | 110 | 94 | 12.94 | 10.7 | 1.05 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 799 | 44.24 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0.02 | 861 | 37.8% | 110 | 108 | 14.86 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 33.22 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 862 | 37.84% | 110 | 116 | 15.96 | 10.7 | 1.03 | 99 | se activo el sifon a la 1:30am | 5 | 0.3
2016-06-10 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 26.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 863 | 37.88% | 110 | 120 | 16.52 | 10__ | 1.05 | 99 | pUurga de valvulas a las 4:40am | 5 | 0.3
2016-06-10 | Juan Antonio | 12:00 | 799 | 24.34 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 864 | 37.93% | 110 | 116 | 15.96 | 10.7 | 1.04 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 19.83 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02 | 865 | 37.97% | 110 | 107 | 16.23 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-10 | CarlosP.Cruz | 12:00pm | 725 | 147.8 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02 | 866 | 38.02% | 110 | 148 | 22.45 | 10.7 | 1.05 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | J.A.T.R | 12:00am | 746 | 27.61 | 1.47 | 1.47 | 0.01 | 0.02 | 867 | 38.06% | 110 | 117 | 17.2 | 10.7 | 1.05 | * |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00 | 799 | 20.6 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.02 | 868 | 38.1% | 110 | 98 | 13.49 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 746 | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.02 | 869 | 38.15% | 110 | 116 | 17.1 | 10.7 | 1.03 | 99cmt | Active cloro a las 5:45 | 5 | 0.3
2016-06-13 | Gustavo A.A | 6:30am | 746 | 14.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 870 | 38.19% | 110 | 78 | 11.5 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 799 | 14.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 871 | 38.24% | 110 | 78 | 10.73 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 14.91 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02 | 872 | 38.28% | 110 | 70 | 9.5 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Antonio Trujillo | 12:00am | 810 | 11.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 873 | 38.32% | 110 | 87 | 11.81 | 10.7 | 1.05 | 85 * |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 874 | 38.37% | 110 | 84 | 11.4 | 10.7 | 1.04 | __ |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | Gustavo A.A | 12:00am | 831 | 9.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 875 | 38.41% | 110 | 90 | 11.91 | 10.7 | 1.02 | 75 |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | Gustavo A.A | 6:30am | 831 | 9.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 876 | 38.45% | 110 | 60 | 7.94 | 10.7 | 1.02 | 84 |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | J.A.T.R | 12:00pm | 810 | 9.27 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 877 | 38.5% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1.02 | 90 * |  | 5 | 0.3
2016-06-16 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 9.41 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 878 | 38.54% | 110 | 66 | 8.96 | 10.7 | 1.02 | 96 * |  | 5 | 0.3
2016-06-18 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 36.55 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 879 | 38.59% | 110 | 100 | 14.13 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon a las 3:00am | 5 | 0.3
2016-06-18 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 37.84 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 880 | 38.63% | 110 | 118 | 16.26 | 10.7 | 1.01 | 84 | purga de valvulas | 5 | 0.3
2016-06-18 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 799 | 32.15 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02 | 881 | 38.67% | 110 | 111 | 15.28 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Carlos Cruz | 12:00pm | 810 | 27.19 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 882 | 38.72% | 110 | 108 | 14.66 | 10.7 | 1.04 | 83cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Carlos Cruz | 6:00am | 810 | 24.53 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.02 | 883 | 38.76% | 110 | 100 | 13.58 | 10.7 | 1.04 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Juan A.T.R | 6:00 | 810 | 19.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 884 | 38.81% | 110 | 94 | 12.76 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 18.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.02 | 885 | 38.85% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.04 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Gustavo Adolfo | 12:00am | 810 | 12.51 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 886 | 38.89% | 110 | 92 | 12.41 | 10.7 | 1.03 | 99 | retro lavado inic.1:30am ,final.1:50am | 5 | 0.3
2016-06-22 | Gustavo Andino | 6:30am | 810 | 16.79 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 887 | 38.94% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Juan A.T.R | 12:00pm | 810 | 16.3 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 888 | 38.98% | 110 | 92 | 12.49 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Juan A.T.R | 6:00 | 810 | 15.55 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 889 | 39.03% | 110 | 91 | 12.35 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-22 | Carlos P. Cruz | 12:00pm | 810 | 13.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 890 | 39.07% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 11.96 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 891 | 39.11% | 110 | 78 | 10.59 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-06-23 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 11.6 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.02 | 892 | 39.16% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-24 | Andino M. | 12:00am | 810 | 12.23 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02 | 893 | 39.2% | 110 | 88 | 11.15 | 10.7 | 1.03 | 99 | Retrolavado | 5 | 0.3
2016-06-24 | Juan A.T.R | 12:00pm | 810 | 12.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 894 | 39.24% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-24 | T.A.T.R | 6:00 | 810 | 12.35 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 895 | 39.29% | 110 | 87 | 11.81 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Carlos Cruz | 6:00 | 810 | 7.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 896 | 39.33% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Gustavo A.A | 12:00pm | 810 | 11.51 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02 | 897 | 39.38% | 110 | 86 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 810 | 9.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 898 | 39.42% | 110 | 85 | 11.54 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 8.78 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 899 | 39.46% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | 99cm |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 8.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 900 | 39.51% | 110 | 58 | 7.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 9.54 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 901 | 39.55% | 110 | 56 | 7.6 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-26 | Gustavo A.A | 12:00am | 810 | 8.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 902 | 39.6% | 110 | 75 | 10.18 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 1:00am | 810 | 9.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 903 | 39.64% | 110 | 82 | 9.77 | 10.7 | 1 | 99 | Retrolavada inicio 4:00am,fin4:25 | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 4:00 | 810 | 12.88 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 904 | 39.68% | 110 | 92 | 9.77 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-27 | Gustavo A.A | 6:00 | 810 | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 905 | 39.73% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | 75 | Pluviometro .03 delluvia | 5 | 0.3
2016-06-28 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 810 | 28.95 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 906 | 39.77% | 110 | 97 | 13.17 | 10.7 | 1.02 | 91 * |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | T.A.T.R | 6:00 | 810 | 23.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02 | 907 | 39.82% | 110 | 95 | 12.9 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | LxS=13.5 | 12merid | 810 | 20.58 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 908 | 39.86% | 110 | 84 | 11.4 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Carlo Cruz | 6:00am | 810 | 18.65 | 6.6 | 6.6 | 0.02 | 0.02 | 909 | 39.9% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1 | 52cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Gustavo Andino | 12:00pm | 810 | 20.58 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 910 | 39.95% | 110 | 100 | 13.32 | 10.7 | 1.03 | 91 |  | 5 | 0.3
2016-06-28 | Gustavo Andino | 6:00 | 810 | 18.65 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 911 | 39.99% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | J.A.T.R | 12:00am | 810 | 15.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 912 | 40.04% | 110 | 90 | 12.22 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Juan A.Trujillo | 5:00 | 810 | 14.08 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 913 | 40.08% | 110 | 80 | 10.56 | 10.7 | 1.01 | 91 * |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Gxm=214 | 12merid | 810 | 12.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 914 | 40.12% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 12.15 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 915 | 40.17% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Gustavo A.A | 6:00am | 810 | 11.27 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 916 | 40.21% | 110 | 82 | 11.13 | 10.7 | 1 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Galxm=214 | 12:00pm | 810 | 10.13 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 917 | 40.25% | 110 | 72 | 9.77 | 10.7 | 1.02 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Gustavo A.A | 12:00 | 810 | 22.86 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 918 | 40.3% | 110 | 102 | 13.85 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el cloro | 5 | 0.3
2016-07-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 18.17 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 919 | 40.34% | 110 | 94 | 12.76 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-07-02 | Carlos P.Cruz | 12merid | 810 | 14.63 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 920 | 40.39% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 810 | 11.98 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 921 | 40.43% | 110 | 70 | 9.5 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | LxS=810 | 12:00 | 810 | 9.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 922 | 40.47% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Carlos Cruz | 12merid | 810 | 9.32 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 923 | 40.52% | 110 | 66 | 8.96 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-06 | Gustavo A.A | 6:00am | 810 | 8.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 924 | 40.56% | 110 | 68 | 9.23 | 10.7 | 1.01 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-07-06 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 61.03 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 925 | 40.61% | 110 | 135 | 18.33 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | LxS=13.5 | 12pm | 810 | 28.14 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.02 | 926 | 40.65% | 110 | 82 | 11.13 | 10.7 | 1.01 | 71 |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Carlos Cruz | 6:00am | 810 | 16.67 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 927 | 40.69% | 110 | 62 | 8.41 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Gustavo A.A | 12:00 | 810 | 34.32 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 928 | 40.74% | 110 | 104 | 14.12 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-07 | Gustavo A.A | 6:00 | 810 | 7.85 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.02 | 929 | 40.78% | 110 | 130 | 17.65 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 34.69 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 930 | 40.83% | 110 | 100 | 13.58 | 10.7 | 1.01 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Carlos Cruz | 12merid | 906 | 26.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 931 | 40.87% | 110 | 108 | 13.11 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | Galones por minuto | 5 | 0.3
2016-07-08 | Carlos Cruz | 6:00pm | 906 | 24.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 932 | 40.91% | 110 | 100 | 12.14 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-08 | Gustavo A.A | 12:00am | 810 | 26.97 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 933 | 40.96% | 110 | 105 | 14.25 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 24.13 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02 | 934 | 41% | 110 | 92 | 12.66 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 22.09 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 935 | 41.04% | 110 | 86 | 12.49 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 19.48 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 936 | 41.09% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-09 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 17.24 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 937 | 41.13% | 110 | 62 | 9 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-10 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 17.99 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02 | 938 | 41.18% | 110 | 56 | 8.13 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 17.5 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 939 | 41.22% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | J.A.T.R | 12:00am | 757 | 15.14 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 940 | 41.26% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 12.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 941 | 41.31% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | CarloCruz | 6:00pm | 757 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 942 | 41.35% | 110 | 60 | 8.71 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 12.11 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 943 | 41.4% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el cloro | 5 | 0.3
2016-07-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 27.62 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.02 | 944 | 41.44% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1 | 99 | Pluviometro 7:00am | 5 | 0.3
2016-07-12 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 20.75 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 945 | 41.48% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Carlo Cruz | 6:00am | 757 | 18.32 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 946 | 41.53% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 18.71 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 947 | 41.57% | 110 | 73 | 10.8 | 6.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 12.72 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | 948 | 41.62% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 11.69 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 949 | 41.66% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 11.99 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 950 | 41.7% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 11.76 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02 | 951 | 41.75% | 110 | 68 | 10.02 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 11.83 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 952 | 41.79% | 110 | 68 | 10.02 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 12.71 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 953 | 41.83% | 110 | 66 | 9.59 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-16 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 11.34 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 954 | 41.88% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 11.93 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02 | 955 | 41.92% | 110 | 60 | 8.84 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Galxm=197.09 | 12:00 | 746 | 11.28 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 956 | 41.97% | 110 | 54 | 796 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 746 | 9.93 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 957 | 42.01% | 110 | 44 | 6.93 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-17 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 12.37 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 958 | 42.05% | 110 | 53 | 7.81 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 29.88 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.02 | 959 | 42.1% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 28.8 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 960 | 42.14% | 110 | 89 | 13.12 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-18 | Carlos Cruz | 12merid | 746 | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 961 | 42.19% | 110 | 76 | 11.2 | 10.4 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 962 | 42.23% | 110 | 1.26 | 18.57 | 10.7 | 1.03 | 99 | Visita tecnica Zamorano | 5 | 0.3
2016-07-19 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 65.17 | 0.77 | 0.77 | 0.01 | 0.02 | 963 | 42.27% | 110 | 17.43 | 10.7 | 1 | 99 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 52.03 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 964 | 42.32% | 110 | 15.98 | 10.7 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 38.06 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 965 | 42.36% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Galxm=200 | 12:00am | 757 | 33.4 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02 | 966 | 42.41% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 25.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 967 | 42.45% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 22.44 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02 | 968 | 42.49% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 20.29 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 969 | 42.54% | 110 | 70 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-21 | Porfirro Cruz | 12:00pm | 746 | 17.34 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 970 | 42.58% | 110 | 76 | 11.2 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Galxm=197.09 | 6:00am | 746 | 15.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 971 | 42.63% | 110 | 66 | 9.73 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Porfirro Cruz | 12merid | 746 | 16.61 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02 | 972 | 42.67% | 110 | 76 | 11.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Porfirro Cruz | 6:00pm | 746 | 15.42 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02 | 973 | 42.71% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-22 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 13.56 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 974 | 42.76% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 15.89 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 975 | 42.8% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 746 | 15.97 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.02 | 976 | 42.84% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 16.31 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02 | 977 | 42.89% | 110 | 62 | 9.14 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Juan A.Trujillo | 11:00 | 746 | 17.03 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02 | 978 | 42.93% | 110 | 66 | 9.73 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-24 | Lxm=757 | 12merid | 757 | 14.38 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02 | 979 | 42.98% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Cralos Cruz | 6:00am | 725 | 13.7 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02 | 980 | 43.02% | 110 | 64 | 9.29 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 14.05 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02 | 981 | 43.06% | 110 | 62 | 9.4 | 10.7 | 1 | 99 | active el cloro a las 7:00pm | 5 | 0.3
2016-07-25 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 13.44 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02 | 982 | 43.11% | 110 | 60 | 9.1 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 13.01 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | 983 | 43.15% | 110 | 62 | 9.4 | 10.7 | 1.02 | * * | los viejos 16 sacos | 5 | 0.3
2016-07-27 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 682 | 10.65 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 984 | 43.2% | 110 | 52 | 8.38 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 11.14 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02 | 985 | 43.24% | 110 | 48 | 7.74 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 9:00 | 703 | 12.14 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 986 | 43.28% | 110 | 66 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 18.85 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 987 | 43.33% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 10.53 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 988 | 43.37% | 110 | 62 | 9.27 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 10.91 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 989 | 43.42% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Gustavo A.A | 11:00 | 735 | 9.72 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02 | 990 | 43.46% | 100 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Gustavo A.A | 6:00pm | 735 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.02 | 991 | 43.5% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | J.A.T.R | 12:00am | 746 | 8.32 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 992 | 43.55% | 110 | 56 | 8.25 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el sifon 1:10am | 5 | 0.3
2016-08-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 8.27 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 993 | 43.59% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | Gustavo A.A | 6:00am | 746 | 9.95 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 994 | 43.63% | 110 | 58 | 8.55 | 10.7 | 1 | 80 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-08-02 | J.A.T.R | 12:00pm | 746 | 9.48 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 995 | 43.68% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.01 | 93 * |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 9.07 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02 | 996 | 43.72% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Carlos Cruz | 6:00am | 768 | 8.87 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 997 | 43.77% | 110 | 48 | 7.07 | 10.7 | 1.02 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-03 | Gustavo A.A | 12:00am | 746 | 9.98 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 998 | 43.81% | 110 | 52 | 7.66 | 10.7 | 1.02 | 99 | Prepare cloro | 5 | 0.3
2016-08-03 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 9.07 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02 | 999 | 43.85% | 110 | 58 | 8.42 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 9.4 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1000 | 43.9% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 11.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1001 | 43.94% | 110 | 57 | 8.28 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 9.75 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02 | 1002 | 43.99% | 110 | 55 | 7.99 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 9.33 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02 | 1003 | 44.03% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Carlos Cruz | 6:00am | 768 | 8.34 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1004 | 44.07% | 110 | 48 | 6.87 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Gustavo A.A | 12:00am | 768 | 9.01 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02 | 1005 | 44.12% | 110 | 57 | 8.17 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 768 | 9.92 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 1006 | 44.16% | 110 | 56 | 8.03 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 778 | 8.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1007 | 44.21% | 110 | 60 | 8.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 778 | 8.42 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 1008 | 44.25% | 110 | 52 | 7.35 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 8.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1009 | 44.29% | 110 | 51 | 8.21 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-08-12 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 7.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1010 | 44.34% | 110 | 38 | 5.68 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Gustavo Andino | 12:00 | 735 | 19.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 1011 | 44.38% | 110 | 63 | 9.42 | 10.7 | 1.02 | 60 |  | 5 | 0.3
2016-08-28 | Gustavo Andino | 12:00pm | 735 | 8.33 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02 | 1012 | 44.42% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 61 |  | 5 | 0.3
2016-08-28 | Gustavo Andino | 6:00 | 735 | 11.02 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 1013 | 44.47% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 68 |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Gustavo Andino | 12:00am | 735 | 54.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1014 | 44.51% | 100 | 114 | 17.06 | 10.7 | 1 | 84 |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Gustavo Andino | 6:00 | 746 | 470.9 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02 | 1015 | 44.56% | 110 | 180 | 26.93 | 10.7 | 1 | 53 |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 682 | 81.2 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02 | 1016 | 44.6% | 110 | 110 | 17.74 | 10.7 | 1.02 | 78 | Active Hipoclorito de calcio | 5 | 0.3
2016-09-01 | Gustavo A.A | 12merid | 735 | 49.64 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02 | 1017 | 44.64% | 110 | 111 | 16.61 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 47.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1018 | 44.69% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Gustavo A.A | 12:00am | 757 | 44.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1019 | 44.73% | 110 | 89 | 12.93 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 69.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1020 | 44.78% | 110 | 98 | 14.24 | 10.7 | 1 | 98 | seactivo el sifon 5:40 | 5 | 0.3
2016-09-08 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 47.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1021 | 44.82% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | LxS=778 | 12:00pm | 778 | 36.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1022 | 44.86% | 110 | 96 | 13.57 | 10.7 | 1.02 | 57cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Gustavo A.A | 12:00pm | 767 | 31.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1023 | 44.91% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Gustavo A.A | 6:00 | 799 | 153.3 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | 1024 | 44.95% | 110 | 136 | 18.72 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 799 | 30.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1025 | 45% | 110 | 110 | 15.14 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-09 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 768 | 30.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1026 | 45.04% | 110 | 100 | 14.32 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Carlos Cruz | 12:00am | 789 | 29.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1027 | 45.08% | 110 | 92 | 12.82 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Carlos Cruz | 6:00pm | 799 | 27.64 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 | 1028 | 45.13% | 110 | 90 | 12.39 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-10 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 25.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1029 | 45.17% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo sifon 5:40am | 5 | 0.3
2016-09-12 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 23.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1030 | 45.22% | 110 | 84 | 11.71 | 10.7 | 1.02 | 68cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-12 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 24.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1031 | 45.26% | 110 | 70 | 9.75 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 22.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1032 | 45.3% | 110 | 61 | 8.5 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 789 | 24.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1033 | 45.35% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 21.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1034 | 45.39% | 110 | 62 | 8.64 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Carlos Cruz | 12:00am | 789 | 21.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1035 | 45.43% | 110 | 58 | 8.08 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-13 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 28.92 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | 1036 | 45.48% | 110 | 48 | 6.692 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 789 | 24.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1037 | 45.52% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 23.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1038 | 45.57% | 110 | 74 | 10.31 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-14 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 23.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1039 | 45.61% | 110 | 66 | 9.2 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-15 | Gustavo Andino | 12:00 | 789 | 20.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1040 | 45.65% | 110 | 78 | 10.87 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo la planta a las 8:20 | 5 | 0.3
2016-09-15 | Gustavo Andino | 6:00 | 789 | 21.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1041 | 45.7% | 110 | 63 | 8.78 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-15 | J.A.T.R | 12:00am | 789 | 21.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1042 | 45.74% | 110 | 74 | 10.37 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 21.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1043 | 45.79% | 110 | 68 | 9.48 | 10.7 | 1.01 | 91cms | seactivo el sifon 5:00 | 5 | 0.3
2016-09-16 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 22.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1044 | 45.83% | 110 | 62 | 8.64 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | se preparo cloro | 5 | 0.3
2016-09-16 | Carlos Cruz | 6:00pm | 789 | 22.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1045 | 45.87% | 110 | 56 | 7.8 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 789 | 21.4 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02 | 1046 | 45.92% | 110 | 60 | 8.36 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 789 | 22.36 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02 | 1047 | 45.96% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-17 | Carlos Cruz | 12merid | 789 | 19.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1048 | 46.01% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 789 | 24.55 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02 | 1049 | 46.05% | 110 | 80 | 11.15 | 10.7 | 1 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 789 | 55.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1050 | 46.09% | 110 | 125 | 17.42 | 10.7 | 1.02 | 99 | Active el PAC | 5 | 0.3
2016-09-18 | Gustavo A.A | 6:00 | 789 | 34.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1051 | 46.14% | 110 | 108 | 15.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | J.A.T.R | 12:00am | 789 | 24.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1052 | 46.18% | 110 | 100 | 13.94 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 23.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1053 | 46.22% | 110 | 80 | 11.31 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 22.1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 1054 | 46.27% | 110 | 94 | 13.29 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-19 | Gustavo A.A | 12:00am | 778 | 22.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1055 | 46.31% | 110 | 90 | 12.72 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 746 | 20.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1056 | 46.36% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 22.88 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1057 | 46.4% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Carlos Cruz | 12merid | 746 | 21.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1058 | 46.44% | 110 | 86 | 12.68 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-20 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 21.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1059 | 46.49% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Gustavo Andino | 12:00 | 746 | 22.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1060 | 46.53% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Gustavo Andino | 6:00 | 746 | 22.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1061 | 46.58% | 110 | 88 | 12.97 | 10.7 | 1.03 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-21 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 746 | 21.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1062 | 46.62% | 110 | 88 | 12.97 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 21.33 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1063 | 46.66% | 110 | 84 | 12.38 | 10.7 | 1 | 94cms | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-09-22 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 22.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1064 | 46.71% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 19.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1065 | 46.75% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 746 | 21.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1066 | 46.8% | 110 | 86 | 12.68 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | J.A.T.R | 12:00pm | 746 | 22.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1067 | 46.84% | 110 | 84 | 12.38 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 22.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1068 | 46.88% | 110 | 81 | 11.94 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-23 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 301.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1069 | 46.93% | 110 | 200 | 28.27 | 10.7 | 1.02 | 58cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Gustavo A.A | 12:00pm | 778 | 120.1 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0.02 | 1070 | 46.97% | 110 | 170 | 25.06 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 93 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0.02 | 1071 | 47.01% | 110 | 132 | 18.66 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Carlos Cruz | 6:00pm | 778 | 45.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1072 | 47.06% | 110 | 120 | 16.96 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Gustavo A.A | 10:00pm | 778 | 45.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1073 | 47.1% | 110 | 122 | 17.24 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-25 | Gustavo A.A | 12:00 | 778 | 41.59 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 1074 | 47.15% | 110 | 118 | 16.68 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Gustavo A.A | 6:00 | 778 | 37.82 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1075 | 47.19% | 110 | 112 | 15.83 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-09-26 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 778 | 38.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1076 | 47.23% | 110 | 110 | 15.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 778 | 34.78 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 1077 | 47.28% | 110 | 108 | 15.26 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-26 | Carlos Cruz | 12merid | 778 | 34.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1078 | 47.32% | 110 | 106 | 14.98 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 32.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1079 | 47.37% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1..02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-27 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 31.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1080 | 47.41% | 110 | 99 | 14.19 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | J.A.T.R | 12:00am | 767 | 29.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1081 | 47.45% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 30.47 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 1082 | 47.5% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 34.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1083 | 47.54% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-28 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 29.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1084 | 47.59% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28.34 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 1085 | 47.63% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Carlos Cruz | 9:00pm | 767 | 25.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1086 | 47.67% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-29 | Carlos Cruz | 11:00pm | 767 | 26.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1087 | 47.72% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-30 | Carlos Cruz | 6:00am | 776 | 25.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1088 | 47.76% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 0.99 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1089 | 47.81% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el PAC | 5 | 0.3
2016-09-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 25.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1090 | 47.85% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-01 | J.A.T.R | 12:00am | 767 | 30.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1091 | 47.89% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 1092 | 47.94% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1.01 | 94cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-01 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 27.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1093 | 47.98% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare PAC | 5 | 0.3
2016-10-01 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 25.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1094 | 48.02% | 110 | 76 | 10.89 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 25.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1095 | 48.07% | 110 | 86 | 12.49 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 25.91 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1096 | 48.11% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-02 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 22.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1097 | 48.16% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 65.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 23.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1098 | 48.2% | 110 | 80 | 11.62 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 25.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1099 | 48.24% | 110 | 88 | 12.78 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 25.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1100 | 48.29% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-03 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 23.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1101 | 48.33% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 22.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1102 | 48.38% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Carlos Cruz | 12:00am | 757 | 24.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1103 | 48.42% | 110 | 80 | 11.62 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 23.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1104 | 48.46% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 24.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1105 | 48.51% | 110 | 82 | 11.91 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 43.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1106 | 48.55% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.01 | 95 |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 300.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1107 | 48.6% | 110 | 200 | 29.06 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 160.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1108 | 48.64% | 110 | 155 | 22.52 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-05 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 76.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1109 | 48.68% | 110 | 120 | 17.43 | 10.7 | 1 | 69cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Carlos Cruz | 6:00am | 480 | 564.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1110 | 48.73% | 110 | 168 | 38.5 | 10.7 | 1 | 72cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Carlos Cruz | 12merid | 639 | 175.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1111 | 48.77% | 110 | 136 | 23.41 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Carlos Cruz | 6:00am | 693 | 244.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1112 | 48.81% | 110 | 165 | 26.19 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-08 | Gustavo A.A | 12:00am | 693 | 111.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1113 | 48.86% | 110 | 120 | 19.04 | 10.7 | 1.01 | 99 | active el PAC | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 1:00pm | 714 | 113.2 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0.02 | 1114 | 48.9% | 110 | 120 | 18.48 | 10.7 | 1 | 99 | active el PAC 12:10 | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 3:00 | 714 | 110.1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 1115 | 48.95% | 110 | 130 | 26.08 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-09 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 100.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1116 | 48.99% | 110 | 165 | 24.69 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-10 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 85.11 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02 | 1117 | 49.03% | 110 | 122 | 18.25 | 10.7 | 0.99 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-10 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 55.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1118 | 49.08% | 110 | 120 | 17.95 | 10.7 | 1.02 | 99 | active el Pac a las 5:00am | 5 | 0.3
2016-10-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 52.41 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02 | 1119 | 49.12% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1 | 92 |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 61.03 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0.02 | 1120 | 49.17% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-10-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 46.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1121 | 49.21% | 110 | 98 | 14.66 | 10.7 | 1 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-10-11 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 863.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1122 | 49.25% | 110 | 256 | 37.74 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 1:00pm | 661 | 79.89 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0.02 | 1123 | 49.3% | 110 | 112 | 18.67 | 10.7 | 1 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 3:00 | 735 | 71.79 | 3.78 | 3.78 | 0.01 | 0.02 | 1124 | 49.34% | 110 | 128 | 19.15 | 10.7 | 1.01 | 84cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-12 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 64.91 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 1125 | 49.39% | 110 | 112 | 16.76 | 10.7 | 1 | 99 | retro lavado 2:39am | 5 | 0.3
2016-10-13 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 57.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1126 | 49.43% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 49.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1127 | 49.47% | 110 | 102 | 15.26 | 10.7 | 1.01 | 72 * |  | 5 | 0.3
2016-10-13 | Carlos Cruz | 12merid | 639 | 45.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1128 | 49.52% | 110 | 92 | 14.6 | 10.7 | 1 | 74 | lavamos tanque de sedimentacion | 5 | 0.3
2016-10-14 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 43.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1129 | 49.56% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1.01 | 95cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-14 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 40.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1130 | 49.6% | 110 | 106 | 15.86 | 10.7 | 1 | 99 | cerrar valvula del cerrito | 5 | 0.3
2016-10-14 | Gustavo A.A | 6:00 | 735 | 38.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1131 | 49.65% | 110 | 106 | 15.86 | 10.7 | 1.01 | 87 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-14 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 639 | 297.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02 | 1132 | 49.69% | 110 | 196 | 33.74 | 10.7 | 1 | 94 * |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 47.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1133 | 49.74% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Carlos Cruz | 6:00am | 735 | 38.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1134 | 49.78% | 110 | 84 | 12.57 | 10.7 | 1.01 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-15 | Gustavo A.A | 12:00pm | 725 | 37.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1135 | 49.82% | 110 | 96 | 14.56 | 10.7 | 1.01 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-10-16 | Gustavo A.A | 6:00 | 586 | 33.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1136 | 49.87% | 110 | 62 | 11.63 | 10.7 | 1 | 85 | saldo recibido L.127.78 | 5 | 0.3
2016-10-16 | Carlos Cruz | 6:00pm | 639 | 29.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1137 | 49.91% | 110 | 82 | 14.11 | 10.7 | 1 | 97cmt | saldo recibido L.93.29 | 5 | 0.3
2016-10-16 | Gustavo A.A | 12:00 | 661 | 28.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1138 | 49.96% | 110 | 84 | 13.97 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-17 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 72.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1139 | 50% | 110 | 118 | 17.9 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Carlos Cruz | 12merid | 725 | 53.28 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 1140 | 50.04% | 110 | 104 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | 63cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 725 | 46.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1141 | 50.09% | 110 | 100 | 15.17 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 735 | 103 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02 | 1142 | 50.13% | 110 | 138 | 20.93 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Gustavo A.A | 6:00pm | 735 | 65.29 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.02 | 1143 | 50.18% | 110 | 126 | 18.85 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-18 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 50.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1144 | 50.22% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Juan A.Trujillo | 1:00am | 735 | 49.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1145 | 50.26% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Carlos Cruz | 6:00pm | 533 | 237.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1146 | 50.31% | 110 | 144 | 29.71 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-19 | Gustavo A.A | 12:00 | 661 | 162.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1147 | 50.35% | 110 | 154 | 25.62 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Gustavo A.A | 6:00am | 735 | 246.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1148 | 50.4% | 110 | 171 | 25.59 | 10.7 | 1 | 99 | active el cloro alas 4:08am | 5 | 0.3
2016-10-20 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 121.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 1149 | 50.44% | 110 | 142 | 21.25 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 92.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1150 | 50.48% | 110 | 122 | 17.72 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-20 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 74.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1151 | 50.53% | 110 | 114 | 16.34 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 106.3 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02 | 1152 | 50.57% | 110 | 128 | 18.35 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 143.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1153 | 50.61% | 110 | 160 | 22.94 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 103.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1154 | 50.66% | 110 | 128 | 18.35 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-21 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 778 | 75.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1155 | 50.7% | 110 | 124 | 17.53 | 10.1 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-22 | Carlos Cruz | 12:00am | 767 | 58.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1156 | 50.75% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-22 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 52.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1157 | 50.79% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1 | 99cmt | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-10-22 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 44.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1158 | 50.83% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1.01 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-23 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 43.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1159 | 50.88% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 41.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1160 | 50.92% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-23 | Carlos Cruz | 12:00pm | 767 | 37.33 | 1.78 | 1.78 | 0.01 | 0.02 | 1161 | 50.97% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 36.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1162 | 51.01% | 110 | 109 | 15.63 | 10.7 | 1 | 99 | prepare PAC | 5 | 0.3
2016-10-24 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 36.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1163 | 51.05% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 35.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1164 | 51.1% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-24 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 34.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1165 | 51.14% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.02 | 76 |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 35.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1166 | 51.19% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 32.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1167 | 51.23% | 110 | 102 | 14.62 | 10.7 | 1.01 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-25 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 31.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1168 | 51.27% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el cloro | 5 | 0.3
2016-10-25 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 144.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1169 | 51.32% | 110 | 141 | 20.22 | 10.7 | 1.01 | 87 |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 42.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1170 | 51.36% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Carlos Cruz | 12:00pm | 767 | 37.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1171 | 51.4% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 77cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 34.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1172 | 51.45% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 85cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 32.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1173 | 51.49% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Gustavo A.A | 6:00pm | 767 | 32.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1174 | 51.54% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 33.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1175 | 51.58% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1176 | 51.62% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.01 | 79cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-10-28 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 28.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1177 | 51.67% | 110 | 108 | 15.48 | 10.7 | 1 | 88.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-28 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 27.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1178 | 51.71% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-28 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 30.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1179 | 51.76% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 28.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1180 | 51.8% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 79 |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 28.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1181 | 51.84% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1.02 | 93 * |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1182 | 51.89% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-29 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 27.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1183 | 51.93% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 28.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1184 | 51.98% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 28.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1185 | 52.02% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Juan A.Trujillo | 10:00 | 767 | 28.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1186 | 52.06% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-30 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 28.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1187 | 52.11% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1188 | 52.15% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 86cms |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1189 | 52.19% | 110 | 100 | 14.34 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 25.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1190 | 52.24% | 110 | 85 | 12.33 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-31 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 27.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1191 | 52.28% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Gustavo A.A | 6:00am | 767 | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1192 | 52.33% | 110 | 98 | 14.05 | 10.7 | 1.01 | 55 | seactivo sifon a las 5:40 | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1193 | 52.37% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 26.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1194 | 52.41% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-01 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1195 | 52.46% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 82cms |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 26.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1196 | 52.5% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1197 | 52.55% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 82cms |  | 5 | 0.3
2016-11-02 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 27.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1198 | 52.59% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1 | 93 | prepare cloro | 5 | 0.3
2016-11-02 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 27.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1199 | 52.63% | 110 | 96 | 13.76 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 26.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1200 | 52.68% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1.02 | 95 * |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 26.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1201 | 52.72% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-03 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 25.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1202 | 52.77% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 25.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1203 | 52.81% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | 77cms | seactivo sifon a las 5:30am | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 25.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1204 | 52.85% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1.01 | 90 |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 24.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1205 | 52.9% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1.01 | 96 |  | 5 | 0.3
2016-11-04 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 25.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1206 | 52.94% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 23.97 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02 | 1207 | 52.99% | 110 | 92 | 13.19 | 10.7 | 1 | 95 * | prepare policloruro dealuminio | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 23.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1208 | 53.03% | 110 | 88 | 12.04 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 23.61 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 0.02 | 1209 | 53.07% | 110 | 82 | 11.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-05 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 24.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1210 | 53.12% | 110 | 86 | 12.33 | 10.7 | 1.01 | 77cms |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 24.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1211 | 53.16% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 88cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Carlos Cruz | 6:00pm | 767 | 23.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1212 | 53.2% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 93.5cmt | cloro activado | 5 | 0.3
2016-11-06 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1213 | 53.25% | 110 | 90 | 12.9 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 767 | 23.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1214 | 53.29% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 83 |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 767 | 23.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1215 | 53.34% | 110 | 86 | 12.33 | 10.7 | 1 | 95 * |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 22.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1216 | 53.38% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Carlos Cruz | 12merid | 767 | 21.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1217 | 53.42% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 76 cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-07 | Carlos Cruz | 6:00am | 767 | 22.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1218 | 53.47% | 110 | 88 | 12.62 | 10.7 | 1 | 91cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Gustavo A.A | 12:00 | 767 | 24.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1219 | 53.51% | 110 | 84 | 12.04 | 10.7 | 1 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 23.63 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02 | 1220 | 53.56% | 110 | 64 | 10.01 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-08 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 103 | 23.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1221 | 53.6% | 110 | 62 | 9.7 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 22.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1222 | 53.64% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1.01 | 87.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 18.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1223 | 53.69% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 93cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-09 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 21.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1224 | 53.73% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 21.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1225 | 53.78% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | 81 | prepare cloro a las 11:09am | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 26.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1226 | 53.82% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1 | 91 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 54.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1227 | 53.86% | 110 | 75 | 11.73 | 10.7 | 1.01 | 97 |  | 5 | 0.3
2016-11-10 | Carlos Cruz | 12:00pm | 703 | 35.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1228 | 53.91% | 110 | 78 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Carlos Cruz | 6:00am | 703 | 23.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1229 | 53.95% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 703 | 21.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1230 | 53.99% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 20.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1231 | 54.04% | 110 | 57 | 8.91 | 10.7 | 1.02 | * * | prepare policloruro dealuminio | 5 | 0.3
2016-11-11 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 703 | 18.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1232 | 54.08% | 110 | 60 | 9.38 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 20.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1233 | 54.13% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1.01 | 84cms |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 18.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1234 | 54.17% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 94cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-12 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 16.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1235 | 54.21% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 20.13 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 1236 | 54.26% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 19.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1237 | 54.3% | 110 | 53 | 8.29 | 10.7 | 1 | 89 |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 703 | 19.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1238 | 54.35% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-13 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 18.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1239 | 54.39% | 110 | 58 | 9.07 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 18.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1240 | 54.43% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Carlos Cruz | 6:00am | 703 | 19.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1241 | 54.48% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Gustavo A.A | 12:00am | 703 | 19.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1242 | 54.52% | 110 | 55 | 8.6 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-14 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 18.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1243 | 54.57% | 110 | 51 | 7.98 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 703 | 18.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1244 | 54.61% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 19.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1245 | 54.65% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 92cms | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-11-15 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 19.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1246 | 54.7% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | 98.5cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-15 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | 18.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1247 | 54.74% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 703 | 17.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1248 | 54.78% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 18.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1249 | 54.83% | 110 | 50 | 7.82 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-16 | Carlos Cruz | 12:00pm | 703 | 16.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1250 | 54.87% | 110 | 48 | 7.51 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Carlos Cruz | 6:00pm | 703 | Turbidez de Entrada | Turbidez de Salida del Sedimentador | #DIV/0! | 0 | 0.02 | 1251 | 54.92% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1 | 88.7cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Gustavo A.A | 12:00 | 703 | 17.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1252 | 54.96% | 110 | 52 | 8.13 | 10.7 | 1.01 | 99 | active el pac | 5 | 0.3
2016-11-17 | Gustavo A.A | 6:00pm | 703 | 18.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1253 | 55% | 110 | 54 | 8.44 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-17 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 703 | 18.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1254 | 55.05% | 110 | 56 | 8.76 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 703 | 16.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1255 | 55.09% | 110 | 50 | 7.82 | 10.7 | 1 | 98cmt | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-11-18 | Carlos Cruz | 12merid | 703 | 15.84 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1256 | 55.14% | 110 | 36 | 5.63 | 10.7 | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 16.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1257 | 55.18% | 110 | 36 | 5.23 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-18 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 17.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1258 | 55.22% | 110 | 48 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 17.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1259 | 55.27% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | J.A.T.R | 12:00pm | 757 | 17.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1260 | 55.31% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 17.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1261 | 55.36% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-19 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 15.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1262 | 55.4% | 110 | 38 | 5.52 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-20 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 16.72 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1263 | 55.44% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | 99 | se activo el cloro | 5 | 0.3
2016-11-20 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1264 | 55.49% | 110 | 53 | 7.7 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-20 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 17.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1265 | 55.53% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1266 | 55.58% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1.01 | 96 * |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 16.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1267 | 55.62% | 110 | 44 | 6.39 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 16.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1268 | 55.66% | 110 | 46 | 6.68 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-21 | Gustavo A.A | 12:00 | 757 | 16.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1269 | 55.71% | 110 | 50 | 7.26 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1270 | 55.75% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 17.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1271 | 55.79% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * | purgue valvula "1"(3)15min | 5 | 0.3
2016-11-22 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 16.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1272 | 55.84% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-22 | Carlos Cruz | 12:00pm | 757 | 14.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1273 | 55.88% | 110 | 48 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 16.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1274 | 55.93% | 110 | 32 | 4.64 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Gustavo A.A | 12:00 | 746 | 17.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1275 | 55.97% | 110 | 49 | 7.22 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Gustavo A.A | 6:00pm | 714 | 17.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1276 | 56.01% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-23 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 714 | 16.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1277 | 56.06% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 714 | 17.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1278 | 56.1% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | 99 * | se activoel sifon | 5 | 0.3
2016-11-24 | Carlos P.Cruz | 12merid | 714 | 15.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1279 | 56.15% | 110 | 44 | 6.77 | 10.7 | 1 | 99.5 |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Carlos P.Cruz | 6:00pm | 714 | 14.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1280 | 56.19% | 110 | 40 | 6.16 | 10.7 | 1 | 99.5 |  | 5 | 0.3
2016-11-24 | Gustavo A.A | 12:00 | 714 | 16.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1281 | 56.23% | 110 | 46 | 7.08 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Gustavo A.A | 6:00am | 714 | 16.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1282 | 56.28% | 110 | 46 | 7.08 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | J.A.T.R | 12:00 | 714 | 17.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1283 | 56.32% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 714 | 16.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1284 | 56.37% | 110 | 48 | 7.39 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-25 | Carlos Cruz | 12merid | 714 | 14.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1285 | 56.41% | 110 | 32 | 4.92 | 10.7 | 1 | 98cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Carlos Cruz Rodas | 6:00am | 714 | 13.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1286 | 56.45% | 110 | 38 | 5.85 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1287 | 56.5% | 110 | 52 | 7.88 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 29.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1288 | 56.54% | 110 | 88 | 13.35 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-26 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 20.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1289 | 56.58% | 110 | 86 | 13.04 | 10.7 | 1 | 99cms |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 17.61 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 1290 | 56.63% | 110 | 60 | 9.1 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Cruz Rodas Carlos | 12merid | 725 | 13.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1291 | 56.67% | 110 | 56 | 8.49 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Cruz Rodas Carlos | 6:00pm | 747 | 12.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1292 | 56.72% | 110 | 56 | 8.24 | 10.7 | 1 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-27 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1293 | 56.76% | 110 | 54 | 8.19 | 10.7 | 1 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 14.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1294 | 56.8% | 110 | 51 | 7.73 | 10.7 | 1.01 | 98 |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1295 | 56.85% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 14.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1296 | 56.89% | 110 | 47 | 7.13 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-28 | Carlos Cruz Rodas | 12merid | 725 | 12.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1297 | 56.94% | 110 | 46 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 100cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Carlos Cruz Rodas | 6:00am | 725 | 11.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1298 | 56.98% | 110 | 44 | 6.67 | 10.7 | 1 | 99.8cmt |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1299 | 57.02% | 110 | 46 | 6.97 | 10.7 | 1.01 | 100 |  | 5 | 0.3
2016-11-29 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 13.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1300 | 57.07% | 110 | 49 | 7.43 | 10.7 | 1 | 100 | se recibio un tambo de cloro | 5 | 0.3
2016-11-29 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 725 | 14.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1301 | 57.11% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 725 | 13.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1302 | 57.16% | 110 | 47 | 7.13 | 10.7 | 1 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Gustavo A.A | 12:00 | 725 | 13.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1303 | 57.2% | 110 | 49 | 7.43 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-11-30 | Gustavo A.A | 6:00 | 725 | 13.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1304 | 57.24% | 110 | 48 | 7.28 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-01-02 05:55 |  | 42371.2463 | 10.66 | 5.2 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 1305 | 57.29% |  |  | 3.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-28 06:11 |  | 42397.2576 | 11.2 | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 1306 | 57.33% |  |  | 3.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-28 06:11 |  | 42397.2577 | 11.2 | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 1307 | 57.37% |  |  | 3.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-05 07:20 |  | 42405.3056 | 11.505 | 3.12 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 1308 | 57.42% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-08 05:56 |  | 42408.2469 | 11.505 | 1.78 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 1309 | 57.46% |  |  | 3.19 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-14 15:58 |  | 42414.6651 | 11.38 | 2.48 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 1310 | 57.51% |  |  | 3.72 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-18 15:59 |  | 42418.6658 | 11.33 | 3.06 | 0.65 | 0.65 | 0.03 | 0.03 | 1311 | 57.55% |  |  | 4.2 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-21 16:03 |  | 42421.6685 | 11.33 | 3.16 | 0.55 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 1312 | 57.59% |  |  | 3.88 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 22:52 |  | 42444.9528 | 12.44 | 3.31 | 1.11 | 1.11 | 0.03 | 0.03 | 1313 | 57.64% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 04:58 |  | 42448.207 | 12.44 | 2.5 | 0.63 | 0.63 | 0.03 | 0.03 | 1314 | 57.68% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 14:02 |  | 42468.5846 | 13.27 | 1.78 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 1315 | 57.73% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 14:15 |  | 42483.5939 | 12.44 | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1316 | 57.77% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 14:58 |  | 42484.6234 | 12.44 | 1.2 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 1317 | 57.81% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 18:05 |  | 42484.7534 | 12.44 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 0.03 | 1318 | 57.86% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-26 01:05 |  | 42486.045 | 12.44 | 1.44 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 1319 | 57.9% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 05:57 |  | 42487.2476 | 12.44 | 1.21 | 0.98 | 0.98 | 0.03 | 0.03 | 1320 | 57.95% |  |  | 3.68 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 09:20 |  | 42488.3892 | 9.22 | 2.1 | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 1321 | 57.99% |  |  | 4.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:00 |  | 42488.7083 | 10.84 | 1.98 | 0.32 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 1322 | 58.03% |  |  | 3.92 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 00:59 |  | 42489.0408 | 12.26 | 1.33 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 1323 | 58.08% |  |  | 3.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-30 04:57 |  | 42490.2065 | 12.26 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 1324 | 58.12% |  |  | 3.74 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 00:29 |  | 42491.0202 | 12.26 | 1.1 | 0.51 | 0.51 | 0.03 | 0.03 | 1325 | 58.17% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 05:57 |  | 42491.2478 | 12.26 | 1.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1326 | 58.21% |  |  | 3.89 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 03:01 |  | 42493.1258 | 12.26 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 1327 | 58.25% |  |  | 3.59 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-04 16:59 |  | 42494.7075 | 12.44 | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 1328 | 58.3% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 06:58 |  | 42496.2901 | 12.44 | 1.03 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 1329 | 58.34% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 16:01 |  | 42497.6676 | 12.08 | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 1330 | 58.38% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-08 23:58 |  | 42498.9988 | 12.08 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 1331 | 58.43% |  |  | 3.64 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 18:58 |  | 42503.7905 | 12.08 | 0.85 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 1332 | 58.47% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 08:13 |  | 42504.342 | 12.08 | 1.33 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.03 | 1333 | 58.52% |  |  | 2.88 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:00 |  | 42504.4583 | 12.08 | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 1334 | 58.56% |  |  | 2.43 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 07:04 |  | 42512.2945 | 12.25 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 1335 | 58.6% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 10:57 |  | 42517.4566 | 12.26 | 1.69 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 1336 | 58.65% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 21:00 |  | 42518.8747 | 12.26 | 1.25 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 1337 | 58.69% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 18:10 |  | 42519.7566 | 12.26 | 33.04 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 1338 | 58.74% |  |  | 36 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-04 | Carlo P.Cruz | 6:00am | 789 | 11.3 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 1339 | 58.78% | 110 | 101 | 14.08 | 10.7 | 1.04 | 95cm |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 10:00 | 703 | 11.44 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 1340 | 58.82% | 110 | 64 | 10.01 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-10-26 | Juan A.Trujillo | 12:00 | 767 | 56.21 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 1341 | 58.87% | 110 | 112 | 16.06 | 10.7 | 1 | * * | prepare policloruro de aluminio | 5 | 0.3
2015-12-05 06:04 |  | 42343.2531 | 12.03 | 14.6 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 1342 | 58.91% |  |  | 8.22 |  | 0.8 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 06:55 |  | 42448.2883 | 12.44 | 2.55 | 0.66 | 0.66 | 0.04 | 0.04 | 1343 | 58.96% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 08:02 |  | 42470.335 | 12.75 | 1.98 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 1344 | 59% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 05:16 |  | 42476.2197 | 12.75 | 1.15 | 0.71 | 0.71 | 0.04 | 0.04 | 1345 | 59.04% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:00 |  | 42476.2503 | 12.75 | 1.98 | 0.57 | 0.57 | 0.04 | 0.04 | 1346 | 59.09% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 06:59 |  | 42476.291 | 12.75 | 1.95 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 1347 | 59.13% |  |  | 3.88 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 10:00 |  | 42478.4166 | 12.75 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 0.04 | 1348 | 59.17% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 16:07 |  | 42483.6717 | 12.44 | 1.91 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1349 | 59.22% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 15:32 |  | 42487.647 | 9.2 | 12.73 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 1350 | 59.26% |  |  | 13.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 13:06 |  | 42489.546 | 11.14 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 0.04 | 0.04 | 1351 | 59.31% |  |  | 4.31 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-11 22:03 |  | 42501.919 | 12.08 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 1352 | 59.35% |  |  | 3.03 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 15:11 |  | 42507.6327 | 12.26 | 2.57 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 1353 | 59.39% |  |  | 4.78 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 20:07 |  | 42510.8381 | 12.35 | 1.28 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 1354 | 59.44% |  |  | 2.96 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 08:57 |  | 42517.3731 | 12.26 | 1.41 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 1355 | 59.48% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 05:36 |  | 42518.2337 | 12.25 | 1.26 | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 1356 | 59.53% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-11 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 14.06 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 1357 | 59.57% | 110 | 68 | 9.88 | 10.7 | 1.01 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-03-05 16:15 |  | 42434.6769 | 11.5 | 2.39 | 1.04 | 1.04 | 0.05 | 0.05 | 1358 | 59.61% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 16:58 |  | 42443.7072 | 12.44 | 2.4 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 1359 | 59.66% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 14:01 |  | 42444.5841 | 12.44 | 1.65 | 1.31 | 1.31 | 0.05 | 0.05 | 1360 | 59.7% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 10:58 |  | 42446.4569 | 12.44 | 2.48 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 1361 | 59.75% |  |  | 2.94 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 20:58 |  | 42449.8735 | 12.44 | 2.45 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 1362 | 59.79% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 16:00 |  | 42473.6666 | 12.75 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1363 | 59.83% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 16:11 |  | 42484.6746 | 12.44 | 1.03 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 1364 | 59.88% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:28 |  | 42487.5195 | 12.44 | 17.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1365 | 59.92% |  |  | 11.2 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 10:01 |  | 42488.4177 | 9.22 | 1.89 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 1366 | 59.96% |  |  | 4.78 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 05:10 |  | 42512.2154 | 12.26 | 1.68 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 1367 | 60.01% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 23:07 |  | 42513.9633 | 12.26 | 2.03 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 1368 | 60.05% |  |  | 2.84 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Lxm=778 | 12merid | 778 | 8.65 | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 1369 | 60.1% | 110 | 54 | 7.63 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Gustavo A.A | 6:00am | 725 | 173.5 | 1.93 | 1.93 | 0.05 | 0.05 | 1370 | 60.14% | 110 | 174 | 26.4 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-11-28 17:52 |  | 42336.7442 | 12.03 | 14.28 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | 0.06 | 1371 | 60.18% |  |  | 10.96 |  | 1.1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-07 18:40 |  | 42345.7781 | 12.03 | 11.36 | 0.47 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 1372 | 60.23% |  |  | 7.92 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-09 18:03 |  | 42378.7518 | 11.83 | 2.63 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 1373 | 60.27% |  |  | 3.4 |  | 1.12 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 23:02 |  | 42434.9597 | 11.5 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 1374 | 60.32% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 23:30 |  | 42434.9794 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 1375 | 60.36% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 04:08 |  | 42438.1722 | 12.44 | 2.56 | 0.97 | 0.97 | 0.06 | 0.06 | 1376 | 60.4% |  |  | 3.39 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 06:59 |  | 42478.2911 | 12.75 | 1.55 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 1377 | 60.45% |  |  | 3.59 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 05:08 |  | 42483.2142 | 12.44 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 1378 | 60.49% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 17:04 |  | 42488.7108 | 12.08 | 1.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1379 | 60.54% |  |  | 3.45 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 23:16 |  | 42520.9695 | 12.43 | 7.34 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0.06 | 1380 | 60.58% |  |  | 11.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | J.A.T.R | 6:00 | 799 | 35.13 | 1.5 | 1.5 | 0.06 | 0.06 | 1381 | 60.62% | 110 | 127 | 17.48 | 10.7 | 1.04 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-07-15 | Gustavo A.A | 6:00am | 757 | 13.45 | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | 1382 | 60.67% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-11-27 18:05 |  | 42335.7536 | 12.03 | 15.57 | 1.78 | 1.78 | 0.07 | 0.07 | 1383 | 60.71% |  |  | 7.31 |  | 0.51 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-30 18:03 |  | 42338.7522 | 12.03 | 14.11 | 1.15 | 1.15 | 0.07 | 0.07 | 1384 | 60.76% |  |  | 9.44 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-25 17:57 |  | 42363.7476 | 10.83 | 5.48 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07 | 1385 | 60.8% |  |  | 5.41 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-26 18:07 |  | 42395.7549 | 11.2 | 2.16 | 0.48 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 1386 | 60.84% |  |  | 4.95 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 18:09 |  | 42459.7562 | 12.567 | 2.19 | 0.82 | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 1387 | 60.89% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 07:58 |  | 42460.3321 | 12.56 | 2.19 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 1388 | 60.93% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 12:59 |  | 42461.5411 | 12.56 | 2.29 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 1389 | 60.97% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 04:23 |  | 42469.1829 | 13.27 | 2.14 | 0.95 | 0.95 | 0.07 | 0.07 | 1390 | 61.02% |  |  | 3.31 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 20:12 |  | 42473.8415 | 12.75 | 2.24 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 1391 | 61.06% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 23:19 |  | 42473.9714 | 12.75 | 1.98 | 1.4 | 1.4 | 0.07 | 0.07 | 1392 | 61.11% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 21:59 |  | 42479.9159 | 12.75 | 2.39 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 1393 | 61.15% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 18:58 |  | 42482.7904 | 12.44 | 1.5 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 1394 | 61.19% |  |  | 3.24 |  | 1.2 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 18:56 |  | 42484.7892 | 12.44 | 1.85 | 0.81 | 0.81 | 0.07 | 0.07 | 1395 | 61.24% |  |  | 2.94 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 00:25 |  | 42488.0173 | 12.39 | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 0.07 | 0.07 | 1396 | 61.28% |  |  | 3.55 |  | 1.34 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 07:59 |  | 42496.333 | 12.44 | 0.98 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 1397 | 61.33% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 14:12 |  | 42496.5915 | 12.44 | 0.9 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 1398 | 61.37% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 00:03 |  | 42497.0023 | 12.08 | 1.171 | 0.42 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 1399 | 61.41% |  |  | 3.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 20:04 |  | 42507.8361 | 12.26 | 2.35 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07 | 1400 | 61.46% |  |  | 4.34 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 02:01 |  | 42512.0838 | 12.25 | 1.14 | 0.4 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 1401 | 61.5% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:57 |  | 42519.4146 | 12.44 | 99.87 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 1402 | 61.55% |  |  | 18.87 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 17:08 |  | 42519.7137 | 12.26 | 6.86 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07 | 1403 | 61.59% |  |  | 36 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | Antonio Trujillo | 12:00pm | 810 | 11.21 | 0.91 | 0.91 | 0.07 | 0.07 | 1404 | 61.63% | 110 | 79 | 10.72 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 10.55 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 1405 | 61.68% | 110 | 58 | 8.68 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 162.4 | 1.75 | 1.75 | 0.07 | 0.07 | 1406 | 61.72% | 110 | 150 | 22.44 | 10.7 | 1.01 | 70 * |  | 5 | 0.3
2016-02-06 06:05 |  | 42406.2532 | 11.55 | 2.14 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 1407 | 61.76% |  |  | 4.46 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-24 04:09 |  | 42424.1728 | 11.505 | 2.72 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 1408 | 61.81% |  |  | 3.02 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 02:38 |  | 42447.1096 | 12.44 | 2.59 | 0.99 | 0.99 | 0.08 | 0.08 | 1409 | 61.85% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 08:58 |  | 42478.3737 | 12.75 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 0.08 | 0.08 | 1410 | 61.9% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 02:02 |  | 42507.0847 | 12.26 | 1.73 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 1411 | 61.94% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 15:11 |  | 42512.6323 | 12.25 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 1412 | 61.98% |  |  | 2.39 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 22:22 |  | 42512.932 | 12.25 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.08 | 0.08 | 1413 | 62.03% |  |  | 2.39 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 20:11 |  | 42519.8412 | 12.44 | 101.7 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | 0.08 | 1414 | 62.07% |  |  | 5.61 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Antonio Trujillo | 12:00 | 799 | 25.34 | 0.37 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 1415 | 62.12% | 110 | 142 | 19.54 | 10.7 | 1.03 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 9.1 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 1416 | 62.16% | 110 | 49 | 7.33 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-11 16:02 |  | 42411.6683 | 11.2 | 2.75 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 1417 | 62.2% |  |  | 4.66 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 20:10 |  | 42434.84 | 11.5 | 1.85 | 0.96 | 0.96 | 0.09 | 0.09 | 1418 | 62.25% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 18:05 |  | 42435.7534 | 11.5 | 2.83 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 1419 | 62.29% |  |  | 3.66 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 06:19 |  | 42436.2633 | 11.5 | 2.07 | 0.77 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 1420 | 62.34% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 10:59 |  | 42440.4578 | 12.39 | 3.1 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 1421 | 62.38% |  |  | 4.44 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 19:22 |  | 42440.8068 | 12.44 | 2.74 | 0.87 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 1422 | 62.42% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 08:13 |  | 42442.3421 | 12.44 | 1.99 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 1423 | 62.47% |  |  | 3.83 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 16:00 |  | 42459.6668 | 12.567 | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 1424 | 62.51% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 13:01 |  | 42462.5424 | 12.567 | 1.97 | 0.86 | 0.86 | 0.09 | 0.09 | 1425 | 62.55% |  |  | 3.64 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 21:00 |  | 42462.875 | 12.567 | 2.02 | 0.68 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 1426 | 62.6% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 21:03 |  | 42469.8774 | 12.7 | 1.89 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 1427 | 62.64% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 17:02 |  | 42471.71 | 12.7 | 2.15 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 1428 | 62.69% |  |  | 4.02 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:59 |  | 42476.9994 | 12.75 | 2.46 | 0.62 | 0.62 | 0.09 | 0.09 | 1429 | 62.73% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 09:38 |  | 42483.4012 | 12.44 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 1430 | 62.77% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 07:06 |  | 42484.2961 | 12.44 | 1.25 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 1431 | 62.82% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 18:34 |  | 42493.7737 | 12.26 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 1432 | 62.86% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 09:59 |  | 42517.4158 | 12.26 | 1.51 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 1433 | 62.91% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 03:10 |  | 42518.1319 | 12.25 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 1434 | 62.95% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 05:01 |  | 42521.2091 | 12.43 | 57.5 | 1.11 | 1.11 | 0.09 | 0.09 | 1435 | 62.99% |  |  | 16.51 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 16.92 | 0.55 | 0.55 | 0.09 | 0.09 | 1436 | 63.04% | 110 | 64 | 9.43 | 10.7 | 1.02 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-08-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 8.62 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 1437 | 63.08% | 110 | 52 | 7.55 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-01-13 06:10 |  | 42382.2568 | 11.68 | 3.08 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1438 | 63.13% |  |  | 3.45 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 16:59 |  | 42461.7078 | 12.56 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 1439 | 63.17% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 19:30 |  | 42484.8126 | 12.44 | 1.24 | 0.77 | 0.77 | 0.1 | 0.1 | 1440 | 63.21% |  |  | 2.65 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-06 13:35 |  | 42496.5659 | 12.44 | 1.04 | 0.53 | 0.53 | 0.1 | 0.1 | 1441 | 63.26% |  |  | 2.94 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 01:00 |  | 42507.0417 | 12.26 | 2.02 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 1442 | 63.3% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 10:58 |  | 42519.4572 | 12.44 | 79.36 | 0.67 | 0.67 | 0.1 | 0.1 | 1443 | 63.35% |  |  | 18.43 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-25 | Gustavo A.A | 6:00pm | 810 | 13.23 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 1444 | 63.39% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 735 | 9.45 | 0.72 | 0.72 | 0.1 | 0.1 | 1445 | 63.43% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.03 | * * |  | 5 | 0.3
2016-02-12 04:22 |  | 42412.1819 | 11.2 | 2.49 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 1446 | 63.48% |  |  | 4.33 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-16 16:04 |  | 42416.6694 | 11.505 | 2.89 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 1447 | 63.52% |  |  | 3.98 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 02:04 |  | 42433.0859 | 11.5 | 2.02 | 1.09 | 1.09 | 0.11 | 0.11 | 1448 | 63.56% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 04:59 |  | 42439.2073 | 12.39 | 2.57 | 1.41 | 1.41 | 0.11 | 0.11 | 1449 | 63.61% |  |  | 4.44 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 08:57 |  | 42440.3729 | 12.39 | 2.93 | 0.74 | 0.74 | 0.11 | 0.11 | 1450 | 63.65% |  |  | 4.44 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 09:58 |  | 42440.4153 | 12.39 | 3.12 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 1451 | 63.7% |  |  | 4.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 05:04 |  | 42441.2111 | 12.44 | 2.07 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 1452 | 63.74% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 15:07 |  | 42443.6296 | 12.44 | 2.6 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 1453 | 63.78% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 12:58 |  | 42451.5401 | 12.44 | 2.61 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | 0.11 | 1454 | 63.83% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 04:03 |  | 42464.1688 | 13.27 | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.11 | 0.11 | 1455 | 63.87% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 21:12 |  | 42481.8834 | 13.33 | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | 1456 | 63.92% |  |  | 3.3 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 13:13 |  | 42483.5509 | 1.11 | 1.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 1457 | 63.96% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 13:33 |  | 42484.5649 | 12.44 | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 0.11 | 0.11 | 1458 | 64% |  |  | 2.65 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 17:32 |  | 42484.7308 | 12.44 | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 1459 | 64.05% |  |  | 2.65 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 09:54 |  | 42489.4125 | 12.39 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 1460 | 64.09% |  |  | 3.55 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 12:02 |  | 42507.5017 | 12.21 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 1461 | 64.14% |  |  | 3.9 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-13 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 17.46 | 0.71 | 0.71 | 0.11 | 0.11 | 1462 | 64.18% | 110 | 78 | 11.33 | 10.7 | 1.03 | 99 | active el cloro a las 5:00 | 5 | 0.3
2016-07-21 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 746 | 20.15 | 1.03 | 1.03 | 0.11 | 0.11 | 1463 | 64.22% | 110 | 70 | 10.32 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-06 06:05 |  | 42344.2537 | 12.03 | 11.68 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 | 1464 | 64.27% |  |  | 9.14 |  | 0.72 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 05:13 |  | 42436.2173 | 11.5 | 2.47 | 0.83 | 0.83 | 0.12 | 0.12 | 1465 | 64.31% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 23:02 |  | 42440.9597 | 12.44 | 3.38 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 1466 | 64.35% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 02:07 |  | 42441.0883 | 12.44 | 2.2 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 1467 | 64.4% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 20:59 |  | 42449.8742 | 12.44 | 2.99 | 0.73 | 0.73 | 0.12 | 0.12 | 1468 | 64.44% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 15:03 |  | 42459.6268 | 12.567 | 1.09 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | 0.12 | 1469 | 64.49% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 |  | 42460.0003 | 12.567 | 1.78 | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 1470 | 64.53% |  |  | 4.08 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 20:02 |  | 42466.8349 | 13.27 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 1471 | 64.57% |  |  | 4.14 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 17:58 |  | 42479.7485 | 12.75 | 1.9 | 0.76 | 0.76 | 0.12 | 0.12 | 1472 | 64.62% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 06:05 |  | 42482.2535 | 12.39 | 1.62 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 1473 | 64.66% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:33 |  | 42484.8982 | 12.44 | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | 1474 | 64.71% |  |  | 2.65 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 21:54 |  | 42493.9124 | 12.26 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 1475 | 64.75% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-16 18:38 |  | 42354.7761 | 12.03 | 8.86 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 1476 | 64.79% |  |  | 6.74 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-01 06:21 |  | 42370.2644 | 10.06 | 3.88 | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 1477 | 64.84% |  |  | 3.78 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 20:06 |  | 42440.8373 | 12.44 | 2.87 | 0.55 | 0.55 | 0.13 | 0.13 | 1478 | 64.88% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 17:59 |  | 42446.7494 | 12.44 | 1.7 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.13 | 1479 | 64.93% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 08:02 |  | 42464.335 | 13.27 | 1.99 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 1480 | 64.97% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 18:14 |  | 42491.7601 | 12.26 | 0.73 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 1481 | 65.01% |  |  | 3.59 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-20 23:07 |  | 42510.963 | 12.39 | 1.52 | 0.69 | 0.69 | 0.13 | 0.13 | 1482 | 65.06% |  |  | 2.96 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Carlos Cruz | 6:00am | 799 | 14.34 | 0.66 | 0.66 | 0.13 | 0.13 | 1483 | 65.1% | 110 | 80 | 10.86 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00pm | 810 | 9.75 | 1.19 | 1.19 | 0.13 | 0.13 | 1484 | 65.14% | 110 | 56 | 7.6 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-06 | Porfirro Cruz | 12merid | 789 | 13.15 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 1485 | 65.19% | 110 | 84 | 11.71 | 10.7 | 1.02 | 86cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-09 06:12 |  | 42347.2585 | 12.03 | 9.97 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 0.14 | 1486 | 65.23% |  |  | 7.7 |  | 0.55001 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-08 18:08 |  | 42408.7557 | 11.505 | 2.1 | 0.69 | 0.69 | 0.14 | 0.14 | 1487 | 65.28% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 21:58 |  | 42435.9153 | 11.5 | 1.7 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 1488 | 65.32% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 15:00 |  | 42446.6253 | 12.44 | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.14 | 0.14 | 1489 | 65.36% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 09:00 |  | 42460.3748 | 12.56 | 1.86 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 1490 | 65.41% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 05:08 |  | 42471.2138 | 12.75 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.14 | 0.14 | 1491 | 65.45% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 01:22 |  | 42472.0567 | 12.75 | 1.47 | 0.92 | 0.92 | 0.14 | 0.14 | 1492 | 65.5% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 00:08 |  | 42475.0055 | 12.75 | 1.5 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 1493 | 65.54% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 20:19 |  | 42476.8469 | 12.75 | 1.89 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 1494 | 65.58% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 03:05 |  | 42479.1285 | 12.75 | 1.88 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 1495 | 65.63% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 11:57 |  | 42479.4979 | 12.75 | 1.72 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 1496 | 65.67% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 14:56 |  | 42481.6221 | 13.33 | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | 1497 | 65.72% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 17:10 |  | 42483.7156 | 12.44 | 1.26 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1498 | 65.76% |  |  | 3.98 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 07:00 |  | 42484.2914 | 12.44 | 1.67 | 0.54 | 0.54 | 0.14 | 0.14 | 1499 | 65.8% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 05:30 |  | 42489.2294 | 12.39 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 1500 | 65.85% |  |  | 3.55 |  | 1.364 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 00:20 |  | 42517.0139 | 12.25 | 1.44 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.14 | 1501 | 65.89% |  |  | 2.99 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-07 | Gustavo A.A | 6:00am | 799 | 30.02 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | 0.14 | 1502 | 65.94% | 110 | 118 | 16.24 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-03 18:05 |  | 42341.7536 | 12.03 | 27.86 | 1.84 | 1.84 | 0.15 | 0.15 | 1503 | 65.98% |  |  | 10.66 |  | 0.77 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-29 05:56 |  | 42367.2474 | 11.3 | 4.6 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.15 | 1504 | 66.02% |  |  | 5.58 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 10:55 |  | 42434.455 | 11.5 | 2.14 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 1505 | 66.07% |  |  | 3.5 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 22:57 |  | 42438.9562 | 12.21 | 3.11 | 1.51 | 1.51 | 0.15 | 0.15 | 1506 | 66.11% |  |  | 4.5 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 10:20 |  | 42442.4303 | 12.44 | 2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 1507 | 66.15% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 15:01 |  | 42450.6258 | 12.44 | 3.67 | 1.86 | 1.86 | 0.15 | 0.15 | 1508 | 66.2% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 08:58 |  | 42454.374 | 12.44 | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1509 | 66.24% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 11:58 |  | 42461.4988 | 12.56 | 2.48 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 1510 | 66.29% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 |  | 42462.9997 | 12.56 | 2.28 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.15 | 1511 | 66.33% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 10:15 |  | 42475.4268 | 12.75 | 1.58 | 0.83 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 1512 | 66.37% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 14:57 |  | 42482.6231 | 12.44 | 1.25 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 1513 | 66.42% |  |  | 4.12 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 06:20 |  | 42483.2637 | 12.44 | 1.98 | 0.63 | 0.63 | 0.15 | 0.15 | 1514 | 66.46% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 03:29 |  | 42488.1453 | 12.39 | 1.71 | 0.73 | 0.73 | 0.15 | 0.15 | 1515 | 66.51% |  |  | 3.84 |  | 1.3 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-14 11:57 |  | 42504.4982 | 12.08 | 1.26 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 1516 | 66.55% |  |  | 2.88 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 15:08 |  | 42513.6303 | 12.26 | 1.43 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 1517 | 66.59% |  |  | 3.14 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 06:58 |  | 42519.2904 | 12.44 | 255.07 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 1518 | 66.64% |  |  | 24.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Gustavo A.A | 6:00pm | 799 | 13.37 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 1519 | 66.68% | 110 | 88 | 12.11 | 10.7 | 1.02 | 79 | 4:30pm purga de valvulas | 5 | 0.3
2016-07-10 | Gustavo A.A | 12:00pm | 757 | 17.32 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 1520 | 66.73% | 110 | 78 | 11.33 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-25 | Gustavo A.A | 12:00pm | 725 | 15.81 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 1521 | 66.77% | 110 | 66 | 10.01 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-02 06:05 |  | 42340.2534 | 12.03 | 12.67 | 1.47 | 1.47 | 0.16 | 0.16 | 1522 | 66.81% |  |  | 8.22 |  | 0.72 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-19 06:08 |  | 42357.2558 | 11.16 | 6.77 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.16 | 1523 | 66.86% |  |  | 5.91 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-07 05:59 |  | 42407.2492 | 11.505 | 2.37 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.16 | 1524 | 66.9% |  |  | 4.46 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-02 16:10 |  | 42431.6737 | 11.5 | 1.82 | 1.25 | 1.25 | 0.16 | 0.16 | 1525 | 66.94% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-03 16:00 |  | 42432.667 | 11.5 | 2.97 | 1.29 | 1.29 | 0.16 | 0.16 | 1526 | 66.99% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 05:07 |  | 42434.2134 | 11.5 | 2.97 | 0.61 | 0.61 | 0.16 | 0.16 | 1527 | 67.03% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 07:03 |  | 42434.2939 | 11.5 | 2.63 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 1528 | 67.08% |  |  | 3.66 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 04:58 |  | 42443.207 | 12.44 | 3 | 1.12 | 1.12 | 0.16 | 0.16 | 1529 | 67.12% |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 08:01 |  | 42461.334 | 12.567 | 1.56 | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0.16 | 1530 | 67.16% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 09:58 |  | 42461.4154 | 12.567 | 2.17 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.16 | 1531 | 67.21% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 01:58 |  | 42462.0823 | 12.56 | 2.55 | 0.85 | 0.85 | 0.16 | 0.16 | 1532 | 67.25% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 12:00 |  | 42462.5002 | 12.567 | 2.04 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.16 | 1533 | 67.3% |  |  | 3.64 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 12:56 |  | 42468.5388 | 13.27 | 2.08 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 1534 | 67.34% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 15:16 |  | 42470.6364 | 12.75 | 1.87 | 1.1 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 1535 | 67.38% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 20:25 |  | 42471.8506 | 12.75 | 1.98 | 1.17 | 1.17 | 0.16 | 0.16 | 1536 | 67.43% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 05:18 |  | 42488.2209 | 9.2 | 11.55 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 0.16 | 1537 | 67.47% |  |  | 12.55 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-15 00:08 |  | 42505.0056 | 12.08 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.16 | 0.16 | 1538 | 67.52% |  |  | 3.03 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 03:31 |  | 42512.1464 | 12.25 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.16 | 0.16 | 1539 | 67.56% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 03:59 |  | 42513.1662 | 12.26 | 1.48 | 0.46 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 1540 | 67.6% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 13:14 |  | 42513.5515 | 12.25 | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 0.16 | 1541 | 67.65% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 21:09 |  | 42514.881 | 12.25 | 1.35 | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.16 | 1542 | 67.69% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 735 | 9.53 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 1543 | 67.73% | 110 | 52 | 7.78 | 10.7 | 1.01 | 76 |  | 5 | 0.3
2015-12-27 17:58 |  | 42365.7487 | 11.3 | 5.19 | 1.24 | 1.24 | 0.17 | 0.17 | 1544 | 67.78% |  |  | 5.25 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 22:56 |  | 42462.9552 | 12.54 | 2.79 | 0.56 | 0.56 | 0.17 | 0.17 | 1545 | 67.82% |  |  | 3.93 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-17 02:59 |  | 42477.1246 | 12.75 | 1.82 | 0.92 | 0.92 | 0.17 | 0.17 | 1546 | 67.87% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 13:56 |  | 42480.5807 | 13.33 | 1.67 | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 0.17 | 1547 | 67.91% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 19:07 |  | 42481.7963 | 13.33 | 1.7 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.17 | 1548 | 67.95% |  |  | 3.57 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 06:09 |  | 42484.256 | 12.44 | 1.15 | 0.46 | 0.46 | 0.17 | 0.17 | 1549 | 68% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 11:15 |  | 42507.4689 | 12.21 | 2.21 | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 1550 | 68.04% |  |  | 3.9 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-01 17:58 |  | 42339.7485 | 12.03 | 13.78 | 1.29 | 1.29 | 0.18 | 0.18 | 1551 | 68.09% |  |  | 10.36 |  | 0.78 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-25 07:07 |  | 42363.2962 | 670 | 6.37 | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | 1552 | 68.13% |  |  | 6.56 |  | 1.0264 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 17:15 |  | 42434.7188 | 11.5 | 2.98 | 0.99 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 1553 | 68.17% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 21:51 |  | 42462.9103 | 12.567 | 1.63 | 0.65 | 0.65 | 0.18 | 0.18 | 1554 | 68.22% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 00:29 |  | 42471.0204 | 12.75 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 0.18 | 0.18 | 1555 | 68.26% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 02:22 |  | 42473.0985 | 12.75 | 1.67 | 0.79 | 0.79 | 0.18 | 0.18 | 1556 | 68.31% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 19:06 |  | 42480.7961 | 13.33 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 0.18 | 0.18 | 1557 | 68.35% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 10:00 |  | 42481.4167 | 13.33 | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1558 | 68.39% |  |  | 3.57 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-03 19:18 |  | 42493.8043 | 12.26 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 1559 | 68.44% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-07 23:33 |  | 42497.981 | 12.08 | 1.34 | 0.58 | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 1560 | 68.48% |  |  | 3.34 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-13 19:59 |  | 42503.8327 | 12.08 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 1561 | 68.53% |  |  | 3.03 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 04:19 |  | 42521.18 | 12.43 | 60.51 | 2.08 | 2.08 | 0.18 | 0.18 | 1562 | 68.57% |  |  | 18.87 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-30 18:01 |  | 42399.7508 | 11.505 | 3.02 | 0.99 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 1563 | 68.61% |  |  | 4.46 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 19:14 |  | 42434.8012 | 11.5 | 2.54 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.19 | 1564 | 68.66% |  |  | 3.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 22:56 |  | 42440.9556 | 12.44 | 2.72 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 0.19 | 1565 | 68.7% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 09:56 |  | 42451.414 | 12.44 | 1.68 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 1566 | 68.74% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 08:13 |  | 42482.3421 | 12.39 | 1.63 | 0.43 | 0.43 | 0.19 | 0.19 | 1567 | 68.79% |  |  | 3.85 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 00:06 |  | 42483.0045 | 12.44 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.19 | 0.19 | 1568 | 68.83% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 19:08 |  | 42483.7969 | 12.44 | 1.32 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 1569 | 68.88% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 03:02 |  | 42514.1263 | 12.26 | 1.91 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 1570 | 68.92% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 22:15 |  | 42519.9269 | 12.44 | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 0.19 | 0.19 | 1571 | 68.96% |  |  | 10.05 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-08 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 39.96 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 1572 | 69.01% | 110 | 110 | 15.77 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-01-31 17:58 |  | 42400.7483 | 11.505 | 2.39 | 0.83 | 0.83 | 0.2 | 0.2 | 1573 | 69.05% |  |  | 3.82 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 16:59 |  | 42446.7078 | 12.44 | 2.69 | 0.98 | 0.98 | 0.2 | 0.2 | 1574 | 69.1% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 01:00 |  | 42462.0417 | 12.56 | 1.9 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 1575 | 69.14% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 07:20 |  | 42469.3057 | 13.27 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1576 | 69.18% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 04:13 |  | 42471.1754 | 12.75 | 2.06 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1577 | 69.23% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 09:15 |  | 42471.3853 | 12.75 | 1.94 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1578 | 69.27% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 14:22 |  | 42476.5983 | 12.75 | 1.76 | 0.37 | 0.37 | 0.2 | 0.2 | 1579 | 69.32% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 04:05 |  | 42482.1699 | 12.39 | 1.73 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 1580 | 69.36% |  |  | 3.85 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 01:05 |  | 42483.0452 | 12.44 | 1.33 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1581 | 69.4% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-01 23:13 |  | 42491.9671 | 12.26 | 1.14 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 1582 | 69.45% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-27 22:23 |  | 42517.9328 | 12.25 | 1.24 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 1583 | 69.49% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-14 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 13.11 | 0.67 | 0.67 | 0.2 | 0.2 | 1584 | 69.53% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.05 | 99cm | se le dio mantenimiento al filtro | 5 | 0.3
2016-07-27 | Lxm=672 | 11:00am | 533 | 11.33 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1585 | 69.58% | 110 | 53 | 8.89 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Lxm=735 | 6:00am | 735 | 10.92 | 0.88 | 0.88 | 0.2 | 0.2 | 1586 | 69.62% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-10-17 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 725 | 95.11 | 0.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 1587 | 69.67% | 110 | 136 | 20.63 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-04 06:04 |  | 42342.2529 | 12.03 | 13.74 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 1588 | 69.71% |  |  | 6.7 |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-25 04:06 |  | 42425.1706 | 11.5 | 2.77 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 1589 | 69.75% |  |  | 3.18 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 15:58 |  | 42443.6652 | 12.44 | 2.67 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 1590 | 69.8% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 20:00 |  | 42446.8335 | 12.44 | 2.38 | 0.99 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 1591 | 69.84% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 07:56 |  | 42478.3303 | 12.75 | 1.9 | 0.88 | 0.88 | 0.21 | 0.21 | 1592 | 69.89% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 16:02 |  | 42482.6682 | 12.44 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.21 | 1593 | 69.93% |  |  | 2.06 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 16:59 |  | 42482.7074 | 12.44 | 1.38 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | 0.21 | 1594 | 69.97% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 05:58 |  | 42484.2486 | 12.44 | 1.21 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 1595 | 70.02% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-24 21:58 |  | 42484.9151 | 12.44 | 0.93 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 1596 | 70.06% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 03:57 |  | 42519.1649 | 12.44 | 234.02 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 0.21 | 1597 | 70.11% |  |  | 18.87 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 07:59 |  | 42519.3325 | 12.44 | 140.02 | 0.83 | 0.83 | 0.21 | 0.21 | 1598 | 70.15% |  |  | 24.62 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 22:58 |  | 42521.9573 | 12.44 | 120 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 | 1599 | 70.19% |  |  | 19.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | J.A.T.R | 6:00 | 746 | 23.35 | 1.18 | 1.18 | 0.21 | 0.21 | 1600 | 70.24% | 110 | 109 | 16.07 | 10.7 | 1.04 | 99 * | se activo el sifon a la 12:30am | 5 | 0.3
2016-07-02 | Juan A.Trujillo | 12:am | 810 | 23.15 | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 1601 | 70.28% | 110 | 102 | 13.85 | 10.7 | 1.02 | * * | se activo el sifon | 5 | 0.3
2016-07-06 | Antonio Trujillo | 12:00pm | 810 | 13.97 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 1602 | 70.32% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 693 | 8.72 | 0.67 | 0.67 | 0.21 | 0.21 | 1603 | 70.37% | 110 | 50 | 7.93 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-12-08 18:11 |  | 42346.7577 | 12.03 | 9.89 | 0.94 | 0.94 | 0.22 | 0.22 | 1604 | 70.41% |  |  | 5.78 |  | 0.71 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 07:58 |  | 42440.3321 | 12.39 | 2.67 | 0.95 | 0.95 | 0.22 | 0.22 | 1605 | 70.46% |  |  | 4.44 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 12:01 |  | 42453.5005 | 12.44 | 2.38 | 1.55 | 1.55 | 0.22 | 0.22 | 1606 | 70.5% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 10:11 |  | 42470.4241 | 12.75 | 2.1 | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 0.22 | 1607 | 70.54% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 02:02 |  | 42478.0847 | 12.75 | 1.72 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 1608 | 70.59% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 12:18 |  | 42489.5125 | 11.91 | 1.17 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 0.22 | 1609 | 70.63% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 02:59 |  | 42507.124 | 12.25 | 1.84 | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 0.22 | 1610 | 70.68% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 13:20 |  | 42507.5558 | 12.21 | 2.56 | 0.64 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | 1611 | 70.72% |  |  | 4.5 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Gustavo A.A | 6:00pm | 725 | 37.61 | 1.92 | 1.92 | 0.22 | 0.22 | 1612 | 70.76% | 110 | 124 | 18.81 | 10.7 | 1.04 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 47.52 | 0.71 | 0.71 | 0.22 | 0.22 | 1613 | 70.81% | 110 | 112 | 16.27 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-12 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 26.31 | 0.85 | 0.85 | 0.22 | 0.22 | 1614 | 70.85% | 110 | 100 | 14.53 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-07-28 | Juan A.Trujillo | 8:00 | 703 | 10.31 | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.22 | 1615 | 70.9% | 110 | 66 | 10.32 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-07 | Lxm=779 | 6:00pm | 778 | 8.77 | 1.2 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 1616 | 70.94% | 110 | 50 | 7.06 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-13 06:04 |  | 42351.253 | 12.03 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 0.23 | 1617 | 70.98% |  |  | 6.09 |  | 0.47 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-23 03:57 |  | 42423.1646 | 11.33 | 2.56 | 0.78 | 0.78 | 0.23 | 0.23 | 1618 | 71.03% |  |  | 3.88 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 20:54 |  | 42443.8709 | 12.44 | 2.66 | 1.07 | 1.07 | 0.23 | 0.23 | 1619 | 71.07% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 15:58 |  | 42453.6656 | 12.44 | 2.62 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 1620 | 71.12% |  |  | 4.12 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 19:04 |  | 42469.7945 | 12.56 | 1.95 | 1.24 | 1.24 | 0.23 | 0.23 | 1621 | 71.16% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 15:13 |  | 42508.6341 | 12.25 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.23 | 0.23 | 1622 | 71.2% |  |  | 3.29 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 00:59 |  | 42512.0411 | 12.26 | 1.06 | 0.67 | 0.67 | 0.23 | 0.23 | 1623 | 71.25% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 13:59 |  | 42519.5828 | 12.44 | 37.99 | 2 | 2 | 0.23 | 0.23 | 1624 | 71.29% |  |  | 13.27 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Carlos P.Cruz | 6:00am | 725 | 79.82 | 6.91 | 6.91 | 0.23 | 0.23 | 1625 | 71.33% | 110 | 120 | 18.2 | 10.7 | 1.04 | 92 | A las 10:29=UTN159__21.24 | 5 | 0.3
2016-02-10 04:01 |  | 42410.1673 | 11.505 | 2.7 | 0.86 | 0.86 | 0.24 | 0.24 | 1626 | 71.38% |  |  | 3.9 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 17:00 |  | 42435.708 | 11.5 | 1.46 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 1627 | 71.42% |  |  | 3.5 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 06:00 |  | 42439.2502 | 12.44 | 2.28 | 0.92 | 0.92 | 0.24 | 0.24 | 1628 | 71.47% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 12:59 |  | 42440.5409 | 12.44 | 1.71 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 1629 | 71.51% |  |  | 4.12 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 18:02 |  | 42440.7513 | 12.44 | 2.82 | 0.57 | 0.57 | 0.24 | 0.24 | 1630 | 71.55% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 16:06 |  | 42446.6709 | 12.44 | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 0.24 | 0.24 | 1631 | 71.6% |  |  | 3.53 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 02:59 |  | 42462.1246 | 12.56 | 2.39 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 1632 | 71.64% |  |  | 3.93 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 21:15 |  | 42471.8855 | 12.75 | 2.05 | 1.53 | 1.53 | 0.24 | 0.24 | 1633 | 71.69% |  |  | 3.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 03:02 |  | 42479.1267 | 12.75 | 1.93 | 0.88 | 0.88 | 0.24 | 0.24 | 1634 | 71.73% |  |  | 3.45 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 20:10 |  | 42481.8404 | 13.33 | 1.44 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 1635 | 71.77% |  |  | 3.3 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 23:14 |  | 42483.9678 | 12.44 | 1.03 | 0.91 | 0.91 | 0.24 | 0.24 | 1636 | 71.82% |  |  | 2.65 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 03:25 |  | 42512.1425 | 12.26 | 1.84 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 1637 | 71.86% |  |  | 3.14 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 703 | 116 | 2.8 | 2.8 | 0.24 | 0.24 | 1638 | 71.91% | 110 | 145 | 22.68 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2015-12-20 06:18 |  | 42358.2627 | 11.3 | 6.85 | 0.92 | 0.92 | 0.25 | 0.25 | 1639 | 71.95% |  |  | 5.91 |  | 0.86001 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-28 16:15 |  | 42428.6769 | 11.5 | 2.52 | 1.18 | 1.18 | 0.25 | 0.25 | 1640 | 71.99% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 22:00 |  | 42461.9164 | 12.56 | 2.31 | 0.52 | 0.52 | 0.25 | 0.25 | 1641 | 72.04% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 06:35 |  | 42471.2744 | 12.75 | 2.17 | 1.94 | 1.94 | 0.25 | 0.25 | 1642 | 72.08% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 08:05 |  | 42516.3366 | 12.25 | 1.42 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 1643 | 72.12% |  |  | 2.99 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-30 | Gustavo A.A | 12:00am | 735 | 13.7 | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.25 | 1644 | 72.17% | 110 | 88 | 11.67 | 10.7 | 1.02 | 99 | se activo el sifon | 5 | 0.3
2015-12-03 06:06 |  | 42341.2542 | 12.03 | 12.68 | 1.23 | 1.23 | 0.26 | 0.26 | 1645 | 72.21% |  |  | 5.79 |  | 0.58 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 06:05 |  | 42348.2535 | 12.03 | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 1646 | 72.26% |  |  | 5.48 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-10 06:06 |  | 42348.2542 | 12.03 | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 1647 | 72.3% |  |  | 5.48 |  | 0.65 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-30 06:06 |  | 42399.2545 | 11.505 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | 1648 | 72.34% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-01-31 10:41 |  | 42400.4452 | 11.505 | 249 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | 1649 | 72.39% |  |  | 4.26 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-17 04:44 |  | 42417.1976 | 11.505 | 2.82 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26 | 1650 | 72.43% |  |  | 3.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 22:57 |  | 42435.9564 | 11.5 | 2.15 | 0.77 | 0.77 | 0.26 | 0.26 | 1651 | 72.48% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 02:00 |  | 42461.0836 | 12.567 | 1.98 | 0.87 | 0.87 | 0.26 | 0.26 | 1652 | 72.52% |  |  | 4.23 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 02:01 |  | 42464.0842 | 13.27 | 1.54 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 1653 | 72.56% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 18:58 |  | 42471.7904 | 12.7 | 2.2 | 0.86 | 0.86 | 0.26 | 0.26 | 1654 | 72.61% |  |  | 3.88 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 05:09 |  | 42473.2143 | 12.75 | 2.19 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 1655 | 72.65% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 11.45 | 1.11 | 1.11 | 0.26 | 0.26 | 1656 | 72.7% | 110 | 74 | 10.04 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 14.35 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26 | 1657 | 72.74% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-01-31 06:09 |  | 42400.2562 | 11.55 | 2.66 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 1658 | 72.78% |  |  | 4.46 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-09 17:51 |  | 42409.744 | 11.505 | 1.26 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 1659 | 72.83% |  |  | 3.82 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 21:05 |  | 42435.8783 | 11.5 | 1.85 | 1.11 | 1.11 | 0.27 | 0.27 | 1660 | 72.87% |  |  | 3.66 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 02:59 |  | 42453.1241 | 12.44 | 2.51 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 1661 | 72.91% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 22:03 |  | 42459.9188 | 12.567 | 1.84 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1662 | 72.96% |  |  | 4.12 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 19:58 |  | 42461.8316 | 12.56 | 2.16 | 0.63 | 0.63 | 0.27 | 0.27 | 1663 | 73% |  |  | 3.79 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 07:08 |  | 42470.2972 | 12.75 | 2.24 | 1.4 | 1.4 | 0.27 | 0.27 | 1664 | 73.05% |  |  | 3.75 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 22:21 |  | 42473.9312 | 12.75 | 1.96 | 1.79 | 1.79 | 0.27 | 0.27 | 1665 | 73.09% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 14:00 |  | 42479.5834 | 12.75 | 1.87 | 0.87 | 0.87 | 0.27 | 0.27 | 1666 | 73.13% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 04:11 |  | 42480.1744 | 12.75 | 1.92 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 1667 | 73.18% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 07:06 |  | 42489.2958 | 12.39 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | 1668 | 73.22% |  |  | 3.84 |  | 1.36 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 02:59 |  | 42513.1241 | 12.26 | 1.68 | 0.51 | 0.51 | 0.27 | 0.27 | 1669 | 73.27% |  |  | 3.14 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 19:58 |  | 42518.832 | 12.26 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 1670 | 73.31% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 11:59 |  | 42519.4995 | 12.44 | 69.77 | 1.56 | 1.56 | 0.27 | 0.27 | 1671 | 73.35% |  |  | 16.21 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 20:58 |  | 42521.8734 | 12.44 | 128 | 1.08 | 1.08 | 0.27 | 0.27 | 1672 | 73.4% |  |  | 17.98 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-18 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 810 | 24.72 | 0.85 | 0.85 | 0.27 | 0.27 | 1673 | 73.44% | 110 | 115 | 15.61 | 10.7 | 1.01 | 99 * | purga valvula "1"(3) | 5 | 0.3
2016-06-23 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 12.25 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1674 | 73.49% | 110 | 88 | 11.95 | 10.7 | 1 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 735 | 11.65 | 1.01 | 1.01 | 0.27 | 0.27 | 1675 | 73.53% | 110 | 62 | 9.27 | 10.7 | 1.02 | 76 * |  | 5 | 0.3
2016-03-14 03:57 |  | 42443.1648 | 12.44 | 3.14 | 1.36 | 1.36 | 0.28 | 0.28 | 1676 | 73.57% |  |  | 3.83 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 12:00 |  | 42451.5002 | 12.44 | 2.47 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 1677 | 73.62% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 13:58 |  | 42461.5818 | 12.56 | 2.15 | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 0.28 | 1678 | 73.66% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 05:01 |  | 42464.2093 | 13.27 | 1.86 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 1679 | 73.71% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 21:04 |  | 42466.8778 | 13.27 | 2.64 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | 0.28 | 1680 | 73.75% |  |  | 3.86 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 23:02 |  | 42474.9595 | 12.75 | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.28 | 1681 | 73.79% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 02:04 |  | 42476.0863 | 12.75 | 1.84 | 1.44 | 1.44 | 0.28 | 0.28 | 1682 | 73.84% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 18:13 |  | 42476.7592 | 12.75 | 1.6 | 0.68 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 1683 | 73.88% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 20:57 |  | 42479.8728 | 12.75 | 2.62 | 0.53 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | 1684 | 73.92% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 08:10 |  | 42480.3405 | 12.75 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | 0.28 | 0.28 | 1685 | 73.97% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 18:13 |  | 42481.7589 | 13.33 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.28 | 0.28 | 1686 | 74.01% |  |  | 3.85 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 01:54 |  | 42514.0794 | 12.25 | 1.36 | 0.94 | 0.94 | 0.28 | 0.28 | 1687 | 74.06% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 12:59 |  | 42519.5412 | 12.44 | 50.94 | 1.51 | 1.51 | 0.28 | 0.28 | 1688 | 74.1% |  |  | 15.48 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-09 18:01 |  | 42347.7509 | 12.03 | 10.63 | 0.54 | 0.54 | 0.29 | 0.29 | 1689 | 74.14% |  |  | 7.61 |  | 0.71001 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-11 18:02 |  | 42349.7516 | 12.03 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.29 | 0.29 | 1690 | 74.19% |  |  | 6.09 |  | 0.59 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-21 05:56 |  | 42359.2472 | 11.16 | 8.06 | 1.12 | 1.12 | 0.29 | 0.29 | 1691 | 74.23% |  |  | 8.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-02 05:59 |  | 42402.2496 | 11.505 | 2.97 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 1692 | 74.28% |  |  | 3.19 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 12:05 |  | 42440.5033 | 12.44 | 2.3 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.29 | 1693 | 74.32% |  |  | 4.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 11:05 |  | 42444.4618 | 12.44 | 1.77 | 0.99 | 0.99 | 0.29 | 0.29 | 1694 | 74.36% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 05:01 |  | 42463.209 | 12.56 | 2.75 | 0.52 | 0.52 | 0.29 | 0.29 | 1695 | 74.41% |  |  | 3.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 20:59 |  | 42465.8744 | 13.27 | 3.17 | 1.19 | 1.19 | 0.29 | 0.29 | 1696 | 74.45% |  |  | 3.8 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-12 01:07 |  | 42502.0462 | 12.08 | 1.34 | 0.47 | 0.47 | 0.29 | 0.29 | 1697 | 74.5% |  |  | 3.19 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 04:00 |  | 42507.1667 | 12.25 | 1.21 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 1698 | 74.54% |  |  | 2.99 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 06:08 |  | 42521.2554 | 12.43 | 51.87 | 1.2 | 1.2 | 0.29 | 0.29 | 1699 | 74.58% |  |  | 16.21 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Carlos Cruz | 12merid | 725 | 12.39 | 0.61 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 1700 | 74.63% | 110 | 64 | 9.71 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-24 18:05 |  | 42362.7533 | 11.3 | 6.5 | 1.03 | 1.03 | 0.3 | 0.3 | 1701 | 74.67% |  |  | 5.25 |  | 0.86001 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-01 18:16 |  | 42401.7614 | 11.55 | 2.43 | 0.98 | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 1702 | 74.71% |  |  | 3.82 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-14 04:00 |  | 42414.1669 | 11.2 | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1703 | 74.76% |  |  | 3.6 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 08:01 |  | 42454.334 | 12.44 | 2.7 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 1704 | 74.8% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 09:56 |  | 42454.4142 | 12.44 | 1.59 | 0.61 | 0.61 | 0.3 | 0.3 | 1705 | 74.85% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 09:14 |  | 42470.3845 | 12.75 | 1.67 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 1706 | 74.89% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 19:04 |  | 42476.7944 | 12.75 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 0.3 | 0.3 | 1707 | 74.93% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 19:06 |  | 42476.796 | 12.75 | 1.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1708 | 74.98% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 20:14 |  | 42478.8432 | 12.75 | 1.93 | 0.85 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 1709 | 75.02% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 05:12 |  | 42480.2168 | 12.75 | 1.84 | 0.055 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 1710 | 75.07% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-28 23:22 |  | 42488.9736 | 12.39 | 2.12 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 1711 | 75.11% |  |  | 3.55 |  | 1.32 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 20:59 |  | 42512.8745 | 12.26 | 1.05 | 0.41 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | 1712 | 75.15% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-24 01:15 |  | 42514.052 | 12.25 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 1713 | 75.2% |  |  | 2.99 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-15 | Carlos P.Cruz Rodas | 6:00pm | 832 | 10.54 | 1.46 | 1.46 | 0.3 | 0.3 | 1714 | 75.24% | 110 | 80 | 10.86 | 10.7 | 1.03 | 92cmt |  | 5 | 0.3
2016-06-19 | Gustavo A.A | 12:00pm | 799 | 24.92 | 0.66 | 0.66 | 0.3 | 0.3 | 1715 | 75.29% | 110 | 106 | 14.59 | 10.7 | 1.01 | 99 | active PAC a la 1:10pm | 5 | 0.3
2016-10-23 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 39.91 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1716 | 75.33% | 110 | 94 | 13.48 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2015-11-28 06:09 |  | 42336.2563 | 12.03 | 15.54 | 1.01 | 1.01 | 0.31 | 0.31 | 1717 | 75.37% |  |  | 9.75 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 06:59 |  | 42440.2912 | 12.39 | 3 | 0.98 | 0.98 | 0.31 | 0.31 | 1718 | 75.42% |  |  | 4.44 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 05:22 |  | 42445.2234 | 12.44 | 2.74 | 0.7 | 0.7 | 0.31 | 0.31 | 1719 | 75.46% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 20:58 |  | 42446.8733 | 12.44 | 2.54 | 0.74 | 0.74 | 0.31 | 0.31 | 1720 | 75.5% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 11:03 |  | 42462.4607 | 12.567 | 1.8 | 1.13 | 1.13 | 0.31 | 0.31 | 1721 | 75.55% |  |  | 3.64 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-13 | Carlos Cruz | 12:00pm | 799 | 13.18 | 0.82 | 0.82 | 0.31 | 0.31 | 1722 | 75.59% | 110 | 76 | 10.46 | 10.7 | 1.05 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Gustavo A.A | 6:00pm | 757 | 15.09 | 1.11 | 1.11 | 0.31 | 0.31 | 1723 | 75.64% | 110 | 74 | 10.75 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-07-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 22.44 | 1.04 | 1.04 | 0.31 | 0.31 | 1724 | 75.68% | 110 | 56 | 8.38 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-11-29 18:09 |  | 42337.7562 | 12.03 | 14.17 | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 1725 | 75.72% |  |  | 9.14 |  | 1.21 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-18 18:04 |  | 42356.7531 | 11.3 | 7.94 | 1.17 | 1.17 | 0.32 | 0.32 | 1726 | 75.77% |  |  | 6.56 |  | 0.92001 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-26 16:40 |  | 42426.6943 | 11.5 | 3.16 | 0.79 | 0.79 | 0.32 | 0.32 | 1727 | 75.81% |  |  | 3.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 15:45 |  | 42430.6564 | 11.5 | 1.65 | 1.19 | 1.19 | 0.32 | 0.32 | 1728 | 75.86% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 15:01 |  | 42435.6259 | 11.5 | 2.46 | 0.59 | 0.59 | 0.32 | 0.32 | 1729 | 75.9% |  |  | 3.5 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 21:02 |  | 42440.8766 | 12.44 | 2.62 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 1730 | 75.94% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 22:58 |  | 42441.957 | 12.44 | 2.64 | 0.92 | 0.92 | 0.32 | 0.32 | 1731 | 75.99% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 17:59 |  | 42443.749 | 12.44 | 2.77 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 1732 | 76.03% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 06:08 |  | 42446.2554 | 12.44 | 1.86 | 1.32 | 1.32 | 0.32 | 0.32 | 1733 | 76.08% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 01:01 |  | 42453.0423 | 12.44 | 2.8 | 0.89 | 0.89 | 0.32 | 0.32 | 1734 | 76.12% |  |  | 4.12 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 21:01 |  | 42473.8755 | 12.75 | 0.94 | 1.69 | 1.69 | 0.32 | 0.32 | 1735 | 76.16% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-25 03:20 |  | 42515.1386 | 12.25 | 1.01 | 1.26 | 1.26 | 0.32 | 0.32 | 1736 | 76.21% |  |  | 2.69 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 16:58 |  | 42516.7072 | 12.26 | 1.86 | 0.62 | 0.62 | 0.32 | 0.32 | 1737 | 76.25% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-11 06:07 |  | 42349.2546 | 12.03 | 9.66 | 0.74 | 0.74 | 0.33 | 0.33 | 1738 | 76.29% |  |  | 6.7 |  | 0.65001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 17:58 |  | 42441.7487 | 12.44 | 2.62 | 1.27 | 1.27 | 0.33 | 0.33 | 1739 | 76.34% |  |  | 3.99 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 18:59 |  | 42446.791 | 12.44 | 2.5 | 1.24 | 1.24 | 0.33 | 0.33 | 1740 | 76.38% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 22:17 |  | 42476.9285 | 12.75 | 2.03 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 1741 | 76.43% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 00:35 |  | 42479.0246 | 12.75 | 2.68 | 1.43 | 1.43 | 0.33 | 0.33 | 1742 | 76.47% |  |  | 3.73 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 22:09 |  | 42480.9228 | 13.33 | 1.58 | 0.89 | 0.89 | 0.33 | 0.33 | 1743 | 76.51% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 03:04 |  | 42481.1279 | 12.39 | 1.52 | 0.64 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | 1744 | 76.56% |  |  | 3.85 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 15:39 |  | 42481.6524 | 13.33 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.33 | 0.33 | 1745 | 76.6% |  |  | 3.3 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 21:13 |  | 42513.8842 | 12.26 | 1.1 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 1746 | 76.65% |  |  | 2.99 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 04:59 |  | 42519.2073 | 12.44 | 247.03 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1747 | 76.69% |  |  | 19.46 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-31 21:59 |  | 42521.9162 | 12.44 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 1748 | 76.73% |  |  | 18.73 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-01 | J.A.T.R | 6:00 | 810 | 11.58 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.33 | 1749 | 76.78% | 110 | 78 | 10.59 | 10.7 | 1.02 | * * |  | 5 | 0.3
2016-04-04 03:02 |  | 42464.1265 | 13.27 | 1.97 | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.34 | 1750 | 76.82% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-17 04:00 |  | 42477.1664 | 12.75 | 1.77 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 1751 | 76.87% |  |  | 3.73 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 12:14 |  | 42483.51 | 12.44 | 1.18 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 1752 | 76.91% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-20 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 28.62 | 0.83 | 0.83 | 0.34 | 0.34 | 1753 | 76.95% | 110 | 70 | 10.17 | 10.7 | 1.01 | 99cmt | Repare ,instale la llave de afuera | 5 | 0.3
2015-12-06 18:20 |  | 42344.764 | 12.03 | 12.26 | 1.23 | 1.23 | 0.35 | 0.35 | 1754 | 77% |  |  | 8.83 |  | 0.77 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 20:59 |  | 42438.874 | 11.6 | 2.95 | 1.67 | 1.67 | 0.35 | 0.35 | 1755 | 77.04% |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 19:56 |  | 42441.8307 | 12.44 | 1.79 | 0.73 | 0.73 | 0.35 | 0.35 | 1756 | 77.09% |  |  | 3.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 01:00 |  | 42445.0417 | 12.44 | 2.62 | 0.68 | 0.68 | 0.35 | 0.35 | 1757 | 77.13% |  |  | 3.68 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 23:00 |  | 42459.9586 | 12.56 | 2.61 | 0.81 | 0.81 | 0.35 | 0.35 | 1758 | 77.17% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 03:06 |  | 42471.1294 | 12.75 | 1.29 | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.35 | 1759 | 77.22% |  |  | 2.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 12:02 |  | 42474.5013 | 12.7 | 1.71 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.35 | 1760 | 77.26% |  |  | 3.88 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 21:05 |  | 42476.8781 | 12.75 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 1761 | 77.3% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 09:04 |  | 42480.3778 | 12.75 | 1.77 | 1.6 | 1.6 | 0.35 | 0.35 | 1762 | 77.35% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 16:07 |  | 42481.6716 | 13.33 | 1.74 | 0.69 | 0.69 | 0.35 | 0.35 | 1763 | 77.39% |  |  | 3.85 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 23:02 |  | 42481.9594 | 12.39 | 1.62 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 1764 | 77.44% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 12:10 |  | 42487.5069 | 12.46 | 22.933 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 1765 | 77.48% |  |  | 9.14 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-12 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 17.15 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 1766 | 77.52% | 110 | 90 | 13.27 | 10.7 | 1.04 | 68 | seactivo el sifon a las 12:30pm | 5 | 0.3
2015-12-20 17:56 |  | 42358.747 | 11.16 | 8.85 | 0.92 | 0.92 | 0.36 | 0.36 | 1767 | 77.57% |  |  | 6.23 |  | 0.83 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-01 05:59 |  | 42401.2494 | 11.505 | 2.53 | 0.78 | 0.78 | 0.36 | 0.36 | 1768 | 77.61% |  |  | 3.5 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 09:04 |  | 42469.3777 | 13.27 | 2.35 | 0.94 | 0.94 | 0.36 | 0.36 | 1769 | 77.66% |  |  | 3.31 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 00:19 |  | 42473.013 | 12.75 | 1.93 | 0.91 | 0.91 | 0.36 | 0.36 | 1770 | 77.7% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 07:16 |  | 42474.303 | 12.75 | 1.52 | 0.76 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | 1771 | 77.74% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 16:13 |  | 42476.6755 | 12.75 | 1.71 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 1772 | 77.79% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 17:13 |  | 42476.7175 | 12.75 | 1.46 | 0.77 | 0.77 | 0.36 | 0.36 | 1773 | 77.83% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 06:58 |  | 42516.2906 | 12.26 | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 0.36 | 0.36 | 1774 | 77.88% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-05 | LxS 12.43 | 12:00pm | 746 | 184.4 | 7.86 | 7.86 | 0.36 | 0.36 | 1775 | 77.92% | 110 | 192 | 28.31 | 10.7 | 1.03 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-07-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 725 | 13.13 | 0.95 | 0.95 | 0.36 | 0.36 | 1776 | 77.96% | 110 | 40 | 6.06 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-11-30 06:00 |  | 42338.2503 | 12.03 | 13.92 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.37 | 1777 | 78.01% |  |  | 7.92 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-22 06:35 |  | 42360.2744 | 6.7 | 6.12 | 1.37 | 1.37 | 0.37 | 0.37 | 1778 | 78.05% |  |  | 0.95 |  | 58 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 04:00 |  | 42462.1664 | 12.56 | 1.5 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 1779 | 78.09% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 20:28 |  | 42475.853 | 12.75 | 1.64 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 0.37 | 1780 | 78.14% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 05:00 |  | 42476.208 | 12.75 | 1.71 | 1.05 | 1.05 | 0.37 | 0.37 | 1781 | 78.18% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:27 |  | 42478.7271 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37 | 1782 | 78.23% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:30 |  | 42478.7291 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37 | 1783 | 78.27% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 17:32 |  | 42478.7308 | 12.75 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37 | 1784 | 78.31% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 08:06 |  | 42480.3372 | 12.75 | 2.45 | 1.67 | 1.67 | 0.37 | 0.37 | 1785 | 78.36% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-20 | Carlos P.Cruz Rodas | 12:00pm | 810 | 19.51 | 0.87 | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 1786 | 78.4% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.04 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-02 | LxS=12.80 | 12:00pm | 768 | 931 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 1787 | 78.45% | 110 | 52 | 7.44 | 10.7 | 1.02 | 82cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Carlos Cruz | 12:00pm | 735 | 9.22 | 0.78 | 0.78 | 0.37 | 0.37 | 1788 | 78.49% | 110 | 46 | 6.88 | 10.7 | 1.02 | 61 |  | 5 | 0.3
2016-01-25 05:59 |  | 42394.2491 | 11.2 | 2.34 | 0.77 | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 1789 | 78.53% |  |  | 4.92 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-01 08:24 |  | 42430.3497 | 11.5 | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 0.38 | 0.38 | 1790 | 78.58% |  |  | 3.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 19:00 |  | 42443.7918 | 12.44 | 2.41 | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 0.38 | 1791 | 78.62% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 15:02 |  | 42449.6262 | 12.44 | 2.69 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 0.38 | 1792 | 78.67% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 11:02 |  | 42450.4596 | 12.44 | 2.6 | 1.33 | 1.33 | 0.38 | 0.38 | 1793 | 78.71% |  |  | 3.24 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 16:59 |  | 42451.7078 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 1794 | 78.75% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 11:04 |  | 42472.4613 | 12.75 | 1.64 | 1.01 | 1.01 | 0.38 | 0.38 | 1795 | 78.8% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 18:58 |  | 42473.7905 | 12.75 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 1796 | 78.84% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 17:08 |  | 42476.7137 | 12.75 | 1.49 | 0.87 | 0.87 | 0.38 | 0.38 | 1797 | 78.88% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 21:48 |  | 42481.9082 | 13.33 | 1.62 | 0.9 | 0.9 | 0.38 | 0.38 | 1798 | 78.93% |  |  | 3.33 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-28 06:20 |  | 42518.2637 | 12.25 | 1.33 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 0.38 | 1799 | 78.97% |  |  | 2.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-31 | Gustavo A.A | 9:00 | 735 | 10.81 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.38 | 1800 | 79.02% | 110 | 54 | 8.08 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-02-16 04:00 |  | 42416.1667 | 11.505 | 2.68 | 0.87 | 0.87 | 0.39 | 0.39 | 1801 | 79.06% |  |  | 3.98 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 21:51 |  | 42478.9104 | 12.75 | 1.58 | 0.93 | 0.93 | 0.39 | 0.39 | 1802 | 79.1% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-14 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 14.59 | 1.37 | 1.37 | 0.39 | 0.39 | 1803 | 79.15% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-02-10 16:25 |  | 42410.6837 | 10.13 | 3.51 | 1.08 | 1.08 | 0.4 | 0.4 | 1804 | 79.19% |  |  | 4.34 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-27 16:44 |  | 42427.6973 | 11.5 | 2.48 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1805 | 79.24% |  |  | 3.18 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 00:01 |  | 42447.0007 | 12.44 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 0.4 | 1806 | 79.28% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 00:07 |  | 42447.0051 | 746 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 0.4 | 1807 | 79.32% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 19:59 |  | 42451.8324 | 12.44 | 2.32 | 0.94 | 0.94 | 0.4 | 0.4 | 1808 | 79.37% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 05:57 |  | 42454.2477 | 12.44 | 2.44 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 1809 | 79.41% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 01:54 |  | 42466.079 | 13.27 | 1.76 | 0.94 | 0.94 | 0.4 | 0.4 | 1810 | 79.46% |  |  | 3.86 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 14:06 |  | 42467.5873 | 13.27 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 1811 | 79.5% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 18:58 |  | 42467.7905 | 13.27 | 1.12 |  | #DIV/0! | 0.4 | 0.4 | 1812 | 79.54% |  |  | 3.31 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 07:14 |  | 42469.3015 | 13.27 | 2.08 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 0.4 | 1813 | 79.59% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 09:15 |  | 42475.3854 | 12.75 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 1814 | 79.63% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 12:20 |  | 42481.5138 | 13.33 | 1.78 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1815 | 79.68% |  |  | 3.3 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 06:00 |  | 42519.2497 | 12.44 | 250.15 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 1816 | 79.72% |  |  | 22.11 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-03 | Carlos Cruz | 6:00pm | 810 | 14.19 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1817 | 79.76% | 110 | 76 | 10.32 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-12 20:57 |  | 42441.8732 | 12.44 | 2.49 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 1818 | 79.81% |  |  | 3.99 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 19:02 |  | 42450.7932 | 12.44 | 1.83 | 1.02 | 1.02 | 0.41 | 0.41 | 1819 | 79.85% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 15:59 |  | 42469.6658 | 3.31 | 3.31 | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.41 | 1820 | 79.89% |  |  | 3.86 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 08:06 |  | 42474.3375 | 12.75 | 2.75 | 0.62 | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 1821 | 79.94% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 06:12 |  | 42475.2582 | 12.75 | 1.8 | 0.77 | 0.77 | 0.41 | 0.41 | 1822 | 79.98% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 19:00 |  | 42479.7916 | 12.75 | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 0.41 | 0.41 | 1823 | 80.03% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 02:01 |  | 42481.0841 | 12.39 | 1.53 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 1824 | 80.07% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 10:17 |  | 42507.4282 | 12.21 | 2.14 | 1.18 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 1825 | 80.11% |  |  | 3.9 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 14:59 |  | 42451.624 | 12.44 | 2.7 | 1.29 | 1.29 | 0.42 | 0.42 | 1826 | 80.16% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 20:58 |  | 42461.8737 | 12.56 | 2.03 | 0.76 | 0.76 | 0.42 | 0.42 | 1827 | 80.2% |  |  | 3.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 01:02 |  | 42466.043 | 13.27 | 2.07 | 0.73 | 0.73 | 0.42 | 0.42 | 1828 | 80.25% |  |  | 3.86 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 23:03 |  | 42469.9606 | 12.7 | 2.31 | 0.91 | 0.91 | 0.42 | 0.42 | 1829 | 80.29% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 09:05 |  | 42474.3782 | 12.75 | 1.87 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.42 | 1830 | 80.33% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 03:10 |  | 42475.1321 | 12.75 | 1.23 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 1831 | 80.38% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 22:57 |  | 42480.9565 | 13.33 | 1.11 | 0.92 | 0.92 | 0.42 | 0.42 | 1832 | 80.42% |  |  | 3.3 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 07:17 |  | 42475.3032 | 12.75 | 1.78 | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.43 | 1833 | 80.47% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 01:24 |  | 42476.0585 | 12.75 | 1.82 | 0.95 | 0.95 | 0.43 | 0.43 | 1834 | 80.51% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 07:58 |  | 42516.3318 | 12.26 | 1.67 | 0.71 | 0.71 | 0.43 | 0.43 | 1835 | 80.55% |  |  | 3.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-10 | Lxm=736 | 12:00pm | 736 | 8.68 | 0.66 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 1836 | 80.6% | 110 | 44 | 6.88 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-17 18:10 |  | 42355.7567 | 11.16 | 7.42 | 0.97 | 0.97 | 0.44 | 0.44 | 1837 | 80.64% |  |  | 8.53 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 13:58 |  | 42449.582 | 12.44 | 2.66 | 0.77 | 0.77 | 0.44 | 0.44 | 1838 | 80.68% |  |  | 3.39 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 19:55 |  | 42462.8298 | 12.567 | 1.86 | 0.83 | 0.83 | 0.44 | 0.44 | 1839 | 80.73% |  |  | 3.79 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 03:01 |  | 42476.1255 | 12.75 | 1.92 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | 1840 | 80.77% |  |  | 3.45 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-29 11:09 |  | 42489.4647 | 12.39 | 1.29 | 0.7 | 0.7 | 0.44 | 0.44 | 1841 | 80.82% |  |  | 3.55 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 07:58 |  | 42448.3321 | 12.44 | 1.42 | 0.82 | 0.82 | 0.45 | 0.45 | 1842 | 80.86% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 21:56 |  | 42449.9142 | 12.44 | 2.56 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 1843 | 80.9% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 00:02 |  | 42468.0013 | 13.27 | 2.78 | 0.76 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 1844 | 80.95% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 01:05 |  | 42470.0448 | 12.7 | 2.22 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.45 | 1845 | 80.99% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 18:59 |  | 42473.7913 | 12.75 | 2.2 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 1846 | 81.04% |  |  | 3.59 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 07:17 |  | 42476.3038 | 12.75 | 1.39 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 1847 | 81.08% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 15:04 |  | 42478.6276 | 12.75 | 1.68 | 1.03 | 1.03 | 0.45 | 0.45 | 1848 | 81.12% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 20:08 |  | 42480.8387 | 13.33 | 1.63 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 1849 | 81.17% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 05:57 |  | 42440.2479 | 12.39 | 3.36 | 1.25 | 1.25 | 0.46 | 0.46 | 1850 | 81.21% |  |  | 4.58 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 13:57 |  | 42451.5816 | 12.44 | 2.38 | 1.17 | 1.17 | 0.46 | 0.46 | 1851 | 81.26% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 21:59 |  | 42451.9163 | 12.44 | 2.23 | 1.13 | 1.13 | 0.46 | 0.46 | 1852 | 81.3% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 15:05 |  | 42466.6283 | 13.27 | 1.89 | 0.8 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 1853 | 81.34% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 17:11 |  | 42468.7161 | 13.27 | 1.33 | 0.73 | 0.73 | 0.46 | 0.46 | 1854 | 81.39% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 11:02 |  | 42474.4599 | 12.75 | 1.61 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.46 | 1855 | 81.43% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 06:14 |  | 42479.2598 | 2.75 | 1.65 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 1856 | 81.47% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 09:57 |  | 42480.4146 | 12.75 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.46 | 0.46 | 1857 | 81.52% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-14 06:03 |  | 42352.2519 | 12.03 | 8.19 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 1858 | 81.56% |  |  | 5.48 |  | 0.71001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 09:34 |  | 42436.3984 | 11.5 | 15.09 | 1.98 | 1.98 | 0.47 | 0.47 | 1859 | 81.61% |  |  | 11.47 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 17:19 |  | 42442.7217 | 12.44 | 2.59 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 1860 | 81.65% |  |  | 3.99 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 01:52 |  | 42444.0776 | 12.44 | 1.83 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 1861 | 81.69% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 09:57 |  | 42446.4146 | 12.44 | 2.17 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 1862 | 81.74% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 10:58 |  | 42451.4569 | 12.44 | 2.25 | 1.21 | 1.21 | 0.47 | 0.47 | 1863 | 81.78% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 17:58 |  | 42451.7489 | 12.44 | 1.81 | 1.29 | 1.29 | 0.47 | 0.47 | 1864 | 81.83% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 22:58 |  | 42453.9569 | 12.44 | 2.72 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.47 | 1865 | 81.87% |  |  | 4.42 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 04:59 |  | 42454.2075 | 12.44 | 2.48 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 1866 | 81.91% |  |  | 4.42 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 |  | 42465.9998 | 13.27 | 1.99 | 1.27 | 1.27 | 0.47 | 0.47 | 1867 | 81.96% |  |  | 3.31 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 16:03 |  | 42466.6686 | 13.27 | 2.04 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 1868 | 82% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 22:21 |  | 42475.9311 | 12.75 | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 0.47 | 0.47 | 1869 | 82.05% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 18:58 |  | 42508.7899 | 12.25 | 1.42 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 1870 | 82.09% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-23 16:28 |  | 42513.6863 | 12.26 | 2.03 | 0.81 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 1871 | 82.13% |  |  | 3.29 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-01 | Lxm=12.44 | 12:00am | 746 | 10.19 | 0.7 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 1872 | 82.18% | 110 | 54 | 7.96 | 10.7 | 1.02 | 99cmt | Riego de Huerta | 5 | 0.3
2015-12-02 18:09 |  | 42340.7565 | 12.03 | 13.33 | 1.42 | 1.42 | 0.48 | 0.48 | 1873 | 82.22% |  |  | 6.09 |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:58 |  | 42451.3733 | 12.44 | 2.67 | 1.78 | 1.78 | 0.48 | 0.48 | 1874 | 82.27% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 00:03 |  | 42466.002 | 13.27 | 2.31 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 1875 | 82.31% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 22:04 |  | 42474.9197 | 12.75 | 1.73 | 0.97 | 0.97 | 0.48 | 0.48 | 1876 | 82.35% |  |  | 2.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 11:02 |  | 42475.46 | 12.75 | 1.46 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 1877 | 82.4% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 01:08 |  | 42481.0474 | 12.39 | 1.71 | 0.92 | 0.92 | 0.48 | 0.48 | 1878 | 82.44% |  |  | 3.3 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 09:05 |  | 42439.3785 | 12.44 | 2.79 | 1.03 | 1.03 | 0.49 | 0.49 | 1879 | 82.48% |  |  | 2.94 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 03:56 |  | 42448.1639 | 12.44 | 2.89 | 1.38 | 1.38 | 0.49 | 0.49 | 1880 | 82.53% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 12:02 |  | 42450.5015 | 12.44 | 2.59 | 1.54 | 1.54 | 0.49 | 0.49 | 1881 | 82.57% |  |  | 3.24 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 04:57 |  | 42460.2063 | 12.56 | 2.1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 1882 | 82.62% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 17:08 |  | 42466.7136 | 13.27 | 1.56 | 0.81 | 0.81 | 0.49 | 0.49 | 1883 | 82.66% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 21:53 |  | 42475.9121 | 12.75 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 1884 | 82.7% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-26 05:57 |  | 42516.2481 | 12.26 | 2.04 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 1885 | 82.75% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-27 10:25 |  | 42335.4343 | 11.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1886 | 82.79% |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-11-27 10:28 |  | 42335.436 | 11.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1887 | 82.84% |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-07 06:07 |  | 42345.2546 | 12.03 | 10.83 | 0.86 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 1888 | 82.88% |  |  | 7.92 |  | 0.55 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-17 06:24 |  | 42355.2665 | 11.3 | 8.08 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 0.5 | 1889 | 82.92% |  |  | 7.44 |  | 0.88 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-11 04:06 |  | 42411.1708 | 11.505 | 3.21 | 1.35 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 1890 | 82.97% |  |  | 4.48 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-27 04:16 |  | 42427.178 | 11.5 | 2.33 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 1891 | 83.01% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 18:12 |  | 42434.7584 | 11.5 | 2.44 | 0.98 | 0.98 | 0.5 | 0.5 | 1892 | 83.06% |  |  | 3.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 21:54 |  | 42434.9128 | 11.5 | 2.66 | 0.66 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 1893 | 83.1% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 01:59 |  | 42445.0827 | 12.44 | 2.78 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1894 | 83.14% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 09:01 |  | 42448.3754 | 12.44 | 2.07 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1895 | 83.19% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 18:59 |  | 42451.7912 | 12.44 | 2.22 | 1.08 | 1.08 | 0.5 | 0.5 | 1896 | 83.23% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 20:58 |  | 42451.8739 | 12.44 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 0.5 | 0.5 | 1897 | 83.27% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 14:32 |  | 42480.6053 | 13.33 | 1.08 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 1898 | 83.32% |  |  | 3.45 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 02:22 |  | 42482.0985 | 12.44 | 1.81 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 1899 | 83.36% |  |  | 2.94 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 13:51 |  | 42507.5774 | 12.21 | 2.59 | 2.36 | 2.36 | 0.5 | 0.5 | 1900 | 83.41% |  |  | 4.55 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 18:25 |  | 42476.7675 | 12.75 | 2.18 | 0.72 | 0.72 | 0.51 | 0.51 | 1901 | 83.45% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 16:01 |  | 42478.6676 | 12.75 | 1.47 | 0.8 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | 1902 | 83.49% |  |  | 3.45 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-20 16:08 |  | 42480.672 | 13.33 | 2.05 | 1.17 | 1.17 | 0.51 | 0.51 | 1903 | 83.54% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 17:00 |  | 42507.7085 | 12.26 | 1.96 | 0.98 | 0.98 | 0.51 | 0.51 | 1904 | 83.58% |  |  | 4.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-04 17:58 |  | 42342.7486 | 12.03 | 13.38 | 1.39 | 1.39 | 0.52 | 0.52 | 1905 | 83.63% |  |  | 7.16 |  | 0.61 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 08:17 |  | 42436.3453 | 11.5 | 2.94 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 1906 | 83.67% |  |  | 3.5 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 23:56 |  | 42442.9974 | 12.44 | 2.77 | 1.71 | 1.71 | 0.52 | 0.52 | 1907 | 83.71% |  |  | 3.39 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 23:59 |  | 42453.9995 | 12.44 | 2.5 | 0.77 | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 1908 | 83.76% |  |  | 4.42 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 15:04 |  | 42462.6277 | 12.567 | 2.44 | 1.11 | 1.11 | 0.52 | 0.52 | 1909 | 83.8% |  |  | 3.64 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 09:00 |  | 42479.3752 | 12.75 | 1.68 | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 0.52 | 1910 | 83.85% |  |  | 3.45 |  |  |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 20:10 |  | 42483.8405 | 12.44 | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 1911 | 83.89% |  |  | 3.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-07-19 | Carlos Cruz | 6:00 | 746 | 29.6 | 2.03 | 2.03 | 0.52 | 0.52 | 1912 | 83.93% | 110 | 124 | 18.28 | 10.7 | 1.02 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-15 19:59 |  | 42444.8327 | 12.44 | 2.39 | 1.63 | 1.63 | 0.53 | 0.53 | 1913 | 83.98% |  |  | 3.09 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 22:58 |  | 42447.9572 | 12.44 | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.53 | 1914 | 84.02% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 23:29 |  | 42447.9783 | 746 | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.53 | 1915 | 84.06% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 10:09 |  | 42472.423 | 12.75 | 2.67 | 0.84 | 0.84 | 0.53 | 0.53 | 1916 | 84.11% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 05:07 |  | 42474.2134 | 12.75 | 1.63 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 1917 | 84.15% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 01:58 |  | 42476.0818 | 12.75 | 1.81 | 0.98 | 0.98 | 0.53 | 0.53 | 1918 | 84.2% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 21:04 |  | 42483.8781 | 12.44 | 1.56 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 1919 | 84.24% |  |  | 3.87 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-08 06:06 |  | 42346.2545 | 12.03 | 10.17 | 0.77 | 0.77 | 0.54 | 0.54 | 1920 | 84.28% |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 03:03 |  | 42433.1272 | 11.5 | 2.62 | 1.31 | 1.31 | 0.54 | 0.54 | 1921 | 84.33% |  |  | 3.82 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:58 |  | 42451.2072 | 12.44 | 3.1 | 0.95 | 0.95 | 0.54 | 0.54 | 1922 | 84.37% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 18:07 |  | 42466.755 | 13.27 | 2.11 | 0.76 | 0.76 | 0.54 | 0.54 | 1923 | 84.42% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-22 10:10 |  | 42482.4238 | 12.39 | 1.56 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 1924 | 84.46% |  |  | 3.3 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-21 18:02 |  | 42359.7512 | 11.3 | 6.29 | 1.49 | 1.49 | 0.55 | 0.55 | 1925 | 84.5% |  |  | 6.89 |  | 0.80001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 21:15 |  | 42434.8853 | 11.5 | 2.49 | 0.93 | 0.93 | 0.55 | 0.55 | 1926 | 84.55% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 01:59 |  | 42439.0827 | 12.39 | 4.72 | 2.12 | 2.12 | 0.55 | 0.55 | 1927 | 84.59% |  |  | 4.14 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 16:02 |  | 42451.668 | 12.44 | 2.31 | 1.2 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 1928 | 84.64% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 05:59 |  | 42460.2495 | 12.56 | 2.16 | 0.96 | 0.96 | 0.55 | 0.55 | 1929 | 84.68% |  |  | 4.08 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 14:01 |  | 42466.5841 | 13.27 | 1.88 | 0.89 | 0.89 | 0.55 | 0.55 | 1930 | 84.72% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 15:01 |  | 42467.6259 | 13.27 | 1.22 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.55 | 1931 | 84.77% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 12:03 |  | 42471.5023 | 12.7 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 0.55 | 0.55 | 1932 | 84.81% |  |  | 3.45 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 21:05 |  | 42474.8787 | 12.75 | 1.74 | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 0.55 | 1933 | 84.86% |  |  | 3.16 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 21:37 |  | 42476.9007 | 12.75 | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 1934 | 84.9% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 16:57 |  | 42479.7063 | 12.75 | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 1935 | 84.94% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 23:02 |  | 42463.9595 | 13.27 | 3.13 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.56 | 1936 | 84.99% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 02:06 |  | 42471.0878 | 12.75 | 2.09 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.56 | 1937 | 85.03% |  |  | 2.87 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 04:00 |  | 42475.1667 | 12.75 | 1.73 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 1938 | 85.07% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 19:59 |  | 42508.8329 | 12.25 | 1.69 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 1939 | 85.12% |  |  | 3.14 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | LxS=12.26 | 12merid | 735 | 8.99 | 0.89 | 0.89 | 0.56 | 0.56 | 1940 | 85.16% | 110 | 44 | 6.58 | 10.7 | 1.02 | 39cmt |  | 5 | 0.3
2016-08-26 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 10.19 | 1.17 | 1.17 | 0.56 | 0.56 | 1941 | 85.21% | 110 | 48 | 7.18 | 10.7 | 1.01 | 56.4 |  | 5 | 0.3
2016-03-09 03:09 |  | 42438.1311 | 12.44 | 3.39 | 0.9 | 0.9 | 0.57 | 0.57 | 1942 | 85.25% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 16:07 |  | 42440.6717 | 12.44 | 1.95 | 0.99 | 0.99 | 0.57 | 0.57 | 1943 | 85.29% |  |  | 4.71 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 13:04 |  | 42447.5446 | 12.44 | 1.86 | 1.06 | 1.06 | 0.57 | 0.57 | 1944 | 85.34% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 12:59 |  | 42449.5408 | 12.44 | 2.75 | 0.8 | 0.8 | 0.57 | 0.57 | 1945 | 85.38% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 23:55 |  | 42472.9967 | 12.75 | 1.83 | 1.49 | 1.49 | 0.57 | 0.57 | 1946 | 85.43% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 07:23 |  | 42473.3077 | 12.75 | 1.84 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 1947 | 85.47% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 10:10 |  | 42476.4233 | 12.75 | 1.66 | 0.87 | 0.87 | 0.57 | 0.57 | 1948 | 85.51% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 10:00 |  | 42479.417 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.57 | 0.57 | 1949 | 85.56% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Carlos Cruz | 12merid | 757 | 8.38 | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 1950 | 85.6% | 110 | 58 | 8.42 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-19 14:07 |  | 42448.5879 | 12.43 | 2 | 1.59 | 1.59 | 0.58 | 0.58 | 1951 | 85.65% |  |  | 2.35 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 15:59 |  | 42449.6663 | 12.44 | 2.7 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.58 | 1952 | 85.69% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 01:05 |  | 42469.0453 | 12.7 | 2.31 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.58 | 1953 | 85.73% |  |  | 3.59 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-17 16:15 |  | 42507.6769 | 12.26 | 2.55 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.58 | 1954 | 85.78% |  |  | 4.19 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 03:03 |  | 42467.1271 | 13.27 | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 1955 | 85.82% |  |  | 3.31 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 03:07 |  | 42467.1301 | 13.27 | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 1956 | 85.86% |  |  | 3.31 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 16:22 |  | 42476.6822 | 12.75 | 1.65 | 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 1957 | 85.91% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 09:00 |  | 42519.3748 | 12.44 | 114.8 | 1.23 | 1.23 | 0.59 | 0.59 | 1958 | 85.95% |  |  | 21.97 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Carlos Cruz | 12merid | 735 | 136.2 | 2.99 | 2.99 | 0.59 | 0.59 | 1959 | 86% | 110 | 128 | 19.15 | 10.7 | 1.02 | 68cmt |  | 5 | 0.3
2015-12-15 19:08 |  | 42353.7969 | 12.03 | 8.45 | 1.91 | 1.91 | 0.6 | 0.6 | 1960 | 86.04% |  |  | 4.87 |  | 0.74001 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 09:00 |  | 42445.3747 | 12.44 | 1.12 | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.6 | 1961 | 86.08% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 13:57 |  | 42446.5814 | 12.44 | 2.63 | 0.79 | 0.79 | 0.6 | 0.6 | 1962 | 86.13% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:02 |  | 42451.1679 | 12.44 | 2.32 | 1.01 | 1.01 | 0.6 | 0.6 | 1963 | 86.17% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 10:57 |  | 42461.4562 | 12.56 | 2.17 | 0.69 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 1964 | 86.22% |  |  | 4.08 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 17:59 |  | 42461.7491 | 12.56 | 1.97 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 1965 | 86.26% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 03:06 |  | 42468.1293 | 13.27 | 2.26 | 1.42 | 1.42 | 0.6 | 0.6 | 1966 | 86.3% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 22:22 |  | 42472.9323 | 12.75 | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 0.6 | 0.6 | 1967 | 86.35% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 11:22 |  | 42476.4739 | 12.75 | 1.47 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1968 | 86.39% |  |  | 3.45 |  | 0.9987 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-27 | Carlos Cruz | 6:00am | 735 | 9.56 | 1.04 | 1.04 | 0.6 | 0.6 | 1969 | 86.44% | 110 | 44 | 6.85 | 10.7 | 1.01 | 54 |  | 5 | 0.3
2016-03-20 18:00 |  | 42449.7497 | 12.44 | 2.6 | 1.29 | 1.29 | 0.61 | 0.61 | 1970 | 86.48% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 10:02 |  | 42451.4181 | 12.44 | 2.4 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 1971 | 86.52% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-18 09:00 |  | 42508.3749 | 12.25 | 1.43 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 1972 | 86.57% |  |  | 2.84 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 06:00 |  | 42461.25 | 12.567 | 2.14 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.62 | 1973 | 86.61% |  |  | 3.64 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 18:11 |  | 42467.7573 | 13.27 | 1.88 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.62 | 1974 | 86.65% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 06:15 |  | 42474.2604 | 12.75 | 1.93 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 1975 | 86.7% |  |  | 4.02 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 04:03 |  | 42476.1684 | 12.73 | 1.53 | 1.19 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | 1976 | 86.74% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 23:21 |  | 42476.9731 | 12.75 | 2.14 | 1.67 | 1.67 | 0.62 | 0.62 | 1977 | 86.79% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 07:07 |  | 42479.2967 | 12.75 | 1.64 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 1978 | 86.83% |  |  | 3.88 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 06:58 |  | 42439.2903 | 12.44 | 2.48 | 1.13 | 1.13 | 0.63 | 0.63 | 1979 | 86.87% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 10:09 |  | 42439.4228 | 12.44 | 2.87 | 1.63 | 1.63 | 0.63 | 0.63 | 1980 | 86.92% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 17:17 |  | 42440.7198 | 12.44 | 3.06 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.63 | 1981 | 86.96% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 20:03 |  | 42443.8352 | 12.44 | 2.51 | 0.35 | 0.35 | 0.63 | 0.63 | 1982 | 87.01% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 02:52 |  | 42444.1198 | 12.44 | 2.86 | 0.4 | 0.4 | 0.63 | 0.63 | 1983 | 87.05% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 15:08 |  | 42465.6305 | 13.27 | 2.05 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 1984 | 87.09% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 14:12 |  | 42478.5918 | 12.75 | 1.5 | 1.16 | 1.16 | 0.63 | 0.63 | 1985 | 87.14% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-22 02:00 |  | 42512.083 | 12.263 | 1.32 | 0.97 | 0.97 | 0.63 | 0.63 | 1986 | 87.18% |  |  | 2.84 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 23:58 |  | 42438.9989 | 12.44 | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.64 | 1987 | 87.23% |  |  | 4.5 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 19:06 |  | 42444.796 | 12.44 | 2.32 | 1.68 | 1.68 | 0.64 | 0.64 | 1988 | 87.27% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 14:12 |  | 42464.5915 | 13.27 | 2.25 | 1.22 | 1.22 | 0.64 | 0.64 | 1989 | 87.31% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 15:14 |  | 42468.635 | 13.27 | 1.96 | 0.84 | 0.84 | 0.64 | 0.64 | 1990 | 87.36% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 20:07 |  | 42474.8381 | 12.75 | 1.59 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 1991 | 87.4% |  |  | 3.16 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-01 06:18 |  | 42339.2627 | 12.03 | 14.02 | 1.61 | 1.61 | 0.65 | 0.65 | 1992 | 87.45% |  |  | 10.36 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 16:21 |  | 42465.6809 | 13.27 | 2.26 | 0.96 | 0.96 | 0.65 | 0.65 | 1993 | 87.49% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 18:07 |  | 42469.7549 | 12.56 | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 0.65 | 0.65 | 1994 | 87.53% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 05:59 |  | 42445.2493 | 12.44 | 1.56 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 1995 | 87.58% |  |  | 3.53 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 19:01 |  | 42459.7925 | 12.567 | 1.76 | 0.91 | 0.91 | 0.66 | 0.66 | 1996 | 87.62% |  |  | 3.79 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 13:08 |  | 42466.5471 | 13.27 | 2.02 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 1997 | 87.66% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 13:17 |  | 42467.5534 | 13.27 | 1.96 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 1998 | 87.71% |  |  | 3.73 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 04:04 |  | 42472.1697 | 12.75 | 2.05 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 1999 | 87.75% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 00:01 |  | 42433.0008 | 15.5 | 2.87 | 1.09 | 1.09 | 0.67 | 0.67 | 2000 | 87.8% |  |  | 3.18 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 15:14 |  | 42434.6349 | 11.5 | 2.73 | 1.07 | 1.07 | 0.67 | 0.67 | 2001 | 87.84% |  |  | 3.82 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 01:59 |  | 42451.0829 | 12.44 | 2.74 | 1.96 | 1.96 | 0.67 | 0.67 | 2002 | 87.88% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 15:59 |  | 42453.6661 | 12.44 | 1.61 | 1.37 | 1.37 | 0.67 | 0.67 | 2003 | 87.93% |  |  | 2.65 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 00:58 |  | 42454.0403 | 12.44 | 2.62 | 1.16 | 1.16 | 0.67 | 0.67 | 2004 | 87.97% |  |  | 4.42 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 01:01 |  | 42464.042 | 13.27 | 2.36 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 2005 | 88.02% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 23:04 |  | 42468.9613 | 13.27 | 3.33 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 0.67 | 2006 | 88.06% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 16:06 |  | 42469.6711 | 12.56 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.67 | 0.67 | 2007 | 88.1% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 00:08 |  | 42478.0058 | 12.75 | 1.67 | 1.38 | 1.38 | 0.67 | 0.67 | 2008 | 88.15% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 14:57 |  | 42479.6228 | 12.75 | 1.98 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 2009 | 88.19% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-11 14:15 |  | 42440.5934 | 12.44 | 2.82 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 | 2010 | 88.24% |  |  | 4.12 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 11:59 |  | 42443.4996 | 12.44 | 1.79 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.68 | 2011 | 88.28% |  |  | 3.68 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 16:01 |  | 42444.6674 | 12.44 | 2.49 | 1.23 | 1.23 | 0.68 | 0.68 | 2012 | 88.32% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 01:57 |  | 42453.081 | 12.44 | 2.95 | 0.93 | 0.93 | 0.68 | 0.68 | 2013 | 88.37% |  |  | 3.98 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 06:58 |  | 42454.2906 | 12.44 | 2.68 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.68 | 2014 | 88.41% |  |  | 3.68 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 00:57 |  | 42459.0398 | 12.56 | 2.16 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 2015 | 88.45% |  |  | 3.79 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 14:02 |  | 42462.5847 | 12.567 | 2.69 | 1.2 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 2016 | 88.5% |  |  | 3.64 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 17:14 |  | 42465.7183 | 13.27 | 2.11 | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.68 | 2017 | 88.54% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 12:06 |  | 42468.5041 | 13.27 | 1.64 | 1.28 | 1.28 | 0.68 | 0.68 | 2018 | 88.59% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 11:57 |  | 42478.4979 | 12.75 | 1.59 | 1.2 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 2019 | 88.63% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 04:26 |  | 42445.1845 | 12.44 | 2.87 | 0.95 | 0.95 | 0.69 | 0.69 | 2020 | 88.67% |  |  | 2.94 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 02:57 |  | 42450.1226 | 12.44 | 2.35 | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.69 | 2021 | 88.72% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 11:06 |  | 42459.4628 | 12.567 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 0.69 | 2022 | 88.76% |  |  | 3.98 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 01:57 |  | 42464.0813 | 13.27 | 1.45 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.69 | 2023 | 88.81% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 18:13 |  | 42464.7588 | 13.27 | 2.1 | 1.11 | 1.11 | 0.69 | 0.69 | 2024 | 88.85% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 03:10 |  | 42469.1322 | 12.75 | 2.14 | 1.22 | 1.22 | 0.69 | 0.69 | 2025 | 88.89% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 10:44 |  | 42470.4471 | 12.75 | 2.22 | 1.64 | 1.64 | 0.69 | 0.69 | 2026 | 88.94% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 13:17 |  | 42476.5538 | 12.75 | 1.89 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 2027 | 88.98% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 21:07 |  | 42478.8797 | 12.75 | 1.82 | 1.17 | 1.17 | 0.69 | 0.69 | 2028 | 89.03% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 08:16 |  | 42479.3443 | 12.75 | 1.71 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 2029 | 89.07% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2015-12-29 18:27 |  | 42367.7686 | 670 | 4.78 | 1.42 | 1.42 | 0.7 | 0.7 | 2030 | 89.11% |  |  | 4.59 |  | 0.9558 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 08:03 |  | 42439.3356 | 12.44 | 2.56 | 1.13 | 1.13 | 0.7 | 0.7 | 2031 | 89.16% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 14:06 |  | 42447.5875 | 12.44 | 2.94 | 1.65 | 1.65 | 0.7 | 0.7 | 2032 | 89.2% |  |  | 2.8 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-30 01:59 |  | 42459.0823 | 12.56 | 2.27 | 0.47 | 0.47 | 0.7 | 0.7 | 2033 | 89.24% |  |  | 3.79 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 18:09 |  | 42465.7562 | 13.27 | 2.2 | 0.96 | 0.96 | 0.7 | 0.7 | 2034 | 89.29% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 17:10 |  | 42467.7154 | 13.27 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 0.7 | 0.7 | 2035 | 89.33% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 08:22 |  | 42469.3487 | 13.27 | 2.26 | 1.64 | 1.64 | 0.7 | 0.7 | 2036 | 89.38% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 07:57 |  | 42471.3309 | 12.75 | 1.97 | 1.12 | 1.12 | 0.7 | 0.7 | 2037 | 89.42% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 02:00 |  | 42474.0836 | 12.75 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 2038 | 89.46% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 03:05 |  | 42474.1285 | 12.75 | 1.72 | 0.94 | 0.94 | 0.7 | 0.7 | 2039 | 89.51% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 19:06 |  | 42478.796 | 12.75 | 1.69 | 1.36 | 1.36 | 0.7 | 0.7 | 2040 | 89.55% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 04:06 |  | 42479.1705 | 12.752 | 1.69 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 2041 | 89.6% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-22 04:10 |  | 42422.1737 | 11.33 | 2.69 | 1.31 | 1.31 | 0.71 | 0.71 | 2042 | 89.64% |  |  | . |  | . |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 04:58 |  | 42446.2072 | 12.44 | 2.54 | 1.31 | 1.31 | 0.71 | 0.71 | 2043 | 89.68% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 13:58 |  | 42453.5818 | 12.44 | 2.05 | 1.94 | 1.94 | 0.71 | 0.71 | 2044 | 89.73% |  |  | 2.65 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 20:06 |  | 42476.8374 | 12.75 | 1.65 | 1.03 | 1.03 | 0.71 | 0.71 | 2045 | 89.77% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 15:59 |  | 42479.666 | 12.75 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 2046 | 89.82% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 00:04 |  | 42481.0031 | 12.39 | 1.13 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.71 | 2047 | 89.86% |  |  | 3.3 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-20 16:37 |  | 42420.6923 | 11.33 | 3.17 | 0.34 | 0.34 | 0.72 | 0.72 | 2048 | 89.9% |  |  | 3.88 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 07:57 |  | 42445.331 | 12.44 | 2.3 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | 2049 | 89.95% |  |  | 2.94 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-01 09:00 |  | 42461.3747 | 12.567 | 2.06 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 2050 | 89.99% |  |  | 3.64 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 22:17 |  | 42476.9283 | 12.75 | 1.78 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 2051 | 90.04% |  |  | 3.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 19:09 |  | 42464.798 | 13.27 | 2.69 | 1.09 | 1.09 | 0.73 | 0.73 | 2052 | 90.08% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 16:09 |  | 42468.6726 | 13.27 | 2.28 | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 0.73 | 2053 | 90.12% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 01:10 |  | 42475.0487 | 12.75 | 2.04 | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 2054 | 90.17% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-16 00:16 |  | 42476.0108 | 12.72 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 0.73 | 0.73 | 2055 | 90.21% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-15 02:05 |  | 42475.0867 | 12.75 | 1.64 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 2056 | 90.25% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 13:48 |  | 42478.5749 | 12.75 | 1.98 | 1.14 | 1.14 | 0.74 | 0.74 | 2057 | 90.3% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 76.03 | 2.36 | 2.36 | 0.74 | 0.74 | 2058 | 90.34% | 110 | 104 | 15.56 | 10.7 | 1.02 | 78cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-15 03:57 |  | 42444.1648 | 12.44 | 2.74 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 0.75 | 2059 | 90.39% |  |  | 3.53 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 03:00 |  | 42451.1247 | 12.44 | 2.53 | 1.92 | 1.92 | 0.75 | 0.75 | 2060 | 90.43% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:00 |  | 42451.3335 | 12.44 | 2.99 | 1.12 | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 2061 | 90.47% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 19:05 |  | 42465.7954 | 13.27 | 1.87 | 1.13 | 1.13 | 0.75 | 0.75 | 2062 | 90.52% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-07 16:02 |  | 42467.668 | 13.27 | 2.02 | 1.01 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 2063 | 90.56% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 03:59 |  | 42447.1661 | 12.44 | 2.77 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.76 | 2064 | 90.61% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 16:09 |  | 42470.6732 | 12.75 | 2.14 | 0.96 | 0.96 | 0.76 | 0.76 | 2065 | 90.65% |  |  | 3.73 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 22:04 |  | 42470.9195 | 12.7 | 2.4 | 1.61 | 1.61 | 0.76 | 0.76 | 2066 | 90.69% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 22:18 |  | 42471.929 | 12.75 | 1.9 | 1.31 | 1.31 | 0.76 | 0.76 | 2067 | 90.74% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-04 01:02 |  | 42433.0431 | 11.5 | 2.59 | 1.57 | 1.57 | 0.77 | 0.77 | 2068 | 90.78% |  |  | 3.18 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 00:58 |  | 42450.0406 | 12.44 | 2.62 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 2069 | 90.83% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-02 19:03 |  | 42462.7936 | 12.567 | 2.19 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.77 | 2070 | 90.87% |  |  | 3.93 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 12:10 |  | 42464.5073 | 13.27 | 1.9 | 1.09 | 1.09 | 0.77 | 0.77 | 2071 | 90.91% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 15:20 |  | 42464.6392 | 13.27 | 1.9 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | 2072 | 90.96% |  |  | 3.59 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 14:12 |  | 42465.5918 | 13.27 | 1.42 | 1.254 | 1.254 | 0.77 | 0.77 | 2073 | 91% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 19:01 |  | 42466.7921 | 13.27 | 2.19 | 0.97 | 0.97 | 0.77 | 0.77 | 2074 | 91.04% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 14:05 |  | 42469.5866 | 12.56 | 2.2 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | 2075 | 91.09% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 20:08 |  | 42472.8388 | 12.75 | 2 | 1.05 | 1.05 | 0.77 | 0.77 | 2076 | 91.13% |  |  | 4.02 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 01:05 |  | 42441.045 | 12.44 | 2.71 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 2077 | 91.18% |  |  | 4.12 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 02:56 |  | 42442.1223 | 12.44 | 2.05 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 2078 | 91.22% |  |  | 3.39 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 13:15 |  | 42465.5518 | 13.27 | 2.19 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.78 | 2079 | 91.26% |  |  | 3.31 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 18:22 |  | 42468.765 | 13.27 | 2.09 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 2080 | 91.31% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 01:33 |  | 42479.0645 | 12.75 | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 0.78 | 0.78 | 2081 | 91.35% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 01:01 |  | 42447.0422 | 12.44 | 2.65 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 2082 | 91.4% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 06:02 |  | 42464.2515 | 13.27 | 2.2 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 2083 | 91.44% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 11:12 |  | 42464.4665 | 13.27 | 2.46 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 2084 | 91.48% |  |  | 3.86 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 05:29 |  | 42469.2287 | 13.27 | 2.03 | 1.41 | 1.41 | 0.79 | 0.79 | 2085 | 91.53% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-02-29 16:11 |  | 42429.6742 | 11.5 | 2.75 | 1.27 | 1.27 | 0.8 | 0.8 | 2086 | 91.57% |  |  | 3.82 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 07:03 |  | 42445.2934 | 12.44 | 2 | 1.13 | 1.13 | 0.8 | 0.8 | 2087 | 91.62% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 14:10 |  | 42470.5901 | 12.75 | 1.96 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2088 | 91.66% |  |  | 3.45 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 10:46 |  | 42471.4488 | 12.75 | 1.81 | 1.43 | 1.43 | 0.8 | 0.8 | 2089 | 91.7% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 01:09 |  | 42478.048 | 12.75 | 1.55 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 0.8 | 2090 | 91.75% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-10-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 639 | 297.1 | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 2091 | 91.79% | 110 | 180 | 30.98 | 10.7 | 1.02 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-04-06 12:11 |  | 42466.5074 | 13.27 | 2.03 | 1.23 | 1.23 | 0.81 | 0.81 | 2092 | 91.83% |  |  | 3.31 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 07:08 |  | 42436.297 | 11.5 | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.82 | 2093 | 91.88% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-07 07:10 |  | 42436.2984 | 11.5 | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.82 | 2094 | 91.92% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 18:04 |  | 42444.7528 | 12.44 | 2.78 | 1.08 | 1.08 | 0.82 | 0.82 | 2095 | 91.97% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 21:57 |  | 42444.9146 | 12.44 | 2.6 | 1.19 | 1.19 | 0.82 | 0.82 | 2096 | 92.01% |  |  | 3.09 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 17:00 |  | 42450.7085 | 12.44 | 2.68 | 2.07 | 2.07 | 0.82 | 0.82 | 2097 | 92.05% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 01:53 |  | 42465.0787 | 13.27 | 2.48 | 1.34 | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 2098 | 92.1% |  |  | 3.59 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 23:06 |  | 42466.9625 | 13.27 | 2.46 | 1.33 | 1.33 | 0.82 | 0.82 | 2099 | 92.14% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 13:05 |  | 42469.5448 | 12.56 | 1.96 | 1.18 | 1.18 | 0.82 | 0.82 | 2100 | 92.19% |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 15:10 |  | 42469.6317 | 12.56 | 2.13 | 1.11 | 1.11 | 0.82 | 0.82 | 2101 | 92.23% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 13:16 |  | 42470.5528 | 12.75 | 1.83 | 1.27 | 1.27 | 0.82 | 0.82 | 2102 | 92.27% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 23:14 |  | 42471.9679 | 12.75 | 2.3 | 1.52 | 1.52 | 0.82 | 0.82 | 2103 | 92.32% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 21:08 |  | 42483.8802 | 12.44 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.82 | 2104 | 92.36% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 13:10 |  | 42434.5488 | 11.5 | 2.51 | 1.09 | 1.09 | 0.83 | 0.83 | 2105 | 92.41% |  |  | 3.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 14:08 |  | 42434.5889 | 11.5 | 2.63 | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 0.83 | 2106 | 92.45% |  |  | 3.82 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 10:53 |  | 42443.4533 | 12.44 | 2.11 | 0.01 | 0.02 | 0.83 | 0.83 | 2107 | 92.49% |  |  | 3.98 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 13:01 |  | 42444.5424 | 12.44 | 1.55 | 1.24 | 1.24 | 0.83 | 0.83 | 2108 | 92.54% |  |  | 2.8 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 23:58 |  | 42450.9983 | 12.44 | 2.54 | 1.06 | 1.06 | 0.83 | 0.83 | 2109 | 92.58% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 13:15 |  | 42464.552 | 13.27 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 0.83 | 0.83 | 2110 | 92.63% |  |  | 3.86 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 18:08 |  | 42470.7555 | 12.75 | 1.84 | 1.11 | 1.11 | 0.83 | 0.83 | 2111 | 92.67% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 11:02 |  | 42473.4597 | 12.75 | 1.94 | 1.32 | 1.32 | 0.83 | 0.83 | 2112 | 92.71% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-21 11:15 |  | 42481.4688 | 13.33 | 1.82 | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.83 | 2113 | 92.76% |  |  | 3.85 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-30 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 639 | 325.2 | 1.9 | 1.9 | 0.83 | 0.83 | 2114 | 92.8% | 110 | 190 | 28.43 | 10.7 | 1.03 | 61 * |  | 5 | 0.3
2016-03-21 21:56 |  | 42450.9139 | 12.44 | 1.89 | 1.76 | 1.76 | 0.84 | 0.84 | 2115 | 92.84% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 14:59 |  | 42453.6243 | 12.44 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.84 | 0.84 | 2116 | 92.89% |  |  | 2.65 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 01:10 |  | 42471.0489 | 12.75 | 2.21 | 1.16 | 1.16 | 0.84 | 0.84 | 2117 | 92.93% |  |  | 3.16 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 14:02 |  | 42435.585 | 11.5 | 1.46 | 1.13 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | 2118 | 92.98% |  |  | 3.02 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 21:57 |  | 42447.9145 | 12.44 | 2.43 | 1.26 | 1.26 | 0.85 | 0.85 | 2119 | 93.02% |  |  | 3.09 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 12:14 |  | 42470.5099 | 12.75 | 1.74 | 1.35 | 1.35 | 0.85 | 0.85 | 2120 | 93.06% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 21:23 |  | 42472.891 | 12.75 | 2.11 | 1.71 | 1.71 | 0.85 | 0.85 | 2121 | 93.11% |  |  | 4.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 08:01 |  | 42443.3337 | 12.44 | 3.03 | 1.42 | 1.42 | 0.86 | 0.86 | 2122 | 93.15% |  |  | 3.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 17:03 |  | 42444.7105 | 12.44 | 2.81 | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.86 | 2123 | 93.2% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 18:49 |  | 42444.7843 | 12.44 | 3.16 | 0.51 | 0.51 | 0.86 | 0.86 | 2124 | 93.24% |  |  | 3.68 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-03 00:01 |  | 42463.0008 | 13.27 | 2.94 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 2125 | 93.28% |  |  | 3.86 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 06:35 |  | 42470.2745 | 12.75 | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 0.86 | 0.86 | 2126 | 93.33% |  |  | 3.73 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 10:11 |  | 42471.4244 | 12.75 | 2.5 | 1.38 | 1.38 | 0.86 | 0.86 | 2127 | 93.37% |  |  | 3.73 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-03 04:18 |  | 42432.1792 | 11.5 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | 0.87 | 0.87 | 2128 | 93.42% |  |  | 3.18 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 03:59 |  | 42442.1657 | 12.44 | 2.43 | 0.37 | 0.37 | 0.87 | 0.87 | 2129 | 93.46% |  |  | 3.83 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 14:10 |  | 42443.59 | 12.44 | 2.76 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 2130 | 93.5% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 18:59 |  | 42449.7913 | 12.44 | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 2131 | 93.55% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 21:02 |  | 42464.8763 | 13.27 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 0.87 | 0.87 | 2132 | 93.59% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 21:58 |  | 42465.9155 | 13.27 | 2.46 | 1.6 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | 2133 | 93.63% |  |  | 3.86 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 08:13 |  | 42473.3423 | 12.75 | 2.19 | 0.18 | 0.18 | 0.87 | 0.87 | 2134 | 93.68% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-14 04:03 |  | 42474.169 | 12.75 | 1.93 | 1.04 | 1.04 | 0.87 | 0.87 | 2135 | 93.72% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 73.12 | 1.64 | 1.64 | 0.87 | 0.87 | 2136 | 93.77% | 110 | 104 | 15.11 | 10.7 | 1.02 | 75 |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Juan A.Trujillo | 12:00pm | 757 | 43.43 | 2.4 | 2.4 | 0.87 | 0.87 | 2137 | 93.81% | 110 | 110 | 15.98 | 10.7 | 1.02 | 98 * |  | 5 | 0.3
2016-03-07 10:42 |  | 42436.4458 | 11.5 | 15.2 | 2 | 2 | 0.88 | 0.88 | 2138 | 93.85% |  |  | 11.79 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 11:59 |  | 42449.4994 | 12.44 | 2.77 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 2139 | 93.9% |  |  | 3.24 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 02:00 |  | 42450.0833 | 12.44 | 2.92 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 2140 | 93.94% |  |  | 3.53 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:01 |  | 42451.2507 | 12.44 | 3.1 | 1.48 | 1.48 | 0.88 | 0.88 | 2141 | 93.99% |  |  | 3.24 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-31 01:01 |  | 42460.0424 | 12.567 | 2.25 | 1.07 | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 2142 | 94.03% |  |  | 4.08 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 00:01 |  | 42464.0005 | 13.27 | 2.63 | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 2143 | 94.07% |  |  | 0.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 23:02 |  | 42464.9596 | 13.27 | 2.3 | 1.22 | 1.22 | 0.88 | 0.88 | 2144 | 94.12% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 02:06 |  | 42435.0876 | 11.5 | 2.74 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 2145 | 94.16% |  |  | 3.82 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 20:02 |  | 42464.8347 | 13.27 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 0.89 | 0.89 | 2146 | 94.21% |  |  | 3.86 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 19:02 |  | 42468.7928 | 13.27 | 2.12 | 1.1 | 1.1 | 0.89 | 0.89 | 2147 | 94.25% |  |  | 3.86 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 01:13 |  | 42435.0509 | 11.5 | 3.07 | 1.24 | 1.24 | 0.9 | 0.9 | 2148 | 94.29% |  |  | 3.18 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-09 20:08 |  | 42438.8387 | 11.5 | 3.82 | 1.78 | 1.78 | 0.9 | 0.9 | 2149 | 94.34% |  |  | 4.78 |  | 1.05 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 10:55 |  | 42449.4552 | 12.44 | 2.67 | 0.99 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 2150 | 94.38% |  |  | 3.39 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 17:06 |  | 42470.7128 | 12.75 | 1.92 | 1.02 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 2151 | 94.42% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-05 12:26 |  | 42434.5183 | 11.5 | 2.64 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 0.91 | 2152 | 94.47% |  |  | 3.5 |  | 0.85 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 12:55 |  | 42446.5379 | 12.44 | 2.7 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 2153 | 94.51% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 21:01 |  | 42450.8758 | 12.44 | 2.02 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 2154 | 94.56% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 22:03 |  | 42464.919 | 13.27 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 0.91 | 0.91 | 2155 | 94.6% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 18:58 |  | 42470.7906 | 12.75 | 1.86 | 1.3 | 1.3 | 0.91 | 0.91 | 2156 | 94.64% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-11 08:16 |  | 42471.3443 | 12.75 | 1.84 | 1.1 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 2157 | 94.69% |  |  | 3.45 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 17.02 | 2.85 | 2.85 | 0.91 | 0.91 | 2158 | 94.73% | 110 | 54 | 7.84 | 10.7 | 1.03 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-05 10:02 |  | 42434.4184 | 11.5 | 3.01 | 1.39 | 1.39 | 0.92 | 0.92 | 2159 | 94.78% |  |  | 3.5 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 17:21 |  | 42442.723 | 12.44 | 3.1 | 0.42 | 0.42 | 0.92 | 0.92 | 2160 | 94.82% |  |  | 3.68 |  | 1.08 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 12:02 |  | 42469.5014 | 12.56 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 0.92 | 0.92 | 2161 | 94.86% |  |  | 3.5 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 03:07 |  | 42470.1299 | 12.75 | 2.2 | 1.72 | 1.72 | 0.92 | 0.92 | 2162 | 94.91% |  |  | 3.45 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-09 | Carlo P.Cruz Rodas | 12:00 | 799 | 78.42 | 6.81 | 6.81 | 0.92 | 0.92 | 2163 | 94.95% | 110 | 142 | 19.54 | 10.7 | 1.02 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-18 15:02 |  | 42447.6265 | 12.44 | 2.42 | 1.27 | 1.27 | 0.93 | 0.93 | 2164 | 95% |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 17:15 |  | 42464.7185 | 13.27 | 2.13 | 1.29 | 1.29 | 0.93 | 0.93 | 2165 | 95.04% |  |  | 3.73 |  | 0.9 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-29 02:59 |  | 42519.1244 | 12.44 | 240.2 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 2166 | 95.08% |  |  | 18.28 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Carlos Cruz | 6:00 | 757 | 34.18 | 1.57 | 1.57 | 0.93 | 0.93 | 2167 | 95.13% | 110 | 84 | 12.2 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-05 09:05 |  | 42434.3782 | 11.5 | 2.48 | 1.45 | 1.45 | 0.94 | 0.94 | 2168 | 95.17% |  |  | 3.5 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 23:58 |  | 42448.9988 | 12.44 | 2.65 | 1.26 | 1.26 | 0.94 | 0.94 | 2169 | 95.22% |  |  | 3.24 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-06 22:02 |  | 42466.918 | 13.27 | 2.53 | 1.63 | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 2170 | 95.26% |  |  | 3.59 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 03:00 |  | 42472.1253 | 12.75 | 1.95 | 1.46 | 1.46 | 0.94 | 0.94 | 2171 | 95.3% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 01:10 |  | 42473.0484 | 12.75 | 1.88 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 0.94 | 2172 | 95.35% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 00:27 |  | 42435.0189 | 11.5 | 2.56 | 1.31 | 1.31 | 0.95 | 0.95 | 2173 | 95.39% |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 00:22 |  | 42441.0151 | 12.44 | 2.79 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 0.95 | 2174 | 95.43% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 18:58 |  | 42447.7903 | 12.44 | 2.18 | 1.78 | 1.78 | 0.95 | 0.95 | 2175 | 95.48% |  |  | 2.94 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:58 |  | 42451.2906 | 12.44 | 2.65 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 2176 | 95.52% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 09:04 |  | 42473.3779 | 12.75 | 1.94 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 2177 | 95.57% |  |  | 3.73 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-06 13:00 |  | 42435.5418 | 11.5 | 2.81 | 1.22 | 1.22 | 0.96 | 0.96 | 2178 | 95.61% |  |  | 2.71 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 19:59 |  | 42447.8327 | 12.44 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.96 | 0.96 | 2179 | 95.65% |  |  | 3.09 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 19:59 |  | 42453.8326 | 12.44 | 2.68 | 1.28 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 2180 | 95.7% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 23:05 |  | 42465.9616 | 13.27 | 2.47 | 1.55 | 1.55 | 0.96 | 0.96 | 2181 | 95.74% |  |  | 3.73 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-18 23:13 |  | 42478.9677 | 12.75 | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | 2182 | 95.79% |  |  | 3.45 |  | 0.95 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-19 23:21 |  | 42479.9729 | 12.75 | 2.22 | 1.79 | 1.79 | 0.96 | 0.96 | 2183 | 95.83% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 06:57 |  | 42443.2896 | 12.44 | 2.91 | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 0.97 | 2184 | 95.87% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 20:59 |  | 42444.8745 | 12.44 | 2.43 | 1.68 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | 2185 | 95.92% |  |  | 2.94 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 15:58 |  | 42447.6652 | 12.44 | 2.31 | 1.77 | 1.77 | 0.97 | 0.97 | 2186 | 95.96% |  |  | 2.94 |  | 0.94 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 05:59 |  | 42449.2493 | 12.44 | 2.79 | 1.12 | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 2187 | 96.01% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 23:00 |  | 42450.9583 | 12.44 | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0.97 | 0.97 | 2188 | 96.05% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 03:04 |  | 42473.128 | 12.75 | 1.96 | 1.38 | 1.38 | 0.97 | 0.97 | 2189 | 96.09% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 10:09 |  | 42473.4227 | 12.75 | 2.23 | 1.23 | 1.23 | 0.97 | 0.97 | 2190 | 96.14% |  |  | 3.73 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Carlos Cruz | 6:00pm | 735 | 57.94 | 1.72 | 1.72 | 0.97 | 0.97 | 2191 | 96.18% | 110 | 108 | 16.16 | 10.7 | 1.01 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-10 03:59 |  | 42439.166 | 12.39 | 2.87 | 1.38 | 1.38 | 0.98 | 0.98 | 2192 | 96.22% |  |  | 4.44 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 00:54 |  | 42464.0376 | 13.27 | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 0.98 | 0.98 | 2193 | 96.27% |  |  | 3.73 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-09 10:11 |  | 42469.4243 | 12.56 | 1.95 | 1.43 | 1.43 | 0.98 | 0.98 | 2194 | 96.31% |  |  | 3.5 |  | 1.07 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 02:04 |  | 42472.086 | 12.75 | 2.01 | 1.49 | 1.49 | 0.98 | 0.98 | 2195 | 96.36% |  |  | 3.45 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-13 04:02 |  | 42473.1683 | 12.75 | 2.29 | 1.31 | 1.31 | 0.98 | 0.98 | 2196 | 96.4% |  |  | 4.02 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 18:59 |  | 42441.7912 | 12.44 | 2.34 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.99 | 2197 | 96.44% |  |  | 3.99 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-15 15:01 |  | 42444.6258 | 12.44 | 2.74 | 0.42 | 0.42 | 0.99 | 0.99 | 2198 | 96.49% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 09:04 |  | 42446.3779 | 12.44 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 2199 | 96.53% |  |  | 2.94 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 03:00 |  | 42447.125 | 12.44 | 2.44 | 0.49 | 0.49 | 0.99 | 0.99 | 2200 | 96.58% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 04:58 |  | 42449.207 | 12.44 | 3.05 | 1.42 | 1.42 | 0.99 | 0.99 | 2201 | 96.62% |  |  | 3.68 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 17:00 |  | 42449.7086 | 12.44 | 2.68 | 1.52 | 1.52 | 0.99 | 0.99 | 2202 | 96.66% |  |  | 3.53 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-04 16:18 |  | 42464.679 | 13.27 | 2.18 | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 2203 | 96.71% |  |  | 3.59 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-05 20:07 |  | 42465.8384 | 13.27 | 2.04 | 1.27 | 1.27 | 0.99 | 0.99 | 2204 | 96.75% |  |  | 3.8 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-12 23:21 |  | 42472.9729 | 12.75 | 2.53 | 1.77 | 1.77 | 0.99 | 0.99 | 2205 | 96.8% |  |  | 3.73 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-23 11:11 |  | 42483.4661 | 12.43 | 1.51 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 2206 | 96.84% |  |  | 3.83 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-08-29 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 639 | 1100 | 2.27 | 2.27 | 0.99 | 0.99 | 2207 | 96.88% | 110 | 380 | 65.41 | 10.7 | 1.01 | 84 * |  | 5 | 0.3
2016-04-27 10:00 |  | 42487.4166 | 12.44 | 32.33 | 2.17 | 2.17 | 1 | 1 | 2208 | 96.93% |  |  | 17.69 |  | 1.03 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-24 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 168.8 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2209 | 96.97% | 110 | 160 | 23.59 | 10.7 | 1.02 | 95cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:10 |  | 42451.3406 | 12.44 | 2.64 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 2210 | 97.01% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | LxS=12.43 | 12merid | 746 | 50.34 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 2211 | 97.06% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.01 | 79cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-05 | Carlos Cruz | 6:00am | 757 | 149 | 1.84 | 1.84 | 1.02 | 1.02 | 2212 | 97.1% | 110 | 160 | 23.24 | 10.7 | 1.01 | 56cmt |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 767 | 65.85 | 2.06 | 2.06 | 1.03 | 1.03 | 2213 | 97.15% | 110 | 106 | 15.2 | 10.7 | 1.01 | * * |  | 5 | 0.3
2016-09-07 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 767 | 59.75 | 2 | 2 | 1.03 | 1.03 | 2214 | 97.19% | 110 | 104 | 14.91 | 10.7 | 1.02 | 98cms |  | 5 | 0.3
2016-03-09 21:58 |  | 42438.9153 | 12.21 | 3.42 | 1.9 | 1.9 | 1.04 | 1.04 | 2215 | 97.23% |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 16:00 |  | 42441.6666 | 12.44 | 3.14 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 2216 | 97.28% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 21:59 |  | 42441.9157 | 12.44 | 2.26 | 0.36 | 0.36 | 1.04 | 1.04 | 2217 | 97.32% |  |  | 4.12 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 03:07 |  | 42445.1296 | 12.44 | 2.56 | 1.48 | 1.48 | 1.05 | 1.05 | 2218 | 97.37% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 06:56 |  | 42451.2889 | 12.44 | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 1.05 | 1.05 | 2219 | 97.41% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-17 04:01 |  | 42446.1672 | 12.44 | 2.58 | 1.23 | 1.23 | 1.07 | 1.07 | 2220 | 97.45% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-12 16:57 |  | 42441.7063 | 12.44 | 2.46 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 2221 | 97.5% |  |  | 3.53 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 01:57 |  | 42442.0815 | 12.44 | 2.71 | 1.39 | 1.39 | 1.09 | 1.09 | 2222 | 97.54% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 09:53 |  | 42449.4117 | 12.44 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 1.09 | 1.09 | 2223 | 97.59% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Juan A.Trujillo | 6:00 | 757 | 31.3 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2224 | 97.63% | 110 | 102 | 14.82 | 10.7 | 1.02 | 84cms | se activo sifon 5:30 | 5 | 0.3
2016-03-19 22:58 |  | 42448.9569 | 12.44 | 2.74 | 1.38 | 1.38 | 1.11 | 1.11 | 2225 | 97.67% |  |  | 3.24 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 18:59 |  | 42453.791 | 12.44 | 2.51 | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 2226 | 97.72% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-08 21:03 |  | 42468.8771 | 13.27 | 4.37 | 0.87 | 0.87 | 1.11 | 1.11 | 2227 | 97.76% |  |  | 3.86 |  | 0.98 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-10 20:01 |  | 42470.8337 | 12.7 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 1.11 | 1.11 | 2228 | 97.81% |  |  | 3.59 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 02:59 |  | 42439.1243 | 12.39 | 3.04 | 1.63 | 1.63 | 1.12 | 1.12 | 2229 | 97.85% |  |  | 3.84 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 08:57 |  | 42449.3731 | 12.44 | 2.52 | 1.58 | 1.58 | 1.12 | 1.12 | 2230 | 97.89% |  |  | 3.24 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-03 | Gustavo A.A | 6:00 | 746 | 36.83 | 2.17 | 2.17 | 1.12 | 1.12 | 2231 | 97.94% | 110 | 110 | 16.21 | 10.7 | 1.01 | 92 |  | 5 | 0.3
2016-03-16 23:03 |  | 42445.9603 | 12.44 | 2.07 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 2232 | 97.98% |  |  | 3.68 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 16:59 |  | 42453.7079 | 12.44 | 1.21 | 2.14 | 2.14 | 1.13 | 1.13 | 2233 | 98.02% |  |  | 2.5 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 11:01 |  | 42453.4591 | 12.44 | 2.58 | 2.23 | 2.23 | 1.15 | 1.15 | 2234 | 98.07% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 08:00 |  | 42487.3332 | 12.44 | 32 | 2.13 | 2.13 | 1.15 | 1.15 | 2235 | 98.11% |  |  | 17.69 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 02:58 |  | 42448.1234 | 12.44 | 1.92 | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 1.17 | 2236 | 98.16% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 06:58 |  | 42449.2903 | 12.44 | 2.94 | 1.98 | 1.98 | 1.17 | 1.17 | 2237 | 98.2% |  |  | 3.68 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Juan A.Trujillo | 12:00am | 757 | 34.02 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 2238 | 98.24% | 110 | 106 | 15.4 | 10.7 | 1.01 | 99 * |  | 5 | 0.3
2016-03-19 00:58 |  | 42448.0406 | 12.44 | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 1.18 | 1.18 | 2239 | 98.29% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 23:00 |  | 42454.9586 | 12.44 | 2.33 | 1.69 | 1.69 | 1.19 | 1.19 | 2240 | 98.33% |  |  | 3.68 |  | 0.91 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-13 00:56 |  | 42442.039 | 12.44 | 2.87 | 1.65 | 1.65 | 1.2 | 1.2 | 2241 | 98.38% |  |  | 3.39 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 00:58 |  | 42439.0406 | 12.39 | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 1.21 | 1.21 | 2242 | 98.42% |  |  | 3.84 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-16 00:05 |  | 42445.0037 | 12.44 | 2.5 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2243 | 98.46% |  |  | 3.68 |  | 1.06 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-20 07:59 |  | 42449.3327 | 12.44 | 2.65 | 2 | 2 | 1.22 | 1.22 | 2244 | 98.51% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-01 | Carlos Cruz | 12merid | 693 | 63.11 | 2.7 | 2.7 | 1.23 | 1.23 | 2245 | 98.55% | 110 | 86 | 13.65 | 10.7 | 1.02 | 96cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-02 03:57 |  | 42431.1649 | 11.5 | 2.57 | 2.25 | 2.25 | 1.24 | 1.24 | 2246 | 98.6% |  |  | 3.02 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 11:03 |  | 42447.4605 | 12.44 | 2.43 | 1.82 | 1.82 | 1.24 | 1.24 | 2247 | 98.64% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 08:58 |  | 42451.3736 | 12.44 | 2.61 | 1.72 | 1.72 | 1.25 | 1.25 | 2248 | 98.68% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-05-30 15:28 |  | 42520.6441 | 12.43 | 33.21 | 5.94 | 5.94 | 1.25 | 1.25 | 2249 | 98.73% |  |  | 14.74 |  | 1.04 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 20:58 |  | 42447.8739 | 12.44 | 3.15 | 1.48 | 1.48 | 1.26 | 1.26 | 2250 | 98.77% |  |  | 3.09 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-19 01:59 |  | 42448.0828 | 12.44 | 2.61 | 1.94 | 1.94 | 1.26 | 1.26 | 2251 | 98.81% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 13:05 |  | 42453.5453 | 12.44 | 2.07 | 1.83 | 1.83 | 1.26 | 1.26 | 2252 | 98.86% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 16:57 |  | 42447.7063 | 12.44 | 2.97 | 1.69 | 1.69 | 1.27 | 1.27 | 2253 | 98.9% |  |  | 2.94 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 20:58 |  | 42453.8737 | 12.44 | 3.32 | 1.76 | 1.76 | 1.27 | 1.27 | 2254 | 98.95% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Carlos Cruz | 6:00pm | 757 | 28.6 | 2.67 | 2.67 | 1.27 | 1.27 | 2255 | 98.99% | 110 | 72 | 10.46 | 10.7 | 1.01 | 99cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-22 00:08 |  | 42451.0058 | 12.44 | 2.67 | 2.01 | 2.01 | 1.28 | 1.28 | 2256 | 99.03% |  |  | 3.24 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 05:59 |  | 42451.2495 | 12.44 | 2.79 | 1.86 | 1.86 | 1.28 | 1.28 | 2257 | 99.08% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-14 08:57 |  | 42443.373 | 12.44 | 3.21 | 1.12 | 1.12 | 1.3 | 1.3 | 2258 | 99.12% |  |  | 3.98 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 17:58 |  | 42453.7485 | 12.44 | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 1.3 | 1.3 | 2259 | 99.17% |  |  | 3.24 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-04-27 06:58 |  | 42487.2902 | 12.44 | 28 | 2.29 | 2.29 | 1.3 | 1.3 | 2260 | 99.21% |  |  | 11.79 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 03:57 |  | 42451.1649 | 12.44 | 2.81 | 2.43 | 2.43 | 1.31 | 1.31 | 2261 | 99.25% |  |  | 3.09 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-22 04:58 |  | 42451.207 | 12.44 | 2.58 | 2.11 | 2.11 | 1.31 | 1.31 | 2262 | 99.3% |  |  | 3.09 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 14:06 |  | 42450.5873 | 12.44 | 2.44 | 2.02 | 2.02 | 1.32 | 1.32 | 2263 | 99.34% |  |  | 3.24 |  | 1.01 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-18 17:57 |  | 42447.748 | 12.44 | 2.84 | 1.7 | 1.7 | 1.36 | 1.36 | 2264 | 99.39% |  |  | 2.8 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-24 21:57 |  | 42453.9145 | 12.44 | 2.71 | 1.82 | 1.82 | 1.36 | 1.36 | 2265 | 99.43% |  |  | 3.68 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-10 23:55 |  | 42439.9963 | 12.39 | 4.16 | 2.35 | 2.35 | 1.38 | 1.38 | 2266 | 99.47% |  |  | 3.25 |  | 0.93 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 13:01 |  | 42450.5424 | 12.44 | 2.65 | 2.11 | 2.11 | 1.4 | 1.4 | 2267 | 99.52% |  |  | 3.24 |  | 1.02 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-25 00:04 |  | 42454.0029 | 12.44 | 2.18 | 1.84 | 1.84 | 1.4 | 1.4 | 2268 | 99.56% |  |  | 4.18 |  | 0.99 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 16:02 |  | 42450.6681 | 12.44 | 2.41 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 2269 | 99.6% |  |  | 3.09 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-03-21 20:00 |  | 42450.8334 | 12.44 | 2.44 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.47 | 2270 | 99.65% |  |  | 3.09 |  | 0.97 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-03 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 37.89 | 1.84 | 1.84 | 1.49 | 1.49 | 2271 | 99.69% | 110 | 110 | 16.21 | 10.7 | 1.01 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Gustavo A.A | 12:00pm | 693 | 88.27 | 2.99 | 2.99 | 1.69 | 1.69 | 2272 | 99.74% | 110 | 138 | 21.9 | 10.7 | 1 | 90 |  | 5 | 0.3
2016-09-04 | Carlos Cruz | 12:00am | 768 | 30.1 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 2273 | 99.78% | 110 | 92 | 13.17 | 10.7 | 1.02 | 97cmt |  | 5 | 0.3
2016-03-22 23:03 |  | 42451.9603 | 12.44 | 2.86 | 2.72 | 2.72 | 1.86 | 1.86 | 2274 | 99.82% |  |  | 3.24 |  | 0.96 |  |  | 5 | 0.3
2016-09-06 | Gustavo A.A | 6:00 | 757 | 74.06 | 2.84 | 2.84 | 1.86 | 1.86 | 2275 | 99.87% | 110 | 132 | 19.18 | 10.7 | 1 | 99 |  | 5 | 0.3
2016-09-02 | Carlos Cruz | 6:00am | 746 | 41.47 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2276 | 99.91% | 110 | 92 | 13.56 | 10.7 | 1.03 | 90cmt |  | 5 | 0.3
2016-04-27 10:01 |  | 42487.4175 | 12.44 | 40.14 | 2.97 | 2.97 | 2.13 | 2.13 | 2277 | 99.96% |  |  | 16.21 |  | 1 |  |  | 5 | 0.3
2016-06-11 | Gustavo A.A | 12:00pm | 746 | 67.93 | 6.84 | 6.84 | 2.18 | 2.18 | 2278 | 100% | 110 | 126 | 18.57 | 10.7 | 1.05 | 99 |  | 5 | 0.3
2278

## Sheet1
rank | Raw water | Turbidez de Salida del Sedimentador | Settled water | Turbidez Salida del Filtro | Agua Filtrada
0.04127% | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.08254% | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.1238% | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.1651% | 0.093 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.2064% | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.2476% | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.2889% | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.3302% | 0.16 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
0.3714% | 0.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.4127% | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.454% | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.4953% | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.5365% | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
0.5778% | 0.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.6191% | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
0.6603% | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.23 | 0.23
0.7016% | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
0.7429% | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02
0.7842% | 0.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.8254% | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.8667% | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0.908% | 0.57 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
0.9492% | 0.57 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02
0.9905% | 0.58 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02
1.032% | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.073% | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.114% | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.156% | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.197% | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.238% | 0.63 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
1.279% | 0.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.321% | 0.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.362% | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
1.403% | 0.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.444% | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
1.486% | 0.7 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02
1.527% | 0.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.568% | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09
1.61% | 0.73 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02
1.651% | 0.73 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.13
1.692% | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
1.733% | 0.74 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02
1.775% | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
1.816% | 0.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
1.857% | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
1.898% | 0.76 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
1.94% | 0.76 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
1.981% | 0.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
2.022% | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02
2.064% | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02
2.105% | 0.78 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02
2.146% | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.16 | 0.16
2.187% | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
2.229% | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
2.27% | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
2.311% | 0.83 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2.352% | 0.83 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
2.394% | 0.83 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
2.435% | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02
2.476% | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02
2.518% | 0.84 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02
2.559% | 0.85 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
2.6% | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
2.641% | 0.85 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03
2.683% | 0.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
2.724% | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
2.765% | 0.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
2.806% | 0.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
2.848% | 0.87 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
2.889% | 0.87 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02
2.93% | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
2.972% | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02
3.013% | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02
3.054% | 0.87 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02
3.095% | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.02
3.137% | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 0.03
3.178% | 0.88 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02
3.219% | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.26% | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.302% | 0.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.343% | 0.89 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
3.384% | 0.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.426% | 0.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.467% | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02
3.508% | 0.9 | 0.29 | 0.29 |  | #DIV/0!
3.549% | 0.9 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07
3.591% | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02
3.632% | 0.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.673% | 0.91 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.02
3.714% | 0.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.756% | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.18 | 0.18
3.797% | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.16 | 0.16
3.838% | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.19 | 0.19
3.879% | 0.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
3.921% | 0.93 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
3.962% | 0.93 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
4.003% | 0.93 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.21
4.045% | 0.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.086% | 0.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.127% | 0.94 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
4.168% | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
4.21% | 0.94 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02
4.251% | 0.94 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02
4.292% | 0.94 | 1.69 | 1.69 | 0.32 | 0.32
4.333% | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
4.375% | 0.95 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02
4.416% | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
4.457% | 0.96 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
4.499% | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
4.54% | 0.96 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
4.581% | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.622% | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.664% | 0.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.705% | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
4.746% | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
4.787% | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
4.829% | 0.97 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
4.87% | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.911% | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.953% | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
4.994% | 0.98 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
5.035% | 0.98 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07
5.076% | 0.98 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
5.118% | 0.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.159% | 0.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.2% | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
5.241% | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
5.283% | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
5.324% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.365% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.407% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.448% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.489% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.53% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.572% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.613% | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
5.654% | 1 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0.02
5.695% | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
5.737% | 1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
5.778% | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03
5.819% | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
5.861% | 1 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0!
5.902% | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
5.943% | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.02
5.984% | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.02
6.026% | 1 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
6.067% | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.02
6.108% | 1 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02
6.149% | 1 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.02
6.191% | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02
6.232% | 1 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02
6.273% | 1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02
6.314% | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.356% | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.397% | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.438% | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.48% | 1.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.521% | 1.01 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
6.562% | 1.01 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02
6.603% | 1.01 | 1.26 | 1.26 | 0.32 | 0.32
6.645% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.686% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.727% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.768% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.81% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.851% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.892% | 1.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
6.934% | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
6.975% | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
7.016% | 1.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
7.057% | 1.02 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
7.099% | 1.02 | 0.25 | 0.25 |  | #DIV/0!
7.14% | 1.02 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0!
7.181% | 1.02 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
7.222% | 1.02 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
7.264% | 1.02 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02
7.305% | 1.02 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02
7.346% | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
7.388% | 1.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
7.429% | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
7.47% | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
7.511% | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
7.553% | 1.03 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05
7.594% | 1.03 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03
7.635% | 1.03 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
7.676% | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02
7.718% | 1.03 | 0.91 | 0.91 | 0.24 | 0.24
7.759% | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
7.8% | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
7.842% | 1.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
7.883% | 1.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
7.924% | 1.04 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02
7.965% | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
8.007% | 1.04 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
8.048% | 1.04 | 0.53 | 0.53 | 0.1 | 0.1
8.089% | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.12
8.13% | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.172% | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.213% | 1.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.254% | 1.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
8.296% | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
8.337% | 1.05 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
8.378% | 1.05 | 0.41 | 0.41 | 0.3 | 0.3
8.419% | 1.05 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.02
8.461% | 1.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.502% | 1.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.543% | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02
8.584% | 1.06 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
8.626% | 1.06 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0!
8.667% | 1.06 | 0.45 | 0.45 |  | #DIV/0!
8.708% | 1.06 | 0.45 | 0.45 |  | #DIV/0!
8.749% | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02
8.791% | 1.06 | 0.67 | 0.67 | 0.23 | 0.23
8.832% | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.873% | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.915% | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.956% | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
8.997% | 1.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
9.038% | 1.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
9.08% | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
9.121% | 1.07 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
9.162% | 1.07 | 0.16 | 0.16 |  | #DIV/0!
9.203% | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03
9.245% | 1.07 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02
9.286% | 1.07 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.02
9.327% | 1.07 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
9.369% | 1.07 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02
9.41% | 1.07 | 0.39 | 0.39 | 0.02 | 0.02
9.451% | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 0.11 | 0.11
9.492% | 1.07 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 0.16
9.534% | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
9.575% | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
9.616% | 1.08 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
9.657% | 1.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
9.699% | 1.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
9.74% | 1.08 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02
9.781% | 1.08 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
9.823% | 1.08 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
9.864% | 1.08 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02
9.905% | 1.08 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.02
9.946% | 1.08 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.5
9.988% | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10.03% | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10.07% | 1.09 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
10.11% | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10.15% | 1.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10.19% | 1.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
10.24% | 1.09 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
10.28% | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02
10.32% | 1.09 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
10.36% | 1.09 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
10.4% | 1.09 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
10.44% | 1.09 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | 0.12
10.48% | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 0.04 | 0.04
10.52% | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10.57% | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10.61% | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
10.65% | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04
10.69% | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
10.73% | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
10.77% | 1.1 | 0.31 | 0.31 |  | #DIV/0!
10.81% | 1.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
10.85% | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02
10.9% | 1.1 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.33
10.94% | 1.1 | 0.51 | 0.51 | 0.03 | 0.03
10.98% | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.02
11.02% | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02
11.06% | 1.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.1% | 1.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.14% | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
11.18% | 1.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11
11.23% | 1.11 | 0.46 | 0.46 |  | #DIV/0!
11.27% | 1.11 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 0.02
11.31% | 1.11 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.02
11.35% | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 0.18 | 0.18
11.39% | 1.11 | 0.92 | 0.92 | 0.42 | 0.42
11.43% | 1.111 | 0.89 | 0.89 |  | #DIV/0!
11.47% | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.51% | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.56% | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.6% | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.64% | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.68% | 1.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
11.72% | 1.12 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0!
11.76% | 1.12 | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.6
11.8% | 1.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
11.84% | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
11.89% | 1.12 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
11.93% | 1.12 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02
11.97% | 1.12 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02
12.01% | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.05% | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.09% | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.13% | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.17% | 1.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.22% | 1.13 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
12.26% | 1.13 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
12.3% | 1.13 | 0.03 | 0.03 |  | #DIV/0!
12.34% | 1.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
12.38% | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02
12.42% | 1.13 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
12.46% | 1.13 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02
12.51% | 1.13 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.71
12.55% | 1.13 | 0.97 | 0.97 |  | #DIV/0!
12.59% | 1.14 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
12.63% | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.67% | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.71% | 1.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
12.75% | 1.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
12.79% | 1.14 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
12.84% | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02
12.88% | 1.14 | 0.17 | 0.17 |  | #DIV/0!
12.92% | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02
12.96% | 1.14 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
13% | 1.14 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
13.04% | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
13.08% | 1.14 | 0.4 | 0.4 | 0.07 | 0.07
13.12% | 1.14 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2
13.17% | 1.14 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
13.21% | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
13.25% | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
13.29% | 1.15 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
13.33% | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
13.37% | 1.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
13.41% | 1.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
13.45% | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
13.5% | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
13.54% | 1.15 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02
13.58% | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
13.62% | 1.15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
13.66% | 1.15 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
13.7% | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18
13.74% | 1.15 | 0.37 | 0.37 |  | #DIV/0!
13.78% | 1.15 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
13.83% | 1.15 | 0.46 | 0.46 | 0.17 | 0.17
13.87% | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02
13.91% | 1.15 | 0.71 | 0.71 | 0.04 | 0.04
13.95% | 1.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
13.99% | 1.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
14.03% | 1.16 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
14.07% | 1.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
14.11% | 1.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
14.16% | 1.16 | 0.19 | 0.19 |  | #DIV/0!
14.2% | 1.16 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
14.24% | 1.16 | 0.35 | 0.35 |  | #DIV/0!
14.28% | 1.16 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
14.32% | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02
14.36% | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.08
14.4% | 1.16 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.02
14.44% | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
14.49% | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
14.53% | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
14.57% | 1.17 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
14.61% | 1.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
14.65% | 1.17 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
14.69% | 1.17 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02
14.73% | 1.17 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02
14.78% | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
14.82% | 1.17 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03
14.86% | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
14.9% | 1.17 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02
14.94% | 1.17 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02
14.98% | 1.17 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 0.22
15.02% | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.02
15.06% | 1.171 | 0.42 | 0.42 | 0.07 | 0.07
15.11% | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.15% | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.19% | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.23% | 1.18 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
15.27% | 1.18 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
15.31% | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
15.35% | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
15.39% | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
15.44% | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
15.48% | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02
15.52% | 1.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02
15.56% | 1.18 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
15.6% | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
15.64% | 1.18 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34
15.68% | 1.18 | 0.67 | 0.67 |  | #DIV/0!
15.72% | 1.18 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02
15.77% | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.81% | 1.19 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
15.85% | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.89% | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.93% | 1.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
15.97% | 1.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
16.01% | 1.19 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0!
16.05% | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27
16.1% | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
16.14% | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
16.18% | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.22% | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.26% | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.3% | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.34% | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.38% | 1.2 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0!
16.43% | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
16.47% | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
16.51% | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02
16.55% | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03
16.59% | 1.2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
16.63% | 1.2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
16.67% | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
16.71% | 1.2 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
16.76% | 1.2 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02
16.8% | 1.2 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
16.84% | 1.2 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03
16.88% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.92% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
16.96% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
17% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
17.04% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
17.09% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
17.13% | 1.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
17.17% | 1.21 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02
17.21% | 1.21 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
17.25% | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
17.29% | 1.21 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29
17.33% | 1.21 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21
17.38% | 1.21 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
17.42% | 1.21 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 0.02
17.46% | 1.21 | 0.98 | 0.98 | 0.03 | 0.03
17.5% | 1.21 | 2.14 | 2.14 | 1.13 | 1.13
17.54% | 1.22 | 0.04 | 0.04 |  | #DIV/0!
17.58% | 1.22 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
17.62% | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
17.66% | 1.22 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02
17.71% | 1.22 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02
17.75% | 1.22 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02
17.79% | 1.22 | 0.5 | 0.5 |  | #DIV/0!
17.83% | 1.22 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
17.87% | 1.22 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02
17.91% | 1.22 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.55
17.95% | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.82
17.99% | 1.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
18.04% | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18
18.08% | 1.23 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
18.12% | 1.23 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02
18.16% | 1.23 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02
18.2% | 1.23 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.42
18.24% | 1.23 | 0.57 | 0.57 |  | #DIV/0!
18.28% | 1.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
18.32% | 1.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
18.37% | 1.24 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
18.41% | 1.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
18.45% | 1.24 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2
18.49% | 1.24 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
18.53% | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02
18.57% | 1.24 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.02
18.61% | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.52
18.65% | 1.24 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02
18.7% | 1.24 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02
18.74% | 1.24 | 0.77 | 0.77 | 0.1 | 0.1
18.78% | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 1.11 | 1.11
18.82% | 1.25 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
18.86% | 1.25 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
18.9% | 1.25 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
18.94% | 1.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
18.98% | 1.25 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
19.03% | 1.25 | 0.17 | 0.17 |  | #DIV/0!
19.07% | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
19.11% | 1.25 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09
19.15% | 1.25 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.02
19.19% | 1.25 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15
19.23% | 1.25 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03
19.27% | 1.25 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
19.31% | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
19.36% | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
19.4% | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
19.44% | 1.26 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
19.48% | 1.26 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27
19.52% | 1.26 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14
19.56% | 1.26 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15
19.6% | 1.26 | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.04
19.65% | 1.26 | 0.53 | 0.53 |  | #DIV/0!
19.69% | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.08 | 0.08
19.73% | 1.26 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02
19.77% | 1.27 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
19.81% | 1.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
19.85% | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
19.89% | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
19.93% | 1.27 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
19.98% | 1.27 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
20.02% | 1.27 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
20.06% | 1.27 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
20.1% | 1.27 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02
20.14% | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02
20.18% | 1.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02
20.22% | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
20.26% | 1.27 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.02
20.31% | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02
20.35% | 1.27 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02
20.39% | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.3 | 0.3
20.43% | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.02
20.47% | 1.28 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
20.51% | 1.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
20.55% | 1.28 | 0.02 | 0.02 |  | #DIV/0!
20.59% | 1.28 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04
20.64% | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03
20.68% | 1.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
20.72% | 1.29 | 0.03 | 0.03 |  | #DIV/0!
20.76% | 1.29 | 0.03 | 0.03 |  | #DIV/0!
20.8% | 1.29 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02
20.84% | 1.29 | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.35
20.88% | 1.29 | 0.7 | 0.7 | 0.44 | 0.44
20.92% | 1.29 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.02
20.97% | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
21.01% | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
21.05% | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
21.09% | 1.3 | 0.04 | 0.04 |  | #DIV/0!
21.13% | 1.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02
21.17% | 1.3 | 0.32 | 0.32 |  | #DIV/0!
21.21% | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11
21.25% | 1.3 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02
21.3% | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.11
21.34% | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.02
21.38% | 1.3 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02
21.42% | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.02
21.46% | 1.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
21.5% | 1.31 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02
21.54% | 1.31 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02
21.58% | 1.31 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0.02
21.63% | 1.32 | 0.02 | 0.02 |  | #DIV/0!
21.67% | 1.32 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
21.71% | 1.32 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
21.75% | 1.32 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19
21.79% | 1.32 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.02
21.83% | 1.32 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02
21.87% | 1.32 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02
21.91% | 1.32 | 0.67 | 0.67 | 0.02 | 0.02
21.96% | 1.32 | 0.97 | 0.97 | 0.63 | 0.63
22% | 1.33 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
22.04% | 1.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
22.08% | 1.33 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
22.12% | 1.33 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
22.16% | 1.33 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03
22.2% | 1.33 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
22.25% | 1.33 | 0.27 | 0.27 |  | #DIV/0!
22.29% | 1.33 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0!
22.33% | 1.33 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0!
22.37% | 1.33 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 0.02
22.41% | 1.33 | 0.73 | 0.73 | 0.46 | 0.46
22.45% | 1.33 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.03
22.49% | 1.33 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2
22.53% | 1.33 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 0.38
22.58% | 1.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
22.62% | 1.34 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
22.66% | 1.34 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02
22.7% | 1.34 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02
22.74% | 1.34 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
22.78% | 1.34 | 0.47 | 0.47 | 0.29 | 0.29
22.82% | 1.34 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02
22.86% | 1.34 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 0.02
22.91% | 1.34 | 0.58 | 0.58 | 0.18 | 0.18
22.95% | 1.34 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
22.99% | 1.34 | 0.65 | 0.65 |  | #DIV/0!
23.03% | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 0.09 | 0.09
23.07% | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 0.4 | 0.4
23.11% | 1.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.15% | 1.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.19% | 1.35 | 0.11 | 0.11 |  | #DIV/0!
23.24% | 1.35 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
23.28% | 1.35 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
23.32% | 1.35 | 0.22 | 0.22 |  | #DIV/0!
23.36% | 1.35 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02
23.4% | 1.35 | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.16
23.44% | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02
23.48% | 1.35 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02
23.52% | 1.36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
23.57% | 1.36 | 0.94 | 0.94 | 0.28 | 0.28
23.61% | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.65% | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.69% | 1.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.73% | 1.37 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
23.77% | 1.37 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
23.81% | 1.37 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02
23.85% | 1.37 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02
23.9% | 1.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.94% | 1.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
23.98% | 1.38 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
24.02% | 1.38 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
24.06% | 1.38 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02
24.1% | 1.38 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.02
24.14% | 1.38 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | 0.21
24.18% | 1.38 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.02
24.23% | 1.39 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02
24.27% | 1.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
24.31% | 1.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
24.35% | 1.39 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02
24.39% | 1.39 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
24.43% | 1.39 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45
24.47% | 1.39 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02
24.52% | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
24.56% | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
24.6% | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
24.64% | 1.4 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
24.68% | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.02
24.72% | 1.4 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
24.76% | 1.4 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02
24.8% | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02
24.85% | 1.41 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02
24.89% | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
24.93% | 1.41 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
24.97% | 1.41 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02
25.01% | 1.41 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
25.05% | 1.41 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.02
25.09% | 1.41 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0!
25.13% | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
25.18% | 1.41 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
25.22% | 1.41 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04
25.26% | 1.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
25.3% | 1.42 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
25.34% | 1.42 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.47
25.38% | 1.42 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02
25.42% | 1.42 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25
25.46% | 1.42 | 0.82 | 0.82 | 0.45 | 0.45
25.51% | 1.42 | 1.254 | 1.254 | 0.77 | 0.77
25.55% | 1.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
25.59% | 1.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
25.63% | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
25.67% | 1.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
25.71% | 1.43 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02
25.75% | 1.43 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61
25.79% | 1.43 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15
25.84% | 1.43 | 0.92 | 0.92 |  | #DIV/0!
25.88% | 1.43 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.02
25.92% | 1.43 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.02
25.96% | 1.44 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
26% | 1.44 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
26.04% | 1.44 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03
26.08% | 1.44 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.02
26.12% | 1.44 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24
26.17% | 1.44 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.14
26.21% | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
26.25% | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
26.29% | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
26.33% | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
26.37% | 1.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
26.41% | 1.45 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
26.45% | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
26.5% | 1.45 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
26.54% | 1.45 | 0.34 | 0.34 |  | #DIV/0!
26.58% | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.14
26.62% | 1.45 | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.12
26.66% | 1.45 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02
26.7% | 1.45 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02
26.74% | 1.45 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.69
26.78% | 1.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
26.83% | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02
26.87% | 1.46 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
26.91% | 1.46 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
26.95% | 1.46 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.48
26.99% | 1.46 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0.24
27.03% | 1.46 | 0.77 | 0.77 | 0.36 | 0.36
27.07% | 1.46 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.02
27.12% | 1.46 | 1.13 | 1.13 | 0.85 | 0.85
27.16% | 1.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
27.2% | 1.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
27.24% | 1.47 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0!
27.28% | 1.47 | 0.14 | 0.14 |  | #DIV/0!
27.32% | 1.47 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
27.36% | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09
27.4% | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09
27.45% | 1.47 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02
27.49% | 1.47 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
27.53% | 1.47 | 0.8 | 0.8 | 0.51 | 0.51
27.57% | 1.47 | 0.92 | 0.92 | 0.14 | 0.14
27.61% | 1.47 | 0.97 | 0.97 |  | #DIV/0!
27.65% | 1.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
27.69% | 1.48 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02
27.73% | 1.48 | 0.46 | 0.46 | 0.16 | 0.16
27.78% | 1.48 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02
27.82% | 1.48 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02
27.86% | 1.49 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
27.9% | 1.49 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02
27.94% | 1.49 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02
27.98% | 1.49 | 0.87 | 0.87 | 0.38 | 0.38
28.02% | 1.49 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.02
28.06% | 1.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
28.11% | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
28.15% | 1.5 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.07
28.19% | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.14
28.23% | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
28.27% | 1.5 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.14
28.31% | 1.5 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
28.35% | 1.5 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.37
28.39% | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02
28.44% | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.21
28.48% | 1.5 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02
28.52% | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02
28.56% | 1.5 | 1.16 | 1.16 | 0.63 | 0.63
28.6% | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.57 | 0.57
28.64% | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
28.68% | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
28.72% | 1.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
28.77% | 1.51 | 0.17 | 0.17 |  | #DIV/0!
28.81% | 1.51 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09
28.85% | 1.51 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99
28.89% | 1.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
28.93% | 1.52 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
28.97% | 1.52 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
29.01% | 1.52 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
29.05% | 1.52 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02
29.1% | 1.52 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02
29.14% | 1.52 | 0.64 | 0.64 | 0.33 | 0.33
29.18% | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02
29.22% | 1.52 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.02
29.26% | 1.52 | 0.69 | 0.69 | 0.13 | 0.13
29.3% | 1.52 | 0.76 | 0.76 | 0.36 | 0.36
29.34% | 1.52 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02
29.39% | 1.53 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
29.43% | 1.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
29.47% | 1.53 | 0.37 | 0.37 |  | #DIV/0!
29.51% | 1.53 | 0.45 | 0.45 |  | #DIV/0!
29.55% | 1.53 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 0.41
29.59% | 1.53 | 1.19 | 1.19 | 0.62 | 0.62
29.63% | 1.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
29.67% | 1.54 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
29.72% | 1.54 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
29.76% | 1.54 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02
29.8% | 1.54 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 0.26
29.84% | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
29.88% | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
29.92% | 1.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
29.96% | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02
30% | 1.55 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
30.05% | 1.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
30.09% | 1.55 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 0.06
30.13% | 1.55 | 0.52 | 0.52 |  | #DIV/0!
30.17% | 1.55 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02
30.21% | 1.55 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 0.8
30.25% | 1.55 | 1.24 | 1.24 | 0.83 | 0.83
30.29% | 1.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
30.33% | 1.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
30.38% | 1.56 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
30.42% | 1.56 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66
30.46% | 1.56 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.53
30.5% | 1.56 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.54
30.54% | 1.56 | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0.16
30.58% | 1.56 | 0.81 | 0.81 | 0.49 | 0.49
30.62% | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 0.01 | 0.02
30.66% | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 0.07 | 0.07
30.71% | 1.57 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
30.75% | 1.57 | 0.78 | 0.78 |  | #DIV/0!
30.79% | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 0.89 | 0.89
30.83% | 1.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
30.87% | 1.58 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02
30.91% | 1.58 | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 0.02
30.95% | 1.58 | 0.83 | 0.83 | 0.15 | 0.15
30.99% | 1.58 | 0.89 | 0.89 | 0.33 | 0.33
31.04% | 1.58 | 0.93 | 0.93 | 0.39 | 0.39
31.08% | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 0.96 | 0.96
31.12% | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
31.16% | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
31.2% | 1.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
31.24% | 1.59 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
31.28% | 1.59 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
31.32% | 1.59 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02
31.37% | 1.59 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02
31.41% | 1.59 | 0.61 | 0.61 | 0.3 | 0.3
31.45% | 1.59 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.64
31.49% | 1.59 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.02
31.53% | 1.59 | 1.2 | 1.2 | 0.68 | 0.68
31.57% | 1.6 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
31.61% | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
31.65% | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03
31.7% | 1.6 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
31.74% | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.55
31.78% | 1.6 | 0.68 | 0.68 | 0.28 | 0.28
31.82% | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.46 | 0.46
31.86% | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 0.73 | 0.73
31.9% | 1.61 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
31.94% | 1.61 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02
31.99% | 1.61 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
32.03% | 1.61 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
32.07% | 1.61 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.46
32.11% | 1.61 | 1.37 | 1.37 | 0.67 | 0.67
32.15% | 1.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
32.19% | 1.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
32.23% | 1.62 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
32.27% | 1.62 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.12
32.32% | 1.62 | 0.9 | 0.9 | 0.38 | 0.38
32.36% | 1.62 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0.35
32.4% | 1.63 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
32.44% | 1.63 | 0.2 | 0.2 |  | #DIV/0!
32.48% | 1.63 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02
32.52% | 1.63 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02
32.56% | 1.63 | 0.43 | 0.43 | 0.19 | 0.19
32.6% | 1.63 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45
32.65% | 1.63 | 0.55 | 0.55 |  | #DIV/0!
32.69% | 1.63 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.53
32.73% | 1.63 | 0.65 | 0.65 | 0.18 | 0.18
32.77% | 1.63 | 0.76 | 0.76 |  | #DIV/0!
32.81% | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.33 | 0.33
32.85% | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37
32.89% | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37
32.93% | 1.63 | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.37
32.98% | 1.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
33.02% | 1.64 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
33.06% | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
33.1% | 1.64 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
33.14% | 1.64 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 0.37
33.18% | 1.64 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.62
33.22% | 1.64 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.74
33.26% | 1.64 | 1.01 | 1.01 | 0.38 | 0.38
33.31% | 1.64 | 1.28 | 1.28 | 0.68 | 0.68
33.35% | 1.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
33.39% | 1.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
33.43% | 1.65 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
33.47% | 1.65 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
33.51% | 1.65 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
33.55% | 1.65 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.46
33.59% | 1.65 | 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.59
33.64% | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.49 | 0.49
33.68% | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.28 | 0.28
33.72% | 1.65 | 1.03 | 1.03 | 0.71 | 0.71
33.76% | 1.65 | 1.19 | 1.19 | 0.32 | 0.32
33.8% | 1.65 | 1.31 | 1.31 | 0.05 | 0.05
33.84% | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
33.88% | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
33.92% | 1.66 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
33.97% | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
34.01% | 1.66 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02
34.05% | 1.66 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.02
34.09% | 1.66 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.02
34.13% | 1.66 | 0.87 | 0.87 | 0.57 | 0.57
34.17% | 1.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
34.21% | 1.67 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
34.26% | 1.67 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
34.3% | 1.67 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02
34.34% | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02
34.38% | 1.67 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03
34.42% | 1.67 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3
34.46% | 1.67 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02
34.5% | 1.67 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
34.54% | 1.67 | 0.51 | 0.51 |  | #DIV/0!
34.59% | 1.67 | 0.54 | 0.54 | 0.14 | 0.14
34.63% | 1.67 | 0.71 | 0.71 | 0.43 | 0.43
34.67% | 1.67 | 0.79 | 0.79 | 0.18 | 0.18
34.71% | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 0.41 | 0.41
34.75% | 1.67 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 0.11
34.79% | 1.67 | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 0.17
34.83% | 1.67 | 1.38 | 1.38 | 0.67 | 0.67
34.87% | 1.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
34.92% | 1.68 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
34.96% | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
35% | 1.68 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.05
35.04% | 1.68 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.19
35.08% | 1.68 | 0.51 | 0.51 | 0.27 | 0.27
35.12% | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 0.36 | 0.36
35.16% | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55
35.2% | 1.68 | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 0.52
35.25% | 1.68 | 1.03 | 1.03 | 0.45 | 0.45
35.29% | 1.68 | 1.77 | 1.77 | 0.87 | 0.87
35.33% | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
35.37% | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
35.41% | 1.69 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.02
35.45% | 1.69 | 0.42 | 0.42 |  | #DIV/0!
35.49% | 1.69 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56
35.53% | 1.69 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.03
35.58% | 1.69 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 0.02
35.62% | 1.69 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7
35.66% | 1.69 | 1.36 | 1.36 | 0.7 | 0.7
35.7% | 1.7 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.13
35.74% | 1.7 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
35.78% | 1.7 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14
35.82% | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 0.35
35.86% | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 0.27
35.91% | 1.7 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.17
35.95% | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 0.47 | 0.47
35.99% | 1.71 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
36.03% | 1.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
36.07% | 1.71 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
36.11% | 1.71 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.24
36.15% | 1.71 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.35
36.19% | 1.71 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.02
36.24% | 1.71 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36
36.28% | 1.71 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69
36.32% | 1.71 | 0.73 | 0.73 | 0.15 | 0.15
36.36% | 1.71 | 0.92 | 0.92 | 0.48 | 0.48
36.4% | 1.71 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02
36.44% | 1.71 | 1.05 | 1.05 | 0.37 | 0.37
36.48% | 1.72 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
36.52% | 1.72 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
36.57% | 1.72 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02
36.61% | 1.72 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14
36.65% | 1.72 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
36.69% | 1.72 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.22
36.73% | 1.72 | 0.78 | 0.78 |  | #DIV/0!
36.77% | 1.72 | 0.94 | 0.94 | 0.7 | 0.7
36.81% | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
36.86% | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
36.9% | 1.73 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.2
36.94% | 1.73 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0.08
36.98% | 1.73 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.56
37.02% | 1.73 | 0.97 | 0.97 | 0.48 | 0.48
37.06% | 1.74 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
37.1% | 1.74 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.02
37.14% | 1.74 | 0.69 | 0.69 | 0.35 | 0.35
37.19% | 1.74 | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 0.55
37.23% | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 0.7
37.27% | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 0.04
37.31% | 1.74 | 1.35 | 1.35 | 0.85 | 0.85
37.35% | 1.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37.39% | 1.75 | 0.27 | 0.27 |  | #DIV/0!
37.43% | 1.75 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
37.47% | 1.75 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.02
37.52% | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 0.92 | 0.92
37.56% | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37.6% | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37.64% | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37.68% | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37.72% | 1.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37.76% | 1.76 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
37.8% | 1.76 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02
37.85% | 1.76 | 0.37 | 0.37 | 0.2 | 0.2
37.89% | 1.76 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02
37.93% | 1.76 | 0.78 | 0.78 | 0.01 | 0.02
37.97% | 1.76 | 0.91 | 0.91 | 0.66 | 0.66
38.01% | 1.76 | 0.94 | 0.94 | 0.4 | 0.4
38.05% | 1.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
38.09% | 1.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
38.13% | 1.77 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
38.18% | 1.77 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 0.02
38.22% | 1.77 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34
38.26% | 1.77 | 0.99 | 0.99 | 0.29 | 0.29
38.3% | 1.77 | 1.6 | 1.6 | 0.35 | 0.35
38.34% | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 0.55 | 0.55
38.38% | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 1.3 | 1.3
38.42% | 1.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
38.46% | 1.78 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03
38.51% | 1.78 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02
38.55% | 1.78 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0.03
38.59% | 1.78 | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.12
38.63% | 1.78 | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.43
38.67% | 1.78 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4
38.71% | 1.78 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72
38.75% | 1.79 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.68
38.79% | 1.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
38.84% | 1.79 | 0.73 | 0.73 | 0.35 | 0.35
38.88% | 1.79 | 0.93 | 0.93 |  | #DIV/0!
38.92% | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02
38.96% | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
39% | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
39.04% | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
39.08% | 1.8 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
39.13% | 1.8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02
39.17% | 1.8 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02
39.21% | 1.8 | 0.77 | 0.77 | 0.41 | 0.41
39.25% | 1.8 | 1.13 | 1.13 | 0.31 | 0.31
39.29% | 1.81 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
39.33% | 1.81 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5
39.37% | 1.81 | 0.92 | 0.92 |  | #DIV/0!
39.41% | 1.81 | 0.98 | 0.98 | 0.53 | 0.53
39.46% | 1.81 | 1.29 | 1.29 | 0.47 | 0.47
39.5% | 1.81 | 1.43 | 1.43 | 0.8 | 0.8
39.54% | 1.82 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
39.58% | 1.82 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
39.62% | 1.82 | 0.89 | 0.89 |  | #DIV/0!
39.66% | 1.82 | 0.92 | 0.92 | 0.17 | 0.17
39.7% | 1.82 | 0.95 | 0.95 | 0.43 | 0.43
39.74% | 1.82 | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.83
39.79% | 1.82 | 1.17 | 1.17 | 0.69 | 0.69
39.83% | 1.82 | 1.25 | 1.25 | 0.16 | 0.16
39.87% | 1.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
39.91% | 1.83 | 0.4 | 0.4 |  | #DIV/0!
39.95% | 1.83 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47
39.99% | 1.83 | 0.7 | 0.7 |  | #DIV/0!
40.03% | 1.83 | 1.02 | 1.02 | 0.41 | 0.41
40.07% | 1.83 | 1.27 | 1.27 | 0.82 | 0.82
40.12% | 1.83 | 1.49 | 1.49 | 0.57 | 0.57
40.16% | 1.84 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
40.2% | 1.84 | 0.055 | 0.055 | 0.3 | 0.3
40.24% | 1.84 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02
40.28% | 1.84 | 0.34 | 0.34 |  | #DIV/0!
40.32% | 1.84 | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 0.22
40.36% | 1.84 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.02
40.4% | 1.84 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57
40.45% | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.28
40.49% | 1.84 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
40.53% | 1.84 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24
40.57% | 1.84 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27
40.61% | 1.84 | 1.1 | 1.1 | 0.91 | 0.91
40.65% | 1.84 | 1.11 | 1.11 | 0.83 | 0.83
40.69% | 1.84 | 1.44 | 1.44 | 0.28 | 0.28
40.73% | 1.85 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.02
40.78% | 1.85 | 0.81 | 0.81 | 0.07 | 0.07
40.82% | 1.85 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02
40.86% | 1.85 | 0.96 | 0.96 | 0.09 | 0.09
40.9% | 1.85 | 1.11 | 1.11 | 0.27 | 0.27
40.94% | 1.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
40.98% | 1.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
41.02% | 1.86 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
41.06% | 1.86 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14
41.11% | 1.86 | 0.22 | 0.22 |  | #DIV/0!
41.15% | 1.86 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
41.19% | 1.86 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
41.23% | 1.86 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02
41.27% | 1.86 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02
41.31% | 1.86 | 0.62 | 0.62 | 0.32 | 0.32
41.35% | 1.86 | 0.83 | 0.83 | 0.44 | 0.44
41.39% | 1.86 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.28
41.44% | 1.86 | 1.06 | 1.06 | 0.57 | 0.57
41.48% | 1.86 | 1.3 | 1.3 | 0.91 | 0.91
41.52% | 1.86 | 1.32 | 1.32 | 0.32 | 0.32
41.56% | 1.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
41.6% | 1.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
41.64% | 1.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
41.68% | 1.87 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
41.73% | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.71
41.77% | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02
41.81% | 1.87 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.42
41.85% | 1.87 | 0.87 | 0.87 | 0.27 | 0.27
41.89% | 1.87 | 1.1 | 1.1 | 0.16 | 0.16
41.93% | 1.87 | 1.13 | 1.13 | 0.75 | 0.75
41.97% | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 0.86 | 0.86
42.01% | 1.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
42.06% | 1.88 | 0.18 | 0.18 |  | #DIV/0!
42.1% | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02
42.14% | 1.88 | 0.3 | 0.3 |  | #DIV/0!
42.18% | 1.88 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.14
42.22% | 1.88 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.62
42.26% | 1.88 | 0.89 | 0.89 | 0.55 | 0.55
42.3% | 1.88 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 0.94
42.34% | 1.89 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
42.39% | 1.89 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
42.43% | 1.89 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
42.47% | 1.89 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
42.51% | 1.89 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
42.55% | 1.89 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.14
42.59% | 1.89 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.05
42.63% | 1.89 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09
42.67% | 1.89 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69
42.72% | 1.89 | 0.8 | 0.8 | 0.46 | 0.46
42.76% | 1.89 | 1.76 | 1.76 | 0.84 | 0.84
42.8% | 1.9 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
42.84% | 1.9 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
42.88% | 1.9 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2
42.92% | 1.9 | 0.76 | 0.76 | 0.12 | 0.12
42.96% | 1.9 | 0.88 | 0.88 | 0.21 | 0.21
43% | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 0.7 | 0.7
43.05% | 1.9 | 0.94 | 0.94 | 0.08 | 0.08
43.09% | 1.9 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.77
43.13% | 1.9 | 1.09 | 1.09 | 0.77 | 0.77
43.17% | 1.9 | 1.31 | 1.31 | 0.76 | 0.76
43.21% | 1.91 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
43.25% | 1.91 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02
43.29% | 1.91 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.19
43.33% | 1.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
43.38% | 1.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
43.42% | 1.92 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
43.46% | 1.92 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.44
43.5% | 1.92 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.27
43.54% | 1.92 | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 1.17
43.58% | 1.92 | 1.02 | 1.02 | 0.9 | 0.9
43.62% | 1.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
43.66% | 1.93 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.62
43.71% | 1.93 | 0.85 | 0.85 | 0.3 | 0.3
43.75% | 1.93 | 0.88 | 0.88 | 0.24 | 0.24
43.79% | 1.93 | 0.91 | 0.91 | 0.36 | 0.36
43.83% | 1.93 | 1.04 | 1.04 | 0.87 | 0.87
43.87% | 1.94 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02
43.91% | 1.94 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
43.95% | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
44% | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
44.04% | 1.94 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95
44.08% | 1.94 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
44.12% | 1.94 | 1.32 | 1.32 | 0.83 | 0.83
44.16% | 1.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
44.2% | 1.95 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
44.24% | 1.95 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
44.28% | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.02
44.33% | 1.95 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
44.37% | 1.95 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02
44.41% | 1.95 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04
44.45% | 1.95 | 0.99 | 0.99 | 0.57 | 0.57
44.49% | 1.95 | 1.24 | 1.24 | 0.23 | 0.23
44.53% | 1.95 | 1.43 | 1.43 | 0.98 | 0.98
44.57% | 1.95 | 1.46 | 1.46 | 0.94 | 0.94
44.61% | 1.96 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
44.66% | 1.96 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 0.66
44.7% | 1.96 | 0.84 | 0.84 | 0.64 | 0.64
44.74% | 1.96 | 0.98 | 0.98 | 0.51 | 0.51
44.78% | 1.96 | 1.18 | 1.18 | 0.82 | 0.82
44.82% | 1.96 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8
44.86% | 1.96 | 1.38 | 1.38 | 0.97 | 0.97
44.9% | 1.96 | 1.79 | 1.79 | 0.27 | 0.27
44.94% | 1.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
44.99% | 1.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
45.03% | 1.97 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
45.07% | 1.97 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
45.11% | 1.97 | 0.64 | 0.64 | 0.02 | 0.02
45.15% | 1.97 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.6
45.19% | 1.97 | 0.86 | 0.86 | 0.09 | 0.09
45.23% | 1.97 | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.34
45.27% | 1.97 | 1.12 | 1.12 | 0.7 | 0.7
45.32% | 1.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
45.36% | 1.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
45.4% | 1.98 | 0.32 | 0.32 | 0.03 | 0.03
45.44% | 1.98 | 0.57 | 0.57 | 0.04 | 0.04
45.48% | 1.98 | 0.63 | 0.63 | 0.15 | 0.15
45.52% | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59
45.56% | 1.98 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59
45.6% | 1.98 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02
45.65% | 1.98 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0.04
45.69% | 1.98 | 0.87 | 0.87 | 0.26 | 0.26
45.73% | 1.98 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67
45.77% | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.67 | 0.67
45.81% | 1.98 | 1.14 | 1.14 | 0.74 | 0.74
45.85% | 1.98 | 1.17 | 1.17 | 0.16 | 0.16
45.89% | 1.98 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2
45.93% | 1.98 | 1.4 | 1.4 | 0.07 | 0.07
45.98% | 1.99 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09
46.02% | 1.99 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.02
46.06% | 1.99 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
46.1% | 1.99 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.02
46.14% | 1.99 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.13
46.18% | 1.99 | 1.27 | 1.27 | 0.47 | 0.47
46.22% | 2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.15
46.26% | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
46.31% | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05
46.35% | 2 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
46.39% | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.4 | 0.4
46.43% | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02
46.47% | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.02 | 0.02
46.51% | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38
46.55% | 2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02
46.6% | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.11 | 0.11
46.64% | 2 | 1.05 | 1.05 | 0.77 | 0.77
46.68% | 2 | 1.13 | 1.13 | 0.8 | 0.8
46.72% | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 0.69
46.76% | 2 | 1.59 | 1.59 | 0.58 | 0.58
46.8% | 2.01 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02
46.84% | 2.01 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.02
46.88% | 2.01 | 1.49 | 1.49 | 0.98 | 0.98
46.93% | 2.02 | 0.33 | 0.33 |  | #DIV/0!
46.97% | 2.02 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1
47.01% | 2.02 | 0.68 | 0.68 | 0.09 | 0.09
47.05% | 2.02 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.66
47.09% | 2.02 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91
47.13% | 2.02 | 1.01 | 1.01 | 0.75 | 0.75
47.17% | 2.02 | 1.09 | 1.09 | 0.11 | 0.11
47.21% | 2.03 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05
47.26% | 2.03 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33
47.3% | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 0.3 | 0.3
47.34% | 2.03 | 0.73 | 0.73 |  | #DIV/0!
47.38% | 2.03 | 0.76 | 0.76 | 0.42 | 0.42
47.42% | 2.03 | 0.81 | 0.81 | 0.47 | 0.47
47.46% | 2.03 | 1.23 | 1.23 | 0.81 | 0.81
47.5% | 2.03 | 1.41 | 1.41 | 0.79 | 0.79
47.54% | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 0.87 | 0.87
47.59% | 2.04 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49
47.63% | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 0.83 | 0.83
47.67% | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 0.06 | 0.06
47.71% | 2.04 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.47
47.75% | 2.04 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.02
47.79% | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.53
47.83% | 2.04 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.53
47.87% | 2.04 | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.73
47.92% | 2.04 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.16
47.96% | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 0.38 | 0.38
48% | 2.04 | 1.23 | 1.23 | 0.18 | 0.18
48.04% | 2.04 | 1.27 | 1.27 | 0.99 | 0.99
48.08% | 2.05 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.66
48.12% | 2.05 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78
48.16% | 2.05 | 1.17 | 1.17 | 0.51 | 0.51
48.2% | 2.05 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63
48.25% | 2.05 | 1.53 | 1.53 | 0.24 | 0.24
48.29% | 2.05 | 1.94 | 1.94 | 0.71 | 0.71
48.33% | 2.06 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02
48.37% | 2.06 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72
48.41% | 2.06 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2
48.45% | 2.07 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02
48.49% | 2.07 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.11
48.53% | 2.07 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
48.58% | 2.07 | 0.73 | 0.73 | 0.42 | 0.42
48.62% | 2.07 | 0.77 | 0.77 | 0.09 | 0.09
48.66% | 2.07 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02
48.7% | 2.07 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.13
48.74% | 2.07 | 1.22 | 1.22 | 0.01 | 0.02
48.78% | 2.07 | 1.83 | 1.83 | 1.26 | 1.26
48.82% | 2.08 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1
48.87% | 2.08 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.16
48.91% | 2.08 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 0.4
48.95% | 2.08 | 1.5 | 1.5 | 0.28 | 0.28
48.99% | 2.09 | 0.37 | 0.37 | 0.02 | 0.02
49.03% | 2.09 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
49.07% | 2.09 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78
49.11% | 2.09 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.56
49.15% | 2.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
49.2% | 2.1 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
49.24% | 2.1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
49.28% | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
49.32% | 2.1 | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 0.03
49.36% | 2.1 | 0.69 | 0.69 | 0.14 | 0.14
49.4% | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.02
49.44% | 2.1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49
49.48% | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 0.5 | 0.5
49.53% | 2.1 | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 0.22
49.57% | 2.1 | 1.11 | 1.11 | 0.69 | 0.69
49.61% | 2.11 | 0.01 | 0.02 | 0.83 | 0.83
49.65% | 2.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
49.69% | 2.11 | 0.76 | 0.76 | 0.54 | 0.54
49.73% | 2.11 | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.68
49.77% | 2.11 | 1.71 | 1.71 | 0.85 | 0.85
49.81% | 2.12 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3
49.86% | 2.12 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.02
49.9% | 2.12 | 1.1 | 1.1 | 0.89 | 0.89
49.94% | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
49.98% | 2.13 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
50.02% | 2.13 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02
50.06% | 2.13 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02
50.1% | 2.13 | 1.11 | 1.11 | 0.82 | 0.82
50.14% | 2.13 | 1.29 | 1.29 | 0.93 | 0.93
50.19% | 2.14 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15
50.23% | 2.14 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02
50.27% | 2.14 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 0.08
50.31% | 2.14 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.62
50.35% | 2.14 | 0.95 | 0.95 | 0.07 | 0.07
50.39% | 2.14 | 0.96 | 0.96 | 0.76 | 0.76
50.43% | 2.14 | 1.18 | 1.18 | 0.41 | 0.41
50.47% | 2.14 | 1.22 | 1.22 | 0.69 | 0.69
50.52% | 2.14 | 1.67 | 1.67 | 0.62 | 0.62
50.56% | 2.15 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0.09
50.6% | 2.15 | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 0.28
50.64% | 2.15 | 0.77 | 0.77 | 0.26 | 0.26
50.68% | 2.16 | 0.48 | 0.48 | 0.07 | 0.07
50.72% | 2.16 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68
50.76% | 2.16 | 0.63 | 0.63 | 0.27 | 0.27
50.8% | 2.16 | 0.96 | 0.96 | 0.55 | 0.55
50.85% | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.84 | 0.84
50.89% | 2.17 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.47
50.93% | 2.17 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.16
50.97% | 2.17 | 0.69 | 0.69 | 0.6 | 0.6
51.01% | 2.17 | 1.94 | 1.94 | 0.25 | 0.25
51.05% | 2.18 | 0.72 | 0.72 | 0.51 | 0.51
51.09% | 2.18 | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 0.99
51.13% | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.02
51.18% | 2.18 | 1.36 | 1.36 | 0.6 | 0.6
51.22% | 2.18 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0.02
51.26% | 2.18 | 1.78 | 1.78 | 0.95 | 0.95
51.3% | 2.18 | 1.84 | 1.84 | 1.4 | 1.4
51.34% | 2.19 | 0.18 | 0.18 | 0.87 | 0.87
51.38% | 2.19 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07
51.42% | 2.19 | 0.82 | 0.82 | 0.07 | 0.07
51.47% | 2.19 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.77
51.51% | 2.19 | 0.97 | 0.97 | 0.77 | 0.77
51.55% | 2.19 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0.02
51.59% | 2.19 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 0.26
51.63% | 2.19 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.78
51.67% | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 0.91 | 0.91
51.71% | 2.2 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12
51.75% | 2.2 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02
51.8% | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
51.84% | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11
51.88% | 2.2 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.45
51.92% | 2.2 | 0.86 | 0.86 | 0.26 | 0.26
51.96% | 2.2 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.79
52% | 2.2 | 0.96 | 0.96 | 0.7 | 0.7
52.04% | 2.2 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.77
52.08% | 2.2 | 1.72 | 1.72 | 0.92 | 0.92
52.13% | 2.21 | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0.17
52.17% | 2.21 | 1.16 | 1.16 | 0.84 | 0.84
52.21% | 2.22 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
52.25% | 2.22 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.45
52.29% | 2.22 | 1.08 | 1.08 | 0.5 | 0.5
52.33% | 2.22 | 1.64 | 1.64 | 0.69 | 0.69
52.37% | 2.22 | 1.79 | 1.79 | 0.96 | 0.96
52.41% | 2.23 | 1.13 | 1.13 | 0.46 | 0.46
52.46% | 2.23 | 1.23 | 1.23 | 0.97 | 0.97
52.5% | 2.24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
52.54% | 2.24 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07
52.58% | 2.24 | 1.4 | 1.4 | 0.27 | 0.27
52.62% | 2.25 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
52.66% | 2.25 | 0.57 | 0.57 |  | #DIV/0!
52.7% | 2.25 | 0.6 | 0.6 |  | #DIV/0!
52.74% | 2.25 | 1.07 | 1.07 | 0.88 | 0.88
52.79% | 2.25 | 1.21 | 1.21 | 0.47 | 0.47
52.83% | 2.25 | 1.22 | 1.22 | 0.64 | 0.64
52.87% | 2.26 | 0.36 | 0.36 | 1.04 | 1.04
52.91% | 2.26 | 0.96 | 0.96 | 0.65 | 0.65
52.95% | 2.26 | 1.42 | 1.42 | 0.6 | 0.6
52.99% | 2.26 | 1.64 | 1.64 | 0.7 | 0.7
53.03% | 2.27 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
53.07% | 2.27 | 0.21 | 0.21 |  | #DIV/0!
53.12% | 2.27 | 0.47 | 0.47 | 0.7 | 0.7
53.16% | 2.28 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.15
53.2% | 2.28 | 0.92 | 0.92 | 0.24 | 0.24
53.24% | 2.28 | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 0.73
53.28% | 2.29 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07
53.32% | 2.29 | 0.59 | 0.59 |  | #DIV/0!
53.36% | 2.29 | 1.31 | 1.31 | 0.98 | 0.98
53.4% | 2.3 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.29
53.45% | 2.3 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.72
53.49% | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.14 | 0.14
53.53% | 2.3 | 1.22 | 1.22 | 0.88 | 0.88
53.57% | 2.3 | 1.52 | 1.52 | 0.82 | 0.82
53.61% | 2.31 | 0.52 | 0.52 | 0.25 | 0.25
53.65% | 2.31 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.48
53.69% | 2.31 | 0.91 | 0.91 | 0.42 | 0.42
53.74% | 2.31 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.58
53.78% | 2.31 | 1.2 | 1.2 | 0.55 | 0.55
53.82% | 2.31 | 1.77 | 1.77 | 0.97 | 0.97
53.86% | 2.32 | 0.94 | 0.94 | 0.4 | 0.4
53.9% | 2.32 | 1.01 | 1.01 | 0.6 | 0.6
53.94% | 2.32 | 1.68 | 1.68 | 0.64 | 0.64
53.98% | 2.33 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.5
54.02% | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03
54.07% | 2.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.03
54.11% | 2.33 | 1.69 | 1.69 | 1.19 | 1.19
54.15% | 2.34 | 0.77 | 0.77 | 0.38 | 0.38
54.19% | 2.34 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.99
54.23% | 2.35 | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.69
54.27% | 2.35 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02
54.31% | 2.35 | 0.94 | 0.94 | 0.36 | 0.36
54.35% | 2.35 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07
54.4% | 2.36 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02
54.44% | 2.36 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
54.48% | 2.36 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67
54.52% | 2.37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
54.56% | 2.37 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02
54.6% | 2.37 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.16
54.64% | 2.38 | 0.99 | 0.99 | 0.21 | 0.21
54.68% | 2.38 | 1.17 | 1.17 | 0.46 | 0.46
54.73% | 2.38 | 1.55 | 1.55 | 0.22 | 0.22
54.77% | 2.39 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.07
54.81% | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 0.12 | 0.12
54.85% | 2.39 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24
54.89% | 2.39 | 0.81 | 0.81 |  | #DIV/0!
54.93% | 2.39 | 0.83 | 0.83 | 0.2 | 0.2
54.97% | 2.39 | 1.04 | 1.04 | 0.05 | 0.05
55.01% | 2.39 | 1.63 | 1.63 | 0.53 | 0.53
55.06% | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06
55.1% | 2.4 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.05
55.14% | 2.4 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.02
55.18% | 2.4 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02
55.22% | 2.4 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61
55.26% | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 0.99
55.3% | 2.4 | 1.61 | 1.61 | 0.76 | 0.76
55.34% | 2.41 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02
55.39% | 2.41 | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 0.38
55.43% | 2.41 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42
55.47% | 2.42 | 1.27 | 1.27 | 0.93 | 0.93
55.51% | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 1.05 | 1.05
55.55% | 2.43 | 0.37 | 0.37 | 0.87 | 0.87
55.59% | 2.43 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.02
55.63% | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 0.15 | 0.15
55.67% | 2.43 | 0.97 | 0.97 | 0.65 | 0.65
55.72% | 2.43 | 0.98 | 0.98 | 0.3 | 0.3
55.76% | 2.43 | 1.26 | 1.26 | 0.85 | 0.85
55.8% | 2.43 | 1.68 | 1.68 | 0.97 | 0.97
55.84% | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 0.98 | 0.98
55.88% | 2.43 | 1.74 | 1.74 | 0.78 | 0.78
55.92% | 2.43 | 1.82 | 1.82 | 1.24 | 1.24
55.96% | 2.44 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 0.4
56% | 2.44 | 0.49 | 0.49 | 0.99 | 0.99
56.05% | 2.44 | 0.98 | 0.98 | 0.5 | 0.5
56.09% | 2.44 | 1.11 | 1.11 | 0.52 | 0.52
56.13% | 2.44 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.47
56.17% | 2.44 | 2.02 | 2.02 | 1.32 | 1.32
56.21% | 2.45 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.05
56.25% | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02
56.29% | 2.45 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87
56.34% | 2.45 | 1.67 | 1.67 | 0.37 | 0.37
56.38% | 2.46 | 0.59 | 0.59 | 0.32 | 0.32
56.42% | 2.46 | 0.62 | 0.62 | 0.09 | 0.09
56.46% | 2.46 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02
56.5% | 2.46 | 0.82 | 0.82 | 0.01 | 0.02
56.54% | 2.46 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79
56.58% | 2.46 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08
56.62% | 2.46 | 1.33 | 1.33 | 0.82 | 0.82
56.67% | 2.46 | 1.6 | 1.6 | 0.87 | 0.87
56.71% | 2.47 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02
56.75% | 2.47 | 0.83 | 0.83 | 0.12 | 0.12
56.79% | 2.47 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28
56.83% | 2.47 | 1.55 | 1.55 | 0.96 | 0.96
56.87% | 2.48 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15
56.91% | 2.48 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.05
56.95% | 2.48 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.03
57% | 2.48 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.47
57.04% | 2.48 | 1.13 | 1.13 | 0.63 | 0.63
57.08% | 2.48 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4
57.12% | 2.48 | 1.34 | 1.34 | 0.82 | 0.82
57.16% | 2.48 | 1.45 | 1.45 | 0.94 | 0.94
57.2% | 2.49 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11
57.24% | 2.49 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.41
57.28% | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26
57.33% | 2.49 | 0.93 | 0.93 | 0.55 | 0.55
57.37% | 2.49 | 1.23 | 1.23 | 0.68 | 0.68
57.41% | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02
57.45% | 2.5 | 0.63 | 0.63 | 0.03 | 0.03
57.49% | 2.5 | 0.77 | 0.77 | 0.52 | 0.52
57.53% | 2.5 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21
57.57% | 2.5 | 1.24 | 1.24 | 0.33 | 0.33
57.61% | 2.5 | 1.38 | 1.38 | 0.86 | 0.86
57.66% | 2.51 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27
57.7% | 2.51 | 0.35 | 0.35 | 0.63 | 0.63
57.74% | 2.51 | 1.09 | 1.09 | 0.83 | 0.83
57.78% | 2.51 | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11
57.82% | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06
57.86% | 2.52 | 1.18 | 1.18 | 0.25 | 0.25
57.9% | 2.52 | 1.58 | 1.58 | 1.12 | 1.12
57.94% | 2.52 | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 0.02
57.99% | 2.53 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02
58.03% | 2.53 | 0.78 | 0.78 | 0.36 | 0.36
58.07% | 2.53 | 1.63 | 1.63 | 0.94 | 0.94
58.11% | 2.53 | 1.77 | 1.77 | 0.99 | 0.99
58.15% | 2.53 | 1.92 | 1.92 | 0.75 | 0.75
58.19% | 2.54 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.19
58.23% | 2.54 | 0.74 | 0.74 | 0.31 | 0.31
58.27% | 2.54 | 1.06 | 1.06 | 0.83 | 0.83
58.32% | 2.54 | 1.31 | 1.31 | 0.71 | 0.71
58.36% | 2.55 | 0.66 | 0.66 | 0.04 | 0.04
58.4% | 2.55 | 0.85 | 0.85 | 0.16 | 0.16
58.44% | 2.55 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.58
58.48% | 2.55 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0.02
58.52% | 2.56 | 0.64 | 0.64 | 0.22 | 0.22
58.56% | 2.56 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.45
58.61% | 2.56 | 0.78 | 0.78 | 0.23 | 0.23
58.65% | 2.56 | 0.97 | 0.97 | 0.06 | 0.06
58.69% | 2.56 | 1.13 | 1.13 | 0.7 | 0.7
58.73% | 2.56 | 1.31 | 1.31 | 0.95 | 0.95
58.77% | 2.56 | 1.48 | 1.48 | 1.05 | 1.05
58.81% | 2.57 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 0.04
58.85% | 2.57 | 0.56 | 0.56 | 0.02 | 0.02
58.89% | 2.57 | 1.41 | 1.41 | 0.11 | 0.11
58.94% | 2.57 | 2.25 | 2.25 | 1.24 | 1.24
58.98% | 2.58 | 1.23 | 1.23 | 1.07 | 1.07
59.02% | 2.58 | 2.11 | 2.11 | 1.31 | 1.31
59.06% | 2.58 | 2.23 | 2.23 | 1.15 | 1.15
59.1% | 2.59 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.47
59.14% | 2.59 | 0.99 | 0.99 | 0.08 | 0.08
59.18% | 2.59 | 1.54 | 1.54 | 0.49 | 0.49
59.22% | 2.59 | 1.57 | 1.57 | 0.77 | 0.77
59.27% | 2.59 | 2.36 | 2.36 | 0.5 | 0.5
59.31% | 2.6 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11
59.35% | 2.6 | 1.19 | 1.19 | 0.82 | 0.82
59.39% | 2.6 | 1.29 | 1.29 | 0.61 | 0.61
59.43% | 2.6 | 1.33 | 1.33 | 0.38 | 0.38
59.47% | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3
59.51% | 2.61 | 0.8 | 0.8 | 0.24 | 0.24
59.55% | 2.61 | 0.81 | 0.81 | 0.35 | 0.35
59.6% | 2.61 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | 0.11
59.64% | 2.61 | 1.72 | 1.72 | 1.25 | 1.25
59.68% | 2.61 | 1.94 | 1.94 | 1.26 | 1.26
59.72% | 2.62 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32
59.76% | 2.62 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.02
59.8% | 2.62 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.23
59.84% | 2.62 | 0.53 | 0.53 | 0.28 | 0.28
59.88% | 2.62 | 0.68 | 0.68 | 0.35 | 0.35
59.93% | 2.62 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.02
59.97% | 2.62 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77
60.01% | 2.62 | 1.16 | 1.16 | 0.67 | 0.67
60.05% | 2.62 | 1.27 | 1.27 | 0.33 | 0.33
60.09% | 2.62 | 1.31 | 1.31 | 0.54 | 0.54
60.13% | 2.63 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06
60.17% | 2.63 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.16
60.21% | 2.63 | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.88
60.26% | 2.63 | 0.79 | 0.79 | 0.6 | 0.6
60.3% | 2.63 | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 0.83
60.34% | 2.64 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | 0.28
60.38% | 2.64 | 0.92 | 0.92 | 0.32 | 0.32
60.42% | 2.64 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 0.91
60.46% | 2.64 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.02
60.5% | 2.65 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
60.54% | 2.65 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.79
60.59% | 2.65 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.95
60.63% | 2.65 | 1.26 | 1.26 | 0.94 | 0.94
60.67% | 2.65 | 2 | 2 | 1.22 | 1.22
60.71% | 2.65 | 2.11 | 2.11 | 1.4 | 1.4
60.75% | 2.66 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
60.79% | 2.66 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27
60.83% | 2.66 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02
60.87% | 2.66 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.02
60.92% | 2.66 | 0.66 | 0.66 | 0.5 | 0.5
60.96% | 2.66 | 0.77 | 0.77 | 0.44 | 0.44
61% | 2.66 | 1.07 | 1.07 | 0.23 | 0.23
61.04% | 2.66 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.02
61.08% | 2.67 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
61.12% | 2.67 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21
61.16% | 2.67 | 0.84 | 0.84 | 0.53 | 0.53
61.21% | 2.67 | 0.95 | 0.95 | 0.22 | 0.22
61.25% | 2.67 | 0.99 | 0.99 | 0.9 | 0.9
61.29% | 2.67 | 1.78 | 1.78 | 0.48 | 0.48
61.33% | 2.67 | 2.01 | 2.01 | 1.28 | 1.28
61.37% | 2.68 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.68
61.41% | 2.68 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02
61.45% | 2.68 | 0.87 | 0.87 | 0.39 | 0.39
61.49% | 2.68 | 1.28 | 1.28 | 0.96 | 0.96
61.54% | 2.68 | 1.43 | 1.43 | 0.33 | 0.33
61.58% | 2.68 | 1.52 | 1.52 | 0.99 | 0.99
61.62% | 2.68 | 2.07 | 2.07 | 0.82 | 0.82
61.66% | 2.69 | 0.01 | 0.02 |  | #DIV/0!
61.7% | 2.69 | 0.57 | 0.57 |  | #DIV/0!
61.74% | 2.69 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 0.38
61.78% | 2.69 | 0.98 | 0.98 | 0.2 | 0.2
61.82% | 2.69 | 1.09 | 1.09 | 0.73 | 0.73
61.87% | 2.69 | 1.2 | 1.2 | 0.68 | 0.68
61.91% | 2.69 | 1.31 | 1.31 | 0.71 | 0.71
61.95% | 2.7 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.3
61.99% | 2.7 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.91
62.03% | 2.7 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.58
62.07% | 2.7 | 0.86 | 0.86 | 0.24 | 0.24
62.11% | 2.7 | 1.29 | 1.29 | 0.42 | 0.42
62.15% | 2.71 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02
62.2% | 2.71 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78
62.24% | 2.71 | 1.39 | 1.39 | 1.09 | 1.09
62.28% | 2.71 | 1.82 | 1.82 | 1.36 | 1.36
62.32% | 2.72 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08
62.36% | 2.72 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 0.19
62.4% | 2.72 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.47
62.44% | 2.73 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
62.48% | 2.73 | 1.07 | 1.07 | 0.67 | 0.67
62.53% | 2.74 | 0.42 | 0.42 | 0.99 | 0.99
62.57% | 2.74 | 0.7 | 0.7 | 0.31 | 0.31
62.61% | 2.74 | 0.87 | 0.87 | 0.09 | 0.09
62.65% | 2.74 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89
62.69% | 2.74 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 0.75
62.73% | 2.74 | 1.38 | 1.38 | 1.11 | 1.11
62.77% | 2.74 | 1.96 | 1.96 | 0.67 | 0.67
62.81% | 2.75 | 0.52 | 0.52 | 0.29 | 0.29
62.86% | 2.75 | 0.62 | 0.62 | 0.41 | 0.41
62.9% | 2.75 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09
62.94% | 2.75 | 0.8 | 0.8 | 0.57 | 0.57
62.98% | 2.75 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.02
63.02% | 2.75 | 1.27 | 1.27 | 0.8 | 0.8
63.06% | 2.76 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
63.1% | 2.76 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 0.87
63.14% | 2.77 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32
63.19% | 2.77 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.76
63.23% | 2.77 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21
63.27% | 2.77 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88
63.31% | 2.77 | 1.71 | 1.71 | 0.52 | 0.52
63.35% | 2.78 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
63.39% | 2.78 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.02
63.43% | 2.78 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
63.48% | 2.78 | 0.76 | 0.76 | 0.45 | 0.45
63.52% | 2.78 | 1.08 | 1.08 | 0.82 | 0.82
63.56% | 2.79 | 0.56 | 0.56 | 0.17 | 0.17
63.6% | 2.79 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 0.95
63.64% | 2.79 | 1.03 | 1.03 | 0.49 | 0.49
63.68% | 2.79 | 1.12 | 1.12 | 0.97 | 0.97
63.72% | 2.79 | 1.86 | 1.86 | 1.28 | 1.28
63.76% | 2.8 | 0.89 | 0.89 | 0.32 | 0.32
63.81% | 2.81 | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.86
63.85% | 2.81 | 1.22 | 1.22 | 0.96 | 0.96
63.89% | 2.81 | 2.43 | 2.43 | 1.31 | 1.31
63.93% | 2.82 | 0 | 0.02 |  | #DIV/0!
63.97% | 2.82 | 0.57 | 0.57 | 0.24 | 0.24
64.01% | 2.82 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26
64.05% | 2.82 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68
64.09% | 2.83 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0.09
64.14% | 2.83 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.02
64.18% | 2.83 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0.02
64.22% | 2.84 | 1.7 | 1.7 | 1.36 | 1.36
64.26% | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.64
64.3% | 2.85 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.02
64.34% | 2.86 | 0.4 | 0.4 | 0.63 | 0.63
64.38% | 2.86 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02
64.42% | 2.86 | 2.72 | 2.72 | 1.86 | 1.86
64.47% | 2.87 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
64.51% | 2.87 | 0.55 | 0.55 | 0.13 | 0.13
64.55% | 2.87 | 0.95 | 0.95 | 0.69 | 0.69
64.59% | 2.87 | 1.09 | 1.09 | 0.67 | 0.67
64.63% | 2.87 | 1.38 | 1.38 | 0.98 | 0.98
64.67% | 2.87 | 1.63 | 1.63 | 0.63 | 0.63
64.71% | 2.87 | 1.65 | 1.65 | 1.2 | 1.2
64.75% | 2.88 | 0.49 | 0.49 |  | #DIV/0!
64.8% | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 1.09 | 1.09
64.84% | 2.89 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.11
64.88% | 2.89 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.02
64.92% | 2.89 | 1.04 | 1.04 | 0.01 | 0.02
64.96% | 2.89 | 1.38 | 1.38 | 0.49 | 0.49
65% | 2.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
65.04% | 2.91 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.02
65.08% | 2.91 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.02
65.13% | 2.91 | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 0.97
65.17% | 2.92 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
65.21% | 2.92 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88
65.25% | 2.93 | 0.74 | 0.74 | 0.11 | 0.11
65.29% | 2.94 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
65.33% | 2.94 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52
65.37% | 2.94 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.86
65.41% | 2.94 | 1.65 | 1.65 | 0.7 | 0.7
65.46% | 2.94 | 1.98 | 1.98 | 1.17 | 1.17
65.5% | 2.95 | 0.93 | 0.93 | 0.68 | 0.68
65.54% | 2.95 | 1.67 | 1.67 | 0.35 | 0.35
65.58% | 2.97 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.29
65.62% | 2.97 | 0.61 | 0.61 | 0.16 | 0.16
65.66% | 2.97 | 1.29 | 1.29 | 0.16 | 0.16
65.7% | 2.97 | 1.69 | 1.69 | 1.27 | 1.27
65.74% | 2.98 | 0.99 | 0.99 | 0.18 | 0.18
65.79% | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.02
65.83% | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0.97 | 0.97
65.87% | 2.98 | 1.13 | 1.13 | 0.38 | 0.38
65.91% | 2.99 | 0.73 | 0.73 | 0.12 | 0.12
65.95% | 2.99 | 1.12 | 1.12 | 0.75 | 0.75
65.99% | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.14 | 0.14
66.03% | 3 | 0.98 | 0.98 | 0.31 | 0.31
66.08% | 3 | 1.12 | 1.12 | 0.16 | 0.16
66.12% | 3.01 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02
66.16% | 3.01 | 1.39 | 1.39 | 0.92 | 0.92
66.2% | 3.02 | 0.99 | 0.99 | 0.19 | 0.19
66.24% | 3.03 | 1.42 | 1.42 | 0.86 | 0.86
66.28% | 3.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
66.32% | 3.04 | 0.71 | 0.71 |  | #DIV/0!
66.36% | 3.04 | 1.63 | 1.63 | 1.12 | 1.12
66.41% | 3.05 | 1.42 | 1.42 | 0.99 | 0.99
66.45% | 3.06 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02
66.49% | 3.06 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.63
66.53% | 3.06 | 0.65 | 0.65 | 0.03 | 0.03
66.57% | 3.07 | 1.24 | 1.24 | 0.9 | 0.9
66.61% | 3.08 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1
66.65% | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 1.21 | 1.21
66.69% | 3.09 | 2.03 | 2.03 | 1.18 | 1.18
66.74% | 3.1 | 0.42 | 0.42 | 0.92 | 0.92
66.78% | 3.1 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.09
66.82% | 3.1 | 0.95 | 0.95 | 0.54 | 0.54
66.86% | 3.1 | 1.48 | 1.48 | 0.88 | 0.88
66.9% | 3.11 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
66.94% | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.82
66.98% | 3.11 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.82
67.02% | 3.11 | 1.51 | 1.51 | 0.15 | 0.15
67.07% | 3.12 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03
67.11% | 3.12 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.11
67.15% | 3.13 | 0.52 | 0.52 |  | #DIV/0!
67.19% | 3.13 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.56
67.23% | 3.14 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04
67.27% | 3.14 | 1.36 | 1.36 | 0.28 | 0.28
67.31% | 3.15 | 1.48 | 1.48 | 1.26 | 1.26
67.35% | 3.16 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.02
67.4% | 3.16 | 0.51 | 0.51 | 0.86 | 0.86
67.44% | 3.16 | 0.55 | 0.55 | 0.03 | 0.03
67.48% | 3.16 | 0.79 | 0.79 | 0.32 | 0.32
67.52% | 3.17 | 0.34 | 0.34 | 0.72 | 0.72
67.56% | 3.17 | 1.19 | 1.19 | 0.29 | 0.29
67.6% | 3.21 | 1.12 | 1.12 | 1.3 | 1.3
67.64% | 3.21 | 1.35 | 1.35 | 0.5 | 0.5
67.68% | 3.31 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02
67.73% | 3.31 | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.41
67.77% | 3.31 | 1.11 | 1.11 | 0.03 | 0.03
67.81% | 3.32 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.02
67.85% | 3.32 | 1.76 | 1.76 | 1.27 | 1.27
67.89% | 3.33 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 0.67
67.93% | 3.36 | 1.25 | 1.25 | 0.46 | 0.46
67.97% | 3.38 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.12
68.01% | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02
68.06% | 3.39 | 0.9 | 0.9 | 0.57 | 0.57
68.1% | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 0.4
68.14% | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 0.4
68.18% | 3.42 | 1.9 | 1.9 | 1.04 | 1.04
68.22% | 3.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
68.26% | 3.45 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
68.3% | 3.51 | 1.08 | 1.08 | 0.4 | 0.4
68.35% | 3.67 | 1.86 | 1.86 | 0.15 | 0.15
68.39% | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.96 | 0.96
68.43% | 3.82 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
68.47% | 3.82 | 1.78 | 1.78 | 0.9 | 0.9
68.51% | 3.88 | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.13
68.55% | 4.02 | 0.059 | 0.059 | 0.01 | 0.02
68.59% | 4.16 | 2.35 | 2.35 | 1.38 | 1.38
68.63% | 4.19 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.02
68.68% | 4.29 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.02
68.72% | 4.35 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
68.76% | 4.37 | 0.87 | 0.87 | 1.11 | 1.11
68.8% | 4.48 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
68.84% | 4.6 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.15
68.88% | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
68.92% | 4.72 | 2.12 | 2.12 | 0.55 | 0.55
68.96% | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02
69.01% | 4.74 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.02
69.05% | 4.78 | 1.42 | 1.42 | 0.7 | 0.7
69.09% | 5.04 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02
69.13% | 5.19 | 1.24 | 1.24 | 0.17 | 0.17
69.17% | 5.2 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.03
69.21% | 5.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
69.25% | 5.48 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07
69.29% | 5.99 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.02
69.34% | 6.12 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
69.38% | 6.12 | 1.37 | 1.37 | 0.37 | 0.37
69.42% | 6.24 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.02
69.46% | 6.29 | 1.49 | 1.49 | 0.55 | 0.55
69.5% | 6.37 | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.18
69.54% | 6.38 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
69.58% | 6.5 | 1.03 | 1.03 | 0.3 | 0.3
69.62% | 6.77 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.16
69.67% | 6.85 | 0.92 | 0.92 | 0.25 | 0.25
69.71% | 6.86 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.07
69.75% | 6.91 | 0.21 | 0.21 | __ | #DIV/0!
69.79% | 7.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
69.83% | 7.24 | 0.87 | 0.87 | __ | #DIV/0!
69.87% | 7.25 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02
69.91% | 7.34 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0.06
69.95% | 7.37 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02
70% | 7.41 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0!
70.04% | 7.42 | 0.97 | 0.97 | 0.44 | 0.44
70.08% | 7.48 | 0.03 | 0.03 | __ | #DIV/0!
70.12% | 7.55 | 0.61 | 0.61 | __ | #DIV/0!
70.16% | 7.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
70.2% | 7.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
70.24% | 7.71 | 0.94 | 0.94 | 0.02 | 0.02
70.28% | 7.85 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.02
70.33% | 7.88 | 1.4 | 1.4 | __ | #DIV/0!
70.37% | 7.9 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0!
70.41% | 7.9 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0!
70.45% | 7.92 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
70.49% | 7.94 | 1.17 | 1.17 | 0.32 | 0.32
70.53% | 8 | 0.72 | 0.72 | __ | #DIV/0!
70.57% | 8.06 | 1.12 | 1.12 | 0.29 | 0.29
70.61% | 8.08 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 0.5
70.66% | 8.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
70.7% | 8.17 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
70.74% | 8.19 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.47
70.78% | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 0.23
70.82% | 8.27 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.02
70.86% | 8.32 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
70.9% | 8.33 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02
70.95% | 8.33 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
70.99% | 8.33 | 0.99 | 0.99 | __ | #DIV/0!
71.03% | 8.34 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
71.07% | 8.35 | 0.97 | 0.97 | __ | #DIV/0!
71.11% | 8.38 | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.57
71.15% | 8.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
71.19% | 8.42 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
71.23% | 8.45 | 1.91 | 1.91 | 0.6 | 0.6
71.28% | 8.5 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
71.32% | 8.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
71.36% | 8.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
71.4% | 8.61 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.02
71.44% | 8.62 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.09
71.48% | 8.62 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
71.52% | 8.65 | 0.83 | 0.83 | __ | #DIV/0!
71.56% | 8.65 | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 0.05
71.61% | 8.68 | 0.66 | 0.66 | 0.43 | 0.43
71.65% | 8.72 | 0.67 | 0.67 | 0.21 | 0.21
71.69% | 8.74 | 0.29 | 0.29 | __ | #DIV/0!
71.73% | 8.74 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02
71.77% | 8.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
71.81% | 8.77 | 1.2 | 1.2 | 0.22 | 0.22
71.85% | 8.78 | 0.08 | 0.08 | __ | #DIV/0!
71.89% | 8.78 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
71.94% | 8.85 | 0.92 | 0.92 | 0.36 | 0.36
71.98% | 8.86 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.13
72.02% | 8.87 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
72.06% | 8.99 | 0.89 | 0.89 | 0.56 | 0.56
72.1% | 9.01 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02
72.14% | 9.02 | 0.7 | 0.7 | __ | #DIV/0!
72.18% | 9.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
72.22% | 9.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
72.27% | 9.07 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
72.31% | 9.07 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
72.35% | 9.1 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08
72.39% | 9.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
72.43% | 9.17 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.02
72.47% | 9.22 | 0.78 | 0.78 | 0.37 | 0.37
72.51% | 9.24 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02
72.55% | 9.27 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
72.6% | 9.28 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02
72.64% | 9.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
72.68% | 9.32 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
72.72% | 9.33 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
72.76% | 9.4 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
72.8% | 9.41 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
72.84% | 9.41 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02
72.88% | 9.45 | 0.72 | 0.72 | 0.1 | 0.1
72.93% | 9.48 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
72.97% | 9.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
73.01% | 9.53 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.16
73.05% | 9.54 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
73.09% | 9.56 | 1.04 | 1.04 | 0.6 | 0.6
73.13% | 9.6 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.02
73.17% | 9.63 | 0.94 | 0.94 | 0.01 | 0.02
73.22% | 9.66 | 0.74 | 0.74 | 0.33 | 0.33
73.26% | 9.72 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
73.3% | 9.72 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02
73.34% | 9.75 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
73.38% | 9.75 | 1.19 | 1.19 | 0.13 | 0.13
73.42% | 9.8 | 0.61 | 0.61 | __ | #DIV/0!
73.46% | 9.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
73.5% | 9.85 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02
73.55% | 9.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
73.59% | 9.89 | 0.94 | 0.94 | 0.22 | 0.22
73.63% | 9.92 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
73.67% | 9.93 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
73.71% | 9.95 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
73.75% | 9.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
73.79% | 9.97 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 0.14
73.83% | 9.98 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.02
73.88% | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.29 | 0.29
73.92% | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
73.96% | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26
74% | 10.09 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26
74.04% | 10.13 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
74.08% | 10.13 | 0.96 | 0.96 | __ | #DIV/0!
74.12% | 10.14 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
74.16% | 10.17 | 0.77 | 0.77 | 0.54 | 0.54
74.21% | 10.19 | 0.7 | 0.7 | 0.47 | 0.47
74.25% | 10.19 | 1.17 | 1.17 | 0.56 | 0.56
74.29% | 10.31 | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.22
74.33% | 10.53 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
74.37% | 10.54 | 1.46 | 1.46 | 0.3 | 0.3
74.41% | 10.55 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07
74.45% | 10.63 | 0.54 | 0.54 | 0.29 | 0.29
74.49% | 10.65 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
74.54% | 10.81 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.38
74.58% | 10.83 | 0.86 | 0.86 | 0.5 | 0.5
74.62% | 10.91 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
74.66% | 10.92 | 0.88 | 0.88 | 0.2 | 0.2
74.7% | 11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
74.74% | 11.02 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
74.78% | 11.05 | 0.87 | 0.87 | __ | #DIV/0!
74.82% | 11.08 | 0.2 | 0.2 | __ | #DIV/0!
74.87% | 11.14 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
74.91% | 11.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
74.95% | 11.15 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0!
74.99% | 11.21 | 0.91 | 0.91 | 0.07 | 0.07
75.03% | 11.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
75.07% | 11.24 | 0.01 | 0.02 | __ | #DIV/0!
75.11% | 11.27 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02
75.15% | 11.28 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
75.2% | 11.3 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 0.03
75.24% | 11.33 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2
75.28% | 11.34 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
75.32% | 11.36 | 0.47 | 0.47 | 0.06 | 0.06
75.36% | 11.44 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03
75.4% | 11.45 | 1.11 | 1.11 | 0.26 | 0.26
75.44% | 11.51 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.02
75.48% | 11.55 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 0.16
75.53% | 11.58 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.33
75.57% | 11.6 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.02
75.61% | 11.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
75.65% | 11.65 | 1.01 | 1.01 | 0.27 | 0.27
75.69% | 11.68 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12
75.73% | 11.69 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
75.77% | 11.71 | 1.04 | 1.04 | __ | #DIV/0!
75.82% | 11.76 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
75.86% | 11.83 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
75.9% | 11.93 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
75.94% | 11.96 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
75.98% | 11.98 | 1 | 1 | 0 | 0.02
76.02% | 11.99 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
76.06% | 12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
76.1% | 12.11 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
76.15% | 12.14 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02
76.19% | 12.15 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02
76.23% | 12.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
76.27% | 12.2 | 0.86 | 0.86 | __ | #DIV/0!
76.31% | 12.23 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
76.35% | 12.25 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27
76.39% | 12.26 | 1.23 | 1.23 | 0.35 | 0.35
76.43% | 12.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
76.48% | 12.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
76.52% | 12.35 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
76.56% | 12.37 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
76.6% | 12.39 | 0.61 | 0.61 | 0.29 | 0.29
76.64% | 12.4 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.02
76.68% | 12.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
76.72% | 12.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
76.76% | 12.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
76.81% | 12.51 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.02
76.85% | 12.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
76.89% | 12.67 | 1.47 | 1.47 | 0.16 | 0.16
76.93% | 12.68 | 1.23 | 1.23 | 0.26 | 0.26
76.97% | 12.71 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02
77.01% | 12.72 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02
77.05% | 12.73 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04
77.09% | 12.88 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
77.14% | 13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
77.18% | 13.01 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02
77.22% | 13.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
77.26% | 13.11 | 0.67 | 0.67 | 0.2 | 0.2
77.3% | 13.13 | 0.95 | 0.95 | 0.36 | 0.36
77.34% | 13.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
77.38% | 13.15 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.13
77.42% | 13.18 | 0.82 | 0.82 | 0.31 | 0.31
77.47% | 13.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
77.51% | 13.23 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1
77.55% | 13.33 | 1.42 | 1.42 | 0.48 | 0.48
77.59% | 13.37 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 0.15
77.63% | 13.38 | 1.39 | 1.39 | 0.52 | 0.52
77.67% | 13.41 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
77.71% | 13.44 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.02
77.75% | 13.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
77.8% | 13.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
77.84% | 13.45 | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0.06
77.88% | 13.56 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
77.92% | 13.7 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02
77.96% | 13.7 | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.25
78% | 13.74 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.21
78.04% | 13.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.09% | 13.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.13% | 13.78 | 1.29 | 1.29 | 0.18 | 0.18
78.17% | 13.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.21% | 13.92 | 0.02 | 0.02 | __ | #DIV/0!
78.25% | 13.92 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.37
78.29% | 13.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.33% | 13.93 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.02
78.37% | 13.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.42% | 13.97 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21
78.46% | 13.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.5% | 14.02 | 1.61 | 1.61 | 0.65 | 0.65
78.54% | 14.03 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.02
78.58% | 14.05 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02
78.62% | 14.06 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.04
78.66% | 14.08 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
78.7% | 14.11 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
78.75% | 14.11 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.02
78.79% | 14.11 | 1.15 | 1.15 | 0.07 | 0.07
78.83% | 14.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.87% | 14.17 | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 0.32
78.91% | 14.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
78.95% | 14.19 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4
78.99% | 14.21 | 0.33 | 0.33 | __ | #DIV/0!
79.03% | 14.28 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | 0.06
79.08% | 14.34 | 0.66 | 0.66 | 0.13 | 0.13
79.12% | 14.35 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26
79.16% | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
79.2% | 14.38 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02
79.24% | 14.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
79.28% | 14.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
79.32% | 14.59 | 1.37 | 1.37 | 0.39 | 0.39
79.36% | 14.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
79.41% | 14.6 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04
79.45% | 14.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
79.49% | 14.63 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02
79.53% | 14.67 | 0.27 | 0.27 | __ | #DIV/0!
79.57% | 14.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
79.61% | 14.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
79.65% | 14.88 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
79.69% | 14.89 | 0.49 | 0.49 | __ | #DIV/0!
79.74% | 14.91 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.02
79.78% | 14.93 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0!
79.82% | 14.96 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.02
79.86% | 15.02 | 0.06 | 0.06 | __ | #DIV/0!
79.9% | 15.09 | 1.11 | 1.11 | 0.31 | 0.31
79.94% | 15.09 | 1.98 | 1.98 | 0.47 | 0.47
79.98% | 15.14 | 0.15 | 0.15 | __ | #DIV/0!
80.02% | 15.14 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
80.07% | 15.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.11% | 15.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.15% | 15.2 | 2 | 2 | 0.88 | 0.88
80.19% | 15.42 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
80.23% | 15.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
80.27% | 15.54 | 1.01 | 1.01 | 0.31 | 0.31
80.31% | 15.55 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.02
80.35% | 15.57 | 1.78 | 1.78 | 0.07 | 0.07
80.4% | 15.58 | 0.62 | 0.62 | __ | #DIV/0!
80.44% | 15.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.48% | 15.68 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02
80.52% | 15.74 | 0.97 | 0.97 | __ | #DIV/0!
80.56% | 15.81 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.15
80.6% | 15.84 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.64% | 15.89 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
80.69% | 15.97 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.02
80.73% | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5
80.77% | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5
80.81% | 16.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.85% | 16.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.89% | 16.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.93% | 16.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
80.97% | 16.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.02% | 16.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.06% | 16.3 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
81.1% | 16.31 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
81.14% | 16.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.18% | 16.42 | 0.99 | 0.99 | __ | #DIV/0!
81.22% | 16.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.26% | 16.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.3% | 16.61 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.02
81.35% | 16.61 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02
81.39% | 16.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.43% | 16.67 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.02
81.47% | 16.68 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 0.02
81.51% | 16.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.55% | 16.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.59% | 16.72 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.63% | 16.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.68% | 16.79 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
81.72% | 16.92 | 0.55 | 0.55 | 0.09 | 0.09
81.76% | 17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.8% | 17.02 | 2.85 | 2.85 | 0.91 | 0.91
81.84% | 17.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.88% | 17.03 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02
81.92% | 17.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
81.96% | 17.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.01% | 17.07 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02
82.05% | 17.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.09% | 17.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.13% | 17.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.17% | 17.15 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35
82.21% | 17.24 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
82.25% | 17.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.29% | 17.32 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15
82.34% | 17.34 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
82.38% | 17.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.42% | 17.46 | 0.71 | 0.71 | 0.11 | 0.11
82.46% | 17.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.5% | 17.5 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
82.54% | 17.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.58% | 17.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.62% | 17.61 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.02
82.67% | 17.63 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02
82.71% | 17.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.75% | 17.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
82.79% | 17.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.83% | 17.92 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.87% | 17.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
82.91% | 17.99 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02
82.96% | 18.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83% | 18.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.04% | 18.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.08% | 18.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.12% | 18.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.16% | 18.17 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
83.2% | 18.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.24% | 18.23 | 1.03 | 1.03 | __ | #DIV/0!
83.29% | 18.32 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
83.33% | 18.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.37% | 18.36 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0.02
83.41% | 18.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.45% | 18.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.49% | 18.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.53% | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.02
83.57% | 18.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.62% | 18.59 | 0.97 | 0.97 | __ | #DIV/0!
83.66% | 18.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.02
83.7% | 18.65 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
83.74% | 18.65 | 6.6 | 6.6 | 0.02 | 0.02
83.78% | 18.71 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02
83.82% | 18.85 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02
83.86% | 19.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.9% | 19.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
83.95% | 19.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
83.99% | 19.18 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
84.03% | 19.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.07% | 19.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.11% | 19.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.15% | 19.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.19% | 19.48 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.02
84.23% | 19.51 | 0.87 | 0.87 | 0.37 | 0.37
84.28% | 19.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.32% | 19.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.36% | 19.83 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.02
84.4% | 19.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.44% | 20.13 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.02
84.48% | 20.15 | 1.03 | 1.03 | 0.11 | 0.11
84.52% | 20.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.56% | 20.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.61% | 20.29 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02
84.65% | 20.32 | 1.11 | 1.11 | __ | #DIV/0!
84.69% | 20.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.73% | 20.58 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
84.77% | 20.58 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.02
84.81% | 20.6 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.02
84.85% | 20.71 | 1.4 | 1.4 | __ | #DIV/0!
84.89% | 20.75 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02
84.94% | 20.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
84.98% | 20.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.02% | 21.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.06% | 21.33 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
85.1% | 21.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.14% | 21.4 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.02
85.18% | 21.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.22% | 21.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.27% | 21.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.31% | 21.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.35% | 21.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.39% | 21.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.43% | 21.81 | 0.64 | 0.64 | __ | #DIV/0!
85.47% | 21.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.51% | 21.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.56% | 21.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.6% | 21.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.64% | 21.94 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.02
85.68% | 21.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.72% | 22.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.76% | 22.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.8% | 22.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.84% | 22.09 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.02
85.89% | 22.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
85.93% | 22.1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
85.97% | 22.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.01% | 22.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.05% | 22.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.09% | 22.36 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.02
86.13% | 22.44 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.02
86.17% | 22.44 | 1.04 | 1.04 | 0.31 | 0.31
86.22% | 22.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.26% | 22.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.3% | 22.54 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.02
86.34% | 22.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.38% | 22.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.42% | 22.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.46% | 22.86 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.02
86.5% | 22.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.55% | 22.88 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
86.59% | 22.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.63% | 22.933 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35
86.67% | 23.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.71% | 23.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.02
86.75% | 23.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.79% | 23.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.83% | 23.13 | 0.17 | 0.17 | __ | #DIV/0!
86.88% | 23.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
86.92% | 23.15 | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.21
86.96% | 23.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87% | 23.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.04% | 23.35 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.02
87.08% | 23.35 | 1.18 | 1.18 | 0.21 | 0.21
87.12% | 23.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.16% | 23.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02
87.21% | 23.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.25% | 23.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.29% | 23.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.33% | 23.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.37% | 23.61 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 0.02
87.41% | 23.63 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.02
87.45% | 23.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.49% | 23.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.54% | 23.97 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02
87.58% | 24.13 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.02
87.62% | 24.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.66% | 24.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.7% | 24.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.74% | 24.34 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02
87.78% | 24.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.83% | 24.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.87% | 24.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.91% | 24.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.95% | 24.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
87.99% | 24.53 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.02
88.03% | 24.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.07% | 24.55 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02
88.11% | 24.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.16% | 24.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.2% | 24.72 | 0.85 | 0.85 | 0.27 | 0.27
88.24% | 24.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.28% | 24.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.32% | 24.92 | 0.66 | 0.66 | 0.3 | 0.3
88.36% | 25.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.4% | 25.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.44% | 25.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.02
88.49% | 25.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.53% | 25.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.57% | 25.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.61% | 25.34 | 0.37 | 0.37 | 0.08 | 0.08
88.65% | 25.35 | 0.67 | 0.67 | __ | #DIV/0!
88.69% | 25.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.73% | 25.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.77% | 25.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.82% | 25.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.86% | 25.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.9% | 25.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.94% | 25.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
88.98% | 25.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.02% | 25.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.06% | 25.91 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
89.1% | 25.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.15% | 26.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.19% | 26.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.23% | 26.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.27% | 26.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.31% | 26.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.35% | 26.31 | 0.85 | 0.85 | 0.22 | 0.22
89.39% | 26.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.43% | 26.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.48% | 26.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.52% | 26.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.56% | 26.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.6% | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
89.64% | 26.97 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.02
89.68% | 27.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.72% | 27.19 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
89.76% | 27.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.81% | 27.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.85% | 27.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.89% | 27.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
89.93% | 27.61 | 1.47 | 1.47 | 0.01 | 0.02
89.97% | 27.62 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.02
90.01% | 27.64 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02
90.05% | 27.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.09% | 27.86 | 1.84 | 1.84 | 0.15 | 0.15
90.14% | 28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.18% | 28 | 2.29 | 2.29 | 1.3 | 1.3
90.22% | 28.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.26% | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.3% | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.34% | 28.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.38% | 28.14 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.02
90.43% | 28.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.47% | 28.34 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02
90.51% | 28.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.55% | 28.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.59% | 28.6 | 2.67 | 2.67 | 1.27 | 1.27
90.63% | 28.62 | 0.83 | 0.83 | 0.34 | 0.34
90.67% | 28.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.71% | 28.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.76% | 28.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.8% | 28.8 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
90.84% | 28.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
90.88% | 28.92 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.02
90.92% | 28.95 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.02
90.96% | 29.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91% | 29.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.04% | 29.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.09% | 29.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.13% | 29.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.17% | 29.6 | 2.03 | 2.03 | 0.52 | 0.52
91.21% | 29.72 | 0 | 0.02 | __ | #DIV/0!
91.25% | 29.88 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.02
91.29% | 30.02 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | 0.14
91.33% | 30.1 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78
91.37% | 30.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.42% | 30.47 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02
91.46% | 30.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.5% | 30.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.54% | 30.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.58% | 31.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.62% | 31.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.66% | 31.3 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1
91.7% | 31.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.75% | 32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.79% | 32 | 2.13 | 2.13 | 1.15 | 1.15
91.83% | 32.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.87% | 32.15 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.02
91.91% | 32.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91.95% | 32.33 | 2.17 | 2.17 | 1 | 1
91.99% | 32.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.03% | 32.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.08% | 33.04 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03
92.12% | 33.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
92.16% | 33.21 | 5.94 | 5.94 | 1.25 | 1.25
92.2% | 33.22 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02
92.24% | 33.4 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.02
92.28% | 33.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.32% | 34.02 | 1.5 | 1.5 | 1.17 | 1.17
92.36% | 34.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.41% | 34.18 | 1.57 | 1.57 | 0.93 | 0.93
92.45% | 34.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.49% | 34.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.53% | 34.32 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
92.57% | 34.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.61% | 34.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.65% | 34.69 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
92.7% | 34.78 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02
92.74% | 34.89 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.02
92.78% | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02
92.82% | 35.13 | 1.5 | 1.5 | 0.06 | 0.06
92.86% | 35.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.9% | 35.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.94% | 35.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
92.98% | 36.32 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.02
93.03% | 36.43 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.07% | 36.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.11% | 36.55 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.02
93.15% | 36.83 | 2.17 | 2.17 | 1.12 | 1.12
93.19% | 36.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.23% | 37.07 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.02
93.27% | 37.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.31% | 37.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.36% | 37.33 | 1.78 | 1.78 | 0.01 | 0.02
93.4% | 37.61 | 1.92 | 1.92 | 0.22 | 0.22
93.44% | 37.82 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.48% | 37.84 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.02
93.52% | 37.89 | 1.84 | 1.84 | 1.49 | 1.49
93.56% | 37.99 | 2 | 2 | 0.23 | 0.23
93.6% | 38.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.64% | 38.06 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
93.69% | 38.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.73% | 38.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.77% | 39.91 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3
93.81% | 39.96 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
93.85% | 40.01 | 0.63 | 0.63 | __ | #DIV/0!
93.89% | 40.14 | 2.97 | 2.97 | 2.13 | 2.13
93.93% | 40.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
93.97% | 41.12 | 0.07 | 0.07 | __ | #DIV/0!
94.02% | 41.47 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1
94.06% | 41.59 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02
94.1% | 41.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.14% | 42.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.18% | 43.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.22% | 43.29 | 1.27 | 1.27 | __ | #DIV/0!
94.26% | 43.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.3% | 43.43 | 2.4 | 2.4 | 0.87 | 0.87
94.35% | 43.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.39% | 44.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02
94.43% | 44.24 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0.02
94.47% | 44.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.51% | 44.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.55% | 45.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.59% | 45.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.63% | 45.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.68% | 46.07 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0.02
94.72% | 46.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.76% | 46.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.8% | 47.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.84% | 47.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.88% | 47.52 | 0.71 | 0.71 | 0.22 | 0.22
94.92% | 47.65 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94.96% | 49.09 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.02
95.01% | 49.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.05% | 49.64 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.02
95.09% | 49.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.13% | 50.34 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02
95.17% | 50.74 | 1.69 | 1.69 | __ | #DIV/0!
95.21% | 50.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.25% | 50.94 | 1.51 | 1.51 | 0.28 | 0.28
95.3% | 51.87 | 1.2 | 1.2 | 0.29 | 0.29
95.34% | 52.03 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.02
95.38% | 52.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.42% | 52.41 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.02
95.46% | 53.28 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
95.5% | 54.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.54% | 54.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.58% | 55.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.63% | 55.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.67% | 56.21 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.03
95.71% | 57 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.02
95.75% | 57.15 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0.02
95.79% | 57.5 | 1.11 | 1.11 | 0.09 | 0.09
95.83% | 57.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.87% | 57.94 | 1.72 | 1.72 | 0.97 | 0.97
95.91% | 58.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95.96% | 59.75 | 2 | 2 | 1.03 | 1.03
96% | 60.12 | 0.63 | 0.63 | __ | #DIV/0!
96.04% | 60.29 | 1.43 | 1.43 | 0.01 | 0.02
96.08% | 60.51 | 2.08 | 2.08 | 0.18 | 0.18
96.12% | 61.03 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.02
96.16% | 61.03 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0.02
96.2% | 63.11 | 2.7 | 2.7 | 1.23 | 1.23
96.24% | 64.91 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.02
96.29% | 65.17 | 0.77 | 0.77 | 0.01 | 0.02
96.33% | 65.29 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.02
96.37% | 65.85 | 2.06 | 2.06 | 1.03 | 1.03
96.41% | 67.76 | 2.16 | 2.16 | 0.02 | 0.02
96.45% | 67.93 | 6.84 | 6.84 | 2.18 | 2.18
96.49% | 69.77 | 1.56 | 1.56 | 0.27 | 0.27
96.53% | 69.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
96.57% | 71.79 | 3.78 | 3.78 | 0.01 | 0.02
96.62% | 72.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
96.66% | 73.12 | 1.64 | 1.64 | 0.87 | 0.87
96.7% | 74.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
96.74% | 74.06 | 2.84 | 2.84 | 1.86 | 1.86
96.78% | 75.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
96.82% | 76 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02
96.86% | 76.03 | 2.36 | 2.36 | 0.74 | 0.74
96.9% | 76.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
96.95% | 76.5 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.02
96.99% | 78.42 | 6.81 | 6.81 | 0.92 | 0.92
97.03% | 78.63 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
97.07% | 79.36 | 0.67 | 0.67 | 0.1 | 0.1
97.11% | 79.82 | 6.91 | 6.91 | 0.23 | 0.23
97.15% | 79.89 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0.02
97.19% | 81.2 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.02
97.23% | 82.5 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.02
97.28% | 84.31 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02
97.32% | 84.89 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.02
97.36% | 85.11 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.02
97.4% | 88.27 | 2.99 | 2.99 | 1.69 | 1.69
97.44% | 89.17 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.02
97.48% | 92.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
97.52% | 93 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0.02
97.57% | 95.11 | 0.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2
97.61% | 96.74 | 0.15 | 0.15 | __ | #DIV/0!
97.65% | 99.87 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.07
97.69% | 100.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
97.73% | 101.7 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | 0.08
97.77% | 103 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.02
97.81% | 103.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
97.85% | 106.3 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.02
97.9% | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 0.019 | 0.02
97.94% | 106.3 | 1.09 | 1.09 | 0.19 | 0.19
97.98% | 110.1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02
98.02% | 111.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
98.06% | 113.2 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0.02
98.1% | 114.8 | 1.23 | 1.23 | 0.59 | 0.59
98.14% | 116 | 2.8 | 2.8 | 0.24 | 0.24
98.18% | 120 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21
98.23% | 120.1 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0.02
98.27% | 121.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02
98.31% | 126.6 | 0.48 | 0.48 | __ | #DIV/0!
98.35% | 128 | 1.08 | 1.08 | 0.27 | 0.27
98.39% | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 0.33
98.43% | 136.2 | 2.99 | 2.99 | 0.59 | 0.59
98.47% | 140.02 | 0.83 | 0.83 | 0.21 | 0.21
98.51% | 143.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
98.56% | 144.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
98.6% | 147.8 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.02
98.64% | 149 | 1.84 | 1.84 | 1.02 | 1.02
98.68% | 153.3 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02
98.72% | 160.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
98.76% | 162.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
98.8% | 162.4 | 1.75 | 1.75 | 0.07 | 0.07
98.84% | 168.8 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1
98.89% | 173.5 | 1.93 | 1.93 | 0.05 | 0.05
98.93% | 175.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
98.97% | 184.4 | 7.86 | 7.86 | 0.36 | 0.36
99.01% | 234.02 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 0.21
99.05% | 237.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.09% | 240.2 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.93
99.13% | 244.7 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.17% | 246.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.22% | 247.03 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33
99.26% | 249 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26
99.3% | 250.15 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4
99.34% | 255.07 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.15
99.38% | 271.4 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0.02
99.42% | 297.1 | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 0.8
99.46% | 297.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.02
99.5% | 300.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.55% | 301.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.59% | 312 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02
99.63% | 325.2 | 1.9 | 1.9 | 0.83 | 0.83
99.67% | 470.9 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.02
99.71% | 564.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.75% | 657 | 1.02 | 1.02 | __ | #DIV/0!
99.79% | 735 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
99.83% | 863.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
99.88% | 931 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.37
99.92% | 1029 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.02
99.96% | 1100 | 2.27 | 2.27 | 0.99 | 0.99
100% | 17..30 | 0.45 | 0.45 | __ | #DIV/0!